## 前提条件
北海道電力ネットワーク
本データは2025年度の次世代電力系統WGにおける出力制御見通しのうち、2024年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2025年度供給計画における2034年度の想定値としており、次世代電力系統WGで示した出力制御見通しは
2025年2月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2025年度供給計画における2034年度の年間需要電力量を満足するように2024年度の実績カーブを補正
し1年間（8,760時間）を模擬しています。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、エリア実績を2025年度供給計画2034年度の需要電力見通し及び足元の申込み状況で補正（2024実績（供計2034補正））
・原子力は、震災前過去21年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光設備容量は296万kW、風力設備容量は233万kW（太陽光・風力ともに2025年度供給計画における2034年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2024年度実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2024年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2024年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
ただし、制御可能量を超えて余剰が発生した時間帯は、需要と供給力が一致しないまま掲載します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 354 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -89 | 354
4 | 1 | 1 | 360 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -76 | 360
4 | 1 | 2 | 366 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -56 | 366
4 | 1 | 3 | 374 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -53 | 374
4 | 1 | 4 | 379 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -35 | 379
4 | 1 | 5 | 377 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 8 | 0 | 72 | 0 | 0 | -36 | 377
4 | 1 | 6 | 377 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 52 | 0 | 85 | 0 | 0 | -79 | 377
4 | 1 | 7 | 373 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 121 | 0 | 80 | -29 | 0 | -93 | 373
4 | 1 | 8 | 386 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 181 | 0 | 86 | -79 | 0 | -96 | 386
4 | 1 | 9 | 406 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 226 | -69 | 92 | -78 | 0 | -59 | 406
4 | 1 | 10 | 415 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 238 | -76 | 99 | -83 | 0 | -57 | 415
4 | 1 | 11 | 412 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 224 | -56 | 105 | -98 | 0 | -57 | 412
4 | 1 | 12 | 387 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 195 | -52 | 109 | -101 | 0 | -58 | 387
4 | 1 | 13 | 388 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 163 | -21 | 120 | -111 | 0 | -57 | 388
4 | 1 | 14 | 381 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 127 | 0 | 137 | -119 | 0 | -58 | 381
4 | 1 | 15 | 380 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 84 | 0 | 126 | -30 | 0 | -94 | 380
4 | 1 | 16 | 387 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 37 | 0 | 116 | 0 | 0 | -72 | 387
4 | 1 | 17 | 390 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 5 | 0 | 117 | 0 | 0 | -50 | 390
4 | 1 | 18 | 402 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -47 | 402
4 | 1 | 19 | 395 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -42 | 395
4 | 1 | 20 | 382 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -45 | 382
4 | 1 | 21 | 370 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -42 | 370
4 | 1 | 22 | 363 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -40 | 363
4 | 1 | 23 | 364 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -39 | 364
4 | 2 | 0 | 355 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -44 | 355
4 | 2 | 1 | 364 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -48 | 364
4 | 2 | 2 | 370 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -51 | 370
4 | 2 | 3 | 376 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -54 | 376
4 | 2 | 4 | 383 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -55 | 383
4 | 2 | 5 | 386 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 7 | 0 | 123 | 0 | 0 | -54 | 386
4 | 2 | 6 | 388 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 50 | 0 | 118 | 0 | 0 | -80 | 388
4 | 2 | 7 | 382 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 115 | 0 | 115 | -84 | 0 | -58 | 382
4 | 2 | 8 | 404 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 166 | -8 | 126 | -116 | 0 | -58 | 404
4 | 2 | 9 | 424 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 184 | -6 | 129 | -120 | 0 | -57 | 424
4 | 2 | 10 | 419 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 189 | -16 | 128 | -118 | 0 | -58 | 419
4 | 2 | 11 | 407 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 184 | -23 | 123 | -114 | 0 | -57 | 407
4 | 2 | 12 | 384 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 179 | -42 | 126 | -117 | 0 | -56 | 384
4 | 2 | 13 | 389 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 169 | -26 | 131 | -122 | 0 | -57 | 389
4 | 2 | 14 | 373 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 137 | -10 | 135 | -125 | 0 | -58 | 373
4 | 2 | 15 | 367 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 88 | 0 | 110 | -32 | 0 | -94 | 367
4 | 2 | 16 | 372 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 44 | 0 | 92 | 0 | 0 | -85 | 372
4 | 2 | 17 | 381 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 6 | 0 | 86 | 0 | 0 | -44 | 381
4 | 2 | 18 | 399 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -23 | 399
4 | 2 | 19 | 392 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -15 | 392
4 | 2 | 20 | 381 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 381
4 | 2 | 21 | 370 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -9 | 370
4 | 2 | 22 | 360 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -6 | 360
4 | 2 | 23 | 362 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -16 | 362
4 | 3 | 0 | 361 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -6 | 361
4 | 3 | 1 | 367 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -9 | 367
4 | 3 | 2 | 373 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -12 | 373
4 | 3 | 3 | 383 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -14 | 383
4 | 3 | 4 | 388 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -14 | 388
4 | 3 | 5 | 384 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 8 | 0 | 62 | 0 | 0 | -13 | 384
4 | 3 | 6 | 380 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 61 | 0 | 53 | 0 | 0 | -36 | 380
4 | 3 | 7 | 374 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 137 | 0 | 61 | -27 | 0 | -92 | 374
4 | 3 | 8 | 387 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 200 | -24 | 69 | -58 | 0 | -95 | 387
4 | 3 | 9 | 400 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 243 | -112 | 70 | 0 | 0 | -96 | 400
4 | 3 | 10 | 399 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 259 | -131 | 70 | 0 | 0 | -94 | 399
4 | 3 | 11 | 395 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 261 | -128 | 62 | 0 | 0 | -95 | 395
4 | 3 | 12 | 378 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 251 | -135 | 61 | 0 | 0 | -94 | 378
4 | 3 | 13 | 376 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 225 | -104 | 54 | 0 | 0 | -94 | 376
4 | 3 | 14 | 369 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 180 | -46 | 34 | 0 | 0 | -94 | 369
4 | 3 | 15 | 364 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 115 | 0 | 28 | 0 | 0 | -77 | 364
4 | 3 | 16 | 369 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 51 | 0 | 21 | 0 | 0 | -31 | 369
4 | 3 | 17 | 374 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | -12 | 374
4 | 3 | 18 | 392 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -6 | 392
4 | 3 | 19 | 387 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 387
4 | 3 | 20 | 376 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -12 | 376
4 | 3 | 21 | 364 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -6 | 364
4 | 3 | 22 | 356 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -3 | 356
4 | 3 | 23 | 357 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -4 | 357
4 | 4 | 0 | 352 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 352
4 | 4 | 1 | 358 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -21 | 358
4 | 4 | 2 | 365 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -25 | 365
4 | 4 | 3 | 372 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -14 | 372
4 | 4 | 4 | 381 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4 | 381
4 | 4 | 5 | 379 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | -13 | 379
4 | 4 | 6 | 383 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | -31 | 383
4 | 4 | 7 | 378 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | -29 | 378
4 | 4 | 8 | 399 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | -33 | 399
4 | 4 | 9 | 412 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 158 | 0 | 2 | 0 | 0 | -48 | 412
4 | 4 | 10 | 404 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 161 | 0 | 8 | 0 | 0 | -60 | 404
4 | 4 | 11 | 395 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 151 | -9 | 15 | 0 | 0 | -57 | 395
4 | 4 | 12 | 377 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 149 | -31 | 21 | 0 | 0 | -57 | 377
4 | 4 | 13 | 384 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 130 | -14 | 30 | 0 | 0 | -57 | 384
4 | 4 | 14 | 375 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 91 | 0 | 38 | 0 | 0 | -52 | 375
4 | 4 | 15 | 370 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 70 | 0 | 41 | 0 | 0 | -42 | 370
4 | 4 | 16 | 372 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 32 | 0 | 41 | 0 | 0 | -28 | 372
4 | 4 | 17 | 377 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 6 | 0 | 43 | 0 | 0 | -29 | 377
4 | 4 | 18 | 392 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -32 | 392
4 | 4 | 19 | 386 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -32 | 386
4 | 4 | 20 | 375 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -30 | 375
4 | 4 | 21 | 365 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -24 | 365
4 | 4 | 22 | 358 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -22 | 358
4 | 4 | 23 | 359 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -23 | 359
4 | 5 | 0 | 353 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -26 | 353
4 | 5 | 1 | 359 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -24 | 359
4 | 5 | 2 | 366 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -35 | 366
4 | 5 | 3 | 373 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -37 | 373
4 | 5 | 4 | 378 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -31 | 378
4 | 5 | 5 | 379 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 9 | 0 | 72 | 0 | 0 | -41 | 379
4 | 5 | 6 | 375 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 56 | 0 | 67 | 0 | 0 | -72 | 375
4 | 5 | 7 | 370 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 124 | 0 | 60 | -17 | 0 | -92 | 370
4 | 5 | 8 | 383 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 185 | -14 | 73 | -61 | 0 | -95 | 383
4 | 5 | 9 | 406 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 211 | -50 | 99 | -92 | 0 | -57 | 406
4 | 5 | 10 | 407 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 215 | -55 | 114 | -106 | 0 | -56 | 407
4 | 5 | 11 | 400 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 210 | -56 | 115 | -106 | 0 | -58 | 400
4 | 5 | 12 | 375 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 201 | -73 | 112 | -103 | 0 | -57 | 375
4 | 5 | 13 | 374 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 189 | -61 | 113 | -105 | 0 | -57 | 374
4 | 5 | 14 | 365 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 159 | -14 | 119 | -110 | 0 | -84 | 365
4 | 5 | 15 | 360 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 108 | 0 | 108 | -57 | 0 | -94 | 360
4 | 5 | 16 | 365 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 51 | 0 | 100 | 0 | 0 | -82 | 365
4 | 5 | 17 | 371 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 7 | 0 | 96 | 0 | 0 | -46 | 371
4 | 5 | 18 | 382 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -46 | 382
4 | 5 | 19 | 379 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -45 | 379
4 | 5 | 20 | 370 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -41 | 370
4 | 5 | 21 | 360 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -37 | 360
4 | 5 | 22 | 353 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -37 | 353
4 | 5 | 23 | 358 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -36 | 358
4 | 6 | 0 | 353 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -63 | 353
4 | 6 | 1 | 356 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -54 | 356
4 | 6 | 2 | 363 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -48 | 363
4 | 6 | 3 | 368 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -45 | 368
4 | 6 | 4 | 377 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -40 | 377
4 | 6 | 5 | 373 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 9 | 0 | 86 | 0 | 0 | -48 | 373
4 | 6 | 6 | 363 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 60 | 0 | 81 | -4 | 0 | -90 | 363
4 | 6 | 7 | 353 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 135 | 0 | 82 | -75 | 0 | -91 | 353
4 | 6 | 8 | 358 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 196 | -59 | 85 | -71 | 0 | -91 | 358
4 | 6 | 9 | 363 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 238 | -97 | 89 | -75 | 0 | -90 | 363
4 | 6 | 10 | 361 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 254 | -117 | 98 | -82 | 0 | -90 | 361
4 | 6 | 11 | 358 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 256 | -122 | 97 | -81 | 0 | -90 | 358
4 | 6 | 12 | 349 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 248 | -122 | 97 | -82 | 0 | -90 | 349
4 | 6 | 13 | 340 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 224 | -100 | 100 | -92 | 0 | -90 | 340
4 | 6 | 14 | 331 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 182 | -67 | 98 | -91 | 0 | -89 | 331
4 | 6 | 15 | 329 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 119 | -5 | 97 | -90 | 0 | -90 | 329
4 | 6 | 16 | 339 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 54 | 0 | 96 | -37 | 0 | -89 | 339
4 | 6 | 17 | 351 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 8 | 0 | 104 | 0 | 0 | -86 | 351
4 | 6 | 18 | 367 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -76 | 367
4 | 6 | 19 | 368 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -89 | 368
4 | 6 | 20 | 359 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -88 | 359
4 | 6 | 21 | 348 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | -6 | 0 | -90 | 348
4 | 6 | 22 | 340 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -90 | 340
4 | 6 | 23 | 341 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -82 | 341
4 | 7 | 0 | 334 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -76 | 334
4 | 7 | 1 | 342 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -79 | 342
4 | 7 | 2 | 349 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -86 | 349
4 | 7 | 3 | 357 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -83 | 357
4 | 7 | 4 | 362 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -76 | 362
4 | 7 | 5 | 357 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 8 | 0 | 123 | -2 | 0 | -91 | 357
4 | 7 | 6 | 353 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 40 | 0 | 114 | -11 | 0 | -90 | 353
4 | 7 | 7 | 345 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 77 | 0 | 103 | -44 | 0 | -90 | 345
4 | 7 | 8 | 341 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 114 | 0 | 106 | -89 | 0 | -89 | 341
4 | 7 | 9 | 341 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 151 | -60 | 109 | -101 | 0 | -57 | 341
4 | 7 | 10 | 336 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 168 | -82 | 118 | -109 | 0 | -58 | 336
4 | 7 | 11 | 337 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 171 | -84 | 111 | -103 | 0 | -57 | 337
4 | 7 | 12 | 334 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 159 | -74 | 112 | -104 | 0 | -58 | 334
4 | 7 | 13 | 328 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 142 | -64 | 116 | -107 | 0 | -58 | 328
4 | 7 | 14 | 322 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 114 | -41 | 108 | -100 | 0 | -58 | 322
4 | 7 | 15 | 322 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 72 | 0 | 100 | -60 | 0 | -89 | 322
4 | 7 | 16 | 332 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 35 | 0 | 89 | -22 | 0 | -89 | 332
4 | 7 | 17 | 344 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 5 | 0 | 89 | 0 | 0 | -79 | 344
4 | 7 | 18 | 360 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -63 | 360
4 | 7 | 19 | 360 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -57 | 360
4 | 7 | 20 | 352 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -41 | 352
4 | 7 | 21 | 341 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -34 | 341
4 | 7 | 22 | 332 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -31 | 332
4 | 7 | 23 | 333 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -37 | 333
4 | 8 | 0 | 328 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 328
4 | 8 | 1 | 336 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -31 | 336
4 | 8 | 2 | 343 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -34 | 343
4 | 8 | 3 | 350 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -42 | 350
4 | 8 | 4 | 356 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -39 | 356
4 | 8 | 5 | 355 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | -38 | 355
4 | 8 | 6 | 359 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 38 | 0 | 63 | 0 | 0 | -57 | 359
4 | 8 | 7 | 358 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | -84 | 358
4 | 8 | 8 | 371 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 105 | 0 | 73 | -11 | 0 | -94 | 371
4 | 8 | 9 | 374 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 137 | 0 | 84 | -52 | 0 | -93 | 374
4 | 8 | 10 | 371 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 162 | -2 | 106 | -98 | 0 | -95 | 371
4 | 8 | 11 | 370 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 177 | -17 | 95 | -88 | 0 | -95 | 370
4 | 8 | 12 | 359 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 171 | -22 | 93 | -86 | 0 | -95 | 359
4 | 8 | 13 | 370 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 142 | 0 | 94 | -70 | 0 | -94 | 370
4 | 8 | 14 | 371 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 100 | 0 | 97 | -30 | 0 | -94 | 371
4 | 8 | 15 | 366 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 54 | 0 | 93 | 0 | 0 | -79 | 366
4 | 8 | 16 | 365 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 22 | 0 | 80 | 0 | 0 | -51 | 365
4 | 8 | 17 | 366 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 3 | 0 | 80 | 0 | 0 | -43 | 366
4 | 8 | 18 | 373 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -47 | 373
4 | 8 | 19 | 369 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -44 | 369
4 | 8 | 20 | 358 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -31 | 358
4 | 8 | 21 | 345 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -33 | 345
4 | 8 | 22 | 333 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -31 | 333
4 | 8 | 23 | 334 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -31 | 334
4 | 9 | 0 | 331 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -32 | 331
4 | 9 | 1 | 337 | 168 | 81 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -58 | 337
4 | 9 | 2 | 346 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -24 | 346
4 | 9 | 3 | 354 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -22 | 354
4 | 9 | 4 | 358 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -26 | 358
4 | 9 | 5 | 358 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 6 | 0 | 70 | 0 | 0 | -25 | 358
4 | 9 | 6 | 369 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 20 | 0 | 68 | 0 | 0 | -30 | 369
4 | 9 | 7 | 372 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 20 | 0 | 71 | 0 | 0 | -46 | 372
4 | 9 | 8 | 404 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 30 | 0 | 70 | 0 | 0 | -34 | 404
4 | 9 | 9 | 416 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 34 | 0 | 70 | 0 | 0 | -30 | 416
4 | 9 | 10 | 418 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 39 | 0 | 65 | 0 | 0 | -31 | 418
4 | 9 | 11 | 422 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 43 | 0 | 60 | 0 | 0 | -29 | 422
4 | 9 | 12 | 404 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 41 | 0 | 61 | 0 | 0 | -35 | 404
4 | 9 | 13 | 413 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 35 | 0 | 55 | 0 | 0 | -31 | 413
4 | 9 | 14 | 409 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 29 | 0 | 68 | 0 | 0 | -30 | 409
4 | 9 | 15 | 401 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 22 | 0 | 87 | 0 | 0 | -40 | 401
4 | 9 | 16 | 397 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 12 | 0 | 99 | 0 | 0 | -35 | 397
4 | 9 | 17 | 396 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 3 | 0 | 111 | 0 | 0 | -35 | 396
4 | 9 | 18 | 408 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -34 | 408
4 | 9 | 19 | 400 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -35 | 400
4 | 9 | 20 | 383 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -40 | 383
4 | 9 | 21 | 369 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -44 | 369
4 | 9 | 22 | 360 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -47 | 360
4 | 9 | 23 | 359 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -52 | 359
4 | 10 | 0 | 354 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -65 | 354
4 | 10 | 1 | 358 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -66 | 358
4 | 10 | 2 | 364 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -69 | 364
4 | 10 | 3 | 372 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -53 | 372
4 | 10 | 4 | 377 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -55 | 377
4 | 10 | 5 | 376 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 12 | 0 | 98 | 0 | 0 | -72 | 376
4 | 10 | 6 | 380 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 63 | 0 | 95 | -14 | 0 | -92 | 380
4 | 10 | 7 | 373 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 131 | 0 | 98 | -63 | 0 | -91 | 373
4 | 10 | 8 | 378 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 191 | -63 | 109 | -101 | 0 | -56 | 378
4 | 10 | 9 | 391 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 229 | -88 | 120 | -111 | 0 | -57 | 391
4 | 10 | 10 | 390 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 242 | -103 | 133 | -123 | 0 | -57 | 390
4 | 10 | 11 | 385 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 243 | -108 | 121 | -112 | 0 | -57 | 385
4 | 10 | 12 | 368 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 233 | -115 | 118 | -109 | 0 | -57 | 368
4 | 10 | 13 | 367 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 209 | -92 | 120 | -111 | 0 | -57 | 367
4 | 10 | 14 | 357 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 170 | -64 | 125 | -116 | 0 | -56 | 357
4 | 10 | 15 | 354 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 114 | 0 | 122 | -86 | 0 | -94 | 354
4 | 10 | 16 | 361 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 53 | 0 | 122 | -18 | 0 | -94 | 361
4 | 10 | 17 | 369 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 8 | 0 | 124 | 0 | 0 | -87 | 369
4 | 10 | 18 | 383 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -75 | 383
4 | 10 | 19 | 382 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -74 | 382
4 | 10 | 20 | 370 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -72 | 370
4 | 10 | 21 | 360 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -68 | 360
4 | 10 | 22 | 351 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -62 | 351
4 | 10 | 23 | 351 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -63 | 351
4 | 11 | 0 | 347 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -68 | 347
4 | 11 | 1 | 350 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -68 | 350
4 | 11 | 2 | 356 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -71 | 356
4 | 11 | 3 | 365 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -71 | 365
4 | 11 | 4 | 369 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -66 | 369
4 | 11 | 5 | 367 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 13 | 0 | 96 | 0 | 0 | -77 | 367
4 | 11 | 6 | 370 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 66 | 0 | 86 | -10 | 0 | -92 | 370
4 | 11 | 7 | 365 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 130 | 0 | 78 | -55 | 0 | -92 | 365
4 | 11 | 8 | 373 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 187 | -36 | 81 | -68 | 0 | -95 | 373
4 | 11 | 9 | 383 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 225 | -100 | 80 | -67 | 0 | -59 | 383
4 | 11 | 10 | 385 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 239 | -114 | 84 | -71 | 0 | -57 | 385
4 | 11 | 11 | 385 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 234 | -108 | 80 | -67 | 0 | -58 | 385
4 | 11 | 12 | 370 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 215 | -104 | 83 | -70 | 0 | -58 | 370
4 | 11 | 13 | 376 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 178 | -17 | 87 | -81 | 0 | -95 | 376
4 | 11 | 14 | 374 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 122 | 0 | 89 | -46 | 0 | -95 | 374
4 | 11 | 15 | 375 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 65 | 0 | 90 | -12 | 0 | -95 | 375
4 | 11 | 16 | 377 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 24 | 0 | 86 | 0 | 0 | -72 | 377
4 | 11 | 17 | 377 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 3 | 0 | 93 | 0 | 0 | -58 | 377
4 | 11 | 18 | 386 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -57 | 386
4 | 11 | 19 | 381 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -70 | 381
4 | 11 | 20 | 368 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -75 | 368
4 | 11 | 21 | 355 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -70 | 355
4 | 11 | 22 | 347 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -68 | 347
4 | 11 | 23 | 346 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -71 | 346
4 | 12 | 0 | 340 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -66 | 340
4 | 12 | 1 | 345 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -67 | 345
4 | 12 | 2 | 354 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -66 | 354
4 | 12 | 3 | 360 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -65 | 360
4 | 12 | 4 | 364 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -67 | 364
4 | 12 | 5 | 366 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 9 | 0 | 95 | 0 | 0 | -67 | 366
4 | 12 | 6 | 372 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 27 | 0 | 90 | 0 | 0 | -70 | 372
4 | 12 | 7 | 370 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 40 | 0 | 86 | 0 | 0 | -72 | 370
4 | 12 | 8 | 383 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 65 | 0 | 82 | 0 | 0 | -74 | 383
4 | 12 | 9 | 387 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 94 | 0 | 83 | 0 | 0 | -94 | 387
4 | 12 | 10 | 393 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 117 | 0 | 92 | -26 | 0 | -94 | 393
4 | 12 | 11 | 398 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 126 | 0 | 86 | -24 | 0 | -94 | 398
4 | 12 | 12 | 373 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 117 | 0 | 86 | -40 | 0 | -94 | 373
4 | 12 | 13 | 370 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 115 | 0 | 89 | -44 | 0 | -94 | 370
4 | 12 | 14 | 370 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 101 | 0 | 94 | -35 | 0 | -95 | 370
4 | 12 | 15 | 366 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 71 | 0 | 79 | -11 | 0 | -94 | 366
4 | 12 | 16 | 367 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 34 | 0 | 68 | 0 | 0 | -69 | 367
4 | 12 | 17 | 366 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 6 | 0 | 65 | 0 | 0 | -51 | 366
4 | 12 | 18 | 375 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -55 | 375
4 | 12 | 19 | 372 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -55 | 372
4 | 12 | 20 | 361 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -49 | 361
4 | 12 | 21 | 349 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -44 | 349
4 | 12 | 22 | 341 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -42 | 341
4 | 12 | 23 | 342 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -59 | 342
4 | 13 | 0 | 336 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -1 | 0 | -61 | 336
4 | 13 | 1 | 339 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | -1 | 0 | -63 | 339
4 | 13 | 2 | 348 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | -1 | 0 | -57 | 348
4 | 13 | 3 | 356 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | -1 | 0 | -45 | 356
4 | 13 | 4 | 358 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | -1 | 0 | -49 | 358
4 | 13 | 5 | 352 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 12 | -1 | 69 | -1 | 0 | -65 | 352
4 | 13 | 6 | 348 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 48 | -4 | 59 | -21 | 0 | -57 | 348
4 | 13 | 7 | 337 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 92 | -7 | 46 | -41 | 0 | -58 | 337
4 | 13 | 8 | 340 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 136 | -50 | 48 | -41 | 0 | -58 | 340
4 | 13 | 9 | 339 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 185 | -115 | 53 | -31 | 0 | -58 | 339
4 | 13 | 10 | 337 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 223 | -144 | 59 | -56 | 0 | -50 | 337
4 | 13 | 11 | 344 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 243 | -156 | 66 | -56 | 0 | -58 | 344
4 | 13 | 12 | 338 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 240 | -154 | 69 | -64 | 0 | -58 | 338
4 | 13 | 13 | 332 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 216 | -139 | 74 | -67 | 0 | -57 | 332
4 | 13 | 14 | 327 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 172 | -96 | 84 | -79 | 0 | -59 | 327
4 | 13 | 15 | 332 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 102 | -21 | 68 | -64 | 0 | -58 | 332
4 | 13 | 16 | 332 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 38 | -3 | 58 | -27 | 0 | -58 | 332
4 | 13 | 17 | 342 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 6 | 0 | 65 | -7 | 0 | -58 | 342
4 | 13 | 18 | 356 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -1 | 0 | -53 | 356
4 | 13 | 19 | 358 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | -1 | 0 | -52 | 358
4 | 13 | 20 | 348 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | -6 | 0 | -58 | 348
4 | 13 | 21 | 337 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | -6 | 0 | -56 | 337
4 | 13 | 22 | 328 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | -3 | 0 | -57 | 328
4 | 13 | 23 | 328 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -4 | 0 | -58 | 328
4 | 14 | 0 | 324 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | -17 | 0 | -57 | 324
4 | 14 | 1 | 328 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | -17 | 0 | -58 | 328
4 | 14 | 2 | 337 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | -20 | 0 | -57 | 337
4 | 14 | 3 | 343 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | -23 | 0 | -57 | 343
4 | 14 | 4 | 343 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | -23 | 0 | -57 | 343
4 | 14 | 5 | 338 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 13 | -2 | 87 | -29 | 0 | -57 | 338
4 | 14 | 6 | 332 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 53 | -6 | 83 | -45 | 0 | -59 | 332
4 | 14 | 7 | 321 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 101 | -31 | 81 | -78 | 0 | -58 | 321
4 | 14 | 8 | 317 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 163 | -99 | 109 | -105 | 0 | -57 | 317
4 | 14 | 9 | 323 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 215 | -148 | 73 | -64 | 0 | -59 | 323
4 | 14 | 10 | 326 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 238 | -164 | 54 | -50 | 0 | -58 | 326
4 | 14 | 11 | 319 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 211 | -146 | 36 | -35 | 0 | -53 | 319
4 | 14 | 12 | 324 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 212 | -146 | 31 | -21 | 0 | -58 | 324
4 | 14 | 13 | 320 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 189 | -130 | 22 | -21 | 0 | -46 | 320
4 | 14 | 14 | 301 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 160 | -111 | 24 | -21 | 0 | -57 | 301
4 | 14 | 15 | 301 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 110 | -76 | 21 | -6 | 0 | -57 | 301
4 | 14 | 16 | 315 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 52 | -14 | 18 | -15 | 0 | -58 | 315
4 | 14 | 17 | 330 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 9 | -1 | 15 | 0 | 0 | -38 | 330
4 | 14 | 18 | 349 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -44 | 349
4 | 14 | 19 | 351 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -44 | 351
4 | 14 | 20 | 341 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -43 | 341
4 | 14 | 21 | 331 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -38 | 331
4 | 14 | 22 | 318 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -37 | 318
4 | 14 | 23 | 317 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -36 | 317
4 | 15 | 0 | 315 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -36 | 315
4 | 15 | 1 | 321 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -36 | 321
4 | 15 | 2 | 331 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -37 | 331
4 | 15 | 3 | 339 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -40 | 339
4 | 15 | 4 | 341 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -40 | 341
4 | 15 | 5 | 340 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | -42 | 340
4 | 15 | 6 | 342 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 71 | -1 | 24 | -16 | 0 | -57 | 342
4 | 15 | 7 | 340 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 137 | -67 | 21 | 0 | 0 | -57 | 340
4 | 15 | 8 | 355 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 197 | -111 | 21 | 0 | 0 | -58 | 355
4 | 15 | 9 | 367 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 237 | -138 | 24 | -5 | 0 | -57 | 367
4 | 15 | 10 | 368 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 253 | -147 | 22 | -9 | 0 | -57 | 368
4 | 15 | 11 | 367 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 256 | -149 | 23 | -12 | 0 | -57 | 367
4 | 15 | 12 | 354 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 246 | -143 | 25 | -23 | 0 | -57 | 354
4 | 15 | 13 | 357 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 221 | -129 | 25 | -9 | 0 | -57 | 357
4 | 15 | 14 | 350 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 178 | -102 | 24 | 0 | 0 | -56 | 350
4 | 15 | 15 | 348 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 116 | -46 | 24 | 0 | 0 | -57 | 348
4 | 15 | 16 | 354 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 54 | -1 | 25 | 0 | 0 | -60 | 354
4 | 15 | 17 | 355 | 168 | 55 | 105 | 5 | 34 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | -46 | 355
4 | 15 | 18 | 364 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -48 | 364
4 | 15 | 19 | 360 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -49 | 360
4 | 15 | 20 | 348 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -44 | 348
4 | 15 | 21 | 337 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -50 | 337
4 | 15 | 22 | 330 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -47 | 330
4 | 15 | 23 | 327 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -65 | 327
4 | 16 | 0 | 318 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | -13 | 0 | -92 | 318
4 | 16 | 1 | 325 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | -21 | 0 | -92 | 325
4 | 16 | 2 | 334 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | -29 | 0 | -93 | 334
4 | 16 | 3 | 341 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 147 | -28 | 0 | -92 | 341
4 | 16 | 4 | 343 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | -19 | 0 | -93 | 343
4 | 16 | 5 | 340 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 15 | 0 | 118 | -18 | 0 | -93 | 340
4 | 16 | 6 | 348 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 51 | 0 | 91 | -20 | 0 | -93 | 348
4 | 16 | 7 | 349 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 96 | 0 | 73 | -38 | 0 | -92 | 349
4 | 16 | 8 | 362 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 137 | 0 | 68 | -58 | 0 | -95 | 362
4 | 16 | 9 | 371 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 166 | -22 | 72 | -61 | 0 | -94 | 371
4 | 16 | 10 | 369 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 178 | -36 | 68 | -58 | 0 | -93 | 369
4 | 16 | 11 | 367 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 183 | -43 | 71 | -59 | 0 | -95 | 367
4 | 16 | 12 | 357 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 175 | -82 | 74 | -62 | 0 | -58 | 357
4 | 16 | 13 | 362 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 151 | -10 | 72 | -66 | 0 | -95 | 362
4 | 16 | 14 | 365 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 113 | 0 | 62 | -43 | 0 | -95 | 365
4 | 16 | 15 | 362 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 68 | 0 | 53 | -5 | 0 | -95 | 362
4 | 16 | 16 | 364 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 27 | 0 | 44 | 0 | 0 | -50 | 364
4 | 16 | 17 | 361 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | -49 | 361
4 | 16 | 18 | 367 | 168 | 61 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -58 | 367
4 | 16 | 19 | 365 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -49 | 365
4 | 16 | 20 | 354 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -51 | 354
4 | 16 | 21 | 342 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -66 | 342
4 | 16 | 22 | 332 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -72 | 332
4 | 16 | 23 | 329 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -88 | 329
4 | 17 | 0 | 320 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -82 | 320
4 | 17 | 1 | 322 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -76 | 322
4 | 17 | 2 | 332 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -52 | 332
4 | 17 | 3 | 341 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -43 | 341
4 | 17 | 4 | 341 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -42 | 341
4 | 17 | 5 | 339 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 12 | 0 | 48 | 0 | 0 | -45 | 339
4 | 17 | 6 | 349 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 40 | 0 | 42 | 0 | 0 | -48 | 349
4 | 17 | 7 | 356 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 59 | 0 | 36 | 0 | 0 | -54 | 356
4 | 17 | 8 | 369 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 86 | 0 | 35 | 0 | 0 | -67 | 369
4 | 17 | 9 | 383 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 98 | 0 | 32 | 0 | 0 | -62 | 383
4 | 17 | 10 | 382 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 104 | 0 | 30 | 0 | 0 | -67 | 382
4 | 17 | 11 | 378 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 107 | 0 | 26 | 0 | 0 | -71 | 378
4 | 17 | 12 | 363 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 92 | -11 | 23 | 0 | 0 | -57 | 363
4 | 17 | 13 | 372 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 88 | 0 | 25 | 0 | 0 | -57 | 372
4 | 17 | 14 | 365 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 70 | 0 | 29 | 0 | 0 | -65 | 365
4 | 17 | 15 | 360 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 43 | 0 | 27 | 0 | 0 | -52 | 360
4 | 17 | 16 | 366 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | -50 | 366
4 | 17 | 17 | 366 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | -50 | 366
4 | 17 | 18 | 371 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -53 | 371
4 | 17 | 19 | 367 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -51 | 367
4 | 17 | 20 | 357 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -46 | 357
4 | 17 | 21 | 341 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -42 | 341
4 | 17 | 22 | 332 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -39 | 332
4 | 17 | 23 | 330 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -37 | 330
4 | 18 | 0 | 324 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -42 | 324
4 | 18 | 1 | 323 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -42 | 323
4 | 18 | 2 | 335 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -45 | 335
4 | 18 | 3 | 341 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -48 | 341
4 | 18 | 4 | 343 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -48 | 343
4 | 18 | 5 | 345 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | -48 | 345
4 | 18 | 6 | 347 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | -49 | 347
4 | 18 | 7 | 352 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 56 | 0 | 15 | 0 | 0 | -51 | 352
4 | 18 | 8 | 368 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 84 | 0 | 21 | 0 | 0 | -57 | 368
4 | 18 | 9 | 376 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 104 | 0 | 35 | -22 | 0 | -57 | 376
4 | 18 | 10 | 372 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 116 | -10 | 45 | -38 | 0 | -57 | 372
4 | 18 | 11 | 370 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 125 | -17 | 50 | -42 | 0 | -57 | 370
4 | 18 | 12 | 357 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 120 | -12 | 52 | -44 | 0 | -70 | 357
4 | 18 | 13 | 365 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 111 | 0 | 52 | -18 | 0 | -94 | 365
4 | 18 | 14 | 364 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 92 | 0 | 56 | -7 | 0 | -94 | 364
4 | 18 | 15 | 359 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 55 | 0 | 54 | 0 | 0 | -68 | 359
4 | 18 | 16 | 365 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 21 | 0 | 56 | 0 | 0 | -56 | 365
4 | 18 | 17 | 366 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | -56 | 366
4 | 18 | 18 | 370 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -57 | 370
4 | 18 | 19 | 365 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -56 | 365
4 | 18 | 20 | 354 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -52 | 354
4 | 18 | 21 | 340 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -47 | 340
4 | 18 | 22 | 332 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -44 | 332
4 | 18 | 23 | 330 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -44 | 330
4 | 19 | 0 | 324 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -69 | 324
4 | 19 | 1 | 327 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -70 | 327
4 | 19 | 2 | 334 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -65 | 334
4 | 19 | 3 | 342 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -60 | 342
4 | 19 | 4 | 345 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -60 | 345
4 | 19 | 5 | 345 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 10 | 0 | 61 | 0 | 0 | -72 | 345
4 | 19 | 6 | 349 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 26 | 0 | 57 | -19 | 0 | -57 | 349
4 | 19 | 7 | 355 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 45 | 0 | 57 | -21 | 0 | -58 | 355
4 | 19 | 8 | 372 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 69 | 0 | 65 | -29 | 0 | -59 | 372
4 | 19 | 9 | 380 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 89 | 0 | 74 | -43 | 0 | -57 | 380
4 | 19 | 10 | 372 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 108 | 0 | 84 | -74 | 0 | -58 | 372
4 | 19 | 11 | 370 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 120 | -11 | 84 | -78 | 0 | -57 | 370
4 | 19 | 12 | 358 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 124 | -27 | 92 | -85 | 0 | -58 | 358
4 | 19 | 13 | 368 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 110 | -4 | 98 | -91 | 0 | -57 | 368
4 | 19 | 14 | 366 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 84 | 0 | 111 | -84 | 0 | -57 | 366
4 | 19 | 15 | 365 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 55 | 0 | 106 | -53 | 0 | -57 | 365
4 | 19 | 16 | 367 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 25 | 0 | 102 | -32 | 0 | -58 | 367
4 | 19 | 17 | 368 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 5 | 0 | 107 | -27 | 0 | -57 | 368
4 | 19 | 18 | 374 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | -28 | 0 | -57 | 374
4 | 19 | 19 | 370 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | -28 | 0 | -57 | 370
4 | 19 | 20 | 361 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -24 | 0 | -57 | 361
4 | 19 | 21 | 349 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -25 | 0 | -58 | 349
4 | 19 | 22 | 339 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | -27 | 0 | -58 | 339
4 | 19 | 23 | 339 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | -25 | 0 | -58 | 339
4 | 20 | 0 | 332 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | -29 | 0 | -57 | 332
4 | 20 | 1 | 333 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -25 | 0 | -57 | 333
4 | 20 | 2 | 342 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -31 | 0 | -58 | 342
4 | 20 | 3 | 349 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -27 | 0 | -57 | 349
4 | 20 | 4 | 348 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | -26 | 0 | -58 | 348
4 | 20 | 5 | 344 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 14 | 0 | 87 | -33 | 0 | -57 | 344
4 | 20 | 6 | 342 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 45 | 0 | 90 | -49 | 0 | -58 | 342
4 | 20 | 7 | 341 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 78 | 0 | 93 | -86 | 0 | -58 | 341
4 | 20 | 8 | 350 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 120 | -33 | 89 | -82 | 0 | -58 | 350
4 | 20 | 9 | 358 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 150 | -54 | 91 | -85 | 0 | -58 | 358
4 | 20 | 10 | 356 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 162 | -68 | 90 | -83 | 0 | -59 | 356
4 | 20 | 11 | 353 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 166 | -75 | 80 | -75 | 0 | -57 | 353
4 | 20 | 12 | 345 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 161 | -79 | 82 | -76 | 0 | -57 | 345
4 | 20 | 13 | 345 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 142 | -59 | 86 | -80 | 0 | -58 | 345
4 | 20 | 14 | 341 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 120 | -42 | 94 | -87 | 0 | -58 | 341
4 | 20 | 15 | 338 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 76 | 0 | 79 | -73 | 0 | -58 | 338
4 | 20 | 16 | 343 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 37 | 0 | 78 | -50 | 0 | -58 | 343
4 | 20 | 17 | 355 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 8 | 0 | 84 | -28 | 0 | -57 | 355
4 | 20 | 18 | 365 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | -3 | 0 | -57 | 365
4 | 20 | 19 | 365 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -55 | 365
4 | 20 | 20 | 354 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -57 | 354
4 | 20 | 21 | 342 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | -5 | 0 | -58 | 342
4 | 20 | 22 | 333 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | -12 | 0 | -57 | 333
4 | 20 | 23 | 332 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | -17 | 0 | -57 | 332
4 | 21 | 0 | 329 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | -2 | 0 | -55 | 329
4 | 21 | 1 | 330 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | -1 | 0 | -54 | 330
4 | 21 | 2 | 338 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | -1 | 0 | -55 | 338
4 | 21 | 3 | 344 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | -1 | 0 | -52 | 344
4 | 21 | 4 | 345 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | -1 | 0 | -51 | 345
4 | 21 | 5 | 342 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 14 | -1 | 45 | -1 | 0 | -56 | 342
4 | 21 | 6 | 336 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 39 | -3 | 44 | -11 | 0 | -57 | 336
4 | 21 | 7 | 326 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 65 | -6 | 31 | -28 | 0 | -56 | 326
4 | 21 | 8 | 331 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 100 | -31 | 35 | -30 | 0 | -58 | 331
4 | 21 | 9 | 333 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 134 | -65 | 47 | -40 | 0 | -58 | 333
4 | 21 | 10 | 325 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 162 | -103 | 60 | -51 | 0 | -58 | 325
4 | 21 | 11 | 322 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 182 | -120 | 56 | -53 | 0 | -58 | 322
4 | 21 | 12 | 325 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 189 | -125 | 57 | -54 | 0 | -57 | 325
4 | 21 | 13 | 317 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 173 | -114 | 56 | -53 | 0 | -57 | 321
4 | 21 | 14 | 316 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 142 | -91 | 56 | -49 | 0 | -58 | 316
4 | 21 | 15 | 316 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 91 | -38 | 44 | -42 | 0 | -57 | 316
4 | 21 | 16 | 325 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 44 | -4 | 37 | -31 | 0 | -58 | 325
4 | 21 | 17 | 340 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 9 | -1 | 36 | -1 | 0 | -50 | 340
4 | 21 | 18 | 357 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | -1 | 0 | -51 | 357
4 | 21 | 19 | 358 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | -1 | 0 | -51 | 358
4 | 21 | 20 | 350 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | -1 | 0 | -49 | 350
4 | 21 | 21 | 337 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | -1 | 0 | -45 | 337
4 | 21 | 22 | 327 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | -1 | 0 | -46 | 327
4 | 21 | 23 | 324 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | -1 | 0 | -46 | 324
4 | 22 | 0 | 321 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -42 | 321
4 | 22 | 1 | 326 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -42 | 326
4 | 22 | 2 | 334 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -45 | 334
4 | 22 | 3 | 344 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -49 | 344
4 | 22 | 4 | 345 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -49 | 345
4 | 22 | 5 | 347 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 16 | 0 | 26 | 0 | 0 | -49 | 347
4 | 22 | 6 | 351 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 52 | 0 | 17 | 0 | 0 | -50 | 351
4 | 22 | 7 | 357 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 94 | 0 | 14 | 0 | 0 | -75 | 357
4 | 22 | 8 | 371 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 140 | -16 | 20 | 0 | 0 | -95 | 371
4 | 22 | 9 | 384 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 172 | -41 | 28 | 0 | 0 | -94 | 384
4 | 22 | 10 | 382 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 196 | -77 | 34 | 0 | 0 | -90 | 382
4 | 22 | 11 | 377 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 206 | -117 | 28 | -2 | 0 | -57 | 377
4 | 22 | 12 | 365 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 200 | -114 | 28 | -10 | 0 | -59 | 365
4 | 22 | 13 | 366 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 182 | -104 | 32 | -6 | 0 | -58 | 366
4 | 22 | 14 | 359 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 151 | -65 | 47 | 0 | 0 | -94 | 359
4 | 22 | 15 | 358 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 102 | 0 | 45 | -17 | 0 | -95 | 358
4 | 22 | 16 | 364 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 49 | 0 | 50 | 0 | 0 | -71 | 364
4 | 22 | 17 | 365 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 9 | 0 | 49 | 0 | 0 | -56 | 365
4 | 22 | 18 | 373 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -60 | 373
4 | 22 | 19 | 372 | 168 | 55 | 130 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -59 | 372
4 | 22 | 20 | 362 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -54 | 362
4 | 22 | 21 | 350 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -50 | 350
4 | 22 | 22 | 338 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -46 | 338
4 | 22 | 23 | 333 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -44 | 333
4 | 23 | 0 | 331 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -44 | 331
4 | 23 | 1 | 332 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -43 | 332
4 | 23 | 2 | 339 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -48 | 339
4 | 23 | 3 | 348 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -52 | 348
4 | 23 | 4 | 352 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -57 | 352
4 | 23 | 5 | 350 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 15 | 0 | 60 | 0 | 0 | -72 | 350
4 | 23 | 6 | 354 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 41 | 0 | 51 | 0 | 0 | -75 | 354
4 | 23 | 7 | 358 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 70 | 0 | 49 | 0 | 0 | -87 | 358
4 | 23 | 8 | 370 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 109 | 0 | 49 | -15 | 0 | -95 | 370
4 | 23 | 9 | 375 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 144 | -3 | 50 | -42 | 0 | -94 | 375
4 | 23 | 10 | 371 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 170 | -75 | 51 | 0 | 0 | -95 | 371
4 | 23 | 11 | 370 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 180 | -87 | 51 | 0 | 0 | -94 | 370
4 | 23 | 12 | 357 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 179 | -98 | 53 | -2 | 0 | -95 | 357
4 | 23 | 13 | 361 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 169 | -84 | 50 | 0 | 0 | -94 | 361
4 | 23 | 14 | 354 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 143 | -23 | 48 | -41 | 0 | -93 | 354
4 | 23 | 15 | 355 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 100 | 0 | 60 | -33 | 0 | -95 | 355
4 | 23 | 16 | 357 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 46 | 0 | 66 | 0 | 0 | -93 | 357
4 | 23 | 17 | 359 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 10 | 0 | 77 | 0 | 0 | -76 | 359
4 | 23 | 18 | 369 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | -75 | 369
4 | 23 | 19 | 369 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -80 | 369
4 | 23 | 20 | 359 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -86 | 359
4 | 23 | 21 | 348 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -76 | 348
4 | 23 | 22 | 337 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -82 | 337
4 | 23 | 23 | 333 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -90 | 333
4 | 24 | 0 | 329 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | -5 | 0 | -93 | 329
4 | 24 | 1 | 334 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -7 | 0 | -92 | 334
4 | 24 | 2 | 341 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -8 | 0 | -92 | 341
4 | 24 | 3 | 349 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -1 | 0 | -92 | 349
4 | 24 | 4 | 350 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | -1 | 0 | -92 | 350
4 | 24 | 5 | 352 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 16 | 0 | 96 | -10 | 0 | -92 | 352
4 | 24 | 6 | 355 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 49 | 0 | 93 | -24 | 0 | -93 | 355
4 | 24 | 7 | 358 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 89 | 0 | 90 | -49 | 0 | -92 | 358
4 | 24 | 8 | 372 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 131 | 0 | 91 | -76 | 0 | -94 | 372
4 | 24 | 9 | 381 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 167 | -18 | 92 | -85 | 0 | -95 | 381
4 | 24 | 10 | 380 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 182 | -34 | 92 | -86 | 0 | -94 | 380
4 | 24 | 11 | 376 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 186 | -42 | 87 | -80 | 0 | -95 | 376
4 | 24 | 12 | 370 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 165 | -28 | 93 | -86 | 0 | -94 | 370
4 | 24 | 13 | 376 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 128 | 0 | 102 | -79 | 0 | -95 | 376
4 | 24 | 14 | 372 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 84 | 0 | 113 | -50 | 0 | -95 | 372
4 | 24 | 15 | 369 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 46 | 0 | 104 | -25 | 0 | -94 | 369
4 | 24 | 16 | 370 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 19 | 0 | 99 | -5 | 0 | -93 | 370
4 | 24 | 17 | 370 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 3 | 0 | 99 | 0 | 0 | -82 | 370
4 | 24 | 18 | 375 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -76 | 375
4 | 24 | 19 | 373 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -73 | 373
4 | 24 | 20 | 360 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -84 | 360
4 | 24 | 21 | 349 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -93 | 349
4 | 24 | 22 | 338 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | -5 | 0 | -92 | 338
4 | 24 | 23 | 336 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | -4 | 0 | -92 | 336
4 | 25 | 0 | 329 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -92 | 329
4 | 25 | 1 | 335 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -88 | 335
4 | 25 | 2 | 340 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -84 | 340
4 | 25 | 3 | 345 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -90 | 345
4 | 25 | 4 | 351 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -81 | 351
4 | 25 | 5 | 352 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | -83 | 352
4 | 25 | 6 | 356 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | -69 | 356
4 | 25 | 7 | 362 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | -69 | 362
4 | 25 | 8 | 383 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 46 | 0 | 50 | 0 | 0 | -70 | 383
4 | 25 | 9 | 385 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 55 | 0 | 50 | -13 | 0 | -58 | 385
4 | 25 | 10 | 388 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 58 | 0 | 46 | -14 | 0 | -56 | 388
4 | 25 | 11 | 386 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 72 | 0 | 46 | -13 | 0 | -58 | 386
4 | 25 | 12 | 371 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 63 | 0 | 34 | -11 | 0 | -59 | 371
4 | 25 | 13 | 380 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 56 | 0 | 29 | -12 | 0 | -57 | 380
4 | 25 | 14 | 379 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 46 | 0 | 24 | -10 | 0 | -59 | 379
4 | 25 | 15 | 376 | 168 | 55 | 132 | 5 | 34 | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | -68 | 376
4 | 25 | 16 | 375 | 168 | 55 | 133 | 5 | 34 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | -54 | 375
4 | 25 | 17 | 371 | 168 | 55 | 133 | 5 | 34 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | -50 | 371
4 | 25 | 18 | 374 | 168 | 55 | 133 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -46 | 374
4 | 25 | 19 | 370 | 168 | 55 | 133 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -54 | 370
4 | 25 | 20 | 359 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -60 | 359
4 | 25 | 21 | 346 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -56 | 346
4 | 25 | 22 | 337 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -53 | 337
4 | 25 | 23 | 334 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -69 | 334
4 | 26 | 0 | 329 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -30 | 0 | -92 | 329
4 | 26 | 1 | 333 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | -31 | 0 | -91 | 333
4 | 26 | 2 | 340 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | -24 | 0 | -93 | 340
4 | 26 | 3 | 349 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -48 | 0 | -58 | 349
4 | 26 | 4 | 351 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | -19 | 0 | -92 | 351
4 | 26 | 5 | 349 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 22 | -1 | 106 | -34 | 0 | -92 | 349
4 | 26 | 6 | 353 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 82 | -5 | 91 | -56 | 0 | -92 | 353
4 | 26 | 7 | 351 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 145 | -27 | 85 | -80 | 0 | -92 | 351
4 | 26 | 8 | 370 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 211 | -109 | 92 | -87 | 0 | -57 | 370
4 | 26 | 9 | 384 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 254 | -148 | 101 | -86 | 0 | -57 | 384
4 | 26 | 10 | 385 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 270 | -164 | 110 | -94 | 0 | -57 | 385
4 | 26 | 11 | 381 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 272 | -168 | 100 | -86 | 0 | -57 | 381
4 | 26 | 12 | 366 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 262 | -164 | 103 | -97 | 0 | -58 | 366
4 | 26 | 13 | 371 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 235 | -141 | 102 | -87 | 0 | -58 | 371
4 | 26 | 14 | 365 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 188 | -93 | 108 | -102 | 0 | -56 | 365
4 | 26 | 15 | 360 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 124 | -7 | 103 | -88 | 0 | -95 | 360
4 | 26 | 16 | 360 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 60 | -3 | 106 | -53 | 0 | -94 | 360
4 | 26 | 17 | 357 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 12 | -1 | 118 | -32 | 0 | -94 | 357
4 | 26 | 18 | 362 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | -21 | 0 | -94 | 362
4 | 26 | 19 | 362 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | -13 | 0 | -94 | 362
4 | 26 | 20 | 351 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | -12 | 0 | -94 | 351
4 | 26 | 21 | 340 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | -6 | 0 | -94 | 340
4 | 26 | 22 | 331 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -2 | 0 | -93 | 331
4 | 26 | 23 | 326 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -4 | 0 | -92 | 326
4 | 27 | 0 | 316 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | -3 | 0 | -91 | 316
4 | 27 | 1 | 318 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | -3 | 0 | -90 | 318
4 | 27 | 2 | 330 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | -2 | 0 | -79 | 330
4 | 27 | 3 | 335 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | -1 | 0 | -65 | 335
4 | 27 | 4 | 333 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | -1 | 0 | -59 | 333
4 | 27 | 5 | 330 | 168 | 59 | 92 | 5 | 34 | 24 | -3 | 39 | -1 | 0 | -87 | 330
4 | 27 | 6 | 331 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 81 | -39 | 38 | -36 | 0 | -57 | 331
4 | 27 | 7 | 328 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 141 | -96 | 28 | -8 | 0 | -58 | 328
4 | 27 | 8 | 341 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 204 | -139 | 31 | -18 | 0 | -58 | 341
4 | 27 | 9 | 353 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 240 | -163 | 41 | -27 | 0 | -59 | 353
4 | 27 | 10 | 354 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 261 | -178 | 36 | -29 | 0 | -57 | 354
4 | 27 | 11 | 353 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 266 | -182 | 30 | -26 | 0 | -56 | 353
4 | 27 | 12 | 347 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 259 | -176 | 31 | -29 | 0 | -59 | 347
4 | 27 | 13 | 342 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 230 | -157 | 39 | -34 | 0 | -57 | 342
4 | 27 | 14 | 338 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 180 | -115 | 71 | -62 | 0 | -57 | 338
4 | 27 | 15 | 331 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 117 | -54 | 70 | -67 | 0 | -58 | 331
4 | 27 | 16 | 334 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 57 | -11 | 64 | -61 | 0 | -58 | 334
4 | 27 | 17 | 338 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 10 | -1 | 72 | -39 | 0 | -57 | 338
4 | 27 | 18 | 350 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | -22 | 0 | -57 | 350
4 | 27 | 19 | 351 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | -9 | 0 | -56 | 351
4 | 27 | 20 | 340 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | -2 | 0 | -57 | 340
4 | 27 | 21 | 327 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | -1 | 0 | -50 | 327
4 | 27 | 22 | 316 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | -2 | 0 | -56 | 316
4 | 27 | 23 | 312 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | -11 | 0 | -56 | 312
4 | 28 | 0 | 304 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | -19 | 0 | -57 | 304
4 | 28 | 1 | 307 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | -13 | 0 | -56 | 307
4 | 28 | 2 | 317 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | -2 | 0 | -57 | 317
4 | 28 | 3 | 325 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | -1 | 0 | -50 | 325
4 | 28 | 4 | 323 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -50 | 323
4 | 28 | 5 | 316 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 23 | -4 | 12 | -11 | 0 | -59 | 316
4 | 28 | 6 | 310 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 76 | -54 | 16 | -15 | 0 | -58 | 310
4 | 28 | 7 | 310 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 139 | -100 | 23 | -16 | 0 | -57 | 310
4 | 28 | 8 | 321 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 198 | -141 | 43 | -41 | 0 | -59 | 321
4 | 28 | 9 | 336 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 236 | -169 | 67 | -62 | 0 | -57 | 336
4 | 28 | 10 | 340 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 241 | -172 | 83 | -77 | 0 | -56 | 340
4 | 28 | 11 | 339 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 225 | -156 | 87 | -80 | 0 | -58 | 339
4 | 28 | 12 | 340 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 204 | -138 | 80 | -70 | 0 | -57 | 340
4 | 28 | 13 | 328 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 160 | -112 | 71 | -68 | 0 | -44 | 328
4 | 28 | 14 | 315 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 115 | -71 | 40 | -35 | 0 | -58 | 315
4 | 28 | 15 | 304 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 75 | -41 | 43 | -41 | 0 | -58 | 304
4 | 28 | 16 | 319 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 34 | -5 | 39 | -37 | 0 | -57 | 319
4 | 28 | 17 | 326 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 6 | -1 | 37 | -15 | 0 | -56 | 326
4 | 28 | 18 | 339 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | -5 | 0 | -57 | 339
4 | 28 | 19 | 342 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | -2 | 0 | -57 | 342
4 | 28 | 20 | 333 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | -6 | 0 | -58 | 333
4 | 28 | 21 | 321 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | -17 | 0 | -57 | 321
4 | 28 | 22 | 308 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | -19 | 0 | -57 | 308
4 | 28 | 23 | 305 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | -19 | 0 | -57 | 305
4 | 29 | 0 | 298 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | -4 | 0 | -57 | 309
4 | 29 | 1 | 303 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | -3 | 0 | -57 | 315
4 | 29 | 2 | 317 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | -47 | 327
4 | 29 | 3 | 328 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | -1 | 0 | -40 | 337
4 | 29 | 4 | 324 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | -39 | 335
4 | 29 | 5 | 328 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 35 | -4 | 12 | 0 | 0 | -57 | 338
4 | 29 | 6 | 323 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 85 | -43 | 7 | 0 | 0 | -57 | 334
4 | 29 | 7 | 313 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 142 | -97 | 15 | 0 | 0 | -57 | 324
4 | 29 | 8 | 324 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 202 | -139 | 24 | -15 | 0 | -57 | 336
4 | 29 | 9 | 333 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 242 | -167 | 24 | -19 | 0 | -57 | 344
4 | 29 | 10 | 334 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 254 | -175 | 25 | -23 | 0 | -57 | 345
4 | 29 | 11 | 333 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 254 | -175 | 30 | -28 | 0 | -57 | 345
4 | 29 | 12 | 329 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 241 | -166 | 29 | -28 | 0 | -57 | 340
4 | 29 | 13 | 325 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 212 | -146 | 25 | -20 | 0 | -57 | 335
4 | 29 | 14 | 319 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 164 | -113 | 26 | -15 | 0 | -57 | 329
4 | 29 | 15 | 320 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 107 | -63 | 16 | -1 | 0 | -57 | 330
4 | 29 | 16 | 332 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 57 | -14 | 11 | 0 | 0 | -57 | 343
4 | 29 | 17 | 339 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 13 | -2 | 10 | 0 | 0 | -43 | 348
4 | 29 | 18 | 350 | 168 | 55 | 135 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -47 | 360
4 | 29 | 19 | 351 | 168 | 55 | 134 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -47 | 361
4 | 29 | 20 | 341 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -44 | 352
4 | 29 | 21 | 328 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 | -40 | 338
4 | 29 | 22 | 316 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | -1 | 0 | -49 | 326
4 | 29 | 23 | 311 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | -5 | 0 | -57 | 322
4 | 30 | 0 | 303 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | -13 | 0 | -57 | 314
4 | 30 | 1 | 308 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | -20 | 0 | -57 | 318
4 | 30 | 2 | 318 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | -25 | 0 | -57 | 329
4 | 30 | 3 | 330 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -13 | 0 | -57 | 340
4 | 30 | 4 | 332 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 2 | 0 | 77 | -14 | 0 | -57 | 342
4 | 30 | 5 | 336 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 18 | 0 | 81 | -30 | 0 | -57 | 346
4 | 30 | 6 | 338 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 23 | 0 | 76 | -28 | 0 | -57 | 348
4 | 30 | 7 | 345 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 33 | 0 | 72 | -26 | 0 | -57 | 356
4 | 30 | 8 | 363 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 43 | 0 | 71 | -17 | 0 | -57 | 374
4 | 30 | 9 | 370 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 52 | 0 | 71 | -19 | 0 | -57 | 381
4 | 30 | 10 | 370 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 59 | 0 | 52 | -16 | 0 | -57 | 380
4 | 30 | 11 | 367 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 56 | 0 | 38 | -11 | 0 | -57 | 378
4 | 30 | 12 | 360 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 55 | 0 | 33 | -8 | 0 | -57 | 371
4 | 30 | 13 | 366 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 44 | 0 | 34 | 0 | 0 | -55 | 378
4 | 30 | 14 | 367 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 34 | 0 | 60 | -11 | 0 | -57 | 378
4 | 30 | 15 | 366 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 21 | 0 | 64 | -7 | 0 | -57 | 377
4 | 30 | 16 | 368 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 11 | 0 | 40 | 0 | 0 | -54 | 379
4 | 30 | 17 | 366 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | -53 | 377
4 | 30 | 18 | 367 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -54 | 377
4 | 30 | 19 | 364 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -52 | 375
4 | 30 | 20 | 350 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -47 | 361
4 | 30 | 21 | 336 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -56 | 347
4 | 30 | 22 | 325 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | -10 | 0 | -57 | 336
4 | 30 | 23 | 321 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -19 | 0 | -57 | 332
5 | 1 | 0 | 288 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | -74 | 0 | -65 | 298
5 | 1 | 1 | 291 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -82 | 0 | -57 | 302
5 | 1 | 2 | 302 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -81 | 0 | -57 | 313
5 | 1 | 3 | 315 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | -66 | 0 | -57 | 325
5 | 1 | 4 | 318 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 3 | 0 | 94 | -66 | 0 | -57 | 329
5 | 1 | 5 | 323 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 32 | -5 | 78 | -70 | 0 | -57 | 333
5 | 1 | 6 | 325 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 81 | -35 | 60 | -58 | 0 | -57 | 336
5 | 1 | 7 | 328 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 124 | -62 | 47 | -41 | 0 | -57 | 340
5 | 1 | 8 | 343 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 164 | -118 | 44 | -7 | 0 | -57 | 355
5 | 1 | 9 | 352 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 201 | -145 | 48 | -13 | 0 | -57 | 363
5 | 1 | 10 | 351 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 224 | -162 | 45 | -17 | 0 | -57 | 362
5 | 1 | 11 | 348 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 239 | -173 | 38 | -18 | 0 | -57 | 358
5 | 1 | 12 | 329 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 241 | -174 | 36 | -35 | 0 | -57 | 340
5 | 1 | 13 | 329 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 225 | -162 | 38 | -34 | 0 | -57 | 339
5 | 1 | 14 | 317 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 189 | -136 | 44 | -41 | 0 | -57 | 328
5 | 1 | 15 | 315 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 132 | -95 | 37 | -34 | 0 | -57 | 326
5 | 1 | 16 | 328 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 73 | -38 | 32 | -28 | 0 | -57 | 338
5 | 1 | 17 | 329 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 19 | -3 | 30 | -5 | 0 | -57 | 341
5 | 1 | 18 | 338 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | -6 | 0 | -57 | 349
5 | 1 | 19 | 345 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | -6 | 0 | -57 | 355
5 | 1 | 20 | 331 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | -7 | 0 | -57 | 341
5 | 1 | 21 | 313 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | -8 | 0 | -57 | 324
5 | 1 | 22 | 298 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | -22 | 0 | -57 | 308
5 | 1 | 23 | 295 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | -43 | 0 | -56 | 305
5 | 2 | 0 | 288 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | -62 | 0 | -59 | 298
5 | 2 | 1 | 292 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | -64 | 0 | -55 | 303
5 | 2 | 2 | 307 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | -74 | 0 | -40 | 318
5 | 2 | 3 | 321 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -78 | 0 | -26 | 331
5 | 2 | 4 | 321 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 4 | -3 | 81 | -80 | 0 | -23 | 336
5 | 2 | 5 | 326 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 36 | -30 | 78 | -77 | 0 | -24 | 340
5 | 2 | 6 | 321 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 94 | -78 | 72 | -71 | 0 | -24 | 335
5 | 2 | 7 | 314 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 153 | -127 | 75 | -74 | 0 | -29 | 328
5 | 2 | 8 | 329 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 212 | -175 | 79 | -78 | 0 | -25 | 343
5 | 2 | 9 | 344 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 248 | -205 | 80 | -80 | 0 | -16 | 357
5 | 2 | 10 | 343 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 262 | -216 | 86 | -86 | 0 | -19 | 357
5 | 2 | 11 | 342 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 262 | -217 | 86 | -85 | 0 | -20 | 356
5 | 2 | 12 | 326 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 251 | -208 | 91 | -90 | 0 | -34 | 340
5 | 2 | 13 | 324 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 228 | -189 | 98 | -97 | 0 | -32 | 338
5 | 2 | 14 | 315 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 187 | -155 | 103 | -103 | 0 | -35 | 327
5 | 2 | 15 | 314 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 129 | -107 | 103 | -102 | 0 | -25 | 328
5 | 2 | 16 | 327 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 73 | -60 | 105 | -104 | 0 | -18 | 340
5 | 2 | 17 | 327 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 19 | -16 | 109 | -108 | 0 | -23 | 338
5 | 2 | 18 | 337 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | -114 | 0 | -10 | 348
5 | 2 | 19 | 343 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | -121 | 0 | -4 | 354
5 | 2 | 20 | 328 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | -114 | 0 | -19 | 338
5 | 2 | 21 | 310 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | -107 | 0 | -37 | 321
5 | 2 | 22 | 296 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | -105 | 0 | -51 | 307
5 | 2 | 23 | 290 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | -108 | 0 | -52 | 300
5 | 3 | 0 | 278 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | -107 | 0 | -53 | 289
5 | 3 | 1 | 280 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | -105 | 0 | -55 | 290
5 | 3 | 2 | 294 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | -118 | 0 | -42 | 305
5 | 3 | 3 | 305 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | -118 | 0 | -40 | 317
5 | 3 | 4 | 307 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 4 | -3 | 128 | -127 | 0 | -26 | 322
5 | 3 | 5 | 304 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 32 | -26 | 116 | -116 | 0 | -24 | 317
5 | 3 | 6 | 292 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 78 | -64 | 120 | -119 | 0 | -42 | 306
5 | 3 | 7 | 279 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 138 | -114 | 104 | -103 | 0 | -65 | 293
5 | 3 | 8 | 294 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 196 | -162 | 110 | -109 | 0 | -61 | 307
5 | 3 | 9 | 300 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 225 | -186 | 126 | -125 | 0 | -59 | 314
5 | 3 | 10 | 306 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 242 | -200 | 138 | -137 | 0 | -56 | 320
5 | 3 | 11 | 313 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 238 | -197 | 124 | -124 | 0 | -49 | 325
5 | 3 | 12 | 308 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 210 | -173 | 132 | -130 | 0 | -49 | 323
5 | 3 | 13 | 287 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 184 | -152 | 128 | -127 | 0 | -66 | 300
5 | 3 | 14 | 269 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 150 | -124 | 130 | -129 | 0 | -78 | 283
5 | 3 | 15 | 265 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 111 | -92 | 97 | -96 | 0 | -75 | 279
5 | 3 | 16 | 286 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 68 | -56 | 80 | -79 | 0 | -63 | 299
5 | 3 | 17 | 298 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 20 | -16 | 74 | -73 | 0 | -57 | 310
5 | 3 | 18 | 309 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | -71 | 0 | -44 | 318
5 | 3 | 19 | 317 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | -52 | 0 | -42 | 328
5 | 3 | 20 | 306 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | -35 | 0 | -59 | 317
5 | 3 | 21 | 291 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | -22 | 0 | -73 | 301
5 | 3 | 22 | 278 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | -83 | 288
5 | 3 | 23 | 271 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | -84 | 282
5 | 4 | 0 | 267 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | -84 | 278
5 | 4 | 1 | 270 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | -84 | 280
5 | 4 | 2 | 283 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | -82 | 294
5 | 4 | 3 | 293 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | -13 | 0 | -81 | 305
5 | 4 | 4 | 293 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 4 | -3 | 10 | -10 | 0 | -79 | 307
5 | 4 | 5 | 294 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 34 | -28 | 6 | -6 | 0 | -57 | 308
5 | 4 | 6 | 286 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 86 | -71 | 4 | -4 | 0 | -61 | 300
5 | 4 | 7 | 274 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 138 | -114 | 3 | -3 | 0 | -71 | 287
5 | 4 | 8 | 287 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 177 | -146 | 2 | -2 | 0 | -65 | 300
5 | 4 | 9 | 284 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 211 | -174 | 3 | -3 | 0 | -73 | 298
5 | 4 | 10 | 289 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 240 | -198 | 5 | -5 | 0 | -74 | 302
5 | 4 | 11 | 288 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 248 | -205 | 7 | -7 | 0 | -76 | 301
5 | 4 | 12 | 284 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 238 | -197 | 6 | -6 | 0 | -78 | 297
5 | 4 | 13 | 273 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 215 | -177 | 8 | -8 | 0 | -86 | 287
5 | 4 | 14 | 263 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 172 | -143 | 7 | -7 | 0 | -88 | 276
5 | 4 | 15 | 262 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 113 | -93 | 7 | -7 | 0 | -81 | 276
5 | 4 | 16 | 273 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 60 | -50 | 6 | -6 | 0 | -79 | 284
5 | 4 | 17 | 289 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 17 | -14 | 8 | -8 | 0 | -73 | 299
5 | 4 | 18 | 305 | 168 | 55 | 136 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | -11 | 0 | -82 | 317
5 | 4 | 19 | 312 | 168 | 55 | 138 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | -77 | 323
5 | 4 | 20 | 299 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | -26 | 0 | -68 | 311
5 | 4 | 21 | 284 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | -37 | 0 | -58 | 295
5 | 4 | 22 | 270 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | -40 | 0 | -60 | 280
5 | 4 | 23 | 264 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | -65 | 0 | -66 | 273
5 | 5 | 0 | 259 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | -85 | 0 | -77 | 269
5 | 5 | 1 | 262 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | -98 | 0 | -64 | 272
5 | 5 | 2 | 277 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | -102 | 0 | -62 | 288
5 | 5 | 3 | 288 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -97 | 0 | -62 | 300
5 | 5 | 4 | 287 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 4 | -3 | 97 | -96 | 0 | -57 | 301
5 | 5 | 5 | 284 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 29 | -24 | 84 | -84 | 0 | -53 | 296
5 | 5 | 6 | 276 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 63 | -52 | 70 | -70 | 0 | -57 | 289
5 | 5 | 7 | 272 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 111 | -92 | 66 | -65 | 0 | -69 | 286
5 | 5 | 8 | 276 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 139 | -115 | 57 | -57 | 0 | -69 | 290
5 | 5 | 9 | 278 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 160 | -132 | 53 | -53 | 0 | -71 | 292
5 | 5 | 10 | 276 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 174 | -144 | 41 | -41 | 0 | -75 | 290
5 | 5 | 11 | 282 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 184 | -152 | 44 | -44 | 0 | -71 | 296
5 | 5 | 12 | 276 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 174 | -144 | 46 | -46 | 0 | -76 | 289
5 | 5 | 13 | 269 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 148 | -123 | 51 | -51 | 0 | -78 | 282
5 | 5 | 14 | 270 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 119 | -98 | 79 | -78 | 0 | -73 | 284
5 | 5 | 15 | 268 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 74 | -61 | 68 | -67 | 0 | -72 | 282
5 | 5 | 16 | 278 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 36 | -30 | 61 | -61 | 0 | -69 | 289
5 | 5 | 17 | 289 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 11 | -9 | 59 | -58 | 0 | -67 | 300
5 | 5 | 18 | 304 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | -56 | 0 | -50 | 315
5 | 5 | 19 | 310 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | -39 | 0 | -55 | 320
5 | 5 | 20 | 298 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | -26 | 0 | -68 | 309
5 | 5 | 21 | 283 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -70 | 293
5 | 5 | 22 | 270 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -83 | 280
5 | 5 | 23 | 265 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | -33 | 0 | -88 | 276
5 | 6 | 0 | 261 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | -24 | 0 | -86 | 275
5 | 6 | 1 | 262 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | -15 | 0 | -86 | 275
5 | 6 | 2 | 275 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -83 | 289
5 | 6 | 3 | 286 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | -79 | 300
5 | 6 | 4 | 288 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 3 | -3 | 16 | -15 | 0 | -72 | 304
5 | 6 | 5 | 288 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 18 | -15 | 17 | -17 | 0 | -58 | 304
5 | 6 | 6 | 275 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 25 | -20 | 26 | -26 | 0 | -72 | 292
5 | 6 | 7 | 278 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 42 | -35 | 30 | -30 | 0 | -72 | 294
5 | 6 | 8 | 297 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 59 | -49 | 33 | -33 | 0 | -57 | 311
5 | 6 | 9 | 297 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 70 | -58 | 39 | -39 | 0 | -47 | 313
5 | 6 | 10 | 302 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 90 | -72 | 42 | -42 | 0 | -42 | 315
5 | 6 | 11 | 307 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 95 | -79 | 48 | -47 | 0 | -34 | 323
5 | 6 | 12 | 303 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 78 | -64 | 50 | -49 | 0 | -37 | 321
5 | 6 | 13 | 302 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 60 | -49 | 60 | -59 | 0 | -35 | 320
5 | 6 | 14 | 303 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 42 | -34 | 86 | -85 | 0 | -32 | 320
5 | 6 | 15 | 306 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 28 | -7 | 94 | -81 | 0 | -57 | 320
5 | 6 | 16 | 311 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 16 | -4 | 107 | -80 | 0 | -57 | 325
5 | 6 | 17 | 322 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 4 | -1 | 118 | -81 | 0 | -57 | 335
5 | 6 | 18 | 331 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | -81 | 0 | -57 | 345
5 | 6 | 19 | 332 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | -84 | 0 | -57 | 345
5 | 6 | 20 | 315 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | -82 | 0 | -57 | 329
5 | 6 | 21 | 302 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | -83 | 0 | -57 | 315
5 | 6 | 22 | 291 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | -83 | 0 | -57 | 305
5 | 6 | 23 | 285 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -84 | 0 | -57 | 299
5 | 7 | 0 | 279 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -89 | 0 | -57 | 294
5 | 7 | 1 | 282 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -87 | 0 | -57 | 296
5 | 7 | 2 | 296 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -70 | 0 | -57 | 309
5 | 7 | 3 | 307 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | -53 | 0 | -57 | 320
5 | 7 | 4 | 311 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 3 | 0 | 76 | -42 | 0 | -57 | 324
5 | 7 | 5 | 312 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 16 | 0 | 64 | -42 | 0 | -57 | 325
5 | 7 | 6 | 314 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 20 | 0 | 53 | -34 | 0 | -57 | 328
5 | 7 | 7 | 330 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 31 | 0 | 53 | -33 | 0 | -57 | 343
5 | 7 | 8 | 357 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 43 | 0 | 52 | -32 | 0 | -57 | 370
5 | 7 | 9 | 368 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 48 | 0 | 49 | -31 | 0 | -57 | 381
5 | 7 | 10 | 373 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 54 | 0 | 45 | -30 | 0 | -57 | 387
5 | 7 | 11 | 378 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 49 | 0 | 45 | -30 | 0 | -57 | 391
5 | 7 | 12 | 363 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 41 | 0 | 41 | -31 | 0 | -57 | 378
5 | 7 | 13 | 372 | 168 | 55 | 132 | 5 | 34 | 38 | 0 | 41 | -31 | 0 | -57 | 385
5 | 7 | 14 | 366 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 31 | 0 | 49 | -31 | 0 | -57 | 379
5 | 7 | 15 | 365 | 168 | 55 | 139 | 5 | 34 | 22 | 0 | 44 | -31 | 0 | -57 | 379
5 | 7 | 16 | 363 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 10 | 0 | 49 | -28 | 0 | -57 | 377
5 | 7 | 17 | 358 | 168 | 55 | 134 | 5 | 34 | 4 | 0 | 60 | -32 | 0 | -57 | 371
5 | 7 | 18 | 365 | 168 | 55 | 132 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -31 | 0 | -57 | 378
5 | 7 | 19 | 361 | 168 | 55 | 126 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | -31 | 0 | -57 | 375
5 | 7 | 20 | 346 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | -32 | 0 | -57 | 360
5 | 7 | 21 | 328 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -33 | 0 | -57 | 342
5 | 7 | 22 | 310 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -11 | 0 | -82 | 325
5 | 7 | 23 | 303 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -43 | 0 | -57 | 316
5 | 8 | 0 | 295 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -47 | 0 | -57 | 309
5 | 8 | 1 | 299 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | -48 | 0 | -57 | 313
5 | 8 | 2 | 311 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | -42 | 0 | -57 | 325
5 | 8 | 3 | 324 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | -34 | 0 | -57 | 337
5 | 8 | 4 | 327 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 4 | -1 | 58 | -33 | 0 | -57 | 339
5 | 8 | 5 | 327 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 26 | -4 | 54 | -36 | 0 | -57 | 341
5 | 8 | 6 | 325 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 57 | -12 | 45 | -44 | 0 | -57 | 337
5 | 8 | 7 | 335 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 96 | -41 | 42 | -37 | 0 | -57 | 347
5 | 8 | 8 | 365 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 133 | -47 | 44 | -38 | 0 | -57 | 379
5 | 8 | 9 | 382 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 156 | -92 | 49 | -2 | 0 | -57 | 395
5 | 8 | 10 | 375 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 162 | -115 | 55 | -53 | 0 | 0 | 388
5 | 8 | 11 | 368 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 163 | -71 | 52 | -46 | 0 | -57 | 381
5 | 8 | 12 | 353 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 154 | -109 | 54 | -52 | 0 | -11 | 376
5 | 8 | 13 | 361 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 133 | -51 | 57 | -50 | 0 | -57 | 374
5 | 8 | 14 | 352 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 107 | -32 | 64 | -62 | 0 | -57 | 365
5 | 8 | 15 | 351 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 76 | -11 | 51 | -15 | 0 | -90 | 363
5 | 8 | 16 | 357 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 46 | -7 | 41 | -2 | 0 | -92 | 357
5 | 8 | 17 | 354 | 168 | 55 | 140 | 5 | 34 | 15 | -2 | 39 | -1 | 0 | -89 | 364
5 | 8 | 18 | 362 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 1 | 0 | 35 | -1 | 0 | -63 | 375
5 | 8 | 19 | 367 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | -1 | 0 | -53 | 379
5 | 8 | 20 | 349 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | -59 | 361
5 | 8 | 21 | 330 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | -8 | 0 | -60 | 344
5 | 8 | 22 | 318 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | -5 | 0 | -73 | 331
5 | 8 | 23 | 313 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | -77 | 326
5 | 9 | 0 | 302 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -88 | 316
5 | 9 | 1 | 306 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | -84 | 321
5 | 9 | 2 | 317 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -74 | 330
5 | 9 | 3 | 332 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -58 | 346
5 | 9 | 4 | 337 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 5 | -2 | 2 | -2 | 0 | -57 | 350
5 | 9 | 5 | 335 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 33 | -3 | 2 | 0 | 0 | -88 | 348
5 | 9 | 6 | 333 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 66 | -34 | 1 | 0 | 0 | -57 | 347
5 | 9 | 7 | 338 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 117 | -63 | 1 | 0 | 0 | -57 | 352
5 | 9 | 8 | 361 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 166 | -88 | 7 | 0 | 0 | -57 | 375
5 | 9 | 9 | 375 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 192 | -109 | 23 | -1 | 0 | -57 | 387
5 | 9 | 10 | 370 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 210 | -139 | 41 | -11 | 0 | -57 | 383
5 | 9 | 11 | 362 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 222 | -147 | 49 | -31 | 0 | -57 | 376
5 | 9 | 12 | 346 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 218 | -145 | 53 | -51 | 0 | -57 | 358
5 | 9 | 13 | 348 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 193 | -124 | 55 | -46 | 0 | -57 | 361
5 | 9 | 14 | 336 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 161 | -103 | 62 | -54 | 0 | -57 | 349
5 | 9 | 15 | 334 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 111 | -54 | 71 | -68 | 0 | -57 | 347
5 | 9 | 16 | 345 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 62 | -6 | 72 | -67 | 0 | -57 | 358
5 | 9 | 17 | 344 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 18 | -2 | 72 | -37 | 0 | -57 | 358
5 | 9 | 18 | 352 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 1 | 0 | 74 | -33 | 0 | -57 | 367
5 | 9 | 19 | 363 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -33 | 0 | -57 | 377
5 | 9 | 20 | 346 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | -41 | 0 | -57 | 360
5 | 9 | 21 | 328 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | -58 | 0 | -57 | 342
5 | 9 | 22 | 317 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -66 | 0 | -57 | 329
5 | 9 | 23 | 311 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | -82 | 0 | -57 | 324
5 | 10 | 0 | 301 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | -99 | 0 | -57 | 314
5 | 10 | 1 | 306 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -75 | 0 | -57 | 320
5 | 10 | 2 | 315 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | -60 | 0 | -57 | 328
5 | 10 | 3 | 327 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | -52 | 0 | -57 | 340
5 | 10 | 4 | 330 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 6 | -1 | 73 | -41 | 0 | -57 | 344
5 | 10 | 5 | 334 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 35 | -9 | 60 | -47 | 0 | -57 | 346
5 | 10 | 6 | 330 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 67 | -22 | 51 | -51 | 0 | -57 | 342
5 | 10 | 7 | 332 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 115 | -58 | 43 | -39 | 0 | -57 | 346
5 | 10 | 8 | 342 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 158 | -122 | 38 | -3 | 0 | -57 | 354
5 | 10 | 9 | 358 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 206 | -153 | 37 | -2 | 0 | -57 | 371
5 | 10 | 10 | 372 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 232 | -161 | 33 | -2 | 0 | -57 | 385
5 | 10 | 11 | 372 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 231 | -167 | 40 | -3 | 0 | -57 | 384
5 | 10 | 12 | 351 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 208 | -172 | 43 | -42 | 0 | -11 | 367
5 | 10 | 13 | 355 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 181 | -134 | 36 | -2 | 0 | -57 | 368
5 | 10 | 14 | 345 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 146 | -95 | 18 | -1 | 0 | -57 | 359
5 | 10 | 15 | 339 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 97 | -58 | 17 | -1 | 0 | -57 | 352
5 | 10 | 16 | 344 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 52 | -33 | 14 | -1 | 0 | -57 | 357
5 | 10 | 17 | 341 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 16 | -9 | 14 | -14 | 0 | -57 | 354
5 | 10 | 18 | 343 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 1 | 0 | 14 | -6 | 0 | -57 | 356
5 | 10 | 19 | 348 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | -1 | 0 | -57 | 361
5 | 10 | 20 | 333 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | -21 | 0 | -58 | 346
5 | 10 | 21 | 313 | 168 | 55 | 138 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | -73 | 327
5 | 10 | 22 | 305 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | -69 | 318
5 | 10 | 23 | 300 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | -36 | 0 | -57 | 313
5 | 11 | 0 | 291 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | -48 | 0 | -61 | 304
5 | 11 | 1 | 295 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | -47 | 0 | -57 | 309
5 | 11 | 2 | 307 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | -41 | 0 | -57 | 320
5 | 11 | 3 | 318 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | -35 | 0 | -57 | 332
5 | 11 | 4 | 319 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 5 | -1 | 45 | -34 | 0 | -57 | 333
5 | 11 | 5 | 318 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 30 | -25 | 53 | -52 | 0 | -37 | 334
5 | 11 | 6 | 309 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 57 | -47 | 64 | -64 | 0 | -40 | 325
5 | 11 | 7 | 298 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 99 | -82 | 68 | -68 | 0 | -45 | 314
5 | 11 | 8 | 305 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 152 | -125 | 72 | -71 | 0 | -48 | 322
5 | 11 | 9 | 325 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 201 | -166 | 74 | -74 | 0 | -36 | 341
5 | 11 | 10 | 343 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 213 | -176 | 84 | -84 | 0 | -21 | 358
5 | 11 | 11 | 333 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 205 | -169 | 83 | -82 | 0 | -29 | 350
5 | 11 | 12 | 318 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 183 | -151 | 88 | -87 | 0 | -41 | 335
5 | 11 | 13 | 312 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 160 | -132 | 93 | -92 | 0 | -43 | 329
5 | 11 | 14 | 308 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 125 | -103 | 105 | -105 | 0 | -41 | 324
5 | 11 | 15 | 304 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 87 | -72 | 99 | -98 | 0 | -39 | 320
5 | 11 | 16 | 313 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 52 | -43 | 89 | -89 | 0 | -28 | 327
5 | 11 | 17 | 315 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 18 | -15 | 85 | -84 | 0 | -31 | 328
5 | 11 | 18 | 324 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 1 | -1 | 81 | -80 | 0 | -29 | 337
5 | 11 | 19 | 333 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | -67 | 0 | -25 | 345
5 | 11 | 20 | 318 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -14 | 0 | -88 | 331
5 | 11 | 21 | 301 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | -65 | 0 | -51 | 315
5 | 11 | 22 | 289 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | -69 | 0 | -61 | 301
5 | 11 | 23 | 285 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -85 | 0 | -57 | 298
5 | 12 | 0 | 281 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -87 | 0 | -70 | 295
5 | 12 | 1 | 285 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -96 | 0 | -64 | 297
5 | 12 | 2 | 298 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | -87 | 0 | -54 | 311
5 | 12 | 3 | 307 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | -84 | 0 | -44 | 321
5 | 12 | 4 | 306 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 5 | -4 | 92 | -91 | 0 | -44 | 323
5 | 12 | 5 | 303 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 28 | -23 | 102 | -101 | 0 | -34 | 319
5 | 12 | 6 | 289 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 46 | -38 | 110 | -109 | 0 | -45 | 306
5 | 12 | 7 | 286 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 72 | -60 | 115 | -114 | 0 | -53 | 302
5 | 12 | 8 | 292 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 109 | -90 | 122 | -121 | 0 | -53 | 309
5 | 12 | 9 | 298 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 141 | -116 | 134 | -133 | 0 | -53 | 315
5 | 12 | 10 | 304 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 159 | -131 | 145 | -144 | 0 | -50 | 321
5 | 12 | 11 | 308 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 154 | -127 | 131 | -130 | 0 | -45 | 325
5 | 12 | 12 | 308 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 135 | -111 | 134 | -133 | 0 | -42 | 325
5 | 12 | 13 | 300 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 102 | -85 | 143 | -142 | 0 | -44 | 316
5 | 12 | 14 | 303 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 73 | -60 | 157 | -156 | 0 | -36 | 320
5 | 12 | 15 | 304 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 40 | -33 | 136 | -135 | 0 | -31 | 319
5 | 12 | 16 | 309 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 18 | -15 | 135 | -134 | 0 | -23 | 323
5 | 12 | 17 | 322 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 6 | -5 | 145 | -144 | 0 | -9 | 335
5 | 12 | 18 | 329 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 151 | -150 | 0 | -4 | 343
5 | 12 | 19 | 334 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | -148 | 0 | -7 | 347
5 | 12 | 20 | 320 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | -148 | 0 | -10 | 334
5 | 12 | 21 | 304 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | -145 | 0 | -26 | 317
5 | 12 | 22 | 289 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 141 | -140 | 0 | -42 | 302
5 | 12 | 23 | 283 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | -120 | 0 | -57 | 295
5 | 13 | 0 | 275 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -53 | 0 | -88 | 306
5 | 13 | 1 | 282 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -28 | 0 | -88 | 312
5 | 13 | 2 | 292 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | -4 | 0 | -88 | 323
5 | 13 | 3 | 304 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -76 | 334
5 | 13 | 4 | 308 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | -76 | 339
5 | 13 | 5 | 309 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 16 | 0 | 44 | 0 | 0 | -76 | 338
5 | 13 | 6 | 313 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 20 | 0 | 47 | 0 | 0 | -76 | 343
5 | 13 | 7 | 324 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 31 | 0 | 48 | 0 | 0 | -75 | 354
5 | 13 | 8 | 350 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 42 | 0 | 43 | 0 | 0 | -74 | 379
5 | 13 | 9 | 369 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 52 | 0 | 45 | 0 | 0 | -72 | 399
5 | 13 | 10 | 371 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 58 | 0 | 52 | 0 | 0 | -72 | 401
5 | 13 | 11 | 371 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 58 | 0 | 44 | 0 | 0 | -72 | 402
5 | 13 | 12 | 345 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 56 | 0 | 41 | 0 | 0 | -74 | 375
5 | 13 | 13 | 357 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 61 | 0 | 35 | 0 | 0 | -73 | 387
5 | 13 | 14 | 352 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | -74 | 382
5 | 13 | 15 | 351 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | -74 | 381
5 | 13 | 16 | 355 | 168 | 55 | 135 | 5 | 34 | 27 | 0 | 35 | 0 | 0 | -74 | 385
5 | 13 | 17 | 342 | 168 | 55 | 140 | 5 | 34 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | -74 | 373
5 | 13 | 18 | 347 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | -69 | 376
5 | 13 | 19 | 354 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -60 | 383
5 | 13 | 20 | 338 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -73 | 368
5 | 13 | 21 | 318 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -76 | 348
5 | 13 | 22 | 304 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -76 | 335
5 | 13 | 23 | 301 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -80 | 330
5 | 14 | 0 | 292 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | -18 | 0 | -88 | 322
5 | 14 | 1 | 293 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -30 | 0 | -88 | 323
5 | 14 | 2 | 306 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -17 | 0 | -88 | 336
5 | 14 | 3 | 321 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -5 | 0 | -88 | 350
5 | 14 | 4 | 321 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 6 | -1 | 77 | -9 | 0 | -88 | 350
5 | 14 | 5 | 331 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 44 | -3 | 71 | -26 | 0 | -88 | 361
5 | 14 | 6 | 328 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 100 | -34 | 68 | -64 | 0 | -57 | 358
5 | 14 | 7 | 323 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 158 | -94 | 69 | -66 | 0 | -57 | 352
5 | 14 | 8 | 348 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 216 | -133 | 74 | -63 | 0 | -57 | 379
5 | 14 | 9 | 371 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 250 | -157 | 76 | -54 | 0 | -57 | 400
5 | 14 | 10 | 377 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 264 | -154 | 84 | -73 | 0 | -57 | 406
5 | 14 | 11 | 375 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 264 | -166 | 82 | -62 | 0 | -57 | 404
5 | 14 | 12 | 350 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 254 | -165 | 84 | -80 | 0 | -57 | 379
5 | 14 | 13 | 352 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 229 | -144 | 84 | -72 | 0 | -57 | 383
5 | 14 | 14 | 342 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 189 | -108 | 83 | -79 | 0 | -57 | 371
5 | 14 | 15 | 340 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 133 | -57 | 81 | -77 | 0 | -57 | 370
5 | 14 | 16 | 353 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 78 | -6 | 80 | -67 | 0 | -57 | 383
5 | 14 | 17 | 349 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 24 | -2 | 79 | -2 | 0 | -89 | 375
5 | 14 | 18 | 348 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 1 | 0 | 82 | -2 | 0 | -74 | 376
5 | 14 | 19 | 356 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -2 | 0 | -74 | 383
5 | 14 | 20 | 338 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -2 | 0 | -88 | 367
5 | 14 | 21 | 319 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | -25 | 0 | -90 | 349
5 | 14 | 22 | 305 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | -45 | 0 | -88 | 335
5 | 14 | 23 | 297 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | -51 | 0 | -88 | 326
5 | 15 | 0 | 288 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | -55 | 0 | -88 | 317
5 | 15 | 1 | 292 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | -77 | 0 | -57 | 322
5 | 15 | 2 | 303 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | -37 | 0 | -88 | 333
5 | 15 | 3 | 313 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | -22 | 0 | -88 | 344
5 | 15 | 4 | 314 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 6 | 0 | 99 | -36 | 0 | -88 | 344
5 | 15 | 5 | 320 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 44 | -3 | 106 | -77 | 0 | -65 | 351
5 | 15 | 6 | 325 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 95 | -31 | 101 | -95 | 0 | -57 | 355
5 | 15 | 7 | 322 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 144 | -81 | 89 | -84 | 0 | -57 | 353
5 | 15 | 8 | 344 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 196 | -112 | 91 | -86 | 0 | -57 | 374
5 | 15 | 9 | 368 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 235 | -136 | 96 | -83 | 0 | -57 | 397
5 | 15 | 10 | 371 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 252 | -149 | 95 | -81 | 0 | -57 | 402
5 | 15 | 11 | 370 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 254 | -152 | 88 | -76 | 0 | -57 | 400
5 | 15 | 12 | 349 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 248 | -160 | 89 | -84 | 0 | -57 | 379
5 | 15 | 13 | 352 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 226 | -141 | 88 | -77 | 0 | -57 | 382
5 | 15 | 14 | 342 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 185 | -104 | 94 | -89 | 0 | -57 | 372
5 | 15 | 15 | 341 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 128 | -23 | 72 | -69 | 0 | -90 | 369
5 | 15 | 16 | 350 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 75 | -6 | 51 | -16 | 0 | -90 | 379
5 | 15 | 17 | 345 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 24 | -2 | 50 | -1 | 0 | -74 | 372
5 | 15 | 18 | 344 | 168 | 55 | 130 | 5 | 34 | 1 | 0 | 56 | -1 | 0 | -74 | 374
5 | 15 | 19 | 350 | 168 | 55 | 143 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | -1 | 0 | -70 | 379
5 | 15 | 20 | 334 | 168 | 55 | 143 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | -1 | 0 | -71 | 363
5 | 15 | 21 | 313 | 168 | 55 | 126 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | -1 | 0 | -76 | 342
5 | 15 | 22 | 302 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | -1 | 0 | -76 | 332
5 | 15 | 23 | 298 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | -1 | 0 | -76 | 327
5 | 16 | 0 | 290 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | -8 | 0 | -88 | 320
5 | 16 | 1 | 291 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | -28 | 0 | -68 | 320
5 | 16 | 2 | 305 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | -7 | 0 | -88 | 335
5 | 16 | 3 | 316 | 168 | 55 | 130 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | -7 | 0 | -88 | 346
5 | 16 | 4 | 316 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 6 | 0 | 53 | -7 | 0 | -88 | 347
5 | 16 | 5 | 320 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 34 | 0 | 57 | -17 | 0 | -88 | 351
5 | 16 | 6 | 315 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 68 | -25 | 54 | -50 | 0 | -57 | 345
5 | 16 | 7 | 324 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 110 | -45 | 51 | -47 | 0 | -57 | 354
5 | 16 | 8 | 347 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 146 | -31 | 59 | -50 | 0 | -90 | 376
5 | 16 | 9 | 363 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 171 | -41 | 64 | -54 | 0 | -90 | 392
5 | 16 | 10 | 362 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 198 | -103 | 77 | -65 | 0 | -57 | 392
5 | 16 | 11 | 370 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 207 | -106 | 82 | -69 | 0 | -57 | 399
5 | 16 | 12 | 349 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 210 | -115 | 87 | -76 | 0 | -69 | 380
5 | 16 | 13 | 356 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 192 | -99 | 95 | -88 | 0 | -57 | 386
5 | 16 | 14 | 362 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 143 | -46 | 124 | -115 | 0 | -57 | 392
5 | 16 | 15 | 353 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 83 | 0 | 121 | -75 | 0 | -90 | 382
5 | 16 | 16 | 350 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 45 | 0 | 133 | -54 | 0 | -90 | 380
5 | 16 | 17 | 350 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 15 | 0 | 141 | -36 | 0 | -90 | 380
5 | 16 | 18 | 355 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 1 | 0 | 145 | -28 | 0 | -90 | 385
5 | 16 | 19 | 358 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | -27 | 0 | -90 | 388
5 | 16 | 20 | 340 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | -28 | 0 | -90 | 370
5 | 16 | 21 | 323 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -26 | 0 | -90 | 353
5 | 16 | 22 | 309 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | -8 | 0 | -88 | 339
5 | 16 | 23 | 301 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | -15 | 0 | -86 | 331
5 | 17 | 0 | 291 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | -49 | 0 | -57 | 321
5 | 17 | 1 | 293 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | -34 | 0 | -62 | 323
5 | 17 | 2 | 304 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | -38 | 0 | -57 | 334
5 | 17 | 3 | 318 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | -38 | 0 | -57 | 348
5 | 17 | 4 | 316 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 6 | -1 | 62 | -37 | 0 | -57 | 346
5 | 17 | 5 | 316 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 33 | -7 | 68 | -53 | 0 | -57 | 345
5 | 17 | 6 | 313 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 67 | -19 | 64 | -63 | 0 | -57 | 343
5 | 17 | 7 | 324 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 95 | -33 | 52 | -51 | 0 | -57 | 354
5 | 17 | 8 | 355 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 118 | -31 | 48 | -43 | 0 | -57 | 385
5 | 17 | 9 | 370 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 133 | -31 | 50 | -45 | 0 | -57 | 400
5 | 17 | 10 | 362 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 141 | -77 | 40 | -2 | 0 | -57 | 392
5 | 17 | 11 | 352 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 152 | -92 | 39 | -2 | 0 | -57 | 383
5 | 17 | 12 | 338 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 150 | -110 | 44 | -2 | 0 | -57 | 368
5 | 17 | 13 | 347 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 143 | -110 | 51 | -50 | 0 | 0 | 377
5 | 17 | 14 | 336 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 119 | -91 | 76 | -75 | 0 | 0 | 373
5 | 17 | 15 | 337 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 86 | -17 | 98 | -87 | 0 | -57 | 368
5 | 17 | 16 | 342 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 51 | -10 | 111 | -70 | 0 | -57 | 373
5 | 17 | 17 | 345 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 15 | -3 | 129 | -64 | 0 | -57 | 375
5 | 17 | 18 | 349 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 1 | 0 | 126 | -56 | 0 | -57 | 379
5 | 17 | 19 | 351 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | -51 | 0 | -57 | 380
5 | 17 | 20 | 332 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | -59 | 0 | -57 | 362
5 | 17 | 21 | 313 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -55 | 0 | -57 | 343
5 | 17 | 22 | 298 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | -39 | 0 | -57 | 328
5 | 17 | 23 | 292 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | -56 | 0 | -57 | 322
5 | 18 | 0 | 286 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | -84 | 0 | -57 | 316
5 | 18 | 1 | 289 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | -85 | 0 | -57 | 318
5 | 18 | 2 | 299 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | -85 | 0 | -57 | 330
5 | 18 | 3 | 314 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | -78 | 0 | -57 | 344
5 | 18 | 4 | 310 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 6 | -1 | 117 | -81 | 0 | -57 | 340
5 | 18 | 5 | 314 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 47 | -9 | 113 | -95 | 0 | -57 | 345
5 | 18 | 6 | 303 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 105 | -60 | 107 | -104 | 0 | -57 | 333
5 | 18 | 7 | 297 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 161 | -122 | 99 | -96 | 0 | -57 | 327
5 | 18 | 8 | 314 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 218 | -162 | 107 | -105 | 0 | -57 | 343
5 | 18 | 9 | 327 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 250 | -190 | 116 | -113 | 0 | -48 | 357
5 | 18 | 10 | 334 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 263 | -200 | 128 | -125 | 0 | -45 | 363
5 | 18 | 11 | 333 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 264 | -201 | 123 | -120 | 0 | -46 | 362
5 | 18 | 12 | 323 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 255 | -194 | 122 | -119 | 0 | -55 | 352
5 | 18 | 13 | 315 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 232 | -175 | 122 | -119 | 0 | -57 | 346
5 | 18 | 14 | 307 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 192 | -144 | 119 | -116 | 0 | -57 | 337
5 | 18 | 15 | 307 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 136 | -88 | 110 | -107 | 0 | -57 | 338
5 | 18 | 16 | 322 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 80 | -25 | 97 | -95 | 0 | -57 | 352
5 | 18 | 17 | 325 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 24 | -5 | 98 | -70 | 0 | -57 | 355
5 | 18 | 18 | 328 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 1 | 0 | 104 | -55 | 0 | -57 | 358
5 | 18 | 19 | 337 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | -55 | 0 | -57 | 367
5 | 18 | 20 | 323 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | -67 | 0 | -57 | 353
5 | 18 | 21 | 306 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | -82 | 0 | -57 | 336
5 | 18 | 22 | 295 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | -93 | 0 | -57 | 325
5 | 18 | 23 | 289 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | -99 | 0 | -57 | 320
5 | 19 | 0 | 281 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | -101 | 0 | -57 | 311
5 | 19 | 1 | 283 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | -83 | 0 | -57 | 314
5 | 19 | 2 | 293 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -71 | 0 | -57 | 324
5 | 19 | 3 | 304 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -43 | 0 | -57 | 334
5 | 19 | 4 | 301 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 7 | -2 | 56 | -38 | 0 | -57 | 332
5 | 19 | 5 | 297 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 46 | -25 | 46 | -45 | 0 | -57 | 328
5 | 19 | 6 | 293 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 99 | -68 | 38 | -34 | 0 | -57 | 324
5 | 19 | 7 | 284 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 152 | -122 | 37 | -36 | 0 | -57 | 317
5 | 19 | 8 | 297 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 208 | -167 | 45 | -45 | 0 | -57 | 327
5 | 19 | 9 | 307 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 245 | -196 | 50 | -48 | 0 | -57 | 337
5 | 19 | 10 | 311 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 258 | -207 | 38 | -34 | 0 | -57 | 341
5 | 19 | 11 | 310 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 257 | -206 | 31 | -28 | 0 | -57 | 340
5 | 19 | 12 | 311 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 241 | -193 | 35 | -28 | 0 | -57 | 341
5 | 19 | 13 | 309 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 211 | -169 | 38 | -27 | 0 | -57 | 339
5 | 19 | 14 | 300 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 164 | -131 | 35 | -24 | 0 | -57 | 331
5 | 19 | 15 | 293 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 110 | -86 | 31 | -24 | 0 | -57 | 322
5 | 19 | 16 | 298 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 67 | -47 | 27 | -24 | 0 | -57 | 328
5 | 19 | 17 | 304 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 25 | -13 | 25 | -25 | 0 | -57 | 334
5 | 19 | 18 | 311 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 2 | -2 | 23 | -22 | 0 | -65 | 342
5 | 19 | 19 | 323 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | -7 | 0 | -57 | 354
5 | 19 | 20 | 309 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -67 | 339
5 | 19 | 21 | 291 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -84 | 322
5 | 19 | 22 | 281 | 168 | 55 | 137 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | -88 | 311
5 | 19 | 23 | 274 | 168 | 55 | 129 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -87 | 304
5 | 20 | 0 | 263 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | -88 | 296
5 | 20 | 1 | 264 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | -7 | 0 | -88 | 297
5 | 20 | 2 | 279 | 168 | 55 | 137 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -88 | 311
5 | 20 | 3 | 294 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -83 | 327
5 | 20 | 4 | 294 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 6 | 0 | 6 | -3 | 0 | -88 | 327
5 | 20 | 5 | 293 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 37 | 0 | 13 | -5 | 0 | -88 | 326
5 | 20 | 6 | 295 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 67 | -6 | 22 | -18 | 0 | -88 | 329
5 | 20 | 7 | 311 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 100 | -45 | 26 | 0 | 0 | -88 | 344
5 | 20 | 8 | 331 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 132 | -52 | 31 | 0 | 0 | -90 | 364
5 | 20 | 9 | 349 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 156 | -60 | 33 | 0 | 0 | -90 | 382
5 | 20 | 10 | 343 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 176 | -91 | 37 | 0 | 0 | -90 | 376
5 | 20 | 11 | 348 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 182 | -100 | 46 | 0 | 0 | -90 | 382
5 | 20 | 12 | 323 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 183 | -104 | 47 | -24 | 0 | -90 | 356
5 | 20 | 13 | 341 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 170 | -92 | 42 | 0 | 0 | -90 | 374
5 | 20 | 14 | 334 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 132 | -72 | 40 | -23 | 0 | -57 | 367
5 | 20 | 15 | 326 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 88 | -1 | 34 | -29 | 0 | -90 | 358
5 | 20 | 16 | 339 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 53 | 0 | 36 | -1 | 0 | -90 | 372
5 | 20 | 17 | 339 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 18 | 0 | 39 | -1 | 0 | -90 | 372
5 | 20 | 18 | 342 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -81 | 376
5 | 20 | 19 | 346 | 168 | 55 | 140 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -90 | 379
5 | 20 | 20 | 329 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -1 | 0 | -90 | 362
5 | 20 | 21 | 310 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | -2 | 0 | -90 | 343
5 | 20 | 22 | 298 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -5 | 0 | -88 | 332
5 | 20 | 23 | 290 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -30 | 0 | -88 | 323
5 | 21 | 0 | 282 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | -35 | 0 | -88 | 315
5 | 21 | 1 | 283 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | -17 | 0 | -88 | 315
5 | 21 | 2 | 295 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | -5 | 0 | -88 | 328
5 | 21 | 3 | 310 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | -4 | 0 | -88 | 343
5 | 21 | 4 | 312 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 4 | 0 | 73 | -4 | 0 | -88 | 345
5 | 21 | 5 | 314 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 18 | 0 | 75 | -9 | 0 | -88 | 347
5 | 21 | 6 | 315 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 22 | 0 | 71 | -8 | 0 | -88 | 348
5 | 21 | 7 | 330 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 35 | 0 | 71 | -37 | 0 | -57 | 363
5 | 21 | 8 | 355 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 44 | 0 | 76 | -33 | 0 | -57 | 387
5 | 21 | 9 | 375 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 47 | 0 | 83 | -31 | 0 | -57 | 407
5 | 21 | 10 | 380 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 54 | 0 | 77 | -31 | 0 | -57 | 411
5 | 21 | 11 | 371 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 62 | 0 | 61 | -31 | 0 | -57 | 404
5 | 21 | 12 | 338 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 72 | -4 | 58 | -54 | 0 | -57 | 370
5 | 21 | 13 | 341 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 85 | -10 | 62 | -58 | 0 | -57 | 373
5 | 21 | 14 | 334 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 92 | -21 | 62 | -58 | 0 | -57 | 367
5 | 21 | 15 | 332 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 85 | -18 | 52 | -48 | 0 | -57 | 365
5 | 21 | 16 | 337 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 61 | 0 | 50 | -8 | 0 | -90 | 369
5 | 21 | 17 | 336 | 168 | 55 | 137 | 5 | 34 | 21 | 0 | 40 | -1 | 0 | -90 | 369
5 | 21 | 18 | 339 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | -77 | 371
5 | 21 | 19 | 349 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 381
5 | 21 | 20 | 334 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -65 | 367
5 | 21 | 21 | 315 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -82 | 347
5 | 21 | 22 | 301 | 168 | 55 | 136 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | -4 | 0 | -88 | 335
5 | 21 | 23 | 293 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | -5 | 0 | -88 | 325
5 | 22 | 0 | 286 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | -21 | 0 | -88 | 318
5 | 22 | 1 | 289 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | -41 | 0 | -88 | 322
5 | 22 | 2 | 301 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -36 | 0 | -88 | 334
5 | 22 | 3 | 314 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | -34 | 0 | -88 | 347
5 | 22 | 4 | 314 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 6 | 0 | 113 | -48 | 0 | -88 | 347
5 | 22 | 5 | 318 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 44 | -3 | 105 | -56 | 0 | -88 | 350
5 | 22 | 6 | 315 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 89 | -5 | 94 | -85 | 0 | -88 | 348
5 | 22 | 7 | 312 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 143 | -58 | 88 | -83 | 0 | -88 | 345
5 | 22 | 8 | 335 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 196 | -120 | 94 | -88 | 0 | -57 | 368
5 | 22 | 9 | 351 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 234 | -143 | 92 | -85 | 0 | -57 | 384
5 | 22 | 10 | 356 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 249 | -152 | 96 | -90 | 0 | -57 | 389
5 | 22 | 11 | 360 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 248 | -151 | 96 | -87 | 0 | -57 | 392
5 | 22 | 12 | 345 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 231 | -146 | 98 | -93 | 0 | -57 | 377
5 | 22 | 13 | 344 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 208 | -123 | 101 | -95 | 0 | -57 | 378
5 | 22 | 14 | 334 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 169 | -94 | 97 | -91 | 0 | -57 | 368
5 | 22 | 15 | 337 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 115 | -7 | 102 | -94 | 0 | -90 | 370
5 | 22 | 16 | 346 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 64 | -4 | 107 | -51 | 0 | -90 | 379
5 | 22 | 17 | 338 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 22 | -1 | 112 | -37 | 0 | -90 | 372
5 | 22 | 18 | 341 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 2 | 0 | 117 | -20 | 0 | -90 | 375
5 | 22 | 19 | 348 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | -18 | 0 | -90 | 381
5 | 22 | 20 | 333 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | -35 | 0 | -90 | 366
5 | 22 | 21 | 316 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | -46 | 0 | -90 | 350
5 | 22 | 22 | 306 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | -49 | 0 | -88 | 338
5 | 22 | 23 | 299 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | -56 | 0 | -88 | 331
5 | 23 | 0 | 286 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | -67 | 0 | -88 | 318
5 | 23 | 1 | 288 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | -67 | 0 | -88 | 321
5 | 23 | 2 | 300 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | -48 | 0 | -88 | 334
5 | 23 | 3 | 314 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | -38 | 0 | -88 | 348
5 | 23 | 4 | 316 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 6 | 0 | 121 | -38 | 0 | -88 | 350
5 | 23 | 5 | 319 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 29 | 0 | 116 | -49 | 0 | -88 | 351
5 | 23 | 6 | 318 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 48 | 0 | 109 | -61 | 0 | -88 | 351
5 | 23 | 7 | 324 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 83 | -21 | 107 | -99 | 0 | -57 | 356
5 | 23 | 8 | 349 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 121 | -34 | 115 | -106 | 0 | -57 | 382
5 | 23 | 9 | 363 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 151 | -49 | 106 | -98 | 0 | -57 | 396
5 | 23 | 10 | 363 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 169 | -67 | 106 | -98 | 0 | -57 | 396
5 | 23 | 11 | 358 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 188 | -90 | 98 | -90 | 0 | -57 | 393
5 | 23 | 12 | 340 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 189 | -108 | 92 | -85 | 0 | -57 | 375
5 | 23 | 13 | 360 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 163 | -63 | 84 | -78 | 0 | -57 | 393
5 | 23 | 14 | 355 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 123 | -35 | 66 | -62 | 0 | -57 | 387
5 | 23 | 15 | 346 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 80 | 0 | 51 | -28 | 0 | -90 | 378
5 | 23 | 16 | 346 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 51 | 0 | 50 | 0 | 0 | -88 | 379
5 | 23 | 17 | 340 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 20 | 0 | 54 | 0 | 0 | -84 | 373
5 | 23 | 18 | 345 | 168 | 55 | 140 | 5 | 34 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -84 | 378
5 | 23 | 19 | 349 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -63 | 382
5 | 23 | 20 | 331 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -71 | 363
5 | 23 | 21 | 311 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -86 | 344
5 | 23 | 22 | 300 | 168 | 55 | 140 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -86 | 333
5 | 23 | 23 | 291 | 168 | 55 | 129 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -87 | 323
5 | 24 | 0 | 282 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -87 | 315
5 | 24 | 1 | 283 | 168 | 55 | 105 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -87 | 316
5 | 24 | 2 | 297 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -86 | 330
5 | 24 | 3 | 307 | 168 | 55 | 129 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -86 | 340
5 | 24 | 4 | 316 | 168 | 55 | 135 | 5 | 34 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | -86 | 349
5 | 24 | 5 | 315 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | -86 | 348
5 | 24 | 6 | 318 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | -86 | 351
5 | 24 | 7 | 333 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | -85 | 366
5 | 24 | 8 | 357 | 168 | 55 | 131 | 5 | 34 | 43 | 0 | 37 | 0 | 0 | -83 | 390
5 | 24 | 9 | 369 | 168 | 55 | 133 | 5 | 34 | 50 | 0 | 40 | -15 | 0 | -68 | 402
5 | 24 | 10 | 370 | 168 | 55 | 126 | 5 | 34 | 57 | 0 | 40 | 0 | 0 | -82 | 403
5 | 24 | 11 | 366 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 60 | 0 | 49 | 0 | 0 | -83 | 399
5 | 24 | 12 | 343 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 54 | 0 | 56 | -27 | 0 | -58 | 375
5 | 24 | 13 | 350 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 58 | 0 | 72 | -6 | 0 | -90 | 384
5 | 24 | 14 | 349 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 64 | 0 | 98 | -40 | 0 | -90 | 381
5 | 24 | 15 | 353 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 50 | 0 | 90 | -13 | 0 | -90 | 387
5 | 24 | 16 | 352 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 28 | 0 | 92 | 0 | 0 | -86 | 384
5 | 24 | 17 | 344 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 13 | 0 | 89 | 0 | 0 | -84 | 378
5 | 24 | 18 | 344 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | -84 | 377
5 | 24 | 19 | 349 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -84 | 382
5 | 24 | 20 | 334 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -85 | 366
5 | 24 | 21 | 316 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -86 | 349
5 | 24 | 22 | 305 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -86 | 338
5 | 24 | 23 | 299 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -86 | 332
5 | 25 | 0 | 286 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | -53 | 0 | -57 | 319
5 | 25 | 1 | 287 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | -53 | 0 | -57 | 320
5 | 25 | 2 | 297 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | -52 | 0 | -57 | 330
5 | 25 | 3 | 309 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -38 | 0 | -57 | 342
5 | 25 | 4 | 309 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 6 | -2 | 70 | -41 | 0 | -57 | 341
5 | 25 | 5 | 308 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 37 | -31 | 61 | -61 | 0 | -17 | 344
5 | 25 | 6 | 295 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 79 | -65 | 65 | -64 | 0 | -25 | 332
5 | 25 | 7 | 299 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 112 | -93 | 67 | -66 | 0 | -28 | 334
5 | 25 | 8 | 305 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 136 | -112 | 81 | -80 | 0 | -25 | 342
5 | 25 | 9 | 305 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 170 | -141 | 87 | -87 | 0 | -32 | 339
5 | 25 | 10 | 313 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 196 | -162 | 93 | -92 | 0 | -28 | 349
5 | 25 | 11 | 314 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 203 | -168 | 90 | -89 | 0 | -28 | 350
5 | 25 | 12 | 305 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 192 | -158 | 90 | -90 | 0 | -36 | 341
5 | 25 | 13 | 295 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 174 | -144 | 89 | -88 | 0 | -43 | 331
5 | 25 | 14 | 288 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 146 | -120 | 82 | -81 | 0 | -44 | 326
5 | 25 | 15 | 281 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 107 | -88 | 66 | -66 | 0 | -45 | 317
5 | 25 | 16 | 298 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 69 | -33 | 56 | -55 | 0 | -57 | 331
5 | 25 | 17 | 307 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 23 | -19 | 53 | -52 | 0 | -29 | 341
5 | 25 | 18 | 314 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 1 | -1 | 49 | -49 | 0 | -36 | 347
5 | 25 | 19 | 326 | 168 | 55 | 143 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | -31 | 0 | -46 | 359
5 | 25 | 20 | 315 | 168 | 55 | 143 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 | -57 | 348
5 | 25 | 21 | 300 | 168 | 55 | 138 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | -19 | 0 | -67 | 334
5 | 25 | 22 | 285 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | -25 | 0 | -62 | 318
5 | 25 | 23 | 279 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | -47 | 0 | -57 | 313
5 | 26 | 0 | 271 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | -67 | 0 | -59 | 304
5 | 26 | 1 | 274 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | -50 | 0 | -57 | 308
5 | 26 | 2 | 284 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | -49 | 0 | -48 | 316
5 | 26 | 3 | 294 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | -45 | 0 | -40 | 328
5 | 26 | 4 | 294 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 7 | -6 | 38 | -37 | 0 | -41 | 330
5 | 26 | 5 | 292 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 41 | -34 | 36 | -35 | 0 | -41 | 328
5 | 26 | 6 | 279 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 79 | -65 | 35 | -35 | 0 | -45 | 315
5 | 26 | 7 | 266 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 125 | -104 | 32 | -32 | 0 | -62 | 301
5 | 26 | 8 | 275 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 174 | -144 | 35 | -35 | 0 | -61 | 311
5 | 26 | 9 | 291 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 200 | -166 | 48 | -48 | 0 | -49 | 327
5 | 26 | 10 | 289 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 210 | -173 | 58 | -58 | 0 | -53 | 326
5 | 26 | 11 | 279 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 216 | -179 | 60 | -60 | 0 | -64 | 315
5 | 26 | 12 | 283 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 219 | -181 | 60 | -60 | 0 | -61 | 319
5 | 26 | 13 | 284 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 191 | -158 | 57 | -57 | 0 | -55 | 320
5 | 26 | 14 | 273 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 153 | -127 | 57 | -57 | 0 | -59 | 309
5 | 26 | 15 | 279 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 104 | -86 | 53 | -52 | 0 | -46 | 315
5 | 26 | 16 | 293 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 51 | -42 | 68 | -68 | 0 | -26 | 327
5 | 26 | 17 | 300 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 19 | -15 | 84 | -84 | 0 | -23 | 334
5 | 26 | 18 | 311 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 1 | -1 | 98 | -97 | 0 | -19 | 343
5 | 26 | 19 | 320 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | -108 | 0 | -9 | 353
5 | 26 | 20 | 309 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -99 | 0 | -20 | 342
5 | 26 | 21 | 294 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | -84 | 0 | -36 | 327
5 | 26 | 22 | 277 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -75 | 0 | -49 | 310
5 | 26 | 23 | 270 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -68 | 0 | -57 | 302
5 | 27 | 0 | 264 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -56 | 0 | -88 | 282
5 | 27 | 1 | 267 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -56 | 0 | -88 | 284
5 | 27 | 2 | 277 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | -41 | 0 | -88 | 295
5 | 27 | 3 | 293 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | -23 | 0 | -88 | 311
5 | 27 | 4 | 297 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 5 | 0 | 54 | -20 | 0 | -88 | 315
5 | 27 | 5 | 295 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 20 | 0 | 61 | -42 | 0 | -88 | 312
5 | 27 | 6 | 303 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 27 | 0 | 76 | -52 | 0 | -88 | 319
5 | 27 | 7 | 316 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 45 | 0 | 92 | -62 | 0 | -88 | 333
5 | 27 | 8 | 344 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 59 | 0 | 111 | -61 | 0 | -90 | 361
5 | 27 | 9 | 367 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 60 | 0 | 125 | -55 | 0 | -90 | 384
5 | 27 | 10 | 368 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 55 | 0 | 138 | -60 | 0 | -90 | 385
5 | 27 | 11 | 367 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 57 | 0 | 128 | -56 | 0 | -90 | 383
5 | 27 | 12 | 342 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 50 | 0 | 137 | -110 | 0 | -57 | 359
5 | 27 | 13 | 359 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 53 | 0 | 146 | -105 | 0 | -57 | 376
5 | 27 | 14 | 366 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 43 | 0 | 160 | -71 | 0 | -90 | 384
5 | 27 | 15 | 360 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 26 | 0 | 153 | -56 | 0 | -90 | 378
5 | 27 | 16 | 358 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 16 | 0 | 142 | -47 | 0 | -90 | 376
5 | 27 | 17 | 352 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 6 | 0 | 140 | -48 | 0 | -90 | 368
5 | 27 | 18 | 351 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | -39 | 0 | -90 | 368
5 | 27 | 19 | 351 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | -29 | 0 | -90 | 369
5 | 27 | 20 | 332 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 129 | -49 | 0 | -90 | 350
5 | 27 | 21 | 313 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | -50 | 0 | -90 | 331
5 | 27 | 22 | 298 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | -53 | 0 | -88 | 316
5 | 27 | 23 | 288 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -51 | 0 | -88 | 305
5 | 28 | 0 | 280 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | -34 | 0 | -88 | 298
5 | 28 | 1 | 281 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | -34 | 0 | -88 | 298
5 | 28 | 2 | 293 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | -25 | 0 | -88 | 311
5 | 28 | 3 | 308 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | -17 | 0 | -88 | 326
5 | 28 | 4 | 310 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 6 | 0 | 79 | -32 | 0 | -88 | 328
5 | 28 | 5 | 306 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 30 | 0 | 78 | -47 | 0 | -88 | 324
5 | 28 | 6 | 299 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 50 | 0 | 73 | -62 | 0 | -88 | 317
5 | 28 | 7 | 310 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 87 | -16 | 67 | -62 | 0 | -88 | 327
5 | 28 | 8 | 335 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 132 | -34 | 73 | -67 | 0 | -90 | 353
5 | 28 | 9 | 352 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 167 | -53 | 77 | -72 | 0 | -90 | 368
5 | 28 | 10 | 357 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 187 | -68 | 89 | -82 | 0 | -90 | 375
5 | 28 | 11 | 355 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 189 | -77 | 70 | -59 | 0 | -90 | 373
5 | 28 | 12 | 335 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 171 | -79 | 70 | -58 | 0 | -90 | 354
5 | 28 | 13 | 346 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 141 | -32 | 65 | -60 | 0 | -90 | 364
5 | 28 | 14 | 339 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 119 | -20 | 62 | -57 | 0 | -90 | 357
5 | 28 | 15 | 336 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 76 | 0 | 51 | -36 | 0 | -90 | 353
5 | 28 | 16 | 339 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 42 | 0 | 53 | -13 | 0 | -90 | 356
5 | 28 | 17 | 336 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 16 | 0 | 54 | -10 | 0 | -90 | 353
5 | 28 | 18 | 343 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 1 | 0 | 53 | -8 | 0 | -90 | 360
5 | 28 | 19 | 347 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -79 | 365
5 | 28 | 20 | 330 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -86 | 348
5 | 28 | 21 | 312 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | -10 | 0 | -90 | 330
5 | 28 | 22 | 301 | 168 | 55 | 131 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | -14 | 0 | -88 | 318
5 | 28 | 23 | 293 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | -14 | 0 | -88 | 310
5 | 29 | 0 | 277 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | -15 | 0 | -88 | 295
5 | 29 | 1 | 280 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | -15 | 0 | -88 | 297
5 | 29 | 2 | 294 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | -14 | 0 | -88 | 311
5 | 29 | 3 | 306 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | -13 | 0 | -88 | 324
5 | 29 | 4 | 306 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 5 | 0 | 43 | -14 | 0 | -88 | 322
5 | 29 | 5 | 309 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 25 | 0 | 46 | -14 | 0 | -88 | 326
5 | 29 | 6 | 307 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 44 | 0 | 49 | -27 | 0 | -88 | 324
5 | 29 | 7 | 322 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 69 | 0 | 54 | -39 | 0 | -88 | 340
5 | 29 | 8 | 341 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 94 | 0 | 65 | -53 | 0 | -90 | 360
5 | 29 | 9 | 352 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 123 | -40 | 72 | -67 | 0 | -57 | 370
5 | 29 | 10 | 365 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 146 | -51 | 72 | -67 | 0 | -57 | 382
5 | 29 | 11 | 356 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 140 | -53 | 69 | -64 | 0 | -57 | 374
5 | 29 | 12 | 338 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 136 | -68 | 70 | -65 | 0 | -57 | 355
5 | 29 | 13 | 354 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 121 | -40 | 63 | -58 | 0 | -57 | 371
5 | 29 | 14 | 349 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 100 | -27 | 58 | -53 | 0 | -57 | 366
5 | 29 | 15 | 341 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 75 | -10 | 57 | -52 | 0 | -57 | 359
5 | 29 | 16 | 345 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 53 | 0 | 57 | -10 | 0 | -90 | 363
5 | 29 | 17 | 345 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 18 | 0 | 58 | -10 | 0 | -90 | 363
5 | 29 | 18 | 348 | 168 | 55 | 136 | 5 | 34 | 1 | 0 | 66 | -9 | 0 | -90 | 366
5 | 29 | 19 | 351 | 168 | 55 | 135 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | -9 | 0 | -90 | 369
5 | 29 | 20 | 333 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | -10 | 0 | -90 | 351
5 | 29 | 21 | 312 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | -11 | 0 | -90 | 330
5 | 29 | 22 | 302 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | -14 | 0 | -88 | 319
5 | 29 | 23 | 291 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | -14 | 0 | -88 | 309
5 | 30 | 0 | 278 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -88 | 295
5 | 30 | 1 | 280 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -88 | 298
5 | 30 | 2 | 293 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -88 | 311
5 | 30 | 3 | 307 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -73 | 324
5 | 30 | 4 | 311 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | -72 | 329
5 | 30 | 5 | 314 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 39 | 0 | 23 | 0 | 0 | -86 | 331
5 | 30 | 6 | 309 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 73 | -22 | 19 | 0 | 0 | -88 | 327
5 | 30 | 7 | 313 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 110 | -46 | 15 | 0 | 0 | -88 | 330
5 | 30 | 8 | 338 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 145 | -83 | 12 | 0 | 0 | -57 | 356
5 | 30 | 9 | 363 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 151 | -61 | 8 | 0 | 0 | -57 | 380
5 | 30 | 10 | 360 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 160 | -71 | 7 | 0 | 0 | -57 | 378
5 | 30 | 11 | 349 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 165 | -92 | 12 | 0 | 0 | -57 | 367
5 | 30 | 12 | 331 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 161 | -92 | 14 | -13 | 0 | -57 | 352
5 | 30 | 13 | 345 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 144 | -48 | 16 | 0 | 0 | -90 | 364
5 | 30 | 14 | 341 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 113 | -26 | 17 | 0 | 0 | -90 | 359
5 | 30 | 15 | 340 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 85 | -6 | 16 | 0 | 0 | -90 | 357
5 | 30 | 16 | 345 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | -71 | 362
5 | 30 | 17 | 342 | 168 | 55 | 131 | 5 | 34 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | -70 | 359
5 | 30 | 18 | 343 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | -57 | 361
5 | 30 | 19 | 350 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -39 | 367
5 | 30 | 20 | 335 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -52 | 353
5 | 30 | 21 | 315 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -72 | 333
5 | 30 | 22 | 305 | 168 | 55 | 130 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -72 | 322
5 | 30 | 23 | 297 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -72 | 315
5 | 31 | 0 | 284 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -73 | 301
5 | 31 | 1 | 287 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -73 | 304
5 | 31 | 2 | 302 | 168 | 55 | 128 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -72 | 319
5 | 31 | 3 | 313 | 168 | 55 | 136 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -72 | 331
5 | 31 | 4 | 320 | 168 | 55 | 136 | 5 | 34 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | -71 | 339
5 | 31 | 5 | 316 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | -72 | 333
5 | 31 | 6 | 306 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | -79 | 324
5 | 31 | 7 | 314 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 77 | -8 | 7 | 0 | 0 | -88 | 332
5 | 31 | 8 | 346 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 98 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 365
5 | 31 | 9 | 353 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 106 | 0 | 9 | 0 | 0 | -88 | 371
5 | 31 | 10 | 344 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 125 | -24 | 7 | 0 | 0 | -90 | 362
5 | 31 | 11 | 352 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 135 | -29 | 12 | 0 | 0 | -90 | 370
5 | 31 | 12 | 330 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 108 | -29 | 15 | 0 | 0 | -90 | 347
5 | 31 | 13 | 334 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 109 | -29 | 18 | 0 | 0 | -90 | 351
5 | 31 | 14 | 345 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 93 | -7 | 22 | 0 | 0 | -90 | 363
5 | 31 | 15 | 334 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 67 | 0 | 25 | 0 | 0 | -85 | 352
5 | 31 | 16 | 334 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 44 | 0 | 23 | 0 | 0 | -70 | 352
5 | 31 | 17 | 333 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | -70 | 351
5 | 31 | 18 | 338 | 168 | 55 | 140 | 5 | 34 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | -70 | 356
5 | 31 | 19 | 342 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -54 | 360
5 | 31 | 20 | 328 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -67 | 346
5 | 31 | 21 | 310 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -72 | 327
5 | 31 | 22 | 298 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -72 | 315
5 | 31 | 23 | 290 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -72 | 308
6 | 1 | 0 | 265 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | -15 | 0 | -88 | 283
6 | 1 | 1 | 267 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | -16 | 0 | -88 | 284
6 | 1 | 2 | 281 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | -9 | 0 | -88 | 298
6 | 1 | 3 | 295 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | -2 | 0 | -87 | 310
6 | 1 | 4 | 293 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 9 | -2 | 35 | -7 | 0 | -88 | 310
6 | 1 | 5 | 291 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 37 | -10 | 39 | -21 | 0 | -88 | 309
6 | 1 | 6 | 282 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 66 | -43 | 36 | -35 | 0 | -57 | 300
6 | 1 | 7 | 277 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 99 | -82 | 26 | -25 | 0 | -57 | 294
6 | 1 | 8 | 288 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 132 | -109 | 27 | -20 | 0 | -57 | 306
6 | 1 | 9 | 302 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 154 | -127 | 27 | -10 | 0 | -57 | 320
6 | 1 | 10 | 300 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 158 | -130 | 17 | -3 | 0 | -57 | 318
6 | 1 | 11 | 298 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 167 | -138 | 17 | -16 | 0 | -48 | 315
6 | 1 | 12 | 282 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 164 | -136 | 19 | -19 | 0 | -59 | 302
6 | 1 | 13 | 277 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 158 | -131 | 23 | -23 | 0 | -64 | 297
6 | 1 | 14 | 271 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 142 | -117 | 27 | -27 | 0 | -67 | 292
6 | 1 | 15 | 274 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 110 | -91 | 33 | -33 | 0 | -58 | 295
6 | 1 | 16 | 291 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 70 | -51 | 30 | -27 | 0 | -57 | 309
6 | 1 | 17 | 301 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 27 | -9 | 33 | -33 | 0 | -57 | 318
6 | 1 | 18 | 301 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 3 | -1 | 39 | -30 | 0 | -57 | 318
6 | 1 | 19 | 315 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | -22 | 0 | -57 | 333
6 | 1 | 20 | 303 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | -26 | 0 | -57 | 320
6 | 1 | 21 | 285 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | -39 | 0 | -60 | 302
6 | 1 | 22 | 270 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | -38 | 0 | -64 | 288
6 | 1 | 23 | 263 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | -49 | 0 | -61 | 280
6 | 2 | 0 | 255 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | -63 | 0 | -81 | 271
6 | 2 | 1 | 255 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -73 | 0 | -71 | 272
6 | 2 | 2 | 268 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -78 | 0 | -64 | 285
6 | 2 | 3 | 282 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -81 | 0 | -57 | 300
6 | 2 | 4 | 280 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 12 | -5 | 78 | -78 | 0 | -57 | 297
6 | 2 | 5 | 285 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 55 | -33 | 71 | -70 | 0 | -57 | 303
6 | 2 | 6 | 265 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 104 | -86 | 58 | -58 | 0 | -65 | 286
6 | 2 | 7 | 251 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 152 | -126 | 54 | -54 | 0 | -88 | 271
6 | 2 | 8 | 264 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 204 | -169 | 59 | -58 | 0 | -84 | 285
6 | 2 | 9 | 282 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 237 | -196 | 65 | -64 | 0 | -71 | 304
6 | 2 | 10 | 287 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 244 | -202 | 65 | -65 | 0 | -67 | 308
6 | 2 | 11 | 289 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 243 | -201 | 60 | -59 | 0 | -66 | 310
6 | 2 | 12 | 286 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 231 | -191 | 59 | -58 | 0 | -67 | 307
6 | 2 | 13 | 277 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 202 | -167 | 59 | -59 | 0 | -71 | 297
6 | 2 | 14 | 263 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 161 | -133 | 68 | -67 | 0 | -77 | 285
6 | 2 | 15 | 269 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 119 | -98 | 73 | -73 | 0 | -64 | 290
6 | 2 | 16 | 287 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 71 | -51 | 74 | -74 | 0 | -57 | 304
6 | 2 | 17 | 300 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 28 | -7 | 76 | -76 | 0 | -57 | 317
6 | 2 | 18 | 303 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 3 | -1 | 82 | -68 | 0 | -57 | 320
6 | 2 | 19 | 313 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | -50 | 0 | -57 | 331
6 | 2 | 20 | 302 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | -55 | 0 | -57 | 319
6 | 2 | 21 | 285 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | -61 | 0 | -59 | 303
6 | 2 | 22 | 262 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | -55 | 0 | -81 | 279
6 | 2 | 23 | 256 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | -55 | 0 | -86 | 272
6 | 3 | 0 | 247 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | -57 | 0 | -81 | 257
6 | 3 | 1 | 251 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -66 | 0 | -76 | 263
6 | 3 | 2 | 267 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | -69 | 0 | -69 | 277
6 | 3 | 3 | 283 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | -69 | 0 | -61 | 296
6 | 3 | 4 | 287 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 11 | -3 | 69 | -67 | 0 | -62 | 297
6 | 3 | 5 | 292 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 45 | -22 | 61 | -60 | 0 | -57 | 301
6 | 3 | 6 | 292 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 83 | -56 | 52 | -51 | 0 | -57 | 303
6 | 3 | 7 | 293 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 120 | -93 | 46 | -45 | 0 | -57 | 303
6 | 3 | 8 | 316 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 159 | -120 | 49 | -38 | 0 | -57 | 325
6 | 3 | 9 | 344 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 179 | -135 | 50 | -15 | 0 | -57 | 354
6 | 3 | 10 | 350 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 185 | -143 | 50 | -7 | 0 | -57 | 360
6 | 3 | 11 | 350 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 171 | -129 | 44 | -2 | 0 | -57 | 359
6 | 3 | 12 | 320 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 147 | -97 | 48 | -43 | 0 | -57 | 330
6 | 3 | 13 | 327 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 131 | -75 | 49 | -44 | 0 | -57 | 336
6 | 3 | 14 | 334 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 98 | -76 | 48 | -47 | 0 | -14 | 353
6 | 3 | 15 | 327 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 68 | -31 | 40 | -39 | 0 | -57 | 338
6 | 3 | 16 | 332 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 42 | -8 | 37 | -34 | 0 | -57 | 342
6 | 3 | 17 | 328 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 16 | -3 | 38 | -25 | 0 | -57 | 338
6 | 3 | 18 | 328 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 2 | 0 | 34 | -28 | 0 | -57 | 338
6 | 3 | 19 | 330 | 168 | 55 | 134 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | -28 | 0 | -57 | 340
6 | 3 | 20 | 314 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | -28 | 0 | -59 | 324
6 | 3 | 21 | 293 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | -25 | 0 | -65 | 304
6 | 3 | 22 | 273 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | -25 | 0 | -79 | 284
6 | 3 | 23 | 264 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | -25 | 0 | -87 | 274
6 | 4 | 0 | 253 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | -18 | 0 | -82 | 263
6 | 4 | 1 | 257 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | -19 | 0 | -85 | 267
6 | 4 | 2 | 274 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | -19 | 0 | -78 | 284
6 | 4 | 3 | 289 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | -22 | 0 | -69 | 299
6 | 4 | 4 | 297 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 9 | -4 | 31 | -29 | 0 | -60 | 307
6 | 4 | 5 | 298 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 35 | -21 | 27 | -25 | 0 | -57 | 308
6 | 4 | 6 | 295 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 57 | -34 | 28 | -26 | 0 | -57 | 305
6 | 4 | 7 | 299 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 79 | -47 | 32 | -30 | 0 | -58 | 312
6 | 4 | 8 | 316 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 116 | -68 | 34 | -30 | 0 | -57 | 327
6 | 4 | 9 | 339 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 160 | -94 | 33 | -23 | 0 | -57 | 351
6 | 4 | 10 | 353 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 174 | -103 | 29 | -12 | 0 | -57 | 363
6 | 4 | 11 | 354 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 167 | -99 | 26 | -6 | 0 | -57 | 363
6 | 4 | 12 | 330 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 153 | -90 | 24 | -22 | 0 | -57 | 340
6 | 4 | 13 | 343 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 136 | -80 | 23 | 0 | 0 | -57 | 354
6 | 4 | 14 | 339 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 114 | -49 | 37 | -31 | 0 | -57 | 349
6 | 4 | 15 | 334 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 87 | -28 | 44 | -41 | 0 | -57 | 343
6 | 4 | 16 | 344 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 55 | -1 | 44 | -39 | 0 | -57 | 354
6 | 4 | 17 | 340 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 23 | 0 | 47 | -26 | 0 | -57 | 351
6 | 4 | 18 | 340 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 3 | 0 | 50 | -26 | 0 | -57 | 351
6 | 4 | 19 | 343 | 168 | 55 | 126 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | -26 | 0 | -57 | 353
6 | 4 | 20 | 326 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | -29 | 0 | -57 | 335
6 | 4 | 21 | 301 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | -29 | 0 | -59 | 312
6 | 4 | 22 | 287 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | -19 | 0 | -72 | 297
6 | 4 | 23 | 278 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | -19 | 0 | -76 | 290
6 | 5 | 0 | 269 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | -16 | 0 | -78 | 279
6 | 5 | 1 | 273 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | -16 | 0 | -77 | 284
6 | 5 | 2 | 283 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | -17 | 0 | -75 | 293
6 | 5 | 3 | 300 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | -23 | 0 | -67 | 309
6 | 5 | 4 | 303 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 8 | 0 | 34 | -31 | 0 | -57 | 314
6 | 5 | 5 | 299 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 24 | -8 | 39 | -36 | 0 | -57 | 310
6 | 5 | 6 | 299 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 34 | -7 | 41 | -38 | 0 | -57 | 309
6 | 5 | 7 | 311 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 48 | -8 | 40 | -37 | 0 | -57 | 321
6 | 5 | 8 | 341 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 60 | 0 | 47 | -33 | 0 | -57 | 351
6 | 5 | 9 | 360 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 71 | 0 | 46 | -24 | 0 | -57 | 370
6 | 5 | 10 | 355 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 78 | 0 | 51 | -41 | 0 | -57 | 365
6 | 5 | 11 | 351 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 80 | 0 | 48 | -44 | 0 | -57 | 361
6 | 5 | 12 | 329 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 77 | -19 | 48 | -44 | 0 | -57 | 340
6 | 5 | 13 | 349 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 69 | 0 | 48 | -36 | 0 | -57 | 360
6 | 5 | 14 | 347 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 58 | -33 | 44 | -41 | 0 | 0 | 368
6 | 5 | 15 | 339 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 43 | 0 | 39 | -27 | 0 | -57 | 349
6 | 5 | 16 | 342 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 29 | 0 | 44 | 0 | 0 | -83 | 352
6 | 5 | 17 | 335 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 15 | 0 | 43 | 0 | 0 | -84 | 346
6 | 5 | 18 | 336 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | -84 | 347
6 | 5 | 19 | 341 | 168 | 55 | 136 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -78 | 352
6 | 5 | 20 | 324 | 168 | 55 | 136 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -77 | 334
6 | 5 | 21 | 303 | 168 | 55 | 128 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -89 | 312
6 | 5 | 22 | 292 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | -3 | 0 | -87 | 303
6 | 5 | 23 | 281 | 168 | 55 | 105 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | -5 | 0 | -87 | 291
6 | 6 | 0 | 270 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | -11 | 0 | -87 | 280
6 | 6 | 1 | 269 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | -11 | 0 | -87 | 279
6 | 6 | 2 | 283 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | -9 | 0 | -87 | 293
6 | 6 | 3 | 300 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | -6 | 0 | -87 | 310
6 | 6 | 4 | 303 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 11 | 0 | 17 | -6 | 0 | -87 | 313
6 | 6 | 5 | 305 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 38 | 0 | 14 | -6 | 0 | -87 | 314
6 | 6 | 6 | 309 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 55 | -5 | 11 | 0 | 0 | -87 | 319
6 | 6 | 7 | 316 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 70 | -4 | 8 | 0 | 0 | -87 | 326
6 | 6 | 8 | 346 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 79 | -30 | 8 | 0 | 0 | -57 | 355
6 | 6 | 9 | 356 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 86 | -28 | 11 | 0 | 0 | -57 | 367
6 | 6 | 10 | 351 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 93 | -29 | 7 | 0 | 0 | -57 | 361
6 | 6 | 11 | 340 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 106 | -42 | 8 | 0 | 0 | -57 | 350
6 | 6 | 12 | 314 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 112 | -64 | 8 | -7 | 0 | -57 | 324
6 | 6 | 13 | 322 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 109 | -60 | 5 | 0 | 0 | -57 | 332
6 | 6 | 14 | 319 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 114 | -31 | 3 | 0 | 0 | -92 | 329
6 | 6 | 15 | 322 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 93 | -23 | 8 | 0 | 0 | -92 | 332
6 | 6 | 16 | 334 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 60 | 0 | 7 | 0 | 0 | -88 | 345
6 | 6 | 17 | 329 | 168 | 55 | 135 | 5 | 34 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | -89 | 338
6 | 6 | 18 | 327 | 168 | 55 | 135 | 5 | 34 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -69 | 337
6 | 6 | 19 | 334 | 168 | 55 | 135 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 344
6 | 6 | 20 | 318 | 168 | 55 | 135 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -78 | 328
6 | 6 | 21 | 297 | 168 | 55 | 127 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | -2 | 0 | -92 | 307
6 | 6 | 22 | 286 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | -8 | 0 | -87 | 296
6 | 6 | 23 | 274 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | -10 | 0 | -87 | 284
6 | 7 | 0 | 263 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | -25 | 0 | -87 | 273
6 | 7 | 1 | 263 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | -22 | 0 | -87 | 273
6 | 7 | 2 | 276 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | -12 | 0 | -87 | 286
6 | 7 | 3 | 297 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | -7 | 0 | -87 | 307
6 | 7 | 4 | 303 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 11 | -2 | 36 | -4 | 0 | -87 | 312
6 | 7 | 5 | 308 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 42 | -6 | 50 | -34 | 0 | -87 | 319
6 | 7 | 6 | 299 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 66 | -10 | 56 | -54 | 0 | -87 | 309
6 | 7 | 7 | 299 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 111 | -44 | 61 | -59 | 0 | -87 | 309
6 | 7 | 8 | 316 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 169 | -85 | 66 | -58 | 0 | -92 | 327
6 | 7 | 9 | 343 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 223 | -154 | 70 | -20 | 0 | -92 | 354
6 | 7 | 10 | 351 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 249 | -172 | 70 | -21 | 0 | -92 | 361
6 | 7 | 11 | 355 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 253 | -180 | 65 | -9 | 0 | -92 | 364
6 | 7 | 12 | 333 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 244 | -174 | 64 | -61 | 0 | -57 | 343
6 | 7 | 13 | 336 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 220 | -152 | 68 | -25 | 0 | -92 | 346
6 | 7 | 14 | 331 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 182 | -85 | 69 | -60 | 0 | -92 | 341
6 | 7 | 15 | 332 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 134 | -42 | 58 | -51 | 0 | -92 | 342
6 | 7 | 16 | 344 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 85 | -12 | 53 | -28 | 0 | -92 | 354
6 | 7 | 17 | 336 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 32 | -5 | 51 | -2 | 0 | -92 | 340
6 | 7 | 18 | 325 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 5 | -1 | 56 | -2 | 0 | -90 | 332
6 | 7 | 19 | 333 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | -2 | 0 | -89 | 341
6 | 7 | 20 | 317 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | -2 | 0 | -91 | 325
6 | 7 | 21 | 296 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | -11 | 0 | -92 | 307
6 | 7 | 22 | 279 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | -39 | 0 | -87 | 289
6 | 7 | 23 | 275 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | -51 | 0 | -87 | 284
6 | 8 | 0 | 268 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | -79 | 0 | -88 | 278
6 | 8 | 1 | 265 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | -73 | 0 | -88 | 276
6 | 8 | 2 | 280 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -58 | 0 | -88 | 290
6 | 8 | 3 | 292 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -49 | 0 | -88 | 303
6 | 8 | 4 | 296 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 11 | -3 | 94 | -56 | 0 | -88 | 306
6 | 8 | 5 | 291 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 40 | -22 | 86 | -85 | 0 | -57 | 301
6 | 8 | 6 | 283 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 67 | -47 | 78 | -77 | 0 | -57 | 293
6 | 8 | 7 | 277 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 97 | -79 | 82 | -81 | 0 | -57 | 288
6 | 8 | 8 | 289 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 133 | -105 | 88 | -88 | 0 | -57 | 297
6 | 8 | 9 | 298 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 172 | -134 | 86 | -85 | 0 | -57 | 308
6 | 8 | 10 | 310 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 200 | -161 | 85 | -84 | 0 | -47 | 319
6 | 8 | 11 | 314 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 210 | -171 | 77 | -76 | 0 | -42 | 324
6 | 8 | 12 | 304 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 204 | -166 | 76 | -70 | 0 | -57 | 314
6 | 8 | 13 | 304 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 178 | -134 | 79 | -78 | 0 | -57 | 315
6 | 8 | 14 | 305 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 133 | -88 | 74 | -73 | 0 | -57 | 316
6 | 8 | 15 | 306 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 93 | -60 | 58 | -57 | 0 | -57 | 317
6 | 8 | 16 | 316 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 56 | -26 | 44 | -43 | 0 | -57 | 327
6 | 8 | 17 | 321 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 20 | -5 | 45 | -28 | 0 | -57 | 332
6 | 8 | 18 | 318 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 3 | -1 | 50 | -33 | 0 | -57 | 328
6 | 8 | 19 | 326 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | -33 | 0 | -57 | 336
6 | 8 | 20 | 311 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | -35 | 0 | -57 | 321
6 | 8 | 21 | 291 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | -44 | 0 | -57 | 301
6 | 8 | 22 | 275 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | -47 | 0 | -72 | 285
6 | 8 | 23 | 267 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | -56 | 0 | -78 | 276
6 | 9 | 0 | 259 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | -72 | 0 | -80 | 269
6 | 9 | 1 | 256 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | -85 | 0 | -83 | 266
6 | 9 | 2 | 268 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -91 | 0 | -71 | 278
6 | 9 | 3 | 278 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | -93 | 0 | -59 | 290
6 | 9 | 4 | 280 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 9 | -7 | 98 | -97 | 0 | -57 | 294
6 | 9 | 5 | 273 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 25 | -21 | 95 | -94 | 0 | -57 | 286
6 | 9 | 6 | 266 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 42 | -35 | 90 | -89 | 0 | -57 | 277
6 | 9 | 7 | 266 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 62 | -51 | 79 | -79 | 0 | -58 | 279
6 | 9 | 8 | 276 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 85 | -70 | 82 | -82 | 0 | -57 | 284
6 | 9 | 9 | 283 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 115 | -92 | 88 | -87 | 0 | -57 | 293
6 | 9 | 10 | 284 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 134 | -110 | 102 | -101 | 0 | -57 | 294
6 | 9 | 11 | 288 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 139 | -110 | 88 | -87 | 0 | -57 | 299
6 | 9 | 12 | 285 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 131 | -106 | 83 | -83 | 0 | -57 | 294
6 | 9 | 13 | 282 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 108 | -86 | 88 | -88 | 0 | -57 | 292
6 | 9 | 14 | 284 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 85 | -61 | 104 | -103 | 0 | -57 | 295
6 | 9 | 15 | 290 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 59 | -41 | 109 | -108 | 0 | -57 | 300
6 | 9 | 16 | 301 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 34 | -15 | 98 | -98 | 0 | -57 | 310
6 | 9 | 17 | 311 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 14 | -3 | 95 | -79 | 0 | -57 | 322
6 | 9 | 18 | 319 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 2 | 0 | 97 | -68 | 0 | -57 | 329
6 | 9 | 19 | 323 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | -58 | 0 | -57 | 333
6 | 9 | 20 | 311 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | -66 | 0 | -57 | 321
6 | 9 | 21 | 290 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | -84 | 0 | -57 | 300
6 | 9 | 22 | 273 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -89 | 0 | -65 | 284
6 | 9 | 23 | 266 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -100 | 0 | -72 | 277
6 | 10 | 0 | 260 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | -87 | 0 | -87 | 260
6 | 10 | 1 | 263 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -81 | 0 | -87 | 263
6 | 10 | 2 | 276 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | -64 | 0 | -87 | 276
6 | 10 | 3 | 290 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | -54 | 0 | -87 | 290
6 | 10 | 4 | 292 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 8 | 0 | 72 | -53 | 0 | -87 | 292
6 | 10 | 5 | 288 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 22 | 0 | 66 | -53 | 0 | -88 | 288
6 | 10 | 6 | 291 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 36 | -8 | 49 | -45 | 0 | -87 | 291
6 | 10 | 7 | 312 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 57 | -1 | 53 | -49 | 0 | -88 | 312
6 | 10 | 8 | 344 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 74 | 0 | 66 | -40 | 0 | -92 | 344
6 | 10 | 9 | 360 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 88 | 0 | 75 | -38 | 0 | -92 | 360
6 | 10 | 10 | 362 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 97 | 0 | 60 | -37 | 0 | -93 | 362
6 | 10 | 11 | 361 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 104 | 0 | 59 | -38 | 0 | -93 | 361
6 | 10 | 12 | 338 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 107 | -8 | 61 | -57 | 0 | -92 | 338
6 | 10 | 13 | 349 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 108 | 0 | 66 | -60 | 0 | -92 | 349
6 | 10 | 14 | 347 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 92 | 0 | 69 | -54 | 0 | -92 | 347
6 | 10 | 15 | 346 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 72 | 0 | 65 | -43 | 0 | -93 | 346
6 | 10 | 16 | 351 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 47 | 0 | 59 | -19 | 0 | -92 | 351
6 | 10 | 17 | 342 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 22 | 0 | 57 | -5 | 0 | -93 | 342
6 | 10 | 18 | 340 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 3 | 0 | 52 | -5 | 0 | -93 | 340
6 | 10 | 19 | 343 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | -5 | 0 | -92 | 343
6 | 10 | 20 | 327 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | -7 | 0 | -92 | 327
6 | 10 | 21 | 308 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | -10 | 0 | -92 | 308
6 | 10 | 22 | 293 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | -27 | 0 | -88 | 293
6 | 10 | 23 | 280 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | -54 | 0 | -88 | 280
6 | 11 | 0 | 271 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -47 | 0 | -87 | 271
6 | 11 | 1 | 271 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | -45 | 0 | -88 | 271
6 | 11 | 2 | 285 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -46 | 0 | -88 | 285
6 | 11 | 3 | 299 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | -40 | 0 | -87 | 299
6 | 11 | 4 | 302 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 10 | 0 | 71 | -41 | 0 | -87 | 302
6 | 11 | 5 | 301 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 33 | 0 | 72 | -51 | 0 | -89 | 301
6 | 11 | 6 | 301 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 56 | -2 | 68 | -63 | 0 | -87 | 301
6 | 11 | 7 | 310 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 86 | -23 | 65 | -60 | 0 | -87 | 310
6 | 11 | 8 | 336 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 125 | -31 | 69 | -64 | 0 | -92 | 336
6 | 11 | 9 | 365 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 176 | -69 | 72 | -61 | 0 | -82 | 365
6 | 11 | 10 | 379 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 200 | -105 | 72 | -60 | 0 | -58 | 379
6 | 11 | 11 | 384 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 196 | -97 | 75 | -63 | 0 | -57 | 384
6 | 11 | 12 | 356 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 174 | -96 | 74 | -68 | 0 | -58 | 356
6 | 11 | 13 | 360 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 153 | -36 | 70 | -65 | 0 | -92 | 360
6 | 11 | 14 | 356 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 135 | -66 | 41 | 0 | 0 | -92 | 356
6 | 11 | 15 | 356 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 100 | -28 | 25 | 0 | 0 | -93 | 356
6 | 11 | 16 | 360 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 63 | 0 | 26 | -3 | 0 | -92 | 360
6 | 11 | 17 | 349 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 26 | 0 | 39 | -4 | 0 | -93 | 349
6 | 11 | 18 | 344 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 4 | 0 | 53 | -5 | 0 | -92 | 344
6 | 11 | 19 | 349 | 168 | 55 | 135 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | -2 | 0 | -93 | 349
6 | 11 | 20 | 332 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | -7 | 0 | -91 | 332
6 | 11 | 21 | 308 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | -10 | 0 | -92 | 308
6 | 11 | 22 | 291 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | -19 | 0 | -87 | 291
6 | 11 | 23 | 279 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | -37 | 0 | -88 | 279
6 | 12 | 0 | 269 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | -33 | 0 | -87 | 269
6 | 12 | 1 | 268 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | -29 | 0 | -87 | 268
6 | 12 | 2 | 281 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | -26 | 0 | -87 | 281
6 | 12 | 3 | 294 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | -17 | 0 | -88 | 294
6 | 12 | 4 | 299 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 12 | -1 | 46 | -23 | 0 | -87 | 299
6 | 12 | 5 | 306 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 46 | -3 | 59 | -48 | 0 | -86 | 306
6 | 12 | 6 | 309 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 83 | -19 | 67 | -63 | 0 | -88 | 309
6 | 12 | 7 | 315 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 133 | -63 | 67 | -63 | 0 | -88 | 315
6 | 12 | 8 | 343 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 186 | -90 | 69 | -59 | 0 | -92 | 343
6 | 12 | 9 | 369 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 228 | -141 | 70 | -60 | 0 | -57 | 369
6 | 12 | 10 | 378 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 246 | -150 | 68 | -57 | 0 | -58 | 378
6 | 12 | 11 | 383 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 247 | -156 | 59 | -40 | 0 | -56 | 383
6 | 12 | 12 | 362 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 235 | -148 | 53 | -50 | 0 | -57 | 362
6 | 12 | 13 | 369 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 212 | -132 | 58 | -6 | 0 | -92 | 369
6 | 12 | 14 | 363 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 176 | -96 | 75 | -64 | 0 | -58 | 363
6 | 12 | 15 | 369 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 130 | -8 | 75 | -70 | 0 | -91 | 369
6 | 12 | 16 | 375 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 80 | -5 | 63 | -17 | 0 | -92 | 375
6 | 12 | 17 | 362 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 32 | -2 | 63 | -1 | 0 | -92 | 362
6 | 12 | 18 | 350 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 4 | 0 | 70 | -4 | 0 | -92 | 350
6 | 12 | 19 | 353 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | -4 | 0 | -92 | 353
6 | 12 | 20 | 336 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | -6 | 0 | -92 | 336
6 | 12 | 21 | 309 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | -10 | 0 | -93 | 309
6 | 12 | 22 | 293 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | -17 | 0 | -87 | 293
6 | 12 | 23 | 285 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | -26 | 0 | -88 | 285
6 | 13 | 0 | 275 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | -5 | 0 | -87 | 275
6 | 13 | 1 | 269 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | -15 | 0 | -87 | 269
6 | 13 | 2 | 287 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -86 | 287
6 | 13 | 3 | 301 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -82 | 301
6 | 13 | 4 | 304 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | -81 | 304
6 | 13 | 5 | 306 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | -87 | 306
6 | 13 | 6 | 311 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 72 | -15 | 5 | 0 | 0 | -87 | 311
6 | 13 | 7 | 321 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 109 | -33 | 4 | 0 | 0 | -87 | 321
6 | 13 | 8 | 351 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 150 | -41 | 5 | 0 | 0 | -91 | 351
6 | 13 | 9 | 376 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 184 | -49 | 5 | 0 | 0 | -92 | 376
6 | 13 | 10 | 382 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 194 | -54 | 5 | 0 | 0 | -92 | 382
6 | 13 | 11 | 381 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 197 | -61 | 8 | 0 | 0 | -92 | 381
6 | 13 | 12 | 341 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 187 | -106 | 11 | -10 | 0 | -70 | 341
6 | 13 | 13 | 372 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 182 | -64 | 17 | 0 | 0 | -92 | 372
6 | 13 | 14 | 371 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 144 | -37 | 24 | 0 | 0 | -93 | 371
6 | 13 | 15 | 371 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 95 | 0 | 25 | 0 | 0 | -90 | 371
6 | 13 | 16 | 368 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | -74 | 368
6 | 13 | 17 | 355 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | -74 | 355
6 | 13 | 18 | 348 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | -75 | 348
6 | 13 | 19 | 351 | 168 | 55 | 134 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -69 | 351
6 | 13 | 20 | 332 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -77 | 332
6 | 13 | 21 | 310 | 168 | 55 | 105 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -80 | 310
6 | 13 | 22 | 298 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -83 | 298
6 | 13 | 23 | 287 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -89 | 287
6 | 14 | 0 | 272 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | -1 | 0 | -89 | 272
6 | 14 | 1 | 272 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | -1 | 0 | -87 | 272
6 | 14 | 2 | 283 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -87 | 283
6 | 14 | 3 | 301 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -81 | 301
6 | 14 | 4 | 308 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | -80 | 308
6 | 14 | 5 | 302 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | -86 | 302
6 | 14 | 6 | 310 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | -83 | 310
6 | 14 | 7 | 319 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 56 | 0 | 15 | 0 | 0 | -88 | 319
6 | 14 | 8 | 348 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | -81 | 348
6 | 14 | 9 | 363 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 91 | -13 | 16 | 0 | 0 | -67 | 363
6 | 14 | 10 | 360 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 107 | -36 | 14 | 0 | 0 | -58 | 360
6 | 14 | 11 | 354 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 126 | -54 | 12 | 0 | 0 | -58 | 354
6 | 14 | 12 | 327 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 128 | -73 | 15 | -13 | 0 | -58 | 327
6 | 14 | 13 | 347 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 130 | -55 | 14 | 0 | 0 | -71 | 347
6 | 14 | 14 | 353 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 115 | -53 | 16 | 0 | 0 | -57 | 353
6 | 14 | 15 | 349 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 85 | -2 | 23 | 0 | 0 | -93 | 349
6 | 14 | 16 | 354 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | -77 | 354
6 | 14 | 17 | 343 | 168 | 55 | 105 | 5 | 34 | 23 | 0 | 30 | 0 | 0 | -77 | 343
6 | 14 | 18 | 338 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | -77 | 338
6 | 14 | 19 | 342 | 168 | 55 | 133 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -63 | 342
6 | 14 | 20 | 328 | 168 | 55 | 133 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -69 | 328
6 | 14 | 21 | 304 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -81 | 304
6 | 14 | 22 | 294 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -83 | 294
6 | 14 | 23 | 285 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -84 | 285
6 | 15 | 0 | 274 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | -87 | 274
6 | 15 | 1 | 268 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | -12 | 0 | -88 | 268
6 | 15 | 2 | 281 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | -3 | 0 | -88 | 281
6 | 15 | 3 | 295 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | -1 | 0 | -83 | 295
6 | 15 | 4 | 297 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 10 | -1 | 34 | -11 | 0 | -89 | 297
6 | 15 | 5 | 292 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 31 | -4 | 35 | -24 | 0 | -88 | 292
6 | 15 | 6 | 285 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 51 | -9 | 36 | -35 | 0 | -88 | 285
6 | 15 | 7 | 285 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 78 | -34 | 39 | -38 | 0 | -87 | 285
6 | 15 | 8 | 303 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 109 | -77 | 44 | -43 | 0 | -57 | 303
6 | 15 | 9 | 314 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 130 | -90 | 49 | -46 | 0 | -56 | 314
6 | 15 | 10 | 319 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 147 | -104 | 52 | -46 | 0 | -57 | 319
6 | 15 | 11 | 322 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 158 | -112 | 48 | -42 | 0 | -57 | 322
6 | 15 | 12 | 319 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 159 | -113 | 47 | -45 | 0 | -57 | 319
6 | 15 | 13 | 314 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 146 | -103 | 47 | -45 | 0 | -59 | 314
6 | 15 | 14 | 311 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 118 | -48 | 53 | -51 | 0 | -89 | 311
6 | 15 | 15 | 315 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 83 | -11 | 50 | -45 | 0 | -90 | 315
6 | 15 | 16 | 323 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 51 | -7 | 51 | -22 | 0 | -89 | 323
6 | 15 | 17 | 323 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 22 | -3 | 56 | -14 | 0 | -90 | 323
6 | 15 | 18 | 322 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 3 | 0 | 64 | -9 | 0 | -90 | 322
6 | 15 | 19 | 329 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -4 | 0 | -89 | 329
6 | 15 | 20 | 314 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -19 | 0 | -88 | 314
6 | 15 | 21 | 297 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -26 | 0 | -90 | 297
6 | 15 | 22 | 287 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | -29 | 0 | -88 | 287
6 | 15 | 23 | 281 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -34 | 0 | -88 | 281
6 | 16 | 0 | 269 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | -50 | 0 | -88 | 269
6 | 16 | 1 | 269 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | -50 | 0 | -89 | 269
6 | 16 | 2 | 282 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -40 | 0 | -89 | 282
6 | 16 | 3 | 297 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | -27 | 0 | -89 | 297
6 | 16 | 4 | 299 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 9 | -2 | 69 | -36 | 0 | -87 | 299
6 | 16 | 5 | 286 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 33 | -7 | 75 | -64 | 0 | -87 | 286
6 | 16 | 6 | 282 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 55 | -14 | 76 | -75 | 0 | -87 | 282
6 | 16 | 7 | 281 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 75 | -35 | 71 | -70 | 0 | -87 | 281
6 | 16 | 8 | 286 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 91 | -44 | 69 | -67 | 0 | -90 | 286
6 | 16 | 9 | 292 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 112 | -86 | 67 | -65 | 0 | -57 | 298
6 | 16 | 10 | 303 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 137 | -105 | 61 | -60 | 0 | -57 | 303
6 | 16 | 11 | 307 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 135 | -100 | 60 | -59 | 0 | -56 | 307
6 | 16 | 12 | 303 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 121 | -90 | 61 | -59 | 0 | -58 | 303
6 | 16 | 13 | 294 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 94 | -72 | 54 | -53 | 0 | -57 | 294
6 | 16 | 14 | 294 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 67 | -13 | 47 | -46 | 0 | -89 | 294
6 | 16 | 15 | 299 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 45 | -9 | 46 | -31 | 0 | -90 | 299
6 | 16 | 16 | 308 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 25 | -5 | 54 | -27 | 0 | -90 | 308
6 | 16 | 17 | 317 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 11 | -2 | 61 | -16 | 0 | -90 | 317
6 | 16 | 18 | 318 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 2 | 0 | 62 | -10 | 0 | -90 | 318
6 | 16 | 19 | 324 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | -3 | 0 | -89 | 324
6 | 16 | 20 | 312 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | -19 | 0 | -90 | 312
6 | 16 | 21 | 295 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | -26 | 0 | -89 | 295
6 | 16 | 22 | 282 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | -39 | 0 | -88 | 282
6 | 16 | 23 | 275 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -50 | 0 | -89 | 275
6 | 17 | 0 | 265 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | -62 | 0 | -87 | 278
6 | 17 | 1 | 267 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -71 | 0 | -87 | 279
6 | 17 | 2 | 279 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | -66 | 0 | -87 | 291
6 | 17 | 3 | 295 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | -55 | 0 | -87 | 307
6 | 17 | 4 | 300 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 11 | 0 | 105 | -63 | 0 | -87 | 313
6 | 17 | 5 | 304 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 47 | 0 | 105 | -85 | 0 | -87 | 317
6 | 17 | 6 | 302 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 89 | -15 | 99 | -92 | 0 | -87 | 314
6 | 17 | 7 | 310 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 124 | -42 | 95 | -88 | 0 | -87 | 322
6 | 17 | 8 | 338 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 173 | -93 | 100 | -92 | 0 | -57 | 351
6 | 17 | 9 | 383 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 200 | -74 | 98 | -91 | 0 | -57 | 396
6 | 17 | 10 | 372 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 190 | -75 | 100 | -92 | 0 | -57 | 386
6 | 17 | 11 | 371 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 191 | -77 | 90 | -84 | 0 | -57 | 383
6 | 17 | 12 | 346 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 189 | -101 | 88 | -81 | 0 | -57 | 358
6 | 17 | 13 | 356 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 176 | -78 | 89 | -83 | 0 | -57 | 367
6 | 17 | 14 | 354 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 154 | -30 | 91 | -84 | 0 | -85 | 366
6 | 17 | 15 | 353 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 119 | -6 | 83 | -77 | 0 | -92 | 365
6 | 17 | 16 | 367 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 77 | 0 | 79 | -32 | 0 | -92 | 381
6 | 17 | 17 | 357 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 31 | 0 | 82 | 0 | 0 | -92 | 371
6 | 17 | 18 | 353 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 4 | 0 | 106 | -2 | 0 | -92 | 366
6 | 17 | 19 | 357 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | -18 | 0 | -92 | 370
6 | 17 | 20 | 340 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | -33 | 0 | -92 | 353
6 | 17 | 21 | 315 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | -55 | 0 | -92 | 328
6 | 17 | 22 | 298 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | -72 | 0 | -87 | 312
6 | 17 | 23 | 287 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | -79 | 0 | -87 | 300
6 | 18 | 0 | 274 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | -76 | 0 | -87 | 287
6 | 18 | 1 | 276 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | -68 | 0 | -87 | 288
6 | 18 | 2 | 286 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | -56 | 0 | -87 | 299
6 | 18 | 3 | 299 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | -37 | 0 | -87 | 311
6 | 18 | 4 | 307 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 12 | 0 | 123 | -48 | 0 | -87 | 319
6 | 18 | 5 | 311 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 49 | 0 | 121 | -78 | 0 | -87 | 324
6 | 18 | 6 | 314 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 87 | 0 | 100 | -93 | 0 | -87 | 326
6 | 18 | 7 | 328 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 131 | -29 | 92 | -85 | 0 | -87 | 341
6 | 18 | 8 | 361 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 169 | -29 | 88 | -81 | 0 | -92 | 374
6 | 18 | 9 | 392 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 197 | -32 | 77 | -65 | 0 | -92 | 404
6 | 18 | 10 | 406 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 202 | -70 | 59 | 0 | 0 | -92 | 419
6 | 18 | 11 | 397 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 179 | -39 | 43 | 0 | 0 | -92 | 411
6 | 18 | 12 | 360 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 153 | -44 | 37 | 0 | 0 | -92 | 374
6 | 18 | 13 | 372 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 148 | -31 | 28 | 0 | 0 | -92 | 386
6 | 18 | 14 | 373 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 129 | -16 | 18 | 0 | 0 | -92 | 385
6 | 18 | 15 | 369 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 88 | 0 | 25 | 0 | 0 | -84 | 383
6 | 18 | 16 | 367 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 48 | 0 | 22 | 0 | 0 | -59 | 381
6 | 18 | 17 | 353 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | -61 | 366
6 | 18 | 18 | 346 | 168 | 55 | 132 | 5 | 34 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | -56 | 360
6 | 18 | 19 | 347 | 168 | 55 | 132 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -39 | 360
6 | 18 | 20 | 330 | 168 | 55 | 132 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -55 | 343
6 | 18 | 21 | 306 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -68 | 319
6 | 18 | 22 | 292 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -70 | 304
6 | 18 | 23 | 281 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -72 | 294
6 | 19 | 0 | 266 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -82 | 278
6 | 19 | 1 | 263 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -82 | 276
6 | 19 | 2 | 275 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -73 | 287
6 | 19 | 3 | 287 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -71 | 299
6 | 19 | 4 | 294 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | -70 | 307
6 | 19 | 5 | 301 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 45 | 0 | 9 | 0 | 0 | -84 | 313
6 | 19 | 6 | 303 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 86 | -10 | 6 | 0 | 0 | -87 | 316
6 | 19 | 7 | 303 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 129 | -47 | 3 | 0 | 0 | -87 | 317
6 | 19 | 8 | 329 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 181 | -82 | 4 | 0 | 0 | -79 | 343
6 | 19 | 9 | 356 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 219 | -117 | 5 | 0 | 0 | -57 | 369
6 | 19 | 10 | 361 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 236 | -130 | 7 | 0 | 0 | -57 | 375
6 | 19 | 11 | 370 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 237 | -127 | 11 | 0 | 0 | -57 | 383
6 | 19 | 12 | 346 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 226 | -130 | 11 | -10 | 0 | -57 | 359
6 | 19 | 13 | 354 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 207 | -114 | 12 | 0 | 0 | -57 | 367
6 | 19 | 14 | 354 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 174 | -46 | 12 | 0 | 0 | -92 | 368
6 | 19 | 15 | 354 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 123 | -15 | 15 | 0 | 0 | -92 | 366
6 | 19 | 16 | 361 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 80 | -1 | 14 | 0 | 0 | -68 | 373
6 | 19 | 17 | 357 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | -61 | 369
6 | 19 | 18 | 342 | 168 | 57 | 131 | 5 | 34 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 355
6 | 19 | 19 | 346 | 168 | 55 | 131 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -40 | 358
6 | 19 | 20 | 331 | 168 | 55 | 131 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -53 | 344
6 | 19 | 21 | 309 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -67 | 322
6 | 19 | 22 | 295 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -70 | 307
6 | 19 | 23 | 280 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -80 | 292
6 | 20 | 0 | 270 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | -16 | 0 | -87 | 283
6 | 20 | 1 | 269 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | -21 | 0 | -87 | 282
6 | 20 | 2 | 282 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | -20 | 0 | -87 | 294
6 | 20 | 3 | 295 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | -18 | 0 | -87 | 307
6 | 20 | 4 | 302 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 10 | 0 | 66 | -17 | 0 | -87 | 314
6 | 20 | 5 | 304 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 40 | 0 | 74 | -35 | 0 | -87 | 317
6 | 20 | 6 | 312 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 68 | 0 | 73 | -47 | 0 | -87 | 326
6 | 20 | 7 | 324 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 83 | 0 | 68 | -48 | 0 | -87 | 336
6 | 20 | 8 | 350 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 83 | 0 | 69 | -21 | 0 | -92 | 363
6 | 20 | 9 | 373 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 74 | 0 | 70 | -13 | 0 | -80 | 387
6 | 20 | 10 | 375 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 72 | 0 | 70 | -36 | 0 | -57 | 388
6 | 20 | 11 | 364 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 70 | 0 | 59 | -36 | 0 | -57 | 376
6 | 20 | 12 | 333 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 77 | -4 | 63 | -58 | 0 | -57 | 346
6 | 20 | 13 | 333 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 94 | -16 | 74 | -69 | 0 | -57 | 345
6 | 20 | 14 | 343 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 107 | 0 | 96 | -75 | 0 | -92 | 355
6 | 20 | 15 | 351 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 85 | 0 | 93 | -41 | 0 | -92 | 365
6 | 20 | 16 | 359 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 58 | 0 | 86 | -20 | 0 | -92 | 372
6 | 20 | 17 | 351 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 25 | 0 | 81 | -2 | 0 | -92 | 364
6 | 20 | 18 | 347 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 4 | 0 | 81 | 0 | 0 | -87 | 360
6 | 20 | 19 | 347 | 168 | 55 | 129 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -87 | 360
6 | 20 | 20 | 330 | 168 | 55 | 130 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -78 | 342
6 | 20 | 21 | 310 | 168 | 55 | 130 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -85 | 323
6 | 20 | 22 | 299 | 168 | 55 | 128 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | -7 | 0 | -87 | 312
6 | 20 | 23 | 284 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | -9 | 0 | -87 | 297
6 | 21 | 0 | 271 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | -10 | 0 | -87 | 285
6 | 21 | 1 | 271 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | -10 | 0 | -87 | 284
6 | 21 | 2 | 285 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | -9 | 0 | -87 | 297
6 | 21 | 3 | 303 | 168 | 55 | 129 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -85 | 316
6 | 21 | 4 | 311 | 168 | 55 | 129 | 5 | 34 | 10 | 0 | 12 | -2 | 0 | -87 | 324
6 | 21 | 5 | 307 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 32 | 0 | 22 | -5 | 0 | -87 | 320
6 | 21 | 6 | 310 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 59 | 0 | 28 | -12 | 0 | -87 | 323
6 | 21 | 7 | 324 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 94 | 0 | 31 | -23 | 0 | -87 | 336
6 | 21 | 8 | 351 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 129 | -24 | 32 | 0 | 0 | -92 | 364
6 | 21 | 9 | 376 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 157 | -31 | 36 | 0 | 0 | -92 | 389
6 | 21 | 10 | 381 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 174 | -41 | 33 | 0 | 0 | -92 | 393
6 | 21 | 11 | 375 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 181 | -54 | 33 | 0 | 0 | -92 | 387
6 | 21 | 12 | 361 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 180 | -66 | 33 | 0 | 0 | -92 | 375
6 | 21 | 13 | 367 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 157 | -38 | 33 | 0 | 0 | -92 | 380
6 | 21 | 14 | 370 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 136 | -17 | 33 | 0 | 0 | -92 | 384
6 | 21 | 15 | 363 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 96 | 0 | 34 | 0 | 0 | -92 | 376
6 | 21 | 16 | 361 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 59 | 0 | 39 | 0 | 0 | -85 | 374
6 | 21 | 17 | 350 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 25 | 0 | 43 | 0 | 0 | -87 | 362
6 | 21 | 18 | 343 | 168 | 55 | 129 | 5 | 34 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | -86 | 356
6 | 21 | 19 | 347 | 168 | 55 | 129 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -74 | 361
6 | 21 | 20 | 332 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -89 | 345
6 | 21 | 21 | 310 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -92 | 322
6 | 21 | 22 | 301 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | -6 | 0 | -87 | 315
6 | 21 | 23 | 290 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | -10 | 0 | -87 | 303
6 | 22 | 0 | 279 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | -35 | 0 | -88 | 292
6 | 22 | 1 | 274 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | -35 | 0 | -88 | 287
6 | 22 | 2 | 281 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | -34 | 0 | -88 | 295
6 | 22 | 3 | 301 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -17 | 0 | -88 | 314
6 | 22 | 4 | 302 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 8 | 0 | 70 | -20 | 0 | -88 | 315
6 | 22 | 5 | 292 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 23 | 0 | 70 | -35 | 0 | -88 | 305
6 | 22 | 6 | 281 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 39 | 0 | 63 | -39 | 0 | -88 | 295
6 | 22 | 7 | 285 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 66 | -4 | 59 | -54 | 0 | -88 | 297
6 | 22 | 8 | 301 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 94 | -47 | 59 | -55 | 0 | -57 | 312
6 | 22 | 9 | 317 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 123 | -59 | 60 | -55 | 0 | -57 | 330
6 | 22 | 10 | 327 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 146 | -78 | 63 | -53 | 0 | -57 | 339
6 | 22 | 11 | 332 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 148 | -75 | 63 | -53 | 0 | -57 | 345
6 | 22 | 12 | 319 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 138 | -73 | 62 | -58 | 0 | -57 | 331
6 | 22 | 13 | 315 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 119 | -58 | 60 | -56 | 0 | -57 | 327
6 | 22 | 14 | 313 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 100 | -10 | 72 | -66 | 0 | -89 | 327
6 | 22 | 15 | 316 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 73 | 0 | 65 | -53 | 0 | -89 | 329
6 | 22 | 16 | 317 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 42 | 0 | 61 | -31 | 0 | -89 | 329
6 | 22 | 17 | 320 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 19 | 0 | 64 | -11 | 0 | -89 | 333
6 | 22 | 18 | 322 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 3 | 0 | 66 | -1 | 0 | -89 | 336
6 | 22 | 19 | 327 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | -1 | 0 | -89 | 339
6 | 22 | 20 | 311 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | -3 | 0 | -89 | 323
6 | 22 | 21 | 291 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | -17 | 0 | -89 | 303
6 | 22 | 22 | 274 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | -28 | 0 | -88 | 287
6 | 22 | 23 | 265 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | -35 | 0 | -88 | 277
6 | 23 | 0 | 255 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | -49 | 0 | -88 | 268
6 | 23 | 1 | 251 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | -51 | 0 | -88 | 263
6 | 23 | 2 | 259 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | -44 | 0 | -88 | 272
6 | 23 | 3 | 276 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | -28 | 0 | -88 | 290
6 | 23 | 4 | 282 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 8 | 0 | 64 | -33 | 0 | -88 | 295
6 | 23 | 5 | 271 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 24 | 0 | 66 | -60 | 0 | -88 | 283
6 | 23 | 6 | 260 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 35 | -14 | 67 | -62 | 0 | -88 | 272
6 | 23 | 7 | 269 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 51 | -16 | 62 | -58 | 0 | -88 | 282
6 | 23 | 8 | 278 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 73 | -19 | 63 | -58 | 0 | -89 | 291
6 | 23 | 9 | 284 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 94 | -31 | 69 | -64 | 0 | -89 | 296
6 | 23 | 10 | 289 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 121 | -53 | 78 | -72 | 0 | -89 | 302
6 | 23 | 11 | 302 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 133 | -52 | 71 | -66 | 0 | -89 | 314
6 | 23 | 12 | 303 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 118 | -36 | 74 | -69 | 0 | -89 | 315
6 | 23 | 13 | 293 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 104 | -32 | 80 | -74 | 0 | -89 | 306
6 | 23 | 14 | 295 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 83 | -11 | 93 | -86 | 0 | -89 | 307
6 | 23 | 15 | 301 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 57 | 0 | 91 | -76 | 0 | -89 | 314
6 | 23 | 16 | 306 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 32 | 0 | 91 | -56 | 0 | -89 | 319
6 | 23 | 17 | 315 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 14 | 0 | 99 | -37 | 0 | -89 | 328
6 | 23 | 18 | 321 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 2 | 0 | 115 | -35 | 0 | -89 | 334
6 | 23 | 19 | 327 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | -50 | 0 | -89 | 340
6 | 23 | 20 | 313 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | -67 | 0 | -89 | 325
6 | 23 | 21 | 291 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 151 | -83 | 0 | -89 | 304
6 | 23 | 22 | 276 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | -89 | 0 | -88 | 289
6 | 23 | 23 | 266 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 154 | -104 | 0 | -88 | 279
6 | 24 | 0 | 257 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 155 | -131 | 0 | -87 | 257
6 | 24 | 1 | 254 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 150 | -128 | 0 | -88 | 254
6 | 24 | 2 | 267 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 143 | -108 | 0 | -88 | 267
6 | 24 | 3 | 290 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | -87 | 0 | -87 | 290
6 | 24 | 4 | 292 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 7 | 0 | 144 | -92 | 0 | -87 | 292
6 | 24 | 5 | 293 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 16 | 0 | 136 | -91 | 0 | -88 | 293
6 | 24 | 6 | 288 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 24 | 0 | 131 | -99 | 0 | -88 | 288
6 | 24 | 7 | 307 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 40 | 0 | 126 | -92 | 0 | -87 | 307
6 | 24 | 8 | 338 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 54 | 0 | 126 | -70 | 0 | -92 | 338
6 | 24 | 9 | 355 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 62 | 0 | 119 | -53 | 0 | -93 | 355
6 | 24 | 10 | 360 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 71 | 0 | 113 | -52 | 0 | -92 | 360
6 | 24 | 11 | 358 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 71 | 0 | 96 | -71 | 0 | -58 | 358
6 | 24 | 12 | 339 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 66 | 0 | 90 | -46 | 0 | -92 | 339
6 | 24 | 13 | 358 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 56 | 0 | 93 | -27 | 0 | -92 | 358
6 | 24 | 14 | 359 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 41 | 0 | 106 | -35 | 0 | -91 | 359
6 | 24 | 15 | 359 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 30 | 0 | 98 | -27 | 0 | -92 | 359
6 | 24 | 16 | 357 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 18 | 0 | 86 | -8 | 0 | -92 | 357
6 | 24 | 17 | 351 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 8 | 0 | 88 | -7 | 0 | -92 | 351
6 | 24 | 18 | 345 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 2 | 0 | 91 | -8 | 0 | -93 | 345
6 | 24 | 19 | 343 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | -21 | 0 | -91 | 343
6 | 24 | 20 | 325 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -22 | 0 | -93 | 325
6 | 24 | 21 | 303 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -25 | 0 | -92 | 303
6 | 24 | 22 | 286 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | -39 | 0 | -87 | 286
6 | 24 | 23 | 273 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | -46 | 0 | -86 | 273
6 | 25 | 0 | 261 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | -34 | 0 | -87 | 261
6 | 25 | 1 | 259 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | -33 | 0 | -87 | 259
6 | 25 | 2 | 271 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | -25 | 0 | -87 | 271
6 | 25 | 3 | 288 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | -21 | 0 | -86 | 288
6 | 25 | 4 | 295 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 9 | 0 | 53 | -20 | 0 | -87 | 295
6 | 25 | 5 | 293 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 26 | 0 | 44 | -20 | 0 | -88 | 293
6 | 25 | 6 | 296 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 36 | 0 | 42 | -22 | 0 | -87 | 296
6 | 25 | 7 | 319 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 57 | 0 | 37 | -16 | 0 | -87 | 319
6 | 25 | 8 | 348 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 82 | 0 | 38 | -7 | 0 | -93 | 348
6 | 25 | 9 | 362 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 112 | -17 | 35 | 0 | 0 | -92 | 362
6 | 25 | 10 | 354 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 154 | -55 | 28 | 0 | 0 | -93 | 354
6 | 25 | 11 | 361 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 180 | -71 | 24 | 0 | 0 | -92 | 361
6 | 25 | 12 | 343 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 186 | -94 | 24 | 0 | 0 | -93 | 343
6 | 25 | 13 | 359 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 164 | -58 | 25 | 0 | 0 | -92 | 359
6 | 25 | 14 | 356 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 138 | -41 | 30 | 0 | 0 | -92 | 356
6 | 25 | 15 | 349 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 98 | -26 | 29 | 0 | 0 | -92 | 349
6 | 25 | 16 | 351 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 64 | 0 | 31 | -7 | 0 | -92 | 351
6 | 25 | 17 | 345 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 28 | 0 | 34 | -8 | 0 | -92 | 345
6 | 25 | 18 | 337 | 168 | 55 | 131 | 5 | 34 | 5 | 0 | 40 | -8 | 0 | -93 | 337
6 | 25 | 19 | 340 | 168 | 55 | 131 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | -7 | 0 | -92 | 340
6 | 25 | 20 | 321 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | -11 | 0 | -92 | 321
6 | 25 | 21 | 300 | 168 | 55 | 105 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | -14 | 0 | -93 | 300
6 | 25 | 22 | 283 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | -22 | 0 | -87 | 283
6 | 25 | 23 | 269 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | -35 | 0 | -88 | 269
6 | 26 | 0 | 256 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | -37 | 0 | -87 | 256
6 | 26 | 1 | 253 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | -37 | 0 | -88 | 253
6 | 26 | 2 | 264 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | -36 | 0 | -88 | 264
6 | 26 | 3 | 280 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | -22 | 0 | -87 | 280
6 | 26 | 4 | 288 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 9 | 0 | 34 | -21 | 0 | -87 | 288
6 | 26 | 5 | 287 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 30 | -5 | 30 | -27 | 0 | -88 | 287
6 | 26 | 6 | 281 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 50 | -20 | 31 | -29 | 0 | -87 | 281
6 | 26 | 7 | 296 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 80 | -18 | 36 | -33 | 0 | -88 | 296
6 | 26 | 8 | 326 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 110 | -18 | 47 | -40 | 0 | -92 | 326
6 | 26 | 9 | 341 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 137 | -32 | 56 | -47 | 0 | -92 | 341
6 | 26 | 10 | 343 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 152 | -46 | 66 | -56 | 0 | -92 | 343
6 | 26 | 11 | 339 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 161 | -58 | 61 | -51 | 0 | -93 | 339
6 | 26 | 12 | 314 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 163 | -93 | 63 | -58 | 0 | -57 | 337
6 | 26 | 13 | 330 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 156 | -63 | 65 | -55 | 0 | -92 | 330
6 | 26 | 14 | 331 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 140 | -43 | 88 | -82 | 0 | -91 | 331
6 | 26 | 15 | 325 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 112 | -20 | 74 | -69 | 0 | -92 | 325
6 | 26 | 16 | 336 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 77 | 0 | 79 | -50 | 0 | -92 | 336
6 | 26 | 17 | 338 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 33 | 0 | 83 | -25 | 0 | -92 | 338
6 | 26 | 18 | 330 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 4 | 0 | 85 | -19 | 0 | -92 | 330
6 | 26 | 19 | 335 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | -12 | 0 | -92 | 335
6 | 26 | 20 | 322 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -22 | 0 | -93 | 322
6 | 26 | 21 | 301 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | -34 | 0 | -93 | 301
6 | 26 | 22 | 285 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -39 | 0 | -88 | 285
6 | 26 | 23 | 272 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | -52 | 0 | -88 | 272
6 | 27 | 0 | 261 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | -62 | 0 | -86 | 261
6 | 27 | 1 | 259 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | -66 | 0 | -87 | 259
6 | 27 | 2 | 271 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | -61 | 0 | -88 | 271
6 | 27 | 3 | 290 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -56 | 0 | -88 | 290
6 | 27 | 4 | 297 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 12 | 0 | 98 | -55 | 0 | -88 | 297
6 | 27 | 5 | 306 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 53 | 0 | 93 | -71 | 0 | -88 | 306
6 | 27 | 6 | 305 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 100 | -34 | 90 | -83 | 0 | -86 | 305
6 | 27 | 7 | 306 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 148 | -80 | 86 | -79 | 0 | -87 | 306
6 | 27 | 8 | 335 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 197 | -113 | 89 | -82 | 0 | -69 | 340
6 | 27 | 9 | 365 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 229 | -131 | 83 | -77 | 0 | -57 | 365
6 | 27 | 10 | 373 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 240 | -137 | 65 | -56 | 0 | -57 | 373
6 | 27 | 11 | 377 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 233 | -133 | 49 | -33 | 0 | -58 | 377
6 | 27 | 12 | 363 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 199 | -114 | 52 | -36 | 0 | -57 | 363
6 | 27 | 13 | 370 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 152 | -53 | 55 | -46 | 0 | -57 | 370
6 | 27 | 14 | 365 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 115 | 0 | 69 | -60 | 0 | -92 | 365
6 | 27 | 15 | 368 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 78 | 0 | 79 | -43 | 0 | -92 | 368
6 | 27 | 16 | 370 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 45 | 0 | 72 | -27 | 0 | -92 | 370
6 | 27 | 17 | 359 | 168 | 55 | 126 | 5 | 34 | 20 | 0 | 71 | -28 | 0 | -92 | 359
6 | 27 | 18 | 349 | 168 | 55 | 129 | 5 | 34 | 3 | 0 | 74 | -27 | 0 | -92 | 349
6 | 27 | 19 | 347 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | -30 | 0 | -93 | 347
6 | 27 | 20 | 333 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -32 | 0 | -92 | 333
6 | 27 | 21 | 311 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -43 | 0 | -92 | 311
6 | 27 | 22 | 293 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -56 | 0 | -87 | 293
6 | 27 | 23 | 283 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | -58 | 0 | -87 | 283
6 | 28 | 0 | 271 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -57 | 0 | -87 | 271
6 | 28 | 1 | 263 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | -60 | 0 | -87 | 263
6 | 28 | 2 | 281 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | -57 | 0 | -87 | 281
6 | 28 | 3 | 295 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | -48 | 0 | -87 | 295
6 | 28 | 4 | 299 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 11 | 0 | 87 | -48 | 0 | -88 | 299
6 | 28 | 5 | 305 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 44 | 0 | 86 | -58 | 0 | -87 | 305
6 | 28 | 6 | 305 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 83 | -11 | 78 | -72 | 0 | -87 | 305
6 | 28 | 7 | 315 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 128 | -46 | 73 | -68 | 0 | -86 | 315
6 | 28 | 8 | 353 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 181 | -62 | 74 | -63 | 0 | -91 | 353
6 | 28 | 9 | 385 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 211 | -60 | 72 | -61 | 0 | -91 | 385
6 | 28 | 10 | 388 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 221 | -66 | 71 | -60 | 0 | -92 | 388
6 | 28 | 11 | 392 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 227 | -119 | 60 | 0 | 0 | -91 | 392
6 | 28 | 12 | 377 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 225 | -128 | 58 | 0 | 0 | -93 | 377
6 | 28 | 13 | 386 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 209 | -103 | 58 | 0 | 0 | -93 | 386
6 | 28 | 14 | 378 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 174 | -29 | 64 | -54 | 0 | -93 | 378
6 | 28 | 15 | 374 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 132 | -8 | 58 | -54 | 0 | -92 | 374
6 | 28 | 16 | 384 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 86 | 0 | 55 | -25 | 0 | -92 | 384
6 | 28 | 17 | 374 | 168 | 55 | 130 | 5 | 34 | 36 | 0 | 63 | -24 | 0 | -93 | 374
6 | 28 | 18 | 360 | 168 | 55 | 130 | 5 | 34 | 5 | 0 | 74 | -17 | 0 | -94 | 360
6 | 28 | 19 | 362 | 168 | 55 | 130 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | -23 | 0 | -93 | 362
6 | 28 | 20 | 345 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -30 | 0 | -93 | 345
6 | 28 | 21 | 320 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | -34 | 0 | -93 | 320
6 | 28 | 22 | 300 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | -44 | 0 | -87 | 300
6 | 28 | 23 | 295 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -48 | 0 | -87 | 295
6 | 29 | 0 | 280 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -50 | 0 | -88 | 280
6 | 29 | 1 | 269 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | -51 | 0 | -89 | 269
6 | 29 | 2 | 283 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | -49 | 0 | -88 | 283
6 | 29 | 3 | 297 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -47 | 0 | -89 | 297
6 | 29 | 4 | 298 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 10 | -1 | 84 | -46 | 0 | -89 | 298
6 | 29 | 5 | 299 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 43 | -3 | 86 | -62 | 0 | -88 | 299
6 | 29 | 6 | 297 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 86 | -18 | 78 | -74 | 0 | -89 | 297
6 | 29 | 7 | 295 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 129 | -64 | 71 | -67 | 0 | -88 | 295
6 | 29 | 8 | 319 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 186 | -101 | 73 | -63 | 0 | -90 | 319
6 | 29 | 9 | 344 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 227 | -143 | 74 | -70 | 0 | -58 | 344
6 | 29 | 10 | 359 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 249 | -157 | 78 | -67 | 0 | -58 | 359
6 | 29 | 11 | 364 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 249 | -153 | 76 | -65 | 0 | -57 | 364
6 | 29 | 12 | 358 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 235 | -145 | 78 | -67 | 0 | -57 | 358
6 | 29 | 13 | 359 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 210 | -120 | 82 | -70 | 0 | -57 | 359
6 | 29 | 14 | 352 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 171 | -49 | 86 | -81 | 0 | -90 | 352
6 | 29 | 15 | 350 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 126 | -8 | 80 | -73 | 0 | -90 | 350
6 | 29 | 16 | 359 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 81 | -5 | 77 | -42 | 0 | -90 | 359
6 | 29 | 17 | 362 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 33 | -2 | 79 | -29 | 0 | -89 | 362
6 | 29 | 18 | 349 | 168 | 55 | 126 | 5 | 34 | 4 | 0 | 79 | -32 | 0 | -90 | 349
6 | 29 | 19 | 353 | 168 | 55 | 128 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | -25 | 0 | -89 | 353
6 | 29 | 20 | 339 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | -34 | 0 | -90 | 339
6 | 29 | 21 | 318 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -37 | 0 | -89 | 318
6 | 29 | 22 | 301 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | -44 | 0 | -88 | 301
6 | 29 | 23 | 287 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | -49 | 0 | -88 | 287
6 | 30 | 0 | 270 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | -54 | 0 | -89 | 270
6 | 30 | 1 | 268 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -55 | 0 | -88 | 268
6 | 30 | 2 | 273 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | -55 | 0 | -89 | 273
6 | 30 | 3 | 287 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | -52 | 0 | -88 | 287
6 | 30 | 4 | 291 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 6 | 0 | 88 | -51 | 0 | -89 | 291
6 | 30 | 5 | 290 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 38 | -2 | 87 | -69 | 0 | -88 | 290
6 | 30 | 6 | 285 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 85 | -30 | 81 | -76 | 0 | -88 | 285
6 | 30 | 7 | 277 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 132 | -83 | 76 | -72 | 0 | -89 | 277
6 | 30 | 8 | 297 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 185 | -117 | 77 | -72 | 0 | -89 | 297
6 | 30 | 9 | 322 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 229 | -143 | 78 | -67 | 0 | -88 | 322
6 | 30 | 10 | 335 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 246 | -149 | 77 | -62 | 0 | -90 | 335
6 | 30 | 11 | 346 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 248 | -137 | 84 | -72 | 0 | -90 | 346
6 | 30 | 12 | 349 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 232 | -119 | 86 | -73 | 0 | -90 | 349
6 | 30 | 13 | 344 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 197 | -81 | 89 | -84 | 0 | -90 | 344
6 | 30 | 14 | 346 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 143 | -26 | 96 | -90 | 0 | -90 | 346
6 | 30 | 15 | 330 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 90 | -5 | 89 | -68 | 0 | -90 | 330
6 | 30 | 16 | 332 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 47 | -3 | 95 | -50 | 0 | -89 | 332
6 | 30 | 17 | 332 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 20 | -1 | 101 | -42 | 0 | -90 | 332
6 | 30 | 18 | 332 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 2 | 0 | 114 | -41 | 0 | -89 | 332
6 | 30 | 19 | 336 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -35 | 0 | -88 | 336
6 | 30 | 20 | 326 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | -36 | 0 | -89 | 326
6 | 30 | 21 | 304 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | -39 | 0 | -90 | 304
6 | 30 | 22 | 290 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | -51 | 0 | -88 | 290
6 | 30 | 23 | 279 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | -57 | 0 | -88 | 279
7 | 1 | 0 | 238 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -92 | 0 | -87 | 254
7 | 1 | 1 | 233 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | -102 | 0 | -87 | 245
7 | 1 | 2 | 242 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | -97 | 0 | -87 | 252
7 | 1 | 3 | 263 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | -94 | 0 | -87 | 272
7 | 1 | 4 | 269 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 5 | 0 | 140 | -98 | 0 | -87 | 278
7 | 1 | 5 | 275 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 22 | 0 | 128 | -91 | 0 | -87 | 286
7 | 1 | 6 | 272 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 35 | 0 | 104 | -91 | 0 | -87 | 283
7 | 1 | 7 | 294 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 56 | 0 | 101 | -87 | 0 | -87 | 303
7 | 1 | 8 | 330 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 88 | 0 | 124 | -90 | 0 | -92 | 340
7 | 1 | 9 | 350 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 104 | 0 | 142 | -98 | 0 | -92 | 362
7 | 1 | 10 | 344 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 132 | -2 | 143 | -132 | 0 | -92 | 355
7 | 1 | 11 | 345 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 160 | -26 | 110 | -102 | 0 | -92 | 356
7 | 1 | 12 | 329 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 166 | -48 | 97 | -90 | 0 | -92 | 339
7 | 1 | 13 | 344 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 150 | -18 | 106 | -98 | 0 | -92 | 354
7 | 1 | 14 | 339 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 124 | 0 | 122 | -112 | 0 | -92 | 348
7 | 1 | 15 | 324 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 93 | 0 | 130 | -104 | 0 | -92 | 333
7 | 1 | 16 | 334 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 66 | 0 | 138 | -93 | 0 | -92 | 345
7 | 1 | 17 | 328 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 28 | 0 | 142 | -76 | 0 | -92 | 338
7 | 1 | 18 | 316 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 4 | 0 | 134 | -63 | 0 | -92 | 326
7 | 1 | 19 | 317 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | -46 | 0 | -92 | 327
7 | 1 | 20 | 298 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | -46 | 0 | -92 | 308
7 | 1 | 21 | 276 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -57 | 0 | -92 | 285
7 | 1 | 22 | 252 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | -74 | 0 | -87 | 262
7 | 1 | 23 | 242 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -91 | 0 | -87 | 258
7 | 2 | 0 | 231 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -83 | 0 | -87 | 240
7 | 2 | 1 | 228 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | -99 | 0 | -87 | 238
7 | 2 | 2 | 239 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | -97 | 0 | -87 | 250
7 | 2 | 3 | 255 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | -97 | 0 | -87 | 264
7 | 2 | 4 | 257 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 6 | 0 | 81 | -73 | 0 | -87 | 266
7 | 2 | 5 | 266 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 42 | -14 | 68 | -63 | 0 | -87 | 277
7 | 2 | 6 | 277 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 95 | -46 | 52 | -48 | 0 | -87 | 287
7 | 2 | 7 | 285 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 142 | -78 | 43 | -30 | 0 | -87 | 295
7 | 2 | 8 | 316 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 188 | -107 | 45 | -13 | 0 | -92 | 326
7 | 2 | 9 | 350 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 219 | -125 | 43 | -26 | 0 | -57 | 359
7 | 2 | 10 | 362 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 216 | -123 | 37 | -6 | 0 | -57 | 372
7 | 2 | 11 | 358 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 191 | -93 | 38 | 0 | 0 | -74 | 368
7 | 2 | 12 | 314 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 182 | -103 | 37 | -34 | 0 | -57 | 331
7 | 2 | 13 | 320 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 186 | -105 | 35 | 0 | 0 | -92 | 330
7 | 2 | 14 | 319 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 172 | -98 | 41 | -1 | 0 | -92 | 328
7 | 2 | 15 | 323 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 134 | -77 | 36 | -2 | 0 | -92 | 331
7 | 2 | 16 | 338 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 88 | 0 | 44 | -38 | 0 | -92 | 349
7 | 2 | 17 | 333 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 35 | 0 | 47 | -33 | 0 | -92 | 343
7 | 2 | 18 | 320 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 4 | 0 | 50 | -18 | 0 | -92 | 330
7 | 2 | 19 | 322 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -36 | 0 | -92 | 332
7 | 2 | 20 | 307 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | -44 | 0 | -92 | 317
7 | 2 | 21 | 282 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | -49 | 0 | -92 | 293
7 | 2 | 22 | 263 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | -63 | 0 | -87 | 273
7 | 2 | 23 | 254 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -81 | 0 | -87 | 264
7 | 3 | 0 | 239 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | -71 | 0 | -87 | 249
7 | 3 | 1 | 235 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -70 | 0 | -87 | 245
7 | 3 | 2 | 248 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -71 | 0 | -87 | 257
7 | 3 | 3 | 265 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | -65 | 0 | -87 | 274
7 | 3 | 4 | 271 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 7 | 0 | 98 | -63 | 0 | -87 | 282
7 | 3 | 5 | 270 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 42 | 0 | 96 | -85 | 0 | -87 | 281
7 | 3 | 6 | 278 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 88 | -29 | 87 | -81 | 0 | -87 | 287
7 | 3 | 7 | 286 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 133 | -65 | 79 | -73 | 0 | -87 | 296
7 | 3 | 8 | 327 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 182 | -68 | 82 | -76 | 0 | -92 | 337
7 | 3 | 9 | 367 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 212 | -65 | 79 | -66 | 0 | -92 | 377
7 | 3 | 10 | 376 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 220 | -98 | 83 | -70 | 0 | -58 | 387
7 | 3 | 11 | 374 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 218 | -99 | 76 | -64 | 0 | -57 | 384
7 | 3 | 12 | 357 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 200 | -98 | 82 | -69 | 0 | -57 | 368
7 | 3 | 13 | 373 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 170 | -11 | 81 | -75 | 0 | -92 | 383
7 | 3 | 14 | 377 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 131 | 0 | 92 | -68 | 0 | -92 | 388
7 | 3 | 15 | 368 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 81 | 0 | 94 | -42 | 0 | -92 | 379
7 | 3 | 16 | 365 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 48 | 0 | 91 | -34 | 0 | -92 | 376
7 | 3 | 17 | 347 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 24 | 0 | 94 | -37 | 0 | -92 | 357
7 | 3 | 18 | 341 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 4 | 0 | 99 | -38 | 0 | -92 | 351
7 | 3 | 19 | 344 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -34 | 0 | -92 | 355
7 | 3 | 20 | 325 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | -41 | 0 | -92 | 334
7 | 3 | 21 | 298 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -46 | 0 | -92 | 308
7 | 3 | 22 | 280 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | -55 | 0 | -87 | 289
7 | 3 | 23 | 263 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | -64 | 0 | -87 | 273
7 | 4 | 0 | 247 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | -49 | 0 | -87 | 257
7 | 4 | 1 | 244 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | -54 | 0 | -87 | 253
7 | 4 | 2 | 255 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -48 | 0 | -87 | 266
7 | 4 | 3 | 272 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -34 | 0 | -87 | 282
7 | 4 | 4 | 275 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 6 | 0 | 68 | -33 | 0 | -87 | 285
7 | 4 | 5 | 272 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 33 | 0 | 56 | -42 | 0 | -87 | 281
7 | 4 | 6 | 278 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 58 | 0 | 39 | -32 | 0 | -87 | 288
7 | 4 | 7 | 297 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 87 | -7 | 35 | -29 | 0 | -87 | 308
7 | 4 | 8 | 339 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 113 | 0 | 44 | -25 | 0 | -92 | 349
7 | 4 | 9 | 348 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 144 | -11 | 47 | -40 | 0 | -92 | 357
7 | 4 | 10 | 355 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 178 | -82 | 52 | 0 | 0 | -92 | 365
7 | 4 | 11 | 365 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 191 | -57 | 61 | -51 | 0 | -78 | 376
7 | 4 | 12 | 352 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 188 | -89 | 62 | -53 | 0 | -57 | 361
7 | 4 | 13 | 369 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 174 | -58 | 64 | -54 | 0 | -57 | 379
7 | 4 | 14 | 377 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 150 | -8 | 55 | -46 | 0 | -92 | 387
7 | 4 | 15 | 376 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 105 | 0 | 38 | -7 | 0 | -92 | 386
7 | 4 | 16 | 375 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 62 | 0 | 33 | 0 | 0 | -55 | 385
7 | 4 | 17 | 359 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 26 | 0 | 41 | 0 | 0 | -44 | 368
7 | 4 | 18 | 349 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -46 | 358
7 | 4 | 19 | 348 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -46 | 357
7 | 4 | 20 | 327 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -49 | 338
7 | 4 | 21 | 300 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -55 | 310
7 | 4 | 22 | 281 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -73 | 291
7 | 4 | 23 | 264 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | -6 | 0 | -87 | 274
7 | 5 | 0 | 249 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | -10 | 0 | -87 | 259
7 | 5 | 1 | 242 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | -14 | 0 | -87 | 252
7 | 5 | 2 | 251 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | -19 | 0 | -87 | 262
7 | 5 | 3 | 268 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | -4 | 0 | -87 | 279
7 | 5 | 4 | 270 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | -85 | 279
7 | 5 | 5 | 274 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 36 | 0 | 19 | -11 | 0 | -87 | 284
7 | 5 | 6 | 281 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 80 | -30 | 18 | 0 | 0 | -87 | 290
7 | 5 | 7 | 299 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 125 | -60 | 22 | 0 | 0 | -87 | 309
7 | 5 | 8 | 347 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 174 | -60 | 25 | 0 | 0 | -92 | 356
7 | 5 | 9 | 378 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 203 | -64 | 33 | 0 | 0 | -92 | 389
7 | 5 | 10 | 389 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 222 | -71 | 30 | 0 | 0 | -92 | 399
7 | 5 | 11 | 400 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 223 | -61 | 30 | 0 | 0 | -92 | 410
7 | 5 | 12 | 380 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 209 | -66 | 29 | 0 | 0 | -92 | 390
7 | 5 | 13 | 398 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 188 | -25 | 27 | 0 | 0 | -92 | 408
7 | 5 | 14 | 393 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 144 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 403
7 | 5 | 15 | 387 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 88 | 0 | 19 | 0 | 0 | -53 | 398
7 | 5 | 16 | 385 | 168 | 55 | 105 | 5 | 34 | 43 | 0 | 25 | 0 | 0 | -39 | 396
7 | 5 | 17 | 366 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 16 | 0 | 40 | 0 | 0 | -43 | 376
7 | 5 | 18 | 356 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | -44 | 366
7 | 5 | 19 | 353 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -56 | 363
7 | 5 | 20 | 329 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -80 | 339
7 | 5 | 21 | 302 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -91 | 313
7 | 5 | 22 | 280 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -6 | 0 | -87 | 290
7 | 5 | 23 | 264 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | -28 | 0 | -87 | 274
7 | 6 | 0 | 248 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -61 | 0 | -88 | 258
7 | 6 | 1 | 242 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -66 | 0 | -88 | 251
7 | 6 | 2 | 253 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -61 | 0 | -88 | 263
7 | 6 | 3 | 267 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | -58 | 0 | -88 | 277
7 | 6 | 4 | 270 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 6 | 0 | 103 | -60 | 0 | -88 | 280
7 | 6 | 5 | 271 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 25 | 0 | 105 | -67 | 0 | -88 | 282
7 | 6 | 6 | 271 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 41 | 0 | 99 | -75 | 0 | -88 | 282
7 | 6 | 7 | 279 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 50 | 0 | 87 | -66 | 0 | -88 | 288
7 | 6 | 8 | 306 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 72 | 0 | 84 | -55 | 0 | -90 | 316
7 | 6 | 9 | 313 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 82 | 0 | 75 | -49 | 0 | -90 | 323
7 | 6 | 10 | 322 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 97 | 0 | 70 | -50 | 0 | -90 | 332
7 | 6 | 11 | 326 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 104 | 0 | 70 | -52 | 0 | -90 | 337
7 | 6 | 12 | 320 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 103 | 0 | 68 | -55 | 0 | -90 | 331
7 | 6 | 13 | 323 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 85 | 0 | 74 | -44 | 0 | -90 | 333
7 | 6 | 14 | 320 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 64 | 0 | 92 | -50 | 0 | -90 | 330
7 | 6 | 15 | 319 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 44 | 0 | 95 | -49 | 0 | -90 | 328
7 | 6 | 16 | 319 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 28 | 0 | 91 | -37 | 0 | -90 | 330
7 | 6 | 17 | 317 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 12 | 0 | 97 | -29 | 0 | -90 | 328
7 | 6 | 18 | 315 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 2 | 0 | 99 | -23 | 0 | -90 | 326
7 | 6 | 19 | 323 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | -18 | 0 | -90 | 333
7 | 6 | 20 | 307 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -23 | 0 | -90 | 317
7 | 6 | 21 | 284 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | -33 | 0 | -90 | 294
7 | 6 | 22 | 269 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -39 | 0 | -88 | 279
7 | 6 | 23 | 257 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | -41 | 0 | -88 | 267
7 | 7 | 0 | 243 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | -13 | 0 | -88 | 254
7 | 7 | 1 | 238 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | -17 | 0 | -88 | 248
7 | 7 | 2 | 245 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | -21 | 0 | -88 | 255
7 | 7 | 3 | 257 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | -10 | 0 | -88 | 267
7 | 7 | 4 | 259 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 5 | 0 | 30 | -10 | 0 | -88 | 269
7 | 7 | 5 | 257 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 19 | 0 | 26 | -12 | 0 | -88 | 267
7 | 7 | 6 | 251 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 25 | 0 | 24 | -11 | 0 | -88 | 261
7 | 7 | 7 | 254 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 35 | -13 | 21 | -19 | 0 | -66 | 265
7 | 7 | 8 | 273 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 46 | -19 | 20 | -19 | 0 | -57 | 282
7 | 7 | 9 | 291 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 57 | -15 | 23 | -19 | 0 | -57 | 301
7 | 7 | 10 | 301 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 64 | -32 | 20 | 0 | 0 | -57 | 311
7 | 7 | 11 | 296 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 62 | -9 | 27 | -24 | 0 | -57 | 305
7 | 7 | 12 | 293 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 56 | -6 | 30 | -28 | 0 | -57 | 303
7 | 7 | 13 | 288 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 53 | -7 | 30 | -28 | 0 | -57 | 298
7 | 7 | 14 | 291 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 45 | 0 | 33 | -1 | 0 | -90 | 301
7 | 7 | 15 | 287 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 34 | 0 | 31 | -6 | 0 | -90 | 297
7 | 7 | 16 | 297 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 20 | 0 | 38 | -1 | 0 | -90 | 306
7 | 7 | 17 | 306 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 9 | 0 | 45 | 0 | 0 | -77 | 317
7 | 7 | 18 | 309 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | -74 | 320
7 | 7 | 19 | 314 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -75 | 325
7 | 7 | 20 | 301 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -86 | 312
7 | 7 | 21 | 280 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | -5 | 0 | -90 | 290
7 | 7 | 22 | 262 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | -10 | 0 | -88 | 272
7 | 7 | 23 | 252 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | -12 | 0 | -88 | 262
7 | 8 | 0 | 237 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | -16 | 0 | -87 | 237
7 | 8 | 1 | 229 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | -13 | 0 | -88 | 229
7 | 8 | 2 | 241 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | -16 | 0 | -87 | 241
7 | 8 | 3 | 259 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | -5 | 0 | -89 | 259
7 | 8 | 4 | 265 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 5 | 0 | 23 | -4 | 0 | -89 | 265
7 | 8 | 5 | 267 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 24 | 0 | 29 | -18 | 0 | -88 | 267
7 | 8 | 6 | 275 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 37 | 0 | 30 | -11 | 0 | -88 | 275
7 | 8 | 7 | 296 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 47 | 0 | 25 | 0 | 0 | -86 | 296
7 | 8 | 8 | 329 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 71 | 0 | 25 | 0 | 0 | -79 | 329
7 | 8 | 9 | 342 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 103 | -4 | 32 | 0 | 0 | -94 | 342
7 | 8 | 10 | 362 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 113 | 0 | 28 | 0 | 0 | -84 | 362
7 | 8 | 11 | 356 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 119 | 0 | 23 | 0 | 0 | -91 | 356
7 | 8 | 12 | 332 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 125 | -27 | 21 | 0 | 0 | -92 | 332
7 | 8 | 13 | 351 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 116 | -1 | 23 | 0 | 0 | -93 | 351
7 | 8 | 14 | 352 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 98 | -1 | 26 | 0 | 0 | -93 | 352
7 | 8 | 15 | 349 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 74 | 0 | 17 | 0 | 0 | -78 | 349
7 | 8 | 16 | 355 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | -54 | 355
7 | 8 | 17 | 343 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 343
7 | 8 | 18 | 337 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 337
7 | 8 | 19 | 338 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -57 | 338
7 | 8 | 20 | 319 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -61 | 319
7 | 8 | 21 | 293 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -66 | 293
7 | 8 | 22 | 271 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -85 | 271
7 | 8 | 23 | 259 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | -3 | 0 | -87 | 259
7 | 9 | 0 | 241 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -77 | 241
7 | 9 | 1 | 236 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -80 | 236
7 | 9 | 2 | 246 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -84 | 246
7 | 9 | 3 | 271 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -71 | 271
7 | 9 | 4 | 279 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | -69 | 279
7 | 9 | 5 | 279 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | -79 | 279
7 | 9 | 6 | 277 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 44 | 0 | 14 | 0 | 0 | -86 | 277
7 | 9 | 7 | 292 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 77 | -18 | 16 | 0 | 0 | -88 | 292
7 | 9 | 8 | 335 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 121 | -16 | 17 | 0 | 0 | -93 | 335
7 | 9 | 9 | 374 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 156 | -10 | 14 | 0 | 0 | -92 | 374
7 | 9 | 10 | 398 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 159 | 0 | 7 | 0 | 0 | -76 | 398
7 | 9 | 11 | 390 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 138 | 0 | 7 | 0 | 0 | -63 | 390
7 | 9 | 12 | 358 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 126 | 0 | 6 | 0 | 0 | -84 | 358
7 | 9 | 13 | 375 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 107 | 0 | 5 | 0 | 0 | -51 | 375
7 | 9 | 14 | 370 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 92 | 0 | 4 | 0 | 0 | -61 | 370
7 | 9 | 15 | 367 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 66 | 0 | 5 | 0 | 0 | -54 | 367
7 | 9 | 16 | 372 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | -52 | 372
7 | 9 | 17 | 359 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | -47 | 359
7 | 9 | 18 | 354 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -37 | 354
7 | 9 | 19 | 351 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -38 | 351
7 | 9 | 20 | 332 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -59 | 332
7 | 9 | 21 | 305 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -63 | 305
7 | 9 | 22 | 286 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -68 | 286
7 | 9 | 23 | 272 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -80 | 272
7 | 10 | 0 | 249 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | -88 | 249
7 | 10 | 1 | 246 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | -88 | 246
7 | 10 | 2 | 255 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | -5 | 0 | -87 | 255
7 | 10 | 3 | 273 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -84 | 273
7 | 10 | 4 | 275 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -83 | 275
7 | 10 | 5 | 279 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 29 | 0 | 24 | -6 | 0 | -88 | 279
7 | 10 | 6 | 285 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 63 | 0 | 27 | -23 | 0 | -87 | 285
7 | 10 | 7 | 302 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 99 | -43 | 29 | 0 | 0 | -88 | 302
7 | 10 | 8 | 343 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 145 | -43 | 29 | 0 | 0 | -93 | 343
7 | 10 | 9 | 374 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 186 | -53 | 28 | 0 | 0 | -92 | 374
7 | 10 | 10 | 383 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 210 | -76 | 37 | 0 | 0 | -93 | 383
7 | 10 | 11 | 384 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 216 | -84 | 40 | 0 | 0 | -94 | 384
7 | 10 | 12 | 364 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 215 | -101 | 38 | 0 | 0 | -94 | 364
7 | 10 | 13 | 380 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 198 | -70 | 39 | 0 | 0 | -93 | 380
7 | 10 | 14 | 380 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 159 | -29 | 37 | 0 | 0 | -93 | 380
7 | 10 | 15 | 379 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 110 | 0 | 37 | -7 | 0 | -93 | 379
7 | 10 | 16 | 379 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 63 | 0 | 28 | 0 | 0 | -58 | 379
7 | 10 | 17 | 361 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | -53 | 361
7 | 10 | 18 | 351 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | -56 | 351
7 | 10 | 19 | 354 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -41 | 354
7 | 10 | 20 | 333 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 333
7 | 10 | 21 | 307 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -64 | 307
7 | 10 | 22 | 294 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -66 | 294
7 | 10 | 23 | 274 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -74 | 274
7 | 11 | 0 | 254 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -71 | 254
7 | 11 | 1 | 247 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -72 | 247
7 | 11 | 2 | 258 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -75 | 258
7 | 11 | 3 | 276 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 | 276
7 | 11 | 4 | 280 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -66 | 280
7 | 11 | 5 | 282 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | -75 | 282
7 | 11 | 6 | 281 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 62 | -6 | 0 | 0 | 0 | -86 | 281
7 | 11 | 7 | 297 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 105 | -29 | 0 | 0 | 0 | -88 | 297
7 | 11 | 8 | 342 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 156 | -29 | 0 | 0 | 0 | -94 | 342
7 | 11 | 9 | 375 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 198 | -39 | 1 | 0 | 0 | -94 | 375
7 | 11 | 10 | 387 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 217 | -48 | 2 | 0 | 0 | -93 | 387
7 | 11 | 11 | 391 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 221 | -49 | 2 | 0 | 0 | -92 | 391
7 | 11 | 12 | 378 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 213 | -53 | 2 | 0 | 0 | -93 | 378
7 | 11 | 13 | 390 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 187 | -17 | 2 | 0 | 0 | -92 | 390
7 | 11 | 14 | 378 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 152 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 378
7 | 11 | 15 | 376 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | -67 | 376
7 | 11 | 16 | 381 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -36 | 381
7 | 11 | 17 | 367 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | -38 | 367
7 | 11 | 18 | 355 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -34 | 355
7 | 11 | 19 | 355 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -32 | 355
7 | 11 | 20 | 336 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -43 | 336
7 | 11 | 21 | 308 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -49 | 308
7 | 11 | 22 | 289 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -61 | 289
7 | 11 | 23 | 271 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -69 | 271
7 | 12 | 0 | 252 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -81 | 252
7 | 12 | 1 | 245 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -82 | 245
7 | 12 | 2 | 257 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -80 | 257
7 | 12 | 3 | 274 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -76 | 274
7 | 12 | 4 | 279 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | -76 | 279
7 | 12 | 5 | 283 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | -81 | 283
7 | 12 | 6 | 289 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 60 | -7 | 18 | 0 | 0 | -88 | 289
7 | 12 | 7 | 309 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 97 | -28 | 23 | 0 | 0 | -88 | 309
7 | 12 | 8 | 349 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 133 | -23 | 26 | 0 | 0 | -92 | 349
7 | 12 | 9 | 378 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 168 | -29 | 26 | 0 | 0 | -92 | 378
7 | 12 | 10 | 388 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 195 | -41 | 21 | 0 | 0 | -92 | 388
7 | 12 | 11 | 392 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 205 | -46 | 20 | 0 | 0 | -92 | 392
7 | 12 | 12 | 378 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 196 | -52 | 22 | 0 | 0 | -93 | 378
7 | 12 | 13 | 376 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 176 | -34 | 21 | 0 | 0 | -93 | 376
7 | 12 | 14 | 384 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 153 | 0 | 18 | 0 | 0 | -93 | 384
7 | 12 | 15 | 379 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | -78 | 379
7 | 12 | 16 | 379 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 68 | 0 | 10 | 0 | 0 | -44 | 379
7 | 12 | 17 | 365 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | -38 | 365
7 | 12 | 18 | 351 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -41 | 351
7 | 12 | 19 | 351 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -37 | 351
7 | 12 | 20 | 332 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -44 | 332
7 | 12 | 21 | 308 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -49 | 308
7 | 12 | 22 | 291 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -56 | 291
7 | 12 | 23 | 274 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -75 | 274
7 | 13 | 0 | 256 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | -76 | 256
7 | 13 | 1 | 246 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | -79 | 246
7 | 13 | 2 | 255 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | -5 | 0 | -78 | 255
7 | 13 | 3 | 272 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -71 | 272
7 | 13 | 4 | 273 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 5 | -4 | 6 | -5 | 0 | -64 | 277
7 | 13 | 5 | 267 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 30 | -22 | 3 | -3 | 0 | -63 | 271
7 | 13 | 6 | 261 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 58 | -42 | 2 | -2 | 0 | -59 | 261
7 | 13 | 7 | 270 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 98 | -71 | 3 | -3 | 0 | -57 | 274
7 | 13 | 8 | 294 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 141 | -97 | 4 | 0 | 0 | -58 | 294
7 | 13 | 9 | 308 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 179 | -122 | 4 | 0 | 0 | -57 | 308
7 | 13 | 10 | 321 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 212 | -141 | 4 | 0 | 0 | -58 | 321
7 | 13 | 11 | 331 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 219 | -141 | 6 | 0 | 0 | -58 | 331
7 | 13 | 12 | 325 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 210 | -139 | 8 | 0 | 0 | -59 | 325
7 | 13 | 13 | 325 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 186 | -135 | 10 | -10 | 0 | -31 | 325
7 | 13 | 14 | 316 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 149 | -94 | 14 | -1 | 0 | -57 | 316
7 | 13 | 15 | 313 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 106 | -57 | 16 | -1 | 0 | -57 | 313
7 | 13 | 16 | 323 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 65 | -32 | 16 | -1 | 0 | -57 | 323
7 | 13 | 17 | 323 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 26 | -4 | 13 | -1 | 0 | -55 | 323
7 | 13 | 18 | 318 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 3 | -1 | 12 | 0 | 0 | -45 | 318
7 | 13 | 19 | 327 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -44 | 327
7 | 13 | 20 | 308 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -49 | 308
7 | 13 | 21 | 287 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 287
7 | 13 | 22 | 266 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -77 | 266
7 | 13 | 23 | 253 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 253
7 | 14 | 0 | 238 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -88 | 238
7 | 14 | 1 | 231 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89 | 231
7 | 14 | 2 | 242 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88 | 242
7 | 14 | 3 | 258 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -81 | 258
7 | 14 | 4 | 259 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 5 | -4 | 1 | -1 | 0 | -76 | 263
7 | 14 | 5 | 256 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 33 | -27 | 1 | -1 | 0 | -71 | 261
7 | 14 | 6 | 250 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 74 | -61 | 1 | -1 | 0 | -62 | 255
7 | 14 | 7 | 247 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 122 | -101 | 1 | -1 | 0 | -74 | 251
7 | 14 | 8 | 264 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 171 | -142 | 0 | 0 | 0 | -69 | 264
7 | 14 | 9 | 277 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 210 | -174 | 0 | 0 | 0 | -59 | 281
7 | 14 | 10 | 289 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 229 | -187 | 0 | 0 | 0 | -57 | 289
7 | 14 | 11 | 294 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 236 | -189 | 0 | 0 | 0 | -57 | 294
7 | 14 | 12 | 298 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 231 | -180 | 1 | 0 | 0 | -59 | 298
7 | 14 | 13 | 295 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 211 | -164 | 1 | 0 | 0 | -58 | 295
7 | 14 | 14 | 290 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 171 | -129 | 2 | 0 | 0 | -59 | 290
7 | 14 | 15 | 292 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 122 | -79 | 2 | 0 | 0 | -58 | 292
7 | 14 | 16 | 307 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 74 | -43 | 2 | 0 | 0 | -57 | 307
7 | 14 | 17 | 308 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 29 | -9 | 2 | 0 | 0 | -58 | 308
7 | 14 | 18 | 305 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 4 | -1 | 3 | 0 | 0 | -49 | 305
7 | 14 | 19 | 315 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -48 | 315
7 | 14 | 20 | 301 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -50 | 301
7 | 14 | 21 | 280 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | -5 | 0 | -65 | 280
7 | 14 | 22 | 260 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -79 | 260
7 | 14 | 23 | 245 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -84 | 245
7 | 15 | 0 | 230 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | -91 | 230
7 | 15 | 1 | 224 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | -4 | 0 | -91 | 224
7 | 15 | 2 | 234 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | -6 | 0 | -91 | 234
7 | 15 | 3 | 249 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | -91 | 249
7 | 15 | 4 | 253 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 5 | 0 | 8 | -1 | 0 | -91 | 253
7 | 15 | 5 | 255 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 27 | -11 | 8 | 0 | 0 | -91 | 255
7 | 15 | 6 | 250 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 50 | -20 | 7 | 0 | 0 | -88 | 254
7 | 15 | 7 | 262 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 85 | -43 | 7 | 0 | 0 | -88 | 266
7 | 15 | 8 | 289 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 121 | -48 | 4 | 0 | 0 | -93 | 289
7 | 15 | 9 | 303 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 157 | -68 | 2 | 0 | 0 | -93 | 303
7 | 15 | 10 | 319 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 201 | -94 | 1 | 0 | 0 | -90 | 323
7 | 15 | 11 | 333 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 230 | -110 | 2 | 0 | 0 | -90 | 337
7 | 15 | 12 | 336 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 229 | -107 | 2 | 0 | 0 | -93 | 336
7 | 15 | 13 | 335 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 209 | -88 | 2 | 0 | 0 | -93 | 335
7 | 15 | 14 | 332 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 170 | -53 | 2 | 0 | 0 | -93 | 332
7 | 15 | 15 | 333 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 123 | -24 | 1 | 0 | 0 | -92 | 333
7 | 15 | 16 | 341 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | -74 | 345
7 | 15 | 17 | 345 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | -39 | 349
7 | 15 | 18 | 336 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -40 | 340
7 | 15 | 19 | 339 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | 339
7 | 15 | 20 | 323 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 327
7 | 15 | 21 | 303 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -46 | 307
7 | 15 | 22 | 280 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -66 | 284
7 | 15 | 23 | 261 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -84 | 265
7 | 16 | 0 | 242 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | -4 | 0 | -90 | 242
7 | 16 | 1 | 237 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | -5 | 0 | -90 | 237
7 | 16 | 2 | 247 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | -6 | 0 | -90 | 247
7 | 16 | 3 | 263 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 263
7 | 16 | 4 | 268 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | -89 | 268
7 | 16 | 5 | 275 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 26 | 0 | 15 | -4 | 0 | -90 | 275
7 | 16 | 6 | 284 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 49 | 0 | 19 | -6 | 0 | -90 | 284
7 | 16 | 7 | 310 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 77 | -1 | 19 | 0 | 0 | -90 | 310
7 | 16 | 8 | 353 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 115 | 0 | 19 | 0 | 0 | -86 | 353
7 | 16 | 9 | 379 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 145 | 0 | 25 | 0 | 0 | -92 | 383
7 | 16 | 10 | 391 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 177 | -32 | 36 | 0 | 0 | -95 | 391
7 | 16 | 11 | 400 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 198 | -54 | 46 | 0 | 0 | -95 | 400
7 | 16 | 12 | 390 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 196 | -65 | 48 | 0 | 0 | -94 | 390
7 | 16 | 13 | 406 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 180 | -38 | 54 | 0 | 0 | -95 | 406
7 | 16 | 14 | 408 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 147 | 0 | 72 | -22 | 0 | -95 | 408
7 | 16 | 15 | 406 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 103 | 0 | 63 | 0 | 0 | -89 | 406
7 | 16 | 16 | 405 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 61 | 0 | 60 | 0 | 0 | -58 | 405
7 | 16 | 17 | 388 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 24 | 0 | 64 | 0 | 0 | -45 | 388
7 | 16 | 18 | 372 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0 | -46 | 372
7 | 16 | 19 | 370 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -38 | 370
7 | 16 | 20 | 350 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -50 | 350
7 | 16 | 21 | 320 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -72 | 320
7 | 16 | 22 | 294 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -87 | 294
7 | 16 | 23 | 280 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | -15 | 0 | -90 | 280
7 | 17 | 0 | 259 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -45 | 0 | -87 | 263
7 | 17 | 1 | 248 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | -58 | 0 | -90 | 248
7 | 17 | 2 | 258 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -44 | 0 | -87 | 262
7 | 17 | 3 | 274 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | -27 | 0 | -87 | 278
7 | 17 | 4 | 281 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 5 | 0 | 84 | -23 | 0 | -90 | 281
7 | 17 | 5 | 289 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 30 | 0 | 88 | -43 | 0 | -87 | 293
7 | 17 | 6 | 300 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 61 | 0 | 79 | -55 | 0 | -90 | 300
7 | 17 | 7 | 319 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 93 | 0 | 75 | -65 | 0 | -89 | 319
7 | 17 | 8 | 361 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 137 | 0 | 76 | -62 | 0 | -95 | 361
7 | 17 | 9 | 399 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 181 | -4 | 74 | -62 | 0 | -95 | 399
7 | 17 | 10 | 418 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 217 | -22 | 75 | -63 | 0 | -94 | 418
7 | 17 | 11 | 430 | 168 | 56 | 43 | 5 | 34 | 234 | -81 | 66 | 0 | 0 | -95 | 430
7 | 17 | 12 | 413 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 229 | -91 | 65 | 0 | 0 | -95 | 413
7 | 17 | 13 | 429 | 168 | 56 | 44 | 5 | 34 | 204 | -48 | 62 | 0 | 0 | -92 | 433
7 | 17 | 14 | 430 | 168 | 56 | 67 | 5 | 34 | 168 | -19 | 47 | 0 | 0 | -92 | 434
7 | 17 | 15 | 426 | 168 | 56 | 81 | 5 | 34 | 120 | 0 | 35 | 0 | 0 | -69 | 430
7 | 17 | 16 | 429 | 168 | 56 | 95 | 5 | 34 | 72 | 0 | 29 | 0 | 0 | -26 | 433
7 | 17 | 17 | 407 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 29 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 407
7 | 17 | 18 | 391 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | -23 | 391
7 | 17 | 19 | 389 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -11 | 389
7 | 17 | 20 | 365 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -32 | 365
7 | 17 | 21 | 335 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -43 | 335
7 | 17 | 22 | 315 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -44 | 319
7 | 17 | 23 | 296 | 168 | 62 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 300
7 | 18 | 0 | 269 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -74 | 269
7 | 18 | 1 | 261 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -75 | 261
7 | 18 | 2 | 269 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -73 | 269
7 | 18 | 3 | 286 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -70 | 286
7 | 18 | 4 | 291 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | -69 | 291
7 | 18 | 5 | 295 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | -67 | 295
7 | 18 | 6 | 302 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | -68 | 302
7 | 18 | 7 | 325 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 92 | 0 | 7 | 0 | 0 | -81 | 325
7 | 18 | 8 | 371 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 133 | 0 | 6 | 0 | 0 | -73 | 371
7 | 18 | 9 | 410 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 173 | 0 | 5 | 0 | 0 | -73 | 410
7 | 18 | 10 | 427 | 168 | 56 | 43 | 5 | 34 | 210 | 0 | 4 | 0 | 0 | -93 | 427
7 | 18 | 11 | 437 | 168 | 57 | 44 | 5 | 34 | 226 | -6 | 6 | 0 | 0 | -92 | 442
7 | 18 | 12 | 429 | 168 | 56 | 44 | 5 | 34 | 217 | -6 | 6 | 0 | 0 | -95 | 429
7 | 18 | 13 | 444 | 168 | 57 | 45 | 5 | 34 | 195 | 0 | 10 | 0 | 0 | -66 | 448
7 | 18 | 14 | 439 | 168 | 57 | 66 | 5 | 34 | 159 | 0 | 14 | 0 | 0 | -60 | 443
7 | 18 | 15 | 436 | 168 | 56 | 92 | 5 | 34 | 112 | 0 | 14 | 0 | 0 | -45 | 436
7 | 18 | 16 | 440 | 168 | 57 | 123 | 5 | 34 | 68 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 440
7 | 18 | 17 | 422 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | -9 | 422
7 | 18 | 18 | 406 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 410
7 | 18 | 19 | 400 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -7 | 400
7 | 18 | 20 | 372 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -31 | 376
7 | 18 | 21 | 342 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -59 | 342
7 | 18 | 22 | 319 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -63 | 319
7 | 18 | 23 | 298 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -67 | 298
7 | 19 | 0 | 278 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -87 | 278
7 | 19 | 1 | 270 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | -2 | 0 | -90 | 270
7 | 19 | 2 | 277 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | -10 | 0 | -87 | 281
7 | 19 | 3 | 297 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -89 | 297
7 | 19 | 4 | 303 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 4 | 0 | 81 | 0 | 0 | -88 | 303
7 | 19 | 5 | 302 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 23 | 0 | 74 | -12 | 0 | -89 | 302
7 | 19 | 6 | 310 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 39 | 0 | 73 | -18 | 0 | -90 | 310
7 | 19 | 7 | 338 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 54 | 0 | 76 | -8 | 0 | -87 | 342
7 | 19 | 8 | 374 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 72 | 0 | 79 | 0 | 0 | -81 | 378
7 | 19 | 9 | 403 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 86 | 0 | 77 | 0 | 0 | -68 | 403
7 | 19 | 10 | 413 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 99 | 0 | 70 | 0 | 0 | -64 | 413
7 | 19 | 11 | 421 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 102 | 0 | 66 | 0 | 0 | -58 | 425
7 | 19 | 12 | 396 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 91 | 0 | 64 | 0 | 0 | -85 | 396
7 | 19 | 13 | 417 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 70 | 0 | 73 | 0 | 0 | -62 | 417
7 | 19 | 14 | 412 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 46 | 0 | 85 | 0 | 0 | -59 | 412
7 | 19 | 15 | 406 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 30 | 0 | 84 | 0 | 0 | -51 | 406
7 | 19 | 16 | 405 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 19 | 0 | 80 | 0 | 0 | -48 | 405
7 | 19 | 17 | 386 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 10 | 0 | 75 | 0 | 0 | -48 | 390
7 | 19 | 18 | 377 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | -53 | 377
7 | 19 | 19 | 375 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -54 | 375
7 | 19 | 20 | 352 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -57 | 352
7 | 19 | 21 | 329 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -64 | 329
7 | 19 | 22 | 310 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -77 | 310
7 | 19 | 23 | 301 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -88 | 301
7 | 20 | 0 | 285 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -16 | 0 | -91 | 285
7 | 20 | 1 | 273 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | -33 | 0 | -91 | 273
7 | 20 | 2 | 281 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -27 | 0 | -91 | 281
7 | 20 | 3 | 301 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -21 | 0 | -88 | 305
7 | 20 | 4 | 304 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 4 | 0 | 67 | -11 | 0 | -88 | 308
7 | 20 | 5 | 299 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 21 | 0 | 56 | -14 | 0 | -90 | 299
7 | 20 | 6 | 298 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 39 | 0 | 50 | -15 | 0 | -88 | 302
7 | 20 | 7 | 312 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 82 | 0 | 43 | -26 | 0 | -91 | 312
7 | 20 | 8 | 346 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 132 | -3 | 42 | -35 | 0 | -90 | 350
7 | 20 | 9 | 382 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 170 | -40 | 41 | 0 | 0 | -93 | 382
7 | 20 | 10 | 401 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 198 | -40 | 33 | 0 | 0 | -90 | 405
7 | 20 | 11 | 416 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 200 | -33 | 37 | 0 | 0 | -92 | 416
7 | 20 | 12 | 417 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 171 | -7 | 42 | 0 | 0 | -93 | 417
7 | 20 | 13 | 404 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 139 | 0 | 52 | 0 | 0 | -91 | 404
7 | 20 | 14 | 399 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 125 | 0 | 66 | -8 | 0 | -93 | 399
7 | 20 | 15 | 390 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 99 | 0 | 61 | -4 | 0 | -93 | 390
7 | 20 | 16 | 398 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 70 | 0 | 54 | 0 | 0 | -67 | 398
7 | 20 | 17 | 398 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 27 | 0 | 65 | 0 | 0 | -49 | 398
7 | 20 | 18 | 386 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 | -48 | 390
7 | 20 | 19 | 389 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -50 | 389
7 | 20 | 20 | 362 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -55 | 362
7 | 20 | 21 | 335 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -62 | 335
7 | 20 | 22 | 317 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -77 | 317
7 | 20 | 23 | 301 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | -13 | 0 | -91 | 301
7 | 21 | 0 | 281 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | -23 | 0 | -90 | 281
7 | 21 | 1 | 270 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | -25 | 0 | -91 | 270
7 | 21 | 2 | 276 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -24 | 0 | -90 | 276
7 | 21 | 3 | 290 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -20 | 0 | -88 | 294
7 | 21 | 4 | 294 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 4 | 0 | 83 | -20 | 0 | -90 | 294
7 | 21 | 5 | 293 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 27 | 0 | 82 | -33 | 0 | -90 | 293
7 | 21 | 6 | 290 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 62 | 0 | 75 | -60 | 0 | -91 | 290
7 | 21 | 7 | 304 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 107 | -21 | 73 | -67 | 0 | -88 | 308
7 | 21 | 8 | 326 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 156 | -79 | 76 | -70 | 0 | -57 | 330
7 | 21 | 9 | 354 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 200 | -103 | 77 | -65 | 0 | -59 | 354
7 | 21 | 10 | 377 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 229 | -107 | 74 | -62 | 0 | -57 | 381
7 | 21 | 11 | 396 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 232 | -127 | 73 | -26 | 0 | -60 | 396
7 | 21 | 12 | 404 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 220 | -97 | 70 | -33 | 0 | -60 | 404
7 | 21 | 13 | 394 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 191 | -18 | 64 | -54 | 0 | -93 | 394
7 | 21 | 14 | 384 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 142 | -32 | 40 | 0 | 0 | -92 | 384
7 | 21 | 15 | 383 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 111 | 0 | 26 | 0 | 0 | -93 | 383
7 | 21 | 16 | 396 | 168 | 66 | 88 | 5 | 34 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 401
7 | 21 | 17 | 401 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | -40 | 401
7 | 21 | 18 | 391 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | -40 | 391
7 | 21 | 19 | 394 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -50 | 394
7 | 21 | 20 | 374 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -54 | 374
7 | 21 | 21 | 348 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -66 | 352
7 | 21 | 22 | 320 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | -5 | 0 | -88 | 324
7 | 21 | 23 | 302 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | -35 | 0 | -91 | 302
7 | 22 | 0 | 281 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | -67 | 0 | -88 | 281
7 | 22 | 1 | 273 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | -70 | 0 | -87 | 273
7 | 22 | 2 | 283 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | -81 | 0 | -88 | 283
7 | 22 | 3 | 299 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | -70 | 0 | -88 | 299
7 | 22 | 4 | 308 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 4 | 0 | 130 | -62 | 0 | -87 | 308
7 | 22 | 5 | 314 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 24 | 0 | 126 | -62 | 0 | -87 | 314
7 | 22 | 6 | 317 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 49 | 0 | 119 | -67 | 0 | -88 | 317
7 | 22 | 7 | 349 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 84 | 0 | 102 | -54 | 0 | -87 | 349
7 | 22 | 8 | 390 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 136 | 0 | 94 | -52 | 0 | -92 | 390
7 | 22 | 9 | 429 | 168 | 56 | 42 | 5 | 34 | 187 | 0 | 85 | -56 | 0 | -92 | 429
7 | 22 | 10 | 456 | 168 | 58 | 42 | 5 | 34 | 221 | -15 | 100 | -93 | 0 | -64 | 456
7 | 22 | 11 | 465 | 168 | 59 | 42 | 5 | 34 | 228 | -29 | 95 | -80 | 0 | -57 | 465
7 | 22 | 12 | 447 | 168 | 57 | 42 | 5 | 34 | 221 | -38 | 93 | -78 | 0 | -57 | 447
7 | 22 | 13 | 457 | 168 | 58 | 42 | 5 | 34 | 204 | 0 | 94 | -55 | 0 | -93 | 457
7 | 22 | 14 | 457 | 168 | 58 | 63 | 5 | 34 | 170 | 0 | 105 | -55 | 0 | -91 | 457
7 | 22 | 15 | 455 | 168 | 58 | 74 | 5 | 34 | 123 | 0 | 100 | -14 | 0 | -93 | 455
7 | 22 | 16 | 467 | 168 | 59 | 78 | 5 | 34 | 78 | 0 | 97 | 0 | 0 | -52 | 467
7 | 22 | 17 | 456 | 168 | 58 | 105 | 5 | 34 | 28 | 0 | 103 | 0 | 0 | -45 | 456
7 | 22 | 18 | 437 | 168 | 57 | 110 | 5 | 34 | 2 | 0 | 107 | 0 | 0 | -46 | 437
7 | 22 | 19 | 433 | 168 | 56 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -45 | 433
7 | 22 | 20 | 405 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -48 | 405
7 | 22 | 21 | 376 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -73 | 376
7 | 22 | 22 | 347 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | -18 | 0 | -88 | 347
7 | 22 | 23 | 323 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | -38 | 0 | -86 | 323
7 | 23 | 0 | 300 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | -34 | 0 | -88 | 300
7 | 23 | 1 | 290 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | -44 | 0 | -86 | 290
7 | 23 | 2 | 298 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | -29 | 0 | -87 | 298
7 | 23 | 3 | 313 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | -12 | 0 | -88 | 313
7 | 23 | 4 | 319 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 4 | 0 | 103 | -5 | 0 | -88 | 319
7 | 23 | 5 | 321 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 26 | 0 | 94 | -17 | 0 | -87 | 321
7 | 23 | 6 | 327 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 47 | 0 | 86 | -25 | 0 | -86 | 327
7 | 23 | 7 | 360 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 80 | 0 | 78 | -17 | 0 | -87 | 360
7 | 23 | 8 | 416 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 108 | 0 | 74 | 0 | 0 | -73 | 416
7 | 23 | 9 | 441 | 168 | 57 | 45 | 5 | 34 | 124 | 0 | 64 | 0 | 0 | -56 | 441
7 | 23 | 10 | 457 | 168 | 58 | 47 | 5 | 34 | 155 | 0 | 51 | 0 | 0 | -61 | 457
7 | 23 | 11 | 468 | 168 | 59 | 55 | 5 | 34 | 151 | 0 | 41 | 0 | 0 | -45 | 468
7 | 23 | 12 | 448 | 168 | 58 | 69 | 5 | 34 | 139 | 0 | 38 | 0 | 0 | -63 | 448
7 | 23 | 13 | 460 | 168 | 59 | 87 | 5 | 34 | 118 | 0 | 35 | 0 | 0 | -46 | 460
7 | 23 | 14 | 458 | 168 | 58 | 110 | 5 | 34 | 90 | 0 | 39 | 0 | 0 | -46 | 458
7 | 23 | 15 | 450 | 168 | 58 | 122 | 5 | 34 | 54 | 0 | 51 | 0 | 0 | -42 | 450
7 | 23 | 16 | 447 | 168 | 57 | 122 | 5 | 34 | 30 | 0 | 49 | 0 | 0 | -18 | 447
7 | 23 | 17 | 431 | 168 | 56 | 122 | 5 | 34 | 13 | 0 | 54 | 0 | 0 | -21 | 431
7 | 23 | 18 | 425 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | -21 | 425
7 | 23 | 19 | 422 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -15 | 422
7 | 23 | 20 | 396 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -40 | 396
7 | 23 | 21 | 364 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -56 | 364
7 | 23 | 22 | 345 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -58 | 345
7 | 23 | 23 | 326 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -62 | 326
7 | 24 | 0 | 303 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -66 | 303
7 | 24 | 1 | 291 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -69 | 291
7 | 24 | 2 | 297 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -72 | 297
7 | 24 | 3 | 313 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -65 | 313
7 | 24 | 4 | 317 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | -64 | 317
7 | 24 | 5 | 320 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 18 | 0 | 41 | 0 | 0 | -64 | 320
7 | 24 | 6 | 326 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 33 | 0 | 45 | 0 | 0 | -62 | 326
7 | 24 | 7 | 347 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 53 | 0 | 38 | 0 | 0 | -63 | 347
7 | 24 | 8 | 393 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 77 | 0 | 34 | 0 | 0 | -50 | 393
7 | 24 | 9 | 420 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 95 | 0 | 35 | 0 | 0 | -47 | 420
7 | 24 | 10 | 425 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 102 | 0 | 32 | 0 | 0 | -45 | 425
7 | 24 | 11 | 423 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 99 | 0 | 47 | 0 | 0 | -46 | 423
7 | 24 | 12 | 393 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 86 | 0 | 53 | 0 | 0 | -56 | 393
7 | 24 | 13 | 416 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 80 | 0 | 61 | 0 | 0 | -47 | 416
7 | 24 | 14 | 410 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 59 | 0 | 72 | 0 | 0 | -47 | 410
7 | 24 | 15 | 392 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 42 | 0 | 83 | 0 | 0 | -55 | 392
7 | 24 | 16 | 390 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 30 | 0 | 76 | 0 | 0 | -51 | 390
7 | 24 | 17 | 375 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 14 | 0 | 72 | 0 | 0 | -53 | 375
7 | 24 | 18 | 366 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | -55 | 366
7 | 24 | 19 | 366 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -55 | 366
7 | 24 | 20 | 345 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -58 | 345
7 | 24 | 21 | 319 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -70 | 319
7 | 24 | 22 | 301 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -67 | 301
7 | 24 | 23 | 282 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | -7 | 0 | -88 | 282
7 | 25 | 0 | 267 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -24 | 0 | -87 | 267
7 | 25 | 1 | 260 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | -22 | 0 | -87 | 260
7 | 25 | 2 | 268 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | -10 | 0 | -88 | 268
7 | 25 | 3 | 285 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | -2 | 0 | -87 | 285
7 | 25 | 4 | 295 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | -86 | 295
7 | 25 | 5 | 292 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 26 | 0 | 39 | -5 | 0 | -87 | 292
7 | 25 | 6 | 296 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 61 | 0 | 28 | -11 | 0 | -86 | 296
7 | 25 | 7 | 315 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 101 | -23 | 20 | 0 | 0 | -87 | 315
7 | 25 | 8 | 359 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 141 | -13 | 19 | 0 | 0 | -92 | 359
7 | 25 | 9 | 382 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 170 | -17 | 17 | 0 | 0 | -92 | 382
7 | 25 | 10 | 390 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 193 | -23 | 8 | 0 | 0 | -93 | 390
7 | 25 | 11 | 401 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 207 | -27 | 9 | 0 | 0 | -93 | 401
7 | 25 | 12 | 385 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 201 | -37 | 8 | 0 | 0 | -92 | 385
7 | 25 | 13 | 400 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 186 | -10 | 6 | 0 | 0 | -93 | 400
7 | 25 | 14 | 402 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 145 | 0 | 3 | 0 | 0 | -77 | 402
7 | 25 | 15 | 402 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 93 | 0 | 7 | 0 | 0 | -42 | 402
7 | 25 | 16 | 397 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | -43 | 397
7 | 25 | 17 | 381 | 168 | 80 | 122 | 5 | 34 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 381
7 | 25 | 18 | 372 | 168 | 87 | 122 | 5 | 34 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 372
7 | 25 | 19 | 372 | 168 | 85 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 372
7 | 25 | 20 | 348 | 168 | 61 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -59 | 348
7 | 25 | 21 | 321 | 168 | 56 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 321
7 | 25 | 22 | 303 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -60 | 303
7 | 25 | 23 | 289 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -81 | 289
7 | 26 | 0 | 264 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -84 | 264
7 | 26 | 1 | 258 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | -8 | 0 | -86 | 258
7 | 26 | 2 | 269 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | -7 | 0 | -88 | 269
7 | 26 | 3 | 286 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -80 | 286
7 | 26 | 4 | 295 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | -77 | 295
7 | 26 | 5 | 293 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 26 | 0 | 45 | 0 | 0 | -87 | 293
7 | 26 | 6 | 295 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 48 | 0 | 44 | -14 | 0 | -87 | 295
7 | 26 | 7 | 313 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 80 | 0 | 45 | -29 | 0 | -87 | 313
7 | 26 | 8 | 363 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 107 | 0 | 44 | 0 | 0 | -92 | 363
7 | 26 | 9 | 386 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 130 | 0 | 44 | -1 | 0 | -92 | 386
7 | 26 | 10 | 398 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 153 | 0 | 31 | 0 | 0 | -91 | 398
7 | 26 | 11 | 405 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 160 | 0 | 23 | 0 | 0 | -83 | 405
7 | 26 | 12 | 383 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 149 | 0 | 22 | 0 | 0 | -93 | 383
7 | 26 | 13 | 397 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 129 | 0 | 21 | 0 | 0 | -72 | 397
7 | 26 | 14 | 403 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 108 | 0 | 23 | 0 | 0 | -58 | 403
7 | 26 | 15 | 391 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 68 | 0 | 29 | 0 | 0 | -47 | 391
7 | 26 | 16 | 395 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 37 | 0 | 34 | 0 | 0 | -44 | 395
7 | 26 | 17 | 376 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 14 | 0 | 36 | 0 | 0 | -47 | 376
7 | 26 | 18 | 367 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -49 | 367
7 | 26 | 19 | 363 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -48 | 363
7 | 26 | 20 | 340 | 168 | 59 | 105 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -58 | 340
7 | 26 | 21 | 316 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -58 | 316
7 | 26 | 22 | 301 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -60 | 301
7 | 26 | 23 | 283 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -78 | 283
7 | 27 | 0 | 263 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -79 | 263
7 | 27 | 1 | 256 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -80 | 256
7 | 27 | 2 | 263 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -86 | 263
7 | 27 | 3 | 282 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -73 | 282
7 | 27 | 4 | 283 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | -72 | 283
7 | 27 | 5 | 282 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | -75 | 282
7 | 27 | 6 | 271 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 34 | -1 | 6 | 0 | 0 | -88 | 271
7 | 27 | 7 | 279 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | -85 | 279
7 | 27 | 8 | 307 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | -79 | 307
7 | 27 | 9 | 323 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | -75 | 323
7 | 27 | 10 | 329 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 106 | 0 | 3 | 0 | 0 | -85 | 329
7 | 27 | 11 | 336 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 113 | 0 | 6 | 0 | 0 | -88 | 336
7 | 27 | 12 | 332 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 104 | 0 | 8 | 0 | 0 | -86 | 332
7 | 27 | 13 | 330 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 89 | 0 | 11 | 0 | 0 | -76 | 330
7 | 27 | 14 | 329 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | -73 | 329
7 | 27 | 15 | 329 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | -71 | 329
7 | 27 | 16 | 335 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 28 | 0 | 21 | 0 | 0 | -57 | 335
7 | 27 | 17 | 338 | 168 | 59 | 94 | 5 | 34 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -57 | 338
7 | 27 | 18 | 341 | 168 | 60 | 96 | 5 | 34 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -57 | 341
7 | 27 | 19 | 345 | 168 | 60 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -58 | 345
7 | 27 | 20 | 324 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -59 | 324
7 | 27 | 21 | 303 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -70 | 303
7 | 27 | 22 | 290 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -74 | 290
7 | 27 | 23 | 273 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -84 | 273
7 | 28 | 0 | 256 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | -14 | 0 | -89 | 256
7 | 28 | 1 | 246 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | -25 | 0 | -89 | 246
7 | 28 | 2 | 256 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | -21 | 0 | -88 | 256
7 | 28 | 3 | 273 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | -10 | 0 | -88 | 273
7 | 28 | 4 | 284 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 3 | 0 | 48 | -8 | 0 | -87 | 284
7 | 28 | 5 | 280 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 15 | 0 | 47 | -12 | 0 | -88 | 280
7 | 28 | 6 | 266 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 18 | 0 | 40 | -12 | 0 | -89 | 266
7 | 28 | 7 | 268 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 26 | 0 | 31 | -12 | 0 | -87 | 268
7 | 28 | 8 | 284 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 39 | 0 | 32 | -6 | 0 | -90 | 284
7 | 28 | 9 | 294 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 52 | 0 | 41 | -14 | 0 | -91 | 294
7 | 28 | 10 | 300 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 63 | 0 | 40 | -18 | 0 | -91 | 300
7 | 28 | 11 | 309 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 68 | 0 | 31 | -6 | 0 | -90 | 309
7 | 28 | 12 | 310 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 67 | 0 | 29 | -1 | 0 | -91 | 310
7 | 28 | 13 | 305 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 63 | 0 | 30 | -3 | 0 | -91 | 305
7 | 28 | 14 | 304 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 54 | 0 | 35 | -24 | 0 | -91 | 304
7 | 28 | 15 | 311 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -90 | 311
7 | 28 | 16 | 322 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | -60 | 322
7 | 28 | 17 | 331 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | -54 | 331
7 | 28 | 18 | 337 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | -55 | 337
7 | 28 | 19 | 342 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -54 | 342
7 | 28 | 20 | 326 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -56 | 326
7 | 28 | 21 | 306 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -60 | 306
7 | 28 | 22 | 284 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -71 | 284
7 | 28 | 23 | 270 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | -12 | 0 | -88 | 270
7 | 29 | 0 | 254 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | -13 | 0 | -86 | 254
7 | 29 | 1 | 245 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | -15 | 0 | -88 | 245
7 | 29 | 2 | 254 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | -4 | 0 | -87 | 254
7 | 29 | 3 | 274 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -74 | 274
7 | 29 | 4 | 282 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | -65 | 282
7 | 29 | 5 | 286 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | -64 | 286
7 | 29 | 6 | 292 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 23 | 0 | 33 | 0 | 0 | -72 | 292
7 | 29 | 7 | 314 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 33 | 0 | 44 | 0 | 0 | -73 | 314
7 | 29 | 8 | 360 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 38 | 0 | 50 | 0 | 0 | -50 | 360
7 | 29 | 9 | 389 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 40 | 0 | 54 | 0 | 0 | -45 | 389
7 | 29 | 10 | 393 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | -44 | 393
7 | 29 | 11 | 391 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 46 | 0 | 42 | 0 | 0 | -45 | 391
7 | 29 | 12 | 368 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 41 | 0 | 39 | 0 | 0 | -48 | 368
7 | 29 | 13 | 389 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 42 | 0 | 38 | 0 | 0 | -45 | 389
7 | 29 | 14 | 395 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 34 | 0 | 39 | 0 | 0 | -44 | 395
7 | 29 | 15 | 387 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | -45 | 387
7 | 29 | 16 | 387 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | -43 | 387
7 | 29 | 17 | 376 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | -47 | 376
7 | 29 | 18 | 371 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | -48 | 371
7 | 29 | 19 | 368 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -49 | 368
7 | 29 | 20 | 344 | 168 | 55 | 105 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -53 | 344
7 | 29 | 21 | 321 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -56 | 321
7 | 29 | 22 | 304 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -60 | 304
7 | 29 | 23 | 287 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -82 | 287
7 | 30 | 0 | 265 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -43 | 0 | -87 | 265
7 | 30 | 1 | 254 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | -51 | 0 | -87 | 254
7 | 30 | 2 | 262 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -49 | 0 | -88 | 262
7 | 30 | 3 | 283 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | -39 | 0 | -88 | 283
7 | 30 | 4 | 289 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 2 | 0 | 88 | -38 | 0 | -87 | 289
7 | 30 | 5 | 288 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 18 | 0 | 81 | -38 | 0 | -87 | 288
7 | 30 | 6 | 297 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 44 | 0 | 78 | -47 | 0 | -87 | 297
7 | 30 | 7 | 318 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 77 | 0 | 75 | -55 | 0 | -88 | 318
7 | 30 | 8 | 361 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 111 | 0 | 72 | -38 | 0 | -93 | 361
7 | 30 | 9 | 393 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 143 | 0 | 69 | -35 | 0 | -93 | 393
7 | 30 | 10 | 406 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 167 | 0 | 62 | -39 | 0 | -93 | 406
7 | 30 | 11 | 399 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 174 | -47 | 55 | 0 | 0 | -92 | 399
7 | 30 | 12 | 388 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 172 | -9 | 55 | -46 | 0 | -93 | 388
7 | 30 | 13 | 407 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 163 | -24 | 51 | 0 | 0 | -92 | 407
7 | 30 | 14 | 401 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 139 | 0 | 52 | -26 | 0 | -92 | 401
7 | 30 | 15 | 394 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 99 | 0 | 50 | -1 | 0 | -92 | 394
7 | 30 | 16 | 392 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 58 | 0 | 50 | 0 | 0 | -58 | 392
7 | 30 | 17 | 379 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 18 | 0 | 50 | 0 | 0 | -47 | 379
7 | 30 | 18 | 371 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | -48 | 371
7 | 30 | 19 | 372 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -48 | 372
7 | 30 | 20 | 345 | 168 | 60 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -57 | 345
7 | 30 | 21 | 318 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -58 | 318
7 | 30 | 22 | 294 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -76 | 294
7 | 30 | 23 | 278 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | -4 | 0 | -87 | 278
7 | 31 | 0 | 260 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -80 | 260
7 | 31 | 1 | 254 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -81 | 254
7 | 31 | 2 | 262 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -79 | 262
7 | 31 | 3 | 276 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -77 | 276
7 | 31 | 4 | 281 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | -76 | 281
7 | 31 | 5 | 281 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | -80 | 281
7 | 31 | 6 | 286 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 42 | 0 | 15 | 0 | 0 | -83 | 286
7 | 31 | 7 | 310 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | -79 | 310
7 | 31 | 8 | 350 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | -72 | 350
7 | 31 | 9 | 368 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 121 | 0 | 18 | 0 | 0 | -80 | 368
7 | 31 | 10 | 377 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 154 | -11 | 16 | 0 | 0 | -92 | 377
7 | 31 | 11 | 385 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 172 | -18 | 14 | 0 | 0 | -93 | 385
7 | 31 | 12 | 371 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 170 | -31 | 15 | 0 | 0 | -93 | 371
7 | 31 | 13 | 389 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 152 | 0 | 18 | 0 | 0 | -91 | 389
7 | 31 | 14 | 384 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 127 | 0 | 24 | 0 | 0 | -84 | 384
7 | 31 | 15 | 378 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | -62 | 378
7 | 31 | 16 | 381 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 53 | 0 | 14 | 0 | 0 | -46 | 381
7 | 31 | 17 | 367 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | -46 | 367
7 | 31 | 18 | 363 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -35 | 363
7 | 31 | 19 | 364 | 168 | 85 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 364
7 | 31 | 20 | 344 | 168 | 70 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 344
7 | 31 | 21 | 318 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 318
7 | 31 | 22 | 300 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 | 300
7 | 31 | 23 | 288 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 | 288
8 | 1 | 0 | 268 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 268
8 | 1 | 1 | 259 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -59 | 259
8 | 1 | 2 | 266 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -60 | 266
8 | 1 | 3 | 284 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 | 284
8 | 1 | 4 | 292 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 292
8 | 1 | 5 | 292 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 | 292
8 | 1 | 6 | 293 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | -59 | 293
8 | 1 | 7 | 309 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | -67 | 309
8 | 1 | 8 | 359 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | -45 | 359
8 | 1 | 9 | 390 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 111 | 0 | 3 | 0 | 0 | -32 | 390
8 | 1 | 10 | 392 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 129 | 0 | 4 | 0 | 0 | -49 | 392
8 | 1 | 11 | 402 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 153 | 0 | 7 | 0 | 0 | -66 | 402
8 | 1 | 12 | 391 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 161 | 0 | 7 | 0 | 0 | -86 | 391
8 | 1 | 13 | 426 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 139 | 0 | 7 | 0 | 0 | -45 | 426
8 | 1 | 14 | 424 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 97 | 0 | 10 | 0 | 0 | -21 | 424
8 | 1 | 15 | 406 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 59 | 0 | 18 | 0 | 0 | -23 | 406
8 | 1 | 16 | 406 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 31 | 0 | 21 | 0 | 0 | -23 | 406
8 | 1 | 17 | 389 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | -29 | 389
8 | 1 | 18 | 385 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | -29 | 385
8 | 1 | 19 | 386 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -29 | 386
8 | 1 | 20 | 358 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -35 | 358
8 | 1 | 21 | 336 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -40 | 336
8 | 1 | 22 | 321 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -42 | 321
8 | 1 | 23 | 300 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -83 | 300
8 | 2 | 0 | 279 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | -42 | 0 | -86 | 279
8 | 2 | 1 | 270 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | -56 | 0 | -86 | 270
8 | 2 | 2 | 276 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | -50 | 0 | -87 | 276
8 | 2 | 3 | 298 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -36 | 0 | -87 | 298
8 | 2 | 4 | 303 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 1 | 0 | 105 | -35 | 0 | -86 | 303
8 | 2 | 5 | 309 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 18 | 0 | 106 | -37 | 0 | -86 | 309
8 | 2 | 6 | 314 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 35 | 0 | 95 | -35 | 0 | -85 | 314
8 | 2 | 7 | 335 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 56 | 0 | 88 | -28 | 0 | -85 | 335
8 | 2 | 8 | 381 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 80 | 0 | 91 | -13 | 0 | -90 | 381
8 | 2 | 9 | 419 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 104 | 0 | 95 | -3 | 0 | -92 | 419
8 | 2 | 10 | 427 | 168 | 56 | 43 | 5 | 34 | 133 | 0 | 101 | -21 | 0 | -92 | 427
8 | 2 | 11 | 427 | 168 | 56 | 43 | 5 | 34 | 155 | 0 | 84 | -25 | 0 | -93 | 427
8 | 2 | 12 | 407 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 164 | 0 | 79 | -49 | 0 | -92 | 407
8 | 2 | 13 | 435 | 168 | 56 | 43 | 5 | 34 | 162 | 0 | 86 | -28 | 0 | -91 | 435
8 | 2 | 14 | 441 | 168 | 57 | 65 | 5 | 34 | 134 | 0 | 88 | -19 | 0 | -91 | 441
8 | 2 | 15 | 435 | 168 | 56 | 76 | 5 | 34 | 96 | 0 | 71 | 0 | 0 | -71 | 435
8 | 2 | 16 | 439 | 168 | 57 | 80 | 5 | 34 | 56 | 0 | 65 | 0 | 0 | -26 | 439
8 | 2 | 17 | 420 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 16 | 0 | 65 | 0 | 0 | -20 | 420
8 | 2 | 18 | 413 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -21 | 413
8 | 2 | 19 | 410 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -19 | 410
8 | 2 | 20 | 377 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -32 | 377
8 | 2 | 21 | 350 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -37 | 350
8 | 2 | 22 | 330 | 168 | 72 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -58 | 330
8 | 2 | 23 | 310 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -64 | 310
8 | 3 | 0 | 285 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -72 | 285
8 | 3 | 1 | 275 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -75 | 275
8 | 3 | 2 | 278 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -75 | 278
8 | 3 | 3 | 297 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -69 | 297
8 | 3 | 4 | 301 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | -68 | 301
8 | 3 | 5 | 299 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 18 | 0 | 49 | 0 | 0 | -88 | 299
8 | 3 | 6 | 297 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 42 | 0 | 50 | -11 | 0 | -88 | 297
8 | 3 | 7 | 315 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 70 | 0 | 57 | -29 | 0 | -87 | 315
8 | 3 | 8 | 360 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 104 | 0 | 64 | -23 | 0 | -89 | 360
8 | 3 | 9 | 379 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 123 | 0 | 70 | -29 | 0 | -89 | 379
8 | 3 | 10 | 381 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 141 | 0 | 73 | -47 | 0 | -90 | 381
8 | 3 | 11 | 393 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 158 | 0 | 68 | -48 | 0 | -89 | 393
8 | 3 | 12 | 386 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 159 | 0 | 67 | -56 | 0 | -88 | 386
8 | 3 | 13 | 398 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 139 | 0 | 72 | -28 | 0 | -89 | 398
8 | 3 | 14 | 393 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 109 | 0 | 77 | -8 | 0 | -89 | 393
8 | 3 | 15 | 390 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 67 | 0 | 68 | 0 | 0 | -69 | 390
8 | 3 | 16 | 392 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 36 | 0 | 70 | 0 | 0 | -49 | 392
8 | 3 | 17 | 393 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 10 | 0 | 69 | 0 | 0 | -27 | 393
8 | 3 | 18 | 393 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -26 | 393
8 | 3 | 19 | 394 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -26 | 394
8 | 3 | 20 | 368 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -34 | 368
8 | 3 | 21 | 342 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -40 | 342
8 | 3 | 22 | 324 | 168 | 59 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -58 | 324
8 | 3 | 23 | 304 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -67 | 304
8 | 4 | 0 | 280 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -86 | 280
8 | 4 | 1 | 270 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | -2 | 0 | -87 | 270
8 | 4 | 2 | 273 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | -1 | 0 | -88 | 273
8 | 4 | 3 | 288 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -84 | 288
8 | 4 | 4 | 291 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | -83 | 291
8 | 4 | 5 | 287 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 15 | 0 | 45 | -1 | 0 | -87 | 287
8 | 4 | 6 | 277 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 27 | 0 | 46 | -17 | 0 | -86 | 277
8 | 4 | 7 | 280 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 45 | 0 | 48 | -34 | 0 | -86 | 280
8 | 4 | 8 | 296 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 70 | 0 | 52 | -43 | 0 | -90 | 296
8 | 4 | 9 | 314 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 96 | -3 | 51 | -47 | 0 | -90 | 314
8 | 4 | 10 | 318 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 117 | -23 | 42 | -35 | 0 | -90 | 318
8 | 4 | 11 | 329 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 132 | -60 | 40 | 0 | 0 | -90 | 329
8 | 4 | 12 | 326 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 128 | -59 | 39 | 0 | 0 | -90 | 326
8 | 4 | 13 | 316 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 115 | -24 | 37 | -31 | 0 | -89 | 316
8 | 4 | 14 | 319 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 97 | 0 | 43 | -40 | 0 | -89 | 319
8 | 4 | 15 | 328 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 62 | 0 | 42 | -12 | 0 | -89 | 328
8 | 4 | 16 | 334 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 34 | 0 | 39 | 0 | 0 | -75 | 334
8 | 4 | 17 | 340 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 11 | 0 | 39 | 0 | 0 | -48 | 340
8 | 4 | 18 | 347 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -38 | 347
8 | 4 | 19 | 353 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -36 | 353
8 | 4 | 20 | 336 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -40 | 336
8 | 4 | 21 | 310 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -62 | 310
8 | 4 | 22 | 285 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -85 | 285
8 | 4 | 23 | 272 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | -1 | 0 | -88 | 272
8 | 5 | 0 | 256 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -80 | 256
8 | 5 | 1 | 247 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -83 | 247
8 | 5 | 2 | 253 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -80 | 253
8 | 5 | 3 | 274 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -67 | 274
8 | 5 | 4 | 281 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | -65 | 281
8 | 5 | 5 | 280 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | -71 | 280
8 | 5 | 6 | 283 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | -76 | 283
8 | 5 | 7 | 307 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 62 | 0 | 24 | 0 | 0 | -83 | 307
8 | 5 | 8 | 349 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 88 | 0 | 25 | 0 | 0 | -68 | 349
8 | 5 | 9 | 373 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 111 | 0 | 23 | 0 | 0 | -65 | 373
8 | 5 | 10 | 384 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 124 | 0 | 20 | 0 | 0 | -64 | 384
8 | 5 | 11 | 392 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 130 | 0 | 22 | 0 | 0 | -64 | 392
8 | 5 | 12 | 373 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 125 | 0 | 22 | 0 | 0 | -78 | 373
8 | 5 | 13 | 395 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 113 | 0 | 20 | 0 | 0 | -50 | 395
8 | 5 | 14 | 395 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 92 | 0 | 20 | 0 | 0 | -45 | 395
8 | 5 | 15 | 389 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 65 | 0 | 24 | 0 | 0 | -41 | 389
8 | 5 | 16 | 398 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 37 | 0 | 26 | 0 | 0 | -25 | 398
8 | 5 | 17 | 383 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 383
8 | 5 | 18 | 378 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 378
8 | 5 | 19 | 379 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -31 | 379
8 | 5 | 20 | 353 | 168 | 76 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -58 | 353
8 | 5 | 21 | 327 | 168 | 71 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 327
8 | 5 | 22 | 303 | 168 | 60 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -59 | 303
8 | 5 | 23 | 286 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -66 | 286
8 | 6 | 0 | 265 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 265
8 | 6 | 1 | 254 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -60 | 254
8 | 6 | 2 | 263 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 263
8 | 6 | 3 | 281 | 168 | 59 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 281
8 | 6 | 4 | 286 | 168 | 61 | 73 | 5 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 286
8 | 6 | 5 | 292 | 168 | 63 | 63 | 5 | 34 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 292
8 | 6 | 6 | 309 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | -46 | 309
8 | 6 | 7 | 328 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | -41 | 328
8 | 6 | 8 | 376 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | -31 | 376
8 | 6 | 9 | 414 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | -21 | 414
8 | 6 | 10 | 419 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 114 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 419
8 | 6 | 11 | 412 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 124 | 0 | 4 | 0 | 0 | -23 | 412
8 | 6 | 12 | 387 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 130 | 0 | 5 | 0 | 0 | -54 | 387
8 | 6 | 13 | 409 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 124 | 0 | 6 | 0 | 0 | -28 | 409
8 | 6 | 14 | 410 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 110 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 410
8 | 6 | 15 | 407 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 84 | 0 | 7 | 0 | 0 | -23 | 407
8 | 6 | 16 | 419 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | -16 | 419
8 | 6 | 17 | 411 | 168 | 63 | 122 | 5 | 34 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 411
8 | 6 | 18 | 403 | 168 | 66 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 403
8 | 6 | 19 | 402 | 168 | 63 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 402
8 | 6 | 20 | 374 | 168 | 89 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 374
8 | 6 | 21 | 341 | 168 | 74 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -57 | 341
8 | 6 | 22 | 317 | 168 | 69 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 317
8 | 6 | 23 | 296 | 168 | 64 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 296
8 | 7 | 0 | 282 | 168 | 60 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 282
8 | 7 | 1 | 270 | 168 | 56 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 270
8 | 7 | 2 | 278 | 168 | 58 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 278
8 | 7 | 3 | 296 | 168 | 63 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 296
8 | 7 | 4 | 303 | 168 | 65 | 84 | 5 | 34 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 303
8 | 7 | 5 | 306 | 168 | 66 | 68 | 5 | 34 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 306
8 | 7 | 6 | 310 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | -51 | 310
8 | 7 | 7 | 343 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 76 | 0 | 9 | 0 | 0 | -48 | 343
8 | 7 | 8 | 400 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 108 | 0 | 7 | 0 | 0 | -25 | 400
8 | 7 | 9 | 439 | 168 | 57 | 52 | 5 | 34 | 134 | 0 | 8 | 0 | 0 | -19 | 439
8 | 7 | 10 | 455 | 168 | 58 | 53 | 5 | 34 | 150 | 0 | 5 | 0 | 0 | -18 | 455
8 | 7 | 11 | 467 | 168 | 59 | 54 | 5 | 34 | 158 | 0 | 7 | 0 | 0 | -18 | 467
8 | 7 | 12 | 451 | 168 | 58 | 51 | 5 | 34 | 156 | 0 | 8 | 0 | 0 | -29 | 451
8 | 7 | 13 | 466 | 168 | 59 | 82 | 5 | 34 | 126 | 0 | 9 | 0 | 0 | -17 | 466
8 | 7 | 14 | 463 | 168 | 59 | 108 | 5 | 34 | 97 | 0 | 10 | 0 | 0 | -18 | 463
8 | 7 | 15 | 450 | 168 | 58 | 122 | 5 | 34 | 68 | 0 | 10 | 0 | 0 | -15 | 450
8 | 7 | 16 | 448 | 168 | 75 | 122 | 5 | 34 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 448
8 | 7 | 17 | 434 | 168 | 85 | 122 | 5 | 34 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 434
8 | 7 | 18 | 428 | 168 | 87 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 428
8 | 7 | 19 | 424 | 168 | 83 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 424
8 | 7 | 20 | 396 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -5 | 396
8 | 7 | 21 | 365 | 168 | 79 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 365
8 | 7 | 22 | 339 | 168 | 74 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -59 | 339
8 | 7 | 23 | 317 | 168 | 69 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 317
8 | 8 | 0 | 297 | 168 | 70 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 297
8 | 8 | 1 | 287 | 168 | 68 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 287
8 | 8 | 2 | 292 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -43 | 292
8 | 8 | 3 | 303 | 168 | 67 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -53 | 303
8 | 8 | 4 | 309 | 168 | 74 | 78 | 5 | 34 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 309
8 | 8 | 5 | 314 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | -38 | 314
8 | 8 | 6 | 323 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | -36 | 323
8 | 8 | 7 | 353 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 353
8 | 8 | 8 | 411 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 84 | 0 | 6 | 0 | 0 | -15 | 411
8 | 8 | 9 | 443 | 168 | 57 | 85 | 5 | 34 | 101 | 0 | 5 | 0 | 0 | -12 | 443
8 | 8 | 10 | 453 | 168 | 58 | 82 | 5 | 34 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 453
8 | 8 | 11 | 452 | 168 | 58 | 61 | 5 | 34 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 452
8 | 8 | 12 | 437 | 168 | 57 | 51 | 5 | 34 | 139 | 0 | 3 | 0 | 0 | -20 | 437
8 | 8 | 13 | 454 | 168 | 58 | 66 | 5 | 34 | 128 | 0 | 6 | 0 | 0 | -11 | 454
8 | 8 | 14 | 448 | 168 | 58 | 85 | 5 | 34 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | -12 | 448
8 | 8 | 15 | 440 | 168 | 57 | 112 | 5 | 34 | 62 | 0 | 14 | 0 | 0 | -12 | 440
8 | 8 | 16 | 438 | 168 | 63 | 121 | 5 | 34 | 34 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 438
8 | 8 | 17 | 425 | 168 | 68 | 121 | 5 | 34 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 425
8 | 8 | 18 | 417 | 168 | 75 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 417
8 | 8 | 19 | 416 | 168 | 77 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 416
8 | 8 | 20 | 385 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -8 | 385
8 | 8 | 21 | 359 | 168 | 85 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -59 | 359
8 | 8 | 22 | 340 | 168 | 81 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 340
8 | 8 | 23 | 321 | 168 | 77 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -58 | 321
8 | 9 | 0 | 297 | 168 | 62 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -58 | 297
8 | 9 | 1 | 283 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -55 | 283
8 | 9 | 2 | 291 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -44 | 291
8 | 9 | 3 | 305 | 168 | 73 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -58 | 305
8 | 9 | 4 | 309 | 168 | 74 | 77 | 5 | 34 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 309
8 | 9 | 5 | 314 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -38 | 314
8 | 9 | 6 | 327 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | -35 | 327
8 | 9 | 7 | 361 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | -38 | 361
8 | 9 | 8 | 416 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 116 | 0 | 3 | 0 | 0 | -15 | 416
8 | 9 | 9 | 444 | 168 | 57 | 50 | 5 | 34 | 139 | 0 | 8 | 0 | 0 | -17 | 444
8 | 9 | 10 | 452 | 168 | 58 | 50 | 5 | 34 | 156 | 0 | 9 | 0 | 0 | -28 | 452
8 | 9 | 11 | 447 | 168 | 57 | 50 | 5 | 34 | 163 | 0 | 10 | 0 | 0 | -40 | 447
8 | 9 | 12 | 438 | 168 | 57 | 50 | 5 | 34 | 156 | 0 | 9 | 0 | 0 | -41 | 438
8 | 9 | 13 | 449 | 168 | 58 | 63 | 5 | 34 | 137 | 0 | 5 | 0 | 0 | -21 | 449
8 | 9 | 14 | 444 | 168 | 57 | 81 | 5 | 34 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | -12 | 444
8 | 9 | 15 | 437 | 168 | 57 | 97 | 5 | 34 | 87 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 437
8 | 9 | 16 | 442 | 168 | 61 | 123 | 5 | 34 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 442
8 | 9 | 17 | 427 | 168 | 83 | 123 | 5 | 34 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 427
8 | 9 | 18 | 418 | 168 | 87 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 418
8 | 9 | 19 | 416 | 168 | 86 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 416
8 | 9 | 20 | 386 | 168 | 56 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386
8 | 9 | 21 | 355 | 168 | 84 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | 355
8 | 9 | 22 | 331 | 168 | 79 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 331
8 | 9 | 23 | 314 | 168 | 75 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 314
8 | 10 | 0 | 291 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -64 | 291
8 | 10 | 1 | 280 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -80 | 280
8 | 10 | 2 | 285 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -80 | 285
8 | 10 | 3 | 304 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -69 | 304
8 | 10 | 4 | 306 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -68 | 306
8 | 10 | 5 | 303 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 18 | 0 | 38 | 0 | 0 | -83 | 303
8 | 10 | 6 | 310 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 54 | 0 | 44 | -12 | 0 | -88 | 310
8 | 10 | 7 | 321 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 92 | 0 | 47 | -42 | 0 | -88 | 321
8 | 10 | 8 | 361 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 134 | -3 | 52 | -43 | 0 | -91 | 361
8 | 10 | 9 | 386 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 167 | -12 | 55 | -47 | 0 | -89 | 386
8 | 10 | 10 | 400 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 179 | -57 | 56 | 0 | 0 | -90 | 400
8 | 10 | 11 | 410 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 189 | -53 | 51 | 0 | 0 | -89 | 410
8 | 10 | 12 | 397 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 181 | -58 | 52 | 0 | 0 | -90 | 397
8 | 10 | 13 | 391 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 157 | 0 | 59 | -47 | 0 | -90 | 391
8 | 10 | 14 | 392 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 132 | 0 | 82 | -45 | 0 | -89 | 392
8 | 10 | 15 | 397 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 93 | 0 | 75 | 0 | 0 | -90 | 397
8 | 10 | 16 | 400 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 52 | 0 | 71 | 0 | 0 | -55 | 400
8 | 10 | 17 | 387 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 15 | 0 | 74 | 0 | 0 | -45 | 387
8 | 10 | 18 | 387 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -40 | 387
8 | 10 | 19 | 390 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -46 | 390
8 | 10 | 20 | 366 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -59 | 366
8 | 10 | 21 | 337 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -75 | 337
8 | 10 | 22 | 316 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -86 | 316
8 | 10 | 23 | 301 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | -12 | 0 | -88 | 301
8 | 11 | 0 | 279 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | -42 | 0 | -88 | 279
8 | 11 | 1 | 266 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | -46 | 0 | -87 | 266
8 | 11 | 2 | 268 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -48 | 0 | -87 | 268
8 | 11 | 3 | 284 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -41 | 0 | -88 | 284
8 | 11 | 4 | 291 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | -39 | 0 | -86 | 291
8 | 11 | 5 | 284 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 18 | 0 | 81 | -55 | 0 | -87 | 284
8 | 11 | 6 | 280 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 54 | -5 | 76 | -70 | 0 | -87 | 280
8 | 11 | 7 | 282 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 99 | -46 | 68 | -63 | 0 | -88 | 282
8 | 11 | 8 | 311 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 137 | -53 | 68 | -63 | 0 | -90 | 311
8 | 11 | 9 | 329 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 167 | -71 | 68 | -58 | 0 | -89 | 329
8 | 11 | 10 | 336 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 183 | -82 | 77 | -65 | 0 | -89 | 336
8 | 11 | 11 | 350 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 189 | -73 | 70 | -59 | 0 | -89 | 350
8 | 11 | 12 | 358 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 178 | -54 | 70 | -59 | 0 | -89 | 358
8 | 11 | 13 | 359 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 156 | -26 | 74 | -69 | 0 | -89 | 359
8 | 11 | 14 | 352 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 122 | 0 | 82 | -76 | 0 | -89 | 352
8 | 11 | 15 | 350 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 85 | 0 | 78 | -56 | 0 | -89 | 350
8 | 11 | 16 | 360 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 49 | 0 | 76 | -19 | 0 | -88 | 360
8 | 11 | 17 | 368 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 14 | 0 | 77 | 0 | 0 | -66 | 368
8 | 11 | 18 | 371 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -55 | 371
8 | 11 | 19 | 375 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -55 | 375
8 | 11 | 20 | 354 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -77 | 354
8 | 11 | 21 | 328 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | -17 | 0 | -90 | 328
8 | 11 | 22 | 305 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | -35 | 0 | -87 | 305
8 | 11 | 23 | 288 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | -42 | 0 | -87 | 288
8 | 12 | 0 | 264 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | -49 | 0 | -87 | 264
8 | 12 | 1 | 252 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | -52 | 0 | -87 | 252
8 | 12 | 2 | 257 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -39 | 0 | -87 | 257
8 | 12 | 3 | 272 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | -17 | 0 | -87 | 272
8 | 12 | 4 | 275 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | -13 | 0 | -87 | 275
8 | 12 | 5 | 276 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 17 | 0 | 62 | -28 | 0 | -86 | 276
8 | 12 | 6 | 286 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 48 | 0 | 64 | -50 | 0 | -87 | 286
8 | 12 | 7 | 295 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 84 | -18 | 58 | -54 | 0 | -86 | 295
8 | 12 | 8 | 330 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 122 | -19 | 58 | -54 | 0 | -88 | 330
8 | 12 | 9 | 356 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 144 | -20 | 61 | -51 | 0 | -89 | 356
8 | 12 | 10 | 377 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 156 | -10 | 52 | -44 | 0 | -88 | 377
8 | 12 | 11 | 392 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 158 | -38 | 49 | 0 | 0 | -89 | 392
8 | 12 | 12 | 389 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 143 | 0 | 52 | -28 | 0 | -90 | 389
8 | 12 | 13 | 400 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 112 | 0 | 47 | 0 | 0 | -89 | 400
8 | 12 | 14 | 401 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 76 | 0 | 45 | 0 | 0 | -61 | 401
8 | 12 | 15 | 389 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 46 | 0 | 54 | 0 | 0 | -52 | 389
8 | 12 | 16 | 392 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 22 | 0 | 55 | 0 | 0 | -27 | 392
8 | 12 | 17 | 393 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | -19 | 393
8 | 12 | 18 | 399 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -18 | 399
8 | 12 | 19 | 401 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -18 | 401
8 | 12 | 20 | 379 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -32 | 379
8 | 12 | 21 | 353 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -56 | 353
8 | 12 | 22 | 327 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -75 | 327
8 | 12 | 23 | 306 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -86 | 306
8 | 13 | 0 | 283 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | -3 | 0 | -88 | 283
8 | 13 | 1 | 271 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | -12 | 0 | -87 | 271
8 | 13 | 2 | 275 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | -13 | 0 | -87 | 275
8 | 13 | 3 | 294 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -88 | 294
8 | 13 | 4 | 302 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -86 | 302
8 | 13 | 5 | 309 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 15 | 0 | 64 | 0 | 0 | -83 | 309
8 | 13 | 6 | 319 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 34 | 0 | 57 | 0 | 0 | -83 | 319
8 | 13 | 7 | 336 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 53 | 0 | 54 | 0 | 0 | -82 | 336
8 | 13 | 8 | 369 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 78 | 0 | 56 | 0 | 0 | -76 | 369
8 | 13 | 9 | 387 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 102 | 0 | 61 | 0 | 0 | -87 | 387
8 | 13 | 10 | 405 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 108 | 0 | 57 | 0 | 0 | -71 | 405
8 | 13 | 11 | 410 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 101 | 0 | 57 | 0 | 0 | -61 | 410
8 | 13 | 12 | 400 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 92 | 0 | 54 | 0 | 0 | -64 | 400
8 | 13 | 13 | 391 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 80 | 0 | 54 | 0 | 0 | -66 | 391
8 | 13 | 14 | 390 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 66 | 0 | 65 | 0 | 0 | -68 | 390
8 | 13 | 15 | 384 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 47 | 0 | 68 | 0 | 0 | -69 | 384
8 | 13 | 16 | 394 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 25 | 0 | 72 | 0 | 0 | -45 | 394
8 | 13 | 17 | 397 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 7 | 0 | 76 | 0 | 0 | -28 | 397
8 | 13 | 18 | 401 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -25 | 401
8 | 13 | 19 | 398 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -27 | 398
8 | 13 | 20 | 374 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -42 | 374
8 | 13 | 21 | 341 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -74 | 341
8 | 13 | 22 | 318 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -82 | 318
8 | 13 | 23 | 300 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -87 | 300
8 | 14 | 0 | 280 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -81 | 280
8 | 14 | 1 | 268 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -86 | 268
8 | 14 | 2 | 272 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -77 | 272
8 | 14 | 3 | 289 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -72 | 289
8 | 14 | 4 | 292 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -71 | 292
8 | 14 | 5 | 299 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 15 | 0 | 32 | 0 | 0 | -70 | 299
8 | 14 | 6 | 304 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 32 | 0 | 23 | 0 | 0 | -68 | 304
8 | 14 | 7 | 321 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 51 | 0 | 21 | 0 | 0 | -64 | 321
8 | 14 | 8 | 352 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 75 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 352
8 | 14 | 9 | 368 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 96 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 368
8 | 14 | 10 | 373 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | -66 | 373
8 | 14 | 11 | 374 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | -70 | 374
8 | 14 | 12 | 372 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 125 | 0 | 11 | 0 | 0 | -74 | 372
8 | 14 | 13 | 370 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 106 | 0 | 13 | 0 | 0 | -60 | 370
8 | 14 | 14 | 372 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 85 | 0 | 17 | 0 | 0 | -59 | 372
8 | 14 | 15 | 372 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 56 | 0 | 23 | 0 | 0 | -50 | 372
8 | 14 | 16 | 378 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 29 | 0 | 22 | 0 | 0 | -23 | 378
8 | 14 | 17 | 382 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | -24 | 382
8 | 14 | 18 | 389 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -18 | 389
8 | 14 | 19 | 389 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -19 | 389
8 | 14 | 20 | 361 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -28 | 361
8 | 14 | 21 | 334 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -34 | 334
8 | 14 | 22 | 308 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -47 | 308
8 | 14 | 23 | 293 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -70 | 293
8 | 15 | 0 | 273 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -76 | 273
8 | 15 | 1 | 262 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -79 | 262
8 | 15 | 2 | 265 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -83 | 265
8 | 15 | 3 | 283 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -73 | 283
8 | 15 | 4 | 288 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -71 | 288
8 | 15 | 5 | 288 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | -72 | 288
8 | 15 | 6 | 290 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 36 | 0 | 15 | 0 | 0 | -72 | 290
8 | 15 | 7 | 305 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | -81 | 305
8 | 15 | 8 | 333 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 93 | 0 | 13 | 0 | 0 | -84 | 333
8 | 15 | 9 | 346 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 119 | -11 | 16 | 0 | 0 | -89 | 346
8 | 15 | 10 | 348 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 144 | -39 | 22 | 0 | 0 | -90 | 348
8 | 15 | 11 | 366 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 161 | -39 | 17 | 0 | 0 | -85 | 366
8 | 15 | 12 | 367 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 163 | -36 | 18 | 0 | 0 | -90 | 367
8 | 15 | 13 | 357 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 150 | -35 | 20 | 0 | 0 | -90 | 357
8 | 15 | 14 | 356 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 124 | -20 | 29 | 0 | 0 | -89 | 356
8 | 15 | 15 | 358 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 87 | 0 | 24 | 0 | 0 | -87 | 358
8 | 15 | 16 | 367 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -52 | 367
8 | 15 | 17 | 369 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | -39 | 369
8 | 15 | 18 | 368 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -38 | 368
8 | 15 | 19 | 369 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -38 | 369
8 | 15 | 20 | 349 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -41 | 349
8 | 15 | 21 | 324 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -53 | 324
8 | 15 | 22 | 304 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -68 | 304
8 | 15 | 23 | 288 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -73 | 288
8 | 16 | 0 | 270 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | -13 | 0 | -87 | 270
8 | 16 | 1 | 258 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | -17 | 0 | -86 | 258
8 | 16 | 2 | 262 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | -16 | 0 | -86 | 262
8 | 16 | 3 | 279 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | -12 | 0 | -87 | 279
8 | 16 | 4 | 287 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | -9 | 0 | -86 | 287
8 | 16 | 5 | 290 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 15 | 0 | 37 | -8 | 0 | -87 | 290
8 | 16 | 6 | 285 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 34 | 0 | 39 | -24 | 0 | -87 | 285
8 | 16 | 7 | 307 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 59 | 0 | 42 | -19 | 0 | -87 | 307
8 | 16 | 8 | 345 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 81 | 0 | 47 | -3 | 0 | -92 | 345
8 | 16 | 9 | 374 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 99 | 0 | 51 | 0 | 0 | -88 | 374
8 | 16 | 10 | 382 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 111 | 0 | 57 | -7 | 0 | -91 | 382
8 | 16 | 11 | 396 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 115 | 0 | 61 | -1 | 0 | -91 | 396
8 | 16 | 12 | 389 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 111 | 0 | 68 | -10 | 0 | -92 | 389
8 | 16 | 13 | 395 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 95 | 0 | 74 | 0 | 0 | -86 | 395
8 | 16 | 14 | 388 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 75 | 0 | 90 | 0 | 0 | -89 | 388
8 | 16 | 15 | 381 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 50 | 0 | 88 | 0 | 0 | -86 | 381
8 | 16 | 16 | 384 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 27 | 0 | 91 | 0 | 0 | -73 | 384
8 | 16 | 17 | 383 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 8 | 0 | 95 | 0 | 0 | -61 | 383
8 | 16 | 18 | 379 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -61 | 379
8 | 16 | 19 | 376 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -71 | 376
8 | 16 | 20 | 351 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -86 | 351
8 | 16 | 21 | 323 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | -6 | 0 | -91 | 323
8 | 16 | 22 | 311 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -19 | 0 | -86 | 311
8 | 16 | 23 | 293 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -33 | 0 | -86 | 293
8 | 17 | 0 | 270 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | -39 | 0 | -87 | 270
8 | 17 | 1 | 258 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -49 | 0 | -87 | 258
8 | 17 | 2 | 261 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | -37 | 0 | -87 | 261
8 | 17 | 3 | 276 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | -12 | 0 | -87 | 276
8 | 17 | 4 | 280 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | -7 | 0 | -86 | 280
8 | 17 | 5 | 280 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 14 | 0 | 53 | -12 | 0 | -87 | 280
8 | 17 | 6 | 280 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 28 | 0 | 49 | -22 | 0 | -87 | 280
8 | 17 | 7 | 291 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 44 | 0 | 38 | -16 | 0 | -87 | 291
8 | 17 | 8 | 322 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | -89 | 322
8 | 17 | 9 | 340 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | -80 | 340
8 | 17 | 10 | 341 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 84 | -22 | 18 | 0 | 0 | -56 | 341
8 | 17 | 11 | 342 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 91 | 0 | 15 | 0 | 0 | -79 | 342
8 | 17 | 12 | 333 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 93 | -1 | 17 | 0 | 0 | -89 | 333
8 | 17 | 13 | 338 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 83 | 0 | 15 | 0 | 0 | -83 | 338
8 | 17 | 14 | 339 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 69 | 0 | 17 | 0 | 0 | -80 | 339
8 | 17 | 15 | 344 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 43 | 0 | 23 | 0 | 0 | -68 | 344
8 | 17 | 16 | 346 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | -47 | 346
8 | 17 | 17 | 350 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | -41 | 350
8 | 17 | 18 | 356 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -39 | 356
8 | 17 | 19 | 355 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -40 | 355
8 | 17 | 20 | 335 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -45 | 335
8 | 17 | 21 | 308 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -64 | 308
8 | 17 | 22 | 290 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -71 | 290
8 | 17 | 23 | 273 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -87 | 273
8 | 18 | 0 | 259 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -84 | 259
8 | 18 | 1 | 247 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 | -87 | 247
8 | 18 | 2 | 253 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -85 | 253
8 | 18 | 3 | 267 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -83 | 267
8 | 18 | 4 | 273 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -81 | 273
8 | 18 | 5 | 272 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | -83 | 272
8 | 18 | 6 | 263 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 43 | -17 | 12 | 0 | 0 | -87 | 263
8 | 18 | 7 | 264 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 75 | -43 | 11 | -5 | 0 | -86 | 264
8 | 18 | 8 | 289 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 102 | -51 | 15 | 0 | 0 | -89 | 289
8 | 18 | 9 | 305 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 122 | -56 | 16 | 0 | 0 | -89 | 305
8 | 18 | 10 | 305 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 136 | -67 | 14 | 0 | 0 | -90 | 305
8 | 18 | 11 | 308 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 162 | -90 | 12 | 0 | 0 | -88 | 308
8 | 18 | 12 | 314 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 168 | -89 | 12 | 0 | 0 | -90 | 314
8 | 18 | 13 | 315 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 156 | -89 | 12 | -11 | 0 | -57 | 324
8 | 18 | 14 | 309 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 130 | -63 | 18 | 0 | 0 | -89 | 309
8 | 18 | 15 | 316 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 91 | -23 | 11 | 0 | 0 | -89 | 316
8 | 18 | 16 | 331 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 52 | 0 | 11 | 0 | 0 | -71 | 331
8 | 18 | 17 | 343 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | -42 | 343
8 | 18 | 18 | 349 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -42 | 349
8 | 18 | 19 | 351 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -41 | 351
8 | 18 | 20 | 332 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -45 | 332
8 | 18 | 21 | 305 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -52 | 305
8 | 18 | 22 | 282 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -68 | 282
8 | 18 | 23 | 267 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -78 | 267
8 | 19 | 0 | 247 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -72 | 256
8 | 19 | 1 | 239 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -82 | 248
8 | 19 | 2 | 250 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -72 | 258
8 | 19 | 3 | 266 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -69 | 275
8 | 19 | 4 | 272 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -67 | 280
8 | 19 | 5 | 274 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | -67 | 283
8 | 19 | 6 | 287 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 | -83 | 296
8 | 19 | 7 | 309 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 99 | -16 | 8 | 0 | 0 | -86 | 317
8 | 19 | 8 | 358 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 141 | -14 | 18 | 0 | 0 | -91 | 366
8 | 19 | 9 | 394 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 176 | -21 | 27 | 0 | 0 | -91 | 403
8 | 19 | 10 | 409 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 204 | -39 | 30 | 0 | 0 | -91 | 417
8 | 19 | 11 | 428 | 168 | 56 | 51 | 5 | 34 | 216 | -31 | 29 | 0 | 0 | -91 | 437
8 | 19 | 12 | 418 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 208 | -32 | 29 | 0 | 0 | -91 | 427
8 | 19 | 13 | 429 | 168 | 56 | 51 | 5 | 34 | 179 | 0 | 28 | 0 | 0 | -83 | 438
8 | 19 | 14 | 423 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 140 | 0 | 26 | 0 | 0 | -67 | 431
8 | 19 | 15 | 421 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 87 | 0 | 30 | 0 | 0 | -32 | 429
8 | 19 | 16 | 420 | 168 | 96 | 109 | 5 | 34 | 42 | 0 | 31 | 0 | 0 | -57 | 428
8 | 19 | 17 | 400 | 168 | 94 | 127 | 5 | 34 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | -57 | 408
8 | 19 | 18 | 399 | 168 | 55 | 127 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -14 | 407
8 | 19 | 19 | 388 | 168 | 97 | 127 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 396
8 | 19 | 20 | 359 | 168 | 82 | 126 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 368
8 | 19 | 21 | 328 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -37 | 337
8 | 19 | 22 | 305 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -48 | 313
8 | 19 | 23 | 285 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -64 | 293
8 | 20 | 0 | 263 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -69 | 272
8 | 20 | 1 | 251 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -74 | 260
8 | 20 | 2 | 260 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -76 | 269
8 | 20 | 3 | 277 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -66 | 285
8 | 20 | 4 | 285 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -64 | 293
8 | 20 | 5 | 285 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 14 | 0 | 25 | 0 | 0 | -64 | 293
8 | 20 | 6 | 291 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | -63 | 300
8 | 20 | 7 | 310 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 51 | 0 | 14 | 0 | 0 | -61 | 318
8 | 20 | 8 | 353 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 80 | 0 | 15 | 0 | 0 | -48 | 361
8 | 20 | 9 | 375 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 112 | 0 | 13 | 0 | 0 | -55 | 383
8 | 20 | 10 | 387 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 136 | 0 | 6 | 0 | 0 | -59 | 396
8 | 20 | 11 | 406 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 150 | 0 | 6 | 0 | 0 | -55 | 414
8 | 20 | 12 | 383 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 138 | 0 | 6 | 0 | 0 | -67 | 391
8 | 20 | 13 | 388 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 119 | 0 | 7 | 0 | 0 | -50 | 397
8 | 20 | 14 | 383 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 90 | 0 | 6 | 0 | 0 | -42 | 392
8 | 20 | 15 | 380 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 62 | 0 | 8 | 0 | 0 | -31 | 389
8 | 20 | 16 | 382 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | -26 | 391
8 | 20 | 17 | 371 | 168 | 55 | 128 | 5 | 34 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | -25 | 379
8 | 20 | 18 | 373 | 168 | 55 | 128 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -15 | 382
8 | 20 | 19 | 366 | 168 | 55 | 128 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -19 | 374
8 | 20 | 20 | 340 | 168 | 77 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 348
8 | 20 | 21 | 313 | 168 | 72 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 322
8 | 20 | 22 | 290 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -53 | 299
8 | 20 | 23 | 271 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -68 | 280
8 | 21 | 0 | 252 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -70 | 261
8 | 21 | 1 | 244 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -73 | 252
8 | 21 | 2 | 249 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -72 | 257
8 | 21 | 3 | 266 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -67 | 276
8 | 21 | 4 | 275 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -65 | 284
8 | 21 | 5 | 275 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -67 | 284
8 | 21 | 6 | 284 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0 | -84 | 293
8 | 21 | 7 | 304 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 102 | -26 | 6 | 0 | 0 | -86 | 312
8 | 21 | 8 | 347 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 157 | -32 | 6 | 0 | 0 | -91 | 356
8 | 21 | 9 | 386 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 200 | -37 | 6 | 0 | 0 | -91 | 394
8 | 21 | 10 | 408 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 222 | -37 | 6 | 0 | 0 | -91 | 416
8 | 21 | 11 | 416 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 232 | -51 | 17 | 0 | 0 | -91 | 424
8 | 21 | 12 | 394 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 225 | -65 | 17 | 0 | 0 | -91 | 403
8 | 21 | 13 | 407 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 202 | -28 | 16 | 0 | 0 | -91 | 416
8 | 21 | 14 | 399 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 162 | 0 | 10 | 0 | 0 | -82 | 407
8 | 21 | 15 | 399 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 109 | 0 | 18 | 0 | 0 | -55 | 407
8 | 21 | 16 | 405 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 56 | 0 | 18 | 0 | 0 | -19 | 414
8 | 21 | 17 | 387 | 168 | 55 | 126 | 5 | 34 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | -25 | 394
8 | 21 | 18 | 385 | 168 | 55 | 127 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -17 | 394
8 | 21 | 19 | 377 | 168 | 89 | 127 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -57 | 387
8 | 21 | 20 | 349 | 168 | 79 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -57 | 358
8 | 21 | 21 | 318 | 168 | 64 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -57 | 328
8 | 21 | 22 | 294 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -61 | 303
8 | 21 | 23 | 273 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -82 | 281
8 | 22 | 0 | 255 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | -35 | 0 | -86 | 264
8 | 22 | 1 | 248 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -42 | 0 | -86 | 256
8 | 22 | 2 | 254 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -43 | 0 | -86 | 263
8 | 22 | 3 | 277 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | -32 | 0 | -86 | 285
8 | 22 | 4 | 286 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -33 | 0 | -86 | 295
8 | 22 | 5 | 280 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 18 | 0 | 102 | -61 | 0 | -86 | 289
8 | 22 | 6 | 288 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 51 | 0 | 93 | -78 | 0 | -86 | 296
8 | 22 | 7 | 310 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 80 | 0 | 84 | -76 | 0 | -86 | 318
8 | 22 | 8 | 361 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 110 | 0 | 90 | -55 | 0 | -91 | 370
8 | 22 | 9 | 394 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 129 | 0 | 92 | -44 | 0 | -91 | 402
8 | 22 | 10 | 404 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 139 | 0 | 98 | -50 | 0 | -91 | 412
8 | 22 | 11 | 414 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 131 | 0 | 88 | -23 | 0 | -91 | 422
8 | 22 | 12 | 390 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 104 | 0 | 89 | -26 | 0 | -91 | 398
8 | 22 | 13 | 398 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 78 | 0 | 83 | 0 | 0 | -87 | 406
8 | 22 | 14 | 397 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 60 | 0 | 78 | 0 | 0 | -76 | 404
8 | 22 | 15 | 395 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 38 | 0 | 76 | 0 | 0 | -53 | 404
8 | 22 | 16 | 396 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 16 | 0 | 78 | 0 | 0 | -34 | 404
8 | 22 | 17 | 390 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 4 | 0 | 83 | 0 | 0 | -32 | 399
8 | 22 | 18 | 394 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -36 | 402
8 | 22 | 19 | 381 | 168 | 69 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -57 | 390
8 | 22 | 20 | 353 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -70 | 361
8 | 22 | 21 | 326 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -6 | 0 | -91 | 334
8 | 22 | 22 | 311 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -24 | 0 | -86 | 319
8 | 22 | 23 | 294 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | -38 | 0 | -86 | 303
8 | 23 | 0 | 274 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | -69 | 0 | -86 | 282
8 | 23 | 1 | 269 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | -94 | 0 | -86 | 277
8 | 23 | 2 | 271 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 141 | -92 | 0 | -86 | 280
8 | 23 | 3 | 296 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | -64 | 0 | -86 | 305
8 | 23 | 4 | 308 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | -46 | 0 | -86 | 317
8 | 23 | 5 | 312 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 13 | 0 | 131 | -55 | 0 | -86 | 320
8 | 23 | 6 | 320 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 27 | 0 | 122 | -52 | 0 | -86 | 328
8 | 23 | 7 | 346 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 44 | 0 | 116 | -37 | 0 | -86 | 354
8 | 23 | 8 | 403 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 69 | 0 | 114 | -4 | 0 | -91 | 411
8 | 23 | 9 | 441 | 168 | 57 | 66 | 5 | 34 | 88 | 0 | 121 | 0 | 0 | -90 | 449
8 | 23 | 10 | 457 | 168 | 58 | 60 | 5 | 34 | 100 | 0 | 130 | 0 | 0 | -89 | 466
8 | 23 | 11 | 460 | 168 | 59 | 68 | 5 | 34 | 94 | 0 | 131 | 0 | 0 | -89 | 470
8 | 23 | 12 | 437 | 168 | 57 | 58 | 5 | 34 | 88 | 0 | 133 | -5 | 0 | -91 | 447
8 | 23 | 13 | 447 | 168 | 57 | 55 | 5 | 34 | 96 | 0 | 134 | -3 | 0 | -91 | 455
8 | 23 | 14 | 448 | 168 | 58 | 71 | 5 | 34 | 84 | 0 | 147 | -19 | 0 | -91 | 457
8 | 23 | 15 | 443 | 168 | 57 | 81 | 5 | 34 | 57 | 0 | 138 | 0 | 0 | -88 | 452
8 | 23 | 16 | 447 | 168 | 57 | 81 | 5 | 34 | 33 | 0 | 133 | 0 | 0 | -56 | 455
8 | 23 | 17 | 438 | 168 | 57 | 81 | 5 | 34 | 8 | 0 | 137 | 0 | 0 | -43 | 447
8 | 23 | 18 | 437 | 168 | 57 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -39 | 447
8 | 23 | 19 | 430 | 168 | 56 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -47 | 439
8 | 23 | 20 | 403 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -64 | 411
8 | 23 | 21 | 372 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 129 | -1 | 0 | -91 | 380
8 | 23 | 22 | 347 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | -23 | 0 | -86 | 355
8 | 23 | 23 | 326 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | -30 | 0 | -86 | 334
8 | 24 | 0 | 302 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -18 | 0 | -87 | 310
8 | 24 | 1 | 287 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -7 | 0 | -87 | 295
8 | 24 | 2 | 290 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -80 | 298
8 | 24 | 3 | 307 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -67 | 315
8 | 24 | 4 | 306 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -63 | 314
8 | 24 | 5 | 301 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 16 | 0 | 31 | 0 | 0 | -65 | 309
8 | 24 | 6 | 308 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 59 | 0 | 46 | -19 | 0 | -87 | 316
8 | 24 | 7 | 328 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 113 | -10 | 58 | -53 | 0 | -87 | 338
8 | 24 | 8 | 371 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 158 | -16 | 61 | -51 | 0 | -89 | 380
8 | 24 | 9 | 402 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 188 | -16 | 70 | -59 | 0 | -89 | 411
8 | 24 | 10 | 409 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 202 | -22 | 67 | -56 | 0 | -89 | 419
8 | 24 | 11 | 416 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 206 | -64 | 55 | 0 | 0 | -89 | 425
8 | 24 | 12 | 408 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 190 | -50 | 48 | 0 | 0 | -89 | 416
8 | 24 | 13 | 395 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 170 | -41 | 46 | 0 | 0 | -89 | 403
8 | 24 | 14 | 383 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 134 | -7 | 36 | 0 | 0 | -89 | 392
8 | 24 | 15 | 378 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 93 | 0 | 36 | 0 | 0 | -76 | 386
8 | 24 | 16 | 388 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | -31 | 396
8 | 24 | 17 | 381 | 168 | 104 | 92 | 5 | 34 | 11 | 0 | 34 | 0 | 0 | -57 | 391
8 | 24 | 18 | 386 | 168 | 105 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -57 | 396
8 | 24 | 19 | 377 | 168 | 103 | 105 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -57 | 386
8 | 24 | 20 | 348 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -16 | 357
8 | 24 | 21 | 318 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -39 | 327
8 | 24 | 22 | 298 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -57 | 306
8 | 24 | 23 | 278 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -77 | 287
8 | 25 | 0 | 256 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | -22 | 0 | -87 | 264
8 | 25 | 1 | 242 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | -25 | 0 | -87 | 251
8 | 25 | 2 | 246 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | -26 | 0 | -87 | 254
8 | 25 | 3 | 265 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | -17 | 0 | -87 | 273
8 | 25 | 4 | 268 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | -12 | 0 | -87 | 276
8 | 25 | 5 | 261 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 15 | 0 | 35 | -26 | 0 | -87 | 269
8 | 25 | 6 | 257 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 46 | -15 | 36 | -33 | 0 | -87 | 266
8 | 25 | 7 | 265 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 78 | -45 | 21 | -7 | 0 | -87 | 273
8 | 25 | 8 | 286 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 116 | -66 | 26 | -5 | 0 | -89 | 295
8 | 25 | 9 | 315 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 147 | -55 | 49 | -41 | 0 | -89 | 324
8 | 25 | 10 | 323 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 167 | -69 | 58 | -48 | 0 | -89 | 332
8 | 25 | 11 | 332 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 168 | -60 | 59 | -50 | 0 | -89 | 341
8 | 25 | 12 | 330 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 163 | -57 | 59 | -50 | 0 | -89 | 339
8 | 25 | 13 | 326 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 141 | -39 | 58 | -49 | 0 | -89 | 335
8 | 25 | 14 | 320 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 110 | -10 | 61 | -56 | 0 | -89 | 329
8 | 25 | 15 | 318 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 74 | 0 | 68 | -39 | 0 | -89 | 327
8 | 25 | 16 | 325 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 34 | 0 | 72 | -16 | 0 | -89 | 333
8 | 25 | 17 | 335 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 8 | 0 | 73 | 0 | 0 | -79 | 344
8 | 25 | 18 | 347 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -66 | 355
8 | 25 | 19 | 341 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -77 | 349
8 | 25 | 20 | 321 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | -6 | 0 | -89 | 329
8 | 25 | 21 | 295 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | -17 | 0 | -89 | 303
8 | 25 | 22 | 275 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | -22 | 0 | -87 | 284
8 | 25 | 23 | 259 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -30 | 0 | -87 | 268
8 | 26 | 0 | 241 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | -44 | 0 | -87 | 241
8 | 26 | 1 | 234 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | -44 | 0 | -86 | 234
8 | 26 | 2 | 240 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | -34 | 0 | -87 | 240
8 | 26 | 3 | 265 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | -12 | 0 | -86 | 265
8 | 26 | 4 | 278 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -75 | 278
8 | 26 | 5 | 283 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | -73 | 283
8 | 26 | 6 | 291 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | -77 | 291
8 | 26 | 7 | 313 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 31 | 0 | 26 | 0 | 0 | -61 | 313
8 | 26 | 8 | 354 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 53 | 0 | 25 | 0 | 0 | -44 | 354
8 | 26 | 9 | 383 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 72 | 0 | 21 | 0 | 0 | -38 | 383
8 | 26 | 10 | 385 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | -37 | 385
8 | 26 | 11 | 398 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 99 | 0 | 19 | 0 | 0 | -35 | 398
8 | 26 | 12 | 378 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 99 | 0 | 18 | 0 | 0 | -56 | 378
8 | 26 | 13 | 399 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 84 | 0 | 17 | 0 | 0 | -38 | 399
8 | 26 | 14 | 401 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 66 | 0 | 17 | 0 | 0 | -31 | 401
8 | 26 | 15 | 399 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 43 | 0 | 18 | 0 | 0 | -12 | 399
8 | 26 | 16 | 401 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | -12 | 401
8 | 26 | 17 | 393 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | -15 | 393
8 | 26 | 18 | 397 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -12 | 397
8 | 26 | 19 | 381 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -18 | 381
8 | 26 | 20 | 356 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -22 | 356
8 | 26 | 21 | 330 | 168 | 74 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 330
8 | 26 | 22 | 311 | 168 | 61 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -57 | 311
8 | 26 | 23 | 287 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -68 | 287
8 | 27 | 0 | 264 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | -3 | 0 | -86 | 264
8 | 27 | 1 | 253 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | -11 | 0 | -87 | 253
8 | 27 | 2 | 263 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | -4 | 0 | -86 | 263
8 | 27 | 3 | 285 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -67 | 285
8 | 27 | 4 | 297 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -53 | 297
8 | 27 | 5 | 301 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -42 | 301
8 | 27 | 6 | 315 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | -38 | 315
8 | 27 | 7 | 335 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | -27 | 335
8 | 27 | 8 | 376 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 30 | 0 | 29 | 0 | 0 | -19 | 376
8 | 27 | 9 | 401 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 38 | 0 | 33 | 0 | 0 | -10 | 401
8 | 27 | 10 | 395 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 | -14 | 395
8 | 27 | 11 | 408 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 71 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 | 408
8 | 27 | 12 | 389 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | -18 | 389
8 | 27 | 13 | 411 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 411
8 | 27 | 14 | 416 | 168 | 55 | 127 | 5 | 34 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | 416
8 | 27 | 15 | 408 | 168 | 55 | 127 | 5 | 34 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | -4 | 408
8 | 27 | 16 | 405 | 168 | 58 | 127 | 5 | 34 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 405
8 | 27 | 17 | 386 | 168 | 55 | 127 | 5 | 34 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | -14 | 386
8 | 27 | 18 | 384 | 168 | 55 | 127 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 384
8 | 27 | 19 | 369 | 168 | 92 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -56 | 369
8 | 27 | 20 | 343 | 168 | 87 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 343
8 | 27 | 21 | 317 | 168 | 82 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 317
8 | 27 | 22 | 296 | 168 | 76 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 296
8 | 27 | 23 | 278 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -46 | 278
8 | 28 | 0 | 256 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -67 | 256
8 | 28 | 1 | 248 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -71 | 248
8 | 28 | 2 | 257 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -65 | 257
8 | 28 | 3 | 273 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -56 | 273
8 | 28 | 4 | 288 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -53 | 288
8 | 28 | 5 | 286 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 286
8 | 28 | 6 | 293 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 293
8 | 28 | 7 | 311 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | -54 | 311
8 | 28 | 8 | 356 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | -44 | 356
8 | 28 | 9 | 399 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 104 | 0 | 3 | 0 | 0 | -25 | 399
8 | 28 | 10 | 395 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -41 | 395
8 | 28 | 11 | 401 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | -56 | 401
8 | 28 | 12 | 380 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | -80 | 380
8 | 28 | 13 | 402 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | -52 | 402
8 | 28 | 14 | 403 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | -49 | 403
8 | 28 | 15 | 401 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | -26 | 401
8 | 28 | 16 | 407 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 407
8 | 28 | 17 | 398 | 168 | 56 | 126 | 5 | 34 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 398
8 | 28 | 18 | 399 | 168 | 63 | 126 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 399
8 | 28 | 19 | 384 | 168 | 55 | 126 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 384
8 | 28 | 20 | 355 | 168 | 90 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 355
8 | 28 | 21 | 323 | 168 | 83 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 323
8 | 28 | 22 | 302 | 168 | 64 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 302
8 | 28 | 23 | 282 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -60 | 282
8 | 29 | 0 | 262 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -66 | 262
8 | 29 | 1 | 251 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -75 | 251
8 | 29 | 2 | 260 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -67 | 260
8 | 29 | 3 | 277 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -56 | 277
8 | 29 | 4 | 286 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -54 | 286
8 | 29 | 5 | 281 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | -64 | 281
8 | 29 | 6 | 297 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | -70 | 297
8 | 29 | 7 | 322 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | -80 | 322
8 | 29 | 8 | 370 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | -68 | 370
8 | 29 | 9 | 405 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 147 | 0 | 10 | 0 | 0 | -64 | 405
8 | 29 | 10 | 422 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 155 | 0 | 9 | 0 | 0 | -55 | 422
8 | 29 | 11 | 440 | 168 | 57 | 52 | 5 | 34 | 163 | 0 | 7 | 0 | 0 | -46 | 440
8 | 29 | 12 | 424 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 142 | 0 | 6 | 0 | 0 | -41 | 424
8 | 29 | 13 | 432 | 168 | 56 | 76 | 5 | 34 | 113 | 0 | 6 | 0 | 0 | -26 | 432
8 | 29 | 14 | 432 | 168 | 56 | 105 | 5 | 34 | 79 | 0 | 6 | 0 | 0 | -21 | 432
8 | 29 | 15 | 426 | 168 | 56 | 126 | 5 | 34 | 43 | 0 | 8 | 0 | 0 | -14 | 426
8 | 29 | 16 | 423 | 168 | 64 | 126 | 5 | 34 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 423
8 | 29 | 17 | 409 | 168 | 64 | 126 | 5 | 34 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 409
8 | 29 | 18 | 414 | 168 | 74 | 126 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 414
8 | 29 | 19 | 402 | 168 | 63 | 126 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 402
8 | 29 | 20 | 369 | 168 | 87 | 126 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 369
8 | 29 | 21 | 336 | 168 | 71 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 336
8 | 29 | 22 | 322 | 168 | 68 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -58 | 322
8 | 29 | 23 | 305 | 168 | 64 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 305
8 | 30 | 0 | 278 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -62 | 278
8 | 30 | 1 | 265 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -66 | 265
8 | 30 | 2 | 268 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -74 | 268
8 | 30 | 3 | 293 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 293
8 | 30 | 4 | 302 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -50 | 302
8 | 30 | 5 | 297 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -56 | 297
8 | 30 | 6 | 321 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | -54 | 321
8 | 30 | 7 | 351 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 67 | 0 | 10 | 0 | 0 | -45 | 351
8 | 30 | 8 | 404 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 404
8 | 30 | 9 | 430 | 168 | 56 | 50 | 5 | 34 | 133 | 0 | 24 | 0 | 0 | -40 | 430
8 | 30 | 10 | 439 | 168 | 57 | 50 | 5 | 34 | 166 | 0 | 34 | 0 | 0 | -75 | 439
8 | 30 | 11 | 453 | 168 | 58 | 50 | 5 | 34 | 191 | 0 | 38 | 0 | 0 | -91 | 453
8 | 30 | 12 | 445 | 168 | 57 | 50 | 5 | 34 | 195 | -15 | 44 | 0 | 0 | -93 | 445
8 | 30 | 13 | 462 | 168 | 59 | 50 | 5 | 34 | 174 | 0 | 49 | 0 | 0 | -77 | 462
8 | 30 | 14 | 455 | 168 | 58 | 63 | 5 | 34 | 130 | 0 | 54 | 0 | 0 | -57 | 455
8 | 30 | 15 | 445 | 168 | 57 | 77 | 5 | 34 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | -26 | 445
8 | 30 | 16 | 434 | 168 | 56 | 115 | 5 | 34 | 26 | 0 | 51 | 0 | 0 | -21 | 434
8 | 30 | 17 | 418 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | -22 | 418
8 | 30 | 18 | 422 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -21 | 422
8 | 30 | 19 | 408 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -25 | 408
8 | 30 | 20 | 375 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -40 | 375
8 | 30 | 21 | 344 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -54 | 344
8 | 30 | 22 | 326 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -56 | 326
8 | 30 | 23 | 304 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -70 | 304
8 | 31 | 0 | 282 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | -10 | 0 | -87 | 282
8 | 31 | 1 | 269 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | -20 | 0 | -87 | 269
8 | 31 | 2 | 275 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | -12 | 0 | -88 | 275
8 | 31 | 3 | 290 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -85 | 290
8 | 31 | 4 | 299 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -69 | 299
8 | 31 | 5 | 296 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | -74 | 296
8 | 31 | 6 | 312 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | -71 | 312
8 | 31 | 7 | 321 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | -65 | 321
8 | 31 | 8 | 352 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | -52 | 352
8 | 31 | 9 | 367 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | -48 | 367
8 | 31 | 10 | 372 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 48 | 0 | 46 | 0 | 0 | -60 | 372
8 | 31 | 11 | 374 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 56 | 0 | 62 | 0 | 0 | -76 | 374
8 | 31 | 12 | 371 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 54 | 0 | 68 | 0 | 0 | -76 | 371
8 | 31 | 13 | 357 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 47 | 0 | 73 | 0 | 0 | -79 | 357
8 | 31 | 14 | 344 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 55 | 0 | 98 | -29 | 0 | -89 | 344
8 | 31 | 15 | 348 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 44 | 0 | 98 | -14 | 0 | -89 | 348
8 | 31 | 16 | 353 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 24 | 0 | 108 | 0 | 0 | -88 | 353
8 | 31 | 17 | 358 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 4 | 0 | 121 | 0 | 0 | -78 | 358
8 | 31 | 18 | 371 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -76 | 371
8 | 31 | 19 | 364 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | -2 | 0 | -89 | 364
8 | 31 | 20 | 337 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | -28 | 0 | -90 | 337
8 | 31 | 21 | 308 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 137 | -49 | 0 | -89 | 308
8 | 31 | 22 | 285 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | -71 | 0 | -87 | 285
8 | 31 | 23 | 267 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | -83 | 0 | -87 | 267
9 | 1 | 0 | 277 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | -54 | 0 | -88 | 277
9 | 1 | 1 | 265 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | -54 | 0 | -89 | 265
9 | 1 | 2 | 271 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | -55 | 0 | -88 | 271
9 | 1 | 3 | 284 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | -48 | 0 | -88 | 284
9 | 1 | 4 | 290 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | -47 | 0 | -89 | 290
9 | 1 | 5 | 279 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 9 | 0 | 86 | -49 | 0 | -88 | 279
9 | 1 | 6 | 279 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 67 | -15 | 77 | -71 | 0 | -89 | 279
9 | 1 | 7 | 292 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 138 | -69 | 72 | -66 | 0 | -89 | 292
9 | 1 | 8 | 311 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 193 | -106 | 82 | -75 | 0 | -89 | 311
9 | 1 | 9 | 334 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 233 | -130 | 83 | -70 | 0 | -88 | 334
9 | 1 | 10 | 348 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 250 | -133 | 87 | -73 | 0 | -89 | 348
9 | 1 | 11 | 353 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 252 | -129 | 81 | -68 | 0 | -89 | 353
9 | 1 | 12 | 352 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 244 | -122 | 80 | -67 | 0 | -89 | 352
9 | 1 | 13 | 347 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 219 | -102 | 81 | -68 | 0 | -89 | 347
9 | 1 | 14 | 338 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 174 | -60 | 82 | -76 | 0 | -88 | 338
9 | 1 | 15 | 338 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 111 | -13 | 78 | -72 | 0 | -89 | 338
9 | 1 | 16 | 341 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 43 | 0 | 65 | -12 | 0 | -89 | 341
9 | 1 | 17 | 348 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 4 | 0 | 63 | 0 | 0 | -56 | 348
9 | 1 | 18 | 363 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -39 | 363
9 | 1 | 19 | 359 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -34 | 359
9 | 1 | 20 | 339 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -46 | 339
9 | 1 | 21 | 317 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -64 | 317
9 | 1 | 22 | 298 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -83 | 298
9 | 1 | 23 | 286 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | -20 | 0 | -87 | 286
9 | 2 | 0 | 267 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | -16 | 0 | -86 | 267
9 | 2 | 1 | 258 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | -12 | 0 | -87 | 258
9 | 2 | 2 | 266 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -81 | 266
9 | 2 | 3 | 282 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -84 | 282
9 | 2 | 4 | 292 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -66 | 292
9 | 2 | 5 | 285 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | -66 | 285
9 | 2 | 6 | 296 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 54 | 0 | 34 | -9 | 0 | -88 | 296
9 | 2 | 7 | 321 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 111 | -33 | 24 | 0 | 0 | -86 | 321
9 | 2 | 8 | 361 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 159 | -31 | 20 | 0 | 0 | -92 | 361
9 | 2 | 9 | 395 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 193 | -35 | 24 | 0 | 0 | -92 | 395
9 | 2 | 10 | 414 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 208 | -26 | 19 | 0 | 0 | -93 | 414
9 | 2 | 11 | 432 | 168 | 56 | 44 | 5 | 34 | 211 | -12 | 19 | 0 | 0 | -93 | 432
9 | 2 | 12 | 416 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 184 | -5 | 22 | 0 | 0 | -91 | 416
9 | 2 | 13 | 416 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 140 | 0 | 23 | 0 | 0 | -69 | 416
9 | 2 | 14 | 408 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 93 | 0 | 43 | 0 | 0 | -63 | 408
9 | 2 | 15 | 402 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 50 | 0 | 33 | 0 | 0 | -27 | 402
9 | 2 | 16 | 396 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | -27 | 396
9 | 2 | 17 | 388 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -18 | 388
9 | 2 | 18 | 391 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -11 | 391
9 | 2 | 19 | 378 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -12 | 378
9 | 2 | 20 | 355 | 168 | 83 | 117 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 355
9 | 2 | 21 | 333 | 168 | 75 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -51 | 333
9 | 2 | 22 | 315 | 168 | 79 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 315
9 | 2 | 23 | 300 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -57 | 300
9 | 3 | 0 | 282 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -54 | 282
9 | 3 | 1 | 273 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -59 | 273
9 | 3 | 2 | 279 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -60 | 279
9 | 3 | 3 | 293 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -51 | 293
9 | 3 | 4 | 300 | 168 | 65 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -57 | 300
9 | 3 | 5 | 294 | 168 | 61 | 68 | 5 | 34 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 294
9 | 3 | 6 | 305 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | -81 | 305
9 | 3 | 7 | 331 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 125 | -22 | 10 | 0 | 0 | -88 | 331
9 | 3 | 8 | 370 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 184 | -37 | 9 | 0 | 0 | -92 | 370
9 | 3 | 9 | 402 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 230 | -61 | 19 | 0 | 0 | -92 | 402
9 | 3 | 10 | 416 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 251 | -72 | 24 | 0 | 0 | -93 | 416
9 | 3 | 11 | 422 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 254 | -83 | 36 | 0 | 0 | -91 | 422
9 | 3 | 12 | 403 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 245 | -95 | 39 | 0 | 0 | -92 | 403
9 | 3 | 13 | 411 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 220 | -68 | 45 | 0 | 0 | -92 | 411
9 | 3 | 14 | 402 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 176 | -41 | 53 | 0 | 0 | -93 | 402
9 | 3 | 15 | 394 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 115 | 0 | 48 | -4 | 0 | -92 | 394
9 | 3 | 16 | 394 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 48 | 0 | 41 | 0 | 0 | -35 | 394
9 | 3 | 17 | 386 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -28 | 386
9 | 3 | 18 | 387 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -27 | 387
9 | 3 | 19 | 373 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -28 | 373
9 | 3 | 20 | 349 | 168 | 82 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 349
9 | 3 | 21 | 323 | 168 | 73 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 323
9 | 3 | 22 | 303 | 168 | 62 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -58 | 303
9 | 3 | 23 | 287 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -67 | 287
9 | 4 | 0 | 271 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -78 | 271
9 | 4 | 1 | 263 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -80 | 263
9 | 4 | 2 | 269 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -78 | 269
9 | 4 | 3 | 286 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -77 | 286
9 | 4 | 4 | 295 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -77 | 295
9 | 4 | 5 | 286 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 8 | 0 | 42 | 0 | 0 | -78 | 286
9 | 4 | 6 | 297 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 54 | 0 | 38 | -13 | 0 | -87 | 297
9 | 4 | 7 | 321 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 110 | -40 | 32 | 0 | 0 | -86 | 321
9 | 4 | 8 | 356 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 158 | -48 | 33 | 0 | 0 | -92 | 356
9 | 4 | 9 | 385 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 200 | -66 | 37 | 0 | 0 | -91 | 385
9 | 4 | 10 | 401 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 227 | -69 | 31 | 0 | 0 | -93 | 401
9 | 4 | 11 | 414 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 238 | -73 | 36 | 0 | 0 | -93 | 414
9 | 4 | 12 | 395 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 227 | -85 | 39 | 0 | 0 | -92 | 395
9 | 4 | 13 | 406 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 202 | -42 | 33 | 0 | 0 | -93 | 406
9 | 4 | 14 | 401 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 166 | -21 | 25 | 0 | 0 | -92 | 401
9 | 4 | 15 | 393 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 109 | 0 | 20 | 0 | 0 | -72 | 393
9 | 4 | 16 | 391 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 41 | 0 | 22 | 0 | 0 | -28 | 391
9 | 4 | 17 | 385 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | -28 | 385
9 | 4 | 18 | 389 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -23 | 389
9 | 4 | 19 | 374 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -29 | 374
9 | 4 | 20 | 351 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 351
9 | 4 | 21 | 327 | 168 | 65 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -57 | 327
9 | 4 | 22 | 308 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -66 | 308
9 | 4 | 23 | 297 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | -1 | 0 | -87 | 297
9 | 5 | 0 | 283 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | -29 | 0 | -88 | 283
9 | 5 | 1 | 276 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -46 | 0 | -87 | 276
9 | 5 | 2 | 282 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | -39 | 0 | -87 | 282
9 | 5 | 3 | 299 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | -28 | 0 | -87 | 299
9 | 5 | 4 | 311 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -28 | 0 | -87 | 311
9 | 5 | 5 | 304 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 7 | 0 | 100 | -34 | 0 | -87 | 304
9 | 5 | 6 | 314 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 48 | 0 | 89 | -40 | 0 | -88 | 314
9 | 5 | 7 | 344 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 95 | 0 | 83 | -52 | 0 | -87 | 344
9 | 5 | 8 | 385 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 122 | 0 | 87 | -37 | 0 | -92 | 385
9 | 5 | 9 | 400 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 135 | 0 | 91 | -38 | 0 | -93 | 400
9 | 5 | 10 | 411 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 151 | 0 | 98 | -51 | 0 | -92 | 411
9 | 5 | 11 | 410 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 150 | 0 | 84 | -37 | 0 | -93 | 410
9 | 5 | 12 | 387 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 142 | 0 | 86 | -54 | 0 | -93 | 387
9 | 5 | 13 | 410 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 125 | 0 | 85 | -17 | 0 | -92 | 410
9 | 5 | 14 | 403 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 96 | 0 | 105 | -28 | 0 | -92 | 403
9 | 5 | 15 | 407 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 63 | 0 | 98 | 0 | 0 | -90 | 407
9 | 5 | 16 | 406 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 22 | 0 | 92 | 0 | 0 | -67 | 406
9 | 5 | 17 | 395 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | -68 | 395
9 | 5 | 18 | 401 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -66 | 401
9 | 5 | 19 | 391 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -67 | 391
9 | 5 | 20 | 369 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -82 | 369
9 | 5 | 21 | 346 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | -11 | 0 | -92 | 346
9 | 5 | 22 | 330 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | -27 | 0 | -87 | 330
9 | 5 | 23 | 317 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | -30 | 0 | -87 | 317
9 | 6 | 0 | 300 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | -21 | 0 | -87 | 300
9 | 6 | 1 | 289 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -25 | 0 | -88 | 289
9 | 6 | 2 | 297 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -21 | 0 | -88 | 297
9 | 6 | 3 | 308 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | -18 | 0 | -87 | 308
9 | 6 | 4 | 315 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -17 | 0 | -88 | 315
9 | 6 | 5 | 312 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 6 | 0 | 89 | -17 | 0 | -88 | 312
9 | 6 | 6 | 325 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 39 | 0 | 72 | -17 | 0 | -87 | 325
9 | 6 | 7 | 333 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 87 | 0 | 70 | -44 | 0 | -88 | 333
9 | 6 | 8 | 357 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 145 | -3 | 76 | -71 | 0 | -92 | 357
9 | 6 | 9 | 394 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 207 | -35 | 82 | -69 | 0 | -93 | 394
9 | 6 | 10 | 415 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 242 | -86 | 92 | -77 | 0 | -58 | 415
9 | 6 | 11 | 419 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 247 | -119 | 74 | 0 | 0 | -85 | 419
9 | 6 | 12 | 402 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 235 | -112 | 69 | 0 | 0 | -92 | 402
9 | 6 | 13 | 412 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 208 | -16 | 67 | -57 | 0 | -93 | 412
9 | 6 | 14 | 414 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 151 | 0 | 56 | -28 | 0 | -92 | 414
9 | 6 | 15 | 402 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 86 | 0 | 48 | 0 | 0 | -72 | 402
9 | 6 | 16 | 391 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 31 | 0 | 44 | 0 | 0 | -64 | 391
9 | 6 | 17 | 383 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | -49 | 383
9 | 6 | 18 | 389 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -51 | 389
9 | 6 | 19 | 376 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -68 | 376
9 | 6 | 20 | 354 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -70 | 354
9 | 6 | 21 | 329 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -72 | 329
9 | 6 | 22 | 313 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -83 | 313
9 | 6 | 23 | 299 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | -13 | 0 | -86 | 299
9 | 7 | 0 | 284 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | -20 | 0 | -88 | 284
9 | 7 | 1 | 274 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | -23 | 0 | -89 | 274
9 | 7 | 2 | 282 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | -20 | 0 | -88 | 282
9 | 7 | 3 | 291 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | -20 | 0 | -88 | 291
9 | 7 | 4 | 297 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | -14 | 0 | -88 | 297
9 | 7 | 5 | 291 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 7 | 0 | 62 | -20 | 0 | -88 | 291
9 | 7 | 6 | 295 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 50 | 0 | 53 | -39 | 0 | -89 | 295
9 | 7 | 7 | 305 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 93 | -10 | 54 | -50 | 0 | -88 | 305
9 | 7 | 8 | 313 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 137 | -46 | 62 | -57 | 0 | -89 | 313
9 | 7 | 9 | 334 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 185 | -80 | 70 | -59 | 0 | -88 | 334
9 | 7 | 10 | 343 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 208 | -95 | 83 | -70 | 0 | -89 | 343
9 | 7 | 11 | 354 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 221 | -97 | 78 | -66 | 0 | -88 | 354
9 | 7 | 12 | 346 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 212 | -96 | 79 | -66 | 0 | -89 | 346
9 | 7 | 13 | 345 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 195 | -107 | 82 | -74 | 0 | -57 | 345
9 | 7 | 14 | 341 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 159 | -43 | 93 | -86 | 0 | -88 | 341
9 | 7 | 15 | 354 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 92 | 0 | 89 | -62 | 0 | -88 | 354
9 | 7 | 16 | 353 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 26 | 0 | 83 | -3 | 0 | -89 | 353
9 | 7 | 17 | 353 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | -75 | 353
9 | 7 | 18 | 363 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -69 | 363
9 | 7 | 19 | 353 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -77 | 353
9 | 7 | 20 | 333 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -3 | 0 | -88 | 333
9 | 7 | 21 | 316 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | -18 | 0 | -88 | 316
9 | 7 | 22 | 297 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | -26 | 0 | -89 | 297
9 | 7 | 23 | 287 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -22 | 0 | -89 | 287
9 | 8 | 0 | 275 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -32 | 0 | -89 | 275
9 | 8 | 1 | 267 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | -28 | 0 | -88 | 267
9 | 8 | 2 | 272 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | -23 | 0 | -88 | 272
9 | 8 | 3 | 286 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | -10 | 0 | -89 | 286
9 | 8 | 4 | 291 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | -2 | 0 | -88 | 291
9 | 8 | 5 | 282 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 8 | 0 | 47 | -13 | 0 | -88 | 282
9 | 8 | 6 | 277 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 63 | -19 | 38 | -35 | 0 | -88 | 277
9 | 8 | 7 | 285 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 137 | -78 | 30 | -20 | 0 | -90 | 285
9 | 8 | 8 | 304 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 191 | -109 | 27 | -23 | 0 | -88 | 304
9 | 8 | 9 | 323 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 233 | -133 | 33 | -27 | 0 | -89 | 323
9 | 8 | 10 | 336 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 251 | -143 | 39 | -28 | 0 | -89 | 336
9 | 8 | 11 | 347 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 253 | -144 | 56 | -35 | 0 | -89 | 347
9 | 8 | 12 | 350 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 242 | -138 | 61 | -33 | 0 | -88 | 350
9 | 8 | 13 | 342 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 214 | -118 | 63 | -35 | 0 | -88 | 342
9 | 8 | 14 | 335 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 167 | -59 | 60 | -51 | 0 | -88 | 335
9 | 8 | 15 | 334 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 107 | -12 | 52 | -48 | 0 | -88 | 334
9 | 8 | 16 | 343 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 42 | 0 | 56 | -3 | 0 | -88 | 343
9 | 8 | 17 | 354 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | -70 | 354
9 | 8 | 18 | 367 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -69 | 367
9 | 8 | 19 | 357 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -70 | 357
9 | 8 | 20 | 336 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -83 | 336
9 | 8 | 21 | 317 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | -10 | 0 | -89 | 317
9 | 8 | 22 | 301 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | -16 | 0 | -89 | 301
9 | 8 | 23 | 286 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | -15 | 0 | -88 | 286
9 | 9 | 0 | 268 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | -7 | 0 | -88 | 268
9 | 9 | 1 | 259 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | -3 | 0 | -87 | 259
9 | 9 | 2 | 268 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -82 | 268
9 | 9 | 3 | 286 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -73 | 286
9 | 9 | 4 | 293 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -73 | 293
9 | 9 | 5 | 290 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | -73 | 290
9 | 9 | 6 | 299 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 60 | -1 | 7 | 0 | 0 | -87 | 299
9 | 9 | 7 | 323 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 134 | -34 | 5 | 0 | 0 | -87 | 323
9 | 9 | 8 | 363 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 190 | -46 | 5 | 0 | 0 | -91 | 363
9 | 9 | 9 | 396 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 230 | -52 | 6 | 0 | 0 | -93 | 396
9 | 9 | 10 | 406 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 249 | -62 | 6 | 0 | 0 | -93 | 406
9 | 9 | 11 | 411 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 249 | -59 | 7 | 0 | 0 | -92 | 411
9 | 9 | 12 | 390 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 239 | -71 | 8 | 0 | 0 | -92 | 390
9 | 9 | 13 | 399 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 212 | -35 | 8 | 0 | 0 | -92 | 399
9 | 9 | 14 | 391 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 165 | -12 | 12 | 0 | 0 | -92 | 391
9 | 9 | 15 | 387 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 105 | 0 | 6 | 0 | 0 | -68 | 387
9 | 9 | 16 | 389 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | -32 | 389
9 | 9 | 17 | 385 | 168 | 56 | 117 | 5 | 34 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 385
9 | 9 | 18 | 387 | 168 | 58 | 117 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 387
9 | 9 | 19 | 370 | 168 | 96 | 117 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 370
9 | 9 | 20 | 346 | 168 | 66 | 117 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 346
9 | 9 | 21 | 325 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -71 | 325
9 | 9 | 22 | 309 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -73 | 309
9 | 9 | 23 | 300 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -73 | 300
9 | 10 | 0 | 279 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | -10 | 0 | -87 | 279
9 | 10 | 1 | 276 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | -10 | 0 | -87 | 276
9 | 10 | 2 | 286 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | -10 | 0 | -87 | 286
9 | 10 | 3 | 297 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | -9 | 0 | -87 | 297
9 | 10 | 4 | 306 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | -14 | 0 | -87 | 306
9 | 10 | 5 | 303 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 8 | 0 | 119 | -42 | 0 | -87 | 303
9 | 10 | 6 | 313 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 49 | 0 | 113 | -67 | 0 | -87 | 313
9 | 10 | 7 | 333 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 105 | 0 | 105 | -95 | 0 | -87 | 333
9 | 10 | 8 | 381 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 147 | 0 | 108 | -87 | 0 | -92 | 381
9 | 10 | 9 | 411 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 168 | 0 | 112 | -82 | 0 | -92 | 411
9 | 10 | 10 | 415 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 173 | 0 | 122 | -93 | 0 | -93 | 415
9 | 10 | 11 | 419 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 155 | 0 | 101 | -49 | 0 | -94 | 419
9 | 10 | 12 | 407 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 122 | 0 | 95 | -28 | 0 | -92 | 407
9 | 10 | 13 | 417 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 86 | 0 | 101 | 0 | 0 | -93 | 417
9 | 10 | 14 | 418 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 56 | 0 | 118 | 0 | 0 | -92 | 418
9 | 10 | 15 | 413 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 31 | 0 | 106 | 0 | 0 | -67 | 413
9 | 10 | 16 | 412 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 11 | 0 | 101 | 0 | 0 | -66 | 412
9 | 10 | 17 | 406 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 1 | 0 | 103 | 0 | 0 | -67 | 406
9 | 10 | 18 | 410 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -66 | 410
9 | 10 | 19 | 398 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -67 | 398
9 | 10 | 20 | 378 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -72 | 378
9 | 10 | 21 | 355 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -85 | 355
9 | 10 | 22 | 336 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | -8 | 0 | -87 | 336
9 | 10 | 23 | 321 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -12 | 0 | -86 | 321
9 | 11 | 0 | 300 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -11 | 0 | -87 | 300
9 | 11 | 1 | 291 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -25 | 0 | -87 | 291
9 | 11 | 2 | 299 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | -4 | 0 | -87 | 299
9 | 11 | 3 | 312 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -76 | 312
9 | 11 | 4 | 321 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -72 | 321
9 | 11 | 5 | 317 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 5 | 0 | 72 | 0 | 0 | -73 | 317
9 | 11 | 6 | 332 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 28 | 0 | 61 | 0 | 0 | -75 | 332
9 | 11 | 7 | 351 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 32 | 0 | 56 | 0 | 0 | -70 | 351
9 | 11 | 8 | 377 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 37 | 0 | 61 | 0 | 0 | -69 | 377
9 | 11 | 9 | 389 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 48 | 0 | 66 | 0 | 0 | -67 | 389
9 | 11 | 10 | 395 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 60 | 0 | 67 | 0 | 0 | -68 | 395
9 | 11 | 11 | 395 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 70 | 0 | 62 | 0 | 0 | -67 | 395
9 | 11 | 12 | 362 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 67 | 0 | 64 | 0 | 0 | -82 | 362
9 | 11 | 13 | 375 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 78 | 0 | 69 | 0 | 0 | -84 | 375
9 | 11 | 14 | 388 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 74 | 0 | 80 | 0 | 0 | -80 | 388
9 | 11 | 15 | 381 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 46 | 0 | 73 | 0 | 0 | -68 | 381
9 | 11 | 16 | 382 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 17 | 0 | 67 | 0 | 0 | -68 | 382
9 | 11 | 17 | 381 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | -64 | 381
9 | 11 | 18 | 387 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -60 | 387
9 | 11 | 19 | 370 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -69 | 370
9 | 11 | 20 | 350 | 168 | 55 | 105 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -70 | 350
9 | 11 | 21 | 326 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -72 | 326
9 | 11 | 22 | 310 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -72 | 310
9 | 11 | 23 | 297 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -73 | 297
9 | 12 | 0 | 279 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -74 | 279
9 | 12 | 1 | 270 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -79 | 270
9 | 12 | 2 | 281 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -77 | 281
9 | 12 | 3 | 299 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -68 | 299
9 | 12 | 4 | 307 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -68 | 307
9 | 12 | 5 | 303 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -69 | 303
9 | 12 | 6 | 318 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | -68 | 318
9 | 12 | 7 | 324 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 54 | 0 | 9 | 0 | 0 | -69 | 324
9 | 12 | 8 | 350 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | -66 | 350
9 | 12 | 9 | 382 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 111 | 0 | 14 | 0 | 0 | -63 | 382
9 | 12 | 10 | 384 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 125 | 0 | 23 | 0 | 0 | -69 | 384
9 | 12 | 11 | 365 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 151 | -34 | 38 | 0 | 0 | -93 | 365
9 | 12 | 12 | 352 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 187 | -92 | 46 | 0 | 0 | -92 | 352
9 | 12 | 13 | 381 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 193 | -76 | 54 | 0 | 0 | -93 | 381
9 | 12 | 14 | 387 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 156 | 0 | 82 | -62 | 0 | -92 | 387
9 | 12 | 15 | 384 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 99 | 0 | 73 | -24 | 0 | -92 | 384
9 | 12 | 16 | 392 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 37 | 0 | 63 | 0 | 0 | -62 | 392
9 | 12 | 17 | 389 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | -62 | 389
9 | 12 | 18 | 390 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -63 | 390
9 | 12 | 19 | 379 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -64 | 379
9 | 12 | 20 | 358 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -65 | 358
9 | 12 | 21 | 330 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -71 | 330
9 | 12 | 22 | 315 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -73 | 315
9 | 12 | 23 | 306 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -9 | 0 | -87 | 306
9 | 13 | 0 | 286 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -26 | 0 | -88 | 286
9 | 13 | 1 | 273 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -20 | 0 | -87 | 273
9 | 13 | 2 | 279 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -87 | 279
9 | 13 | 3 | 299 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -73 | 299
9 | 13 | 4 | 306 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -72 | 306
9 | 13 | 5 | 302 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | -72 | 302
9 | 13 | 6 | 309 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 44 | 0 | 28 | 0 | 0 | -81 | 309
9 | 13 | 7 | 339 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 83 | 0 | 29 | 0 | 0 | -77 | 339
9 | 13 | 8 | 378 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 102 | 0 | 36 | 0 | 0 | -69 | 378
9 | 13 | 9 | 399 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 103 | 0 | 44 | 0 | 0 | -66 | 399
9 | 13 | 10 | 379 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 100 | 0 | 43 | 0 | 0 | -69 | 379
9 | 13 | 11 | 369 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 111 | 0 | 50 | -1 | 0 | -93 | 369
9 | 13 | 12 | 355 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 141 | -5 | 56 | -47 | 0 | -92 | 355
9 | 13 | 13 | 372 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 152 | 0 | 63 | -53 | 0 | -92 | 372
9 | 13 | 14 | 384 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 130 | 0 | 80 | -34 | 0 | -94 | 384
9 | 13 | 15 | 382 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 77 | 0 | 84 | -11 | 0 | -92 | 382
9 | 13 | 16 | 383 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 25 | 0 | 91 | 0 | 0 | -69 | 383
9 | 13 | 17 | 377 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | -64 | 377
9 | 13 | 18 | 375 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -65 | 375
9 | 13 | 19 | 360 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -65 | 360
9 | 13 | 20 | 338 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -66 | 338
9 | 13 | 21 | 316 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -68 | 316
9 | 13 | 22 | 303 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -68 | 303
9 | 13 | 23 | 292 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -69 | 292
9 | 14 | 0 | 270 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -70 | 270
9 | 14 | 1 | 259 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -71 | 259
9 | 14 | 2 | 271 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -70 | 271
9 | 14 | 3 | 286 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -69 | 286
9 | 14 | 4 | 289 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -69 | 289
9 | 14 | 5 | 282 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | -69 | 282
9 | 14 | 6 | 280 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 55 | -9 | 10 | 0 | 0 | -88 | 280
9 | 14 | 7 | 291 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 118 | -53 | 12 | 0 | 0 | -88 | 291
9 | 14 | 8 | 303 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 170 | -95 | 14 | 0 | 0 | -88 | 303
9 | 14 | 9 | 320 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 212 | -121 | 15 | 0 | 0 | -88 | 320
9 | 14 | 10 | 333 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 232 | -126 | 12 | 0 | 0 | -87 | 333
9 | 14 | 11 | 337 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 230 | -123 | 16 | 0 | 0 | -88 | 337
9 | 14 | 12 | 332 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 209 | -113 | 22 | 0 | 0 | -88 | 332
9 | 14 | 13 | 326 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 173 | -88 | 27 | 0 | 0 | -88 | 326
9 | 14 | 14 | 321 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 116 | -37 | 27 | 0 | 0 | -88 | 321
9 | 14 | 15 | 323 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 58 | 0 | 30 | -2 | 0 | -88 | 323
9 | 14 | 16 | 330 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 16 | 0 | 36 | 0 | 0 | -67 | 330
9 | 14 | 17 | 337 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | -66 | 337
9 | 14 | 18 | 346 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -66 | 346
9 | 14 | 19 | 336 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -67 | 336
9 | 14 | 20 | 319 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -68 | 319
9 | 14 | 21 | 302 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -68 | 302
9 | 14 | 22 | 290 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -69 | 290
9 | 14 | 23 | 283 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -69 | 283
9 | 15 | 0 | 270 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -74 | 270
9 | 15 | 1 | 264 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -73 | 264
9 | 15 | 2 | 274 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -74 | 274
9 | 15 | 3 | 288 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -72 | 288
9 | 15 | 4 | 290 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -73 | 290
9 | 15 | 5 | 287 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | -72 | 287
9 | 15 | 6 | 287 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 25 | 0 | 27 | 0 | 0 | -84 | 287
9 | 15 | 7 | 282 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 42 | 0 | 29 | -1 | 0 | -88 | 282
9 | 15 | 8 | 291 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 66 | 0 | 30 | -17 | 0 | -88 | 291
9 | 15 | 9 | 310 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 82 | 0 | 34 | -19 | 0 | -87 | 310
9 | 15 | 10 | 314 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 90 | 0 | 36 | -25 | 0 | -87 | 314
9 | 15 | 11 | 314 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 88 | -21 | 29 | -24 | 0 | -58 | 314
9 | 15 | 12 | 305 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 81 | 0 | 29 | -16 | 0 | -89 | 305
9 | 15 | 13 | 303 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 70 | 0 | 32 | -13 | 0 | -87 | 303
9 | 15 | 14 | 295 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 56 | 0 | 44 | -17 | 0 | -89 | 295
9 | 15 | 15 | 294 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 35 | 0 | 43 | 0 | 0 | -87 | 294
9 | 15 | 16 | 302 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 14 | 0 | 42 | 0 | 0 | -78 | 302
9 | 15 | 17 | 317 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | -69 | 317
9 | 15 | 18 | 336 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -67 | 336
9 | 15 | 19 | 327 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -67 | 327
9 | 15 | 20 | 312 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -67 | 312
9 | 15 | 21 | 296 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -68 | 296
9 | 15 | 22 | 284 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -69 | 284
9 | 15 | 23 | 273 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -74 | 273
9 | 16 | 0 | 262 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -71 | 262
9 | 16 | 1 | 256 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -76 | 256
9 | 16 | 2 | 269 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -72 | 269
9 | 16 | 3 | 287 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -69 | 287
9 | 16 | 4 | 291 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -69 | 291
9 | 16 | 5 | 283 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | -70 | 283
9 | 16 | 6 | 280 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 60 | -24 | 10 | 0 | 0 | -88 | 280
9 | 16 | 7 | 287 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 135 | -67 | 6 | 0 | 0 | -89 | 287
9 | 16 | 8 | 299 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 190 | -108 | 4 | 0 | 0 | -89 | 299
9 | 16 | 9 | 315 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 230 | -131 | 5 | -3 | 0 | -88 | 315
9 | 16 | 10 | 325 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 246 | -140 | 12 | -6 | 0 | -89 | 325
9 | 16 | 11 | 329 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 244 | -139 | 18 | -7 | 0 | -89 | 329
9 | 16 | 12 | 319 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 234 | -133 | 21 | -17 | 0 | -88 | 319
9 | 16 | 13 | 316 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 199 | -113 | 21 | -4 | 0 | -89 | 316
9 | 16 | 14 | 326 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 136 | -48 | 24 | 0 | 0 | -89 | 326
9 | 16 | 15 | 324 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 70 | -6 | 20 | 0 | 0 | -87 | 324
9 | 16 | 16 | 326 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 17 | 0 | 28 | 0 | 0 | -67 | 326
9 | 16 | 17 | 334 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -67 | 334
9 | 16 | 18 | 342 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -66 | 342
9 | 16 | 19 | 334 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -66 | 334
9 | 16 | 20 | 318 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -67 | 318
9 | 16 | 21 | 301 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -71 | 301
9 | 16 | 22 | 291 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -72 | 291
9 | 16 | 23 | 277 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -87 | 277
9 | 17 | 0 | 267 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | -34 | 0 | -88 | 267
9 | 17 | 1 | 265 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | -45 | 0 | -87 | 265
9 | 17 | 2 | 273 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -37 | 0 | -88 | 273
9 | 17 | 3 | 287 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | -22 | 0 | -88 | 287
9 | 17 | 4 | 292 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -22 | 0 | -88 | 292
9 | 17 | 5 | 293 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 5 | 0 | 87 | -25 | 0 | -88 | 293
9 | 17 | 6 | 308 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 24 | 0 | 82 | -22 | 0 | -87 | 308
9 | 17 | 7 | 315 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 31 | 0 | 77 | -21 | 0 | -87 | 315
9 | 17 | 8 | 335 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 50 | 0 | 86 | -15 | 0 | -93 | 335
9 | 17 | 9 | 342 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 88 | 0 | 89 | -44 | 0 | -93 | 342
9 | 17 | 10 | 345 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 137 | -28 | 92 | -86 | 0 | -72 | 345
9 | 17 | 11 | 361 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 171 | -26 | 86 | -80 | 0 | -92 | 361
9 | 17 | 12 | 355 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 178 | -39 | 84 | -78 | 0 | -93 | 355
9 | 17 | 13 | 370 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 162 | -9 | 88 | -82 | 0 | -92 | 370
9 | 17 | 14 | 371 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 115 | 0 | 95 | -61 | 0 | -92 | 371
9 | 17 | 15 | 366 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 67 | 0 | 80 | -17 | 0 | -92 | 366
9 | 17 | 16 | 370 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 22 | 0 | 71 | 0 | 0 | -65 | 370
9 | 17 | 17 | 372 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -64 | 372
9 | 17 | 18 | 374 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -64 | 374
9 | 17 | 19 | 360 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -64 | 360
9 | 17 | 20 | 342 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -65 | 342
9 | 17 | 21 | 316 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -71 | 316
9 | 17 | 22 | 302 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -77 | 302
9 | 17 | 23 | 295 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -87 | 295
9 | 18 | 0 | 278 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -74 | 278
9 | 18 | 1 | 271 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -78 | 271
9 | 18 | 2 | 279 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -77 | 279
9 | 18 | 3 | 295 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -69 | 295
9 | 18 | 4 | 304 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -68 | 304
9 | 18 | 5 | 296 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | -68 | 296
9 | 18 | 6 | 303 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | -86 | 303
9 | 18 | 7 | 307 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 114 | -52 | 28 | 0 | 0 | -88 | 307
9 | 18 | 8 | 349 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 182 | -82 | 36 | 0 | 0 | -92 | 349
9 | 18 | 9 | 383 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 225 | -113 | 57 | 0 | 0 | -91 | 383
9 | 18 | 10 | 401 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 232 | -109 | 65 | 0 | 0 | -92 | 401
9 | 18 | 11 | 404 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 220 | -88 | 58 | 0 | 0 | -92 | 404
9 | 18 | 12 | 383 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 193 | -79 | 56 | 0 | 0 | -93 | 383
9 | 18 | 13 | 388 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 150 | 0 | 57 | -32 | 0 | -93 | 388
9 | 18 | 14 | 385 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 107 | 0 | 59 | -9 | 0 | -92 | 385
9 | 18 | 15 | 377 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 57 | 0 | 55 | 0 | 0 | -68 | 377
9 | 18 | 16 | 374 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 18 | 0 | 53 | 0 | 0 | -63 | 374
9 | 18 | 17 | 373 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | -65 | 373
9 | 18 | 18 | 378 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -64 | 378
9 | 18 | 19 | 361 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -64 | 361
9 | 18 | 20 | 339 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -66 | 339
9 | 18 | 21 | 318 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -73 | 318
9 | 18 | 22 | 304 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -73 | 304
9 | 18 | 23 | 292 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | -21 | 0 | -87 | 292
9 | 19 | 0 | 278 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -37 | 0 | -87 | 278
9 | 19 | 1 | 271 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -18 | 0 | -88 | 271
9 | 19 | 2 | 282 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -83 | 282
9 | 19 | 3 | 297 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -84 | 297
9 | 19 | 4 | 304 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -79 | 304
9 | 19 | 5 | 298 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 6 | 0 | 43 | 0 | 0 | -79 | 298
9 | 19 | 6 | 302 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 56 | 0 | 35 | -15 | 0 | -87 | 302
9 | 19 | 7 | 319 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 129 | -58 | 32 | 0 | 0 | -86 | 319
9 | 19 | 8 | 347 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 181 | -81 | 37 | 0 | 0 | -92 | 347
9 | 19 | 9 | 370 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 220 | -98 | 38 | 0 | 0 | -92 | 370
9 | 19 | 10 | 383 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 234 | -95 | 35 | 0 | 0 | -93 | 383
9 | 19 | 11 | 386 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 225 | -79 | 30 | 0 | 0 | -92 | 386
9 | 19 | 12 | 362 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 211 | -86 | 27 | 0 | 0 | -92 | 362
9 | 19 | 13 | 366 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 190 | -57 | 22 | 0 | 0 | -92 | 366
9 | 19 | 14 | 361 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 151 | -41 | 15 | 0 | 0 | -92 | 361
9 | 19 | 15 | 374 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 82 | 0 | 9 | 0 | 0 | -59 | 374
9 | 19 | 16 | 372 | 168 | 78 | 119 | 5 | 34 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 372
9 | 19 | 17 | 371 | 168 | 97 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 371
9 | 19 | 18 | 374 | 168 | 102 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 374
9 | 19 | 19 | 358 | 168 | 87 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 358
9 | 19 | 20 | 334 | 168 | 61 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 334
9 | 19 | 21 | 313 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -62 | 313
9 | 19 | 22 | 299 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -65 | 299
9 | 19 | 23 | 288 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | -2 | 0 | -86 | 288
9 | 20 | 0 | 277 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | -23 | 0 | -87 | 277
9 | 20 | 1 | 272 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | -23 | 0 | -87 | 272
9 | 20 | 2 | 278 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -28 | 0 | -87 | 278
9 | 20 | 3 | 295 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | -26 | 0 | -88 | 295
9 | 20 | 4 | 304 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | -22 | 0 | -88 | 304
9 | 20 | 5 | 308 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 5 | 0 | 95 | -22 | 0 | -87 | 308
9 | 20 | 6 | 316 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 27 | 0 | 95 | -25 | 0 | -88 | 316
9 | 20 | 7 | 318 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 48 | 0 | 96 | -41 | 0 | -86 | 318
9 | 20 | 8 | 345 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 84 | 0 | 96 | -45 | 0 | -91 | 345
9 | 20 | 9 | 371 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 126 | 0 | 108 | -72 | 0 | -92 | 371
9 | 20 | 10 | 371 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 140 | 0 | 112 | -90 | 0 | -92 | 371
9 | 20 | 11 | 385 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 140 | 0 | 109 | -73 | 0 | -92 | 385
9 | 20 | 12 | 355 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 114 | 0 | 115 | -83 | 0 | -92 | 355
9 | 20 | 13 | 359 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 85 | 0 | 118 | -53 | 0 | -92 | 359
9 | 20 | 14 | 355 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 64 | 0 | 145 | -64 | 0 | -91 | 355
9 | 20 | 15 | 354 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 40 | 0 | 139 | -52 | 0 | -92 | 354
9 | 20 | 16 | 359 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 14 | 0 | 122 | -14 | 0 | -92 | 359
9 | 20 | 17 | 362 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -89 | 362
9 | 20 | 18 | 358 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | -7 | 0 | -92 | 358
9 | 20 | 19 | 339 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | -10 | 0 | -92 | 339
9 | 20 | 20 | 322 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | -3 | 0 | -93 | 322
9 | 20 | 21 | 302 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -11 | 0 | -93 | 302
9 | 20 | 22 | 291 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | -13 | 0 | -87 | 291
9 | 20 | 23 | 280 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | -21 | 0 | -87 | 280
9 | 21 | 0 | 269 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | -4 | 0 | -88 | 269
9 | 21 | 1 | 261 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | -6 | 0 | -89 | 261
9 | 21 | 2 | 270 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -82 | 270
9 | 21 | 3 | 282 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -78 | 282
9 | 21 | 4 | 290 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -76 | 290
9 | 21 | 5 | 286 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | -76 | 286
9 | 21 | 6 | 289 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 31 | 0 | 28 | 0 | 0 | -81 | 289
9 | 21 | 7 | 294 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 58 | 0 | 22 | 0 | 0 | -86 | 294
9 | 21 | 8 | 313 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 83 | -6 | 24 | 0 | 0 | -88 | 313
9 | 21 | 9 | 325 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 101 | -13 | 25 | 0 | 0 | -88 | 325
9 | 21 | 10 | 321 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 108 | -19 | 19 | 0 | 0 | -88 | 321
9 | 21 | 11 | 318 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 109 | -16 | 13 | 0 | 0 | -89 | 318
9 | 21 | 12 | 300 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 100 | -23 | 10 | 0 | 0 | -88 | 300
9 | 21 | 13 | 304 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 88 | -6 | 8 | 0 | 0 | -87 | 304
9 | 21 | 14 | 308 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | -86 | 308
9 | 21 | 15 | 306 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | -75 | 306
9 | 21 | 16 | 314 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | -61 | 314
9 | 21 | 17 | 326 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -60 | 326
9 | 21 | 18 | 333 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 333
9 | 21 | 19 | 324 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -62 | 324
9 | 21 | 20 | 309 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -61 | 309
9 | 21 | 21 | 293 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -62 | 293
9 | 21 | 22 | 281 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -76 | 281
9 | 21 | 23 | 269 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -79 | 269
9 | 22 | 0 | 255 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | -5 | 0 | -89 | 255
9 | 22 | 1 | 251 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | -5 | 0 | -89 | 251
9 | 22 | 2 | 262 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | -4 | 0 | -89 | 262
9 | 22 | 3 | 277 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | -4 | 0 | -88 | 277
9 | 22 | 4 | 282 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | -3 | 0 | -88 | 282
9 | 22 | 5 | 274 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 5 | 0 | 56 | -9 | 0 | -88 | 274
9 | 22 | 6 | 274 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 32 | 0 | 56 | -25 | 0 | -89 | 274
9 | 22 | 7 | 285 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 62 | 0 | 56 | -44 | 0 | -89 | 285
9 | 22 | 8 | 296 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 83 | -3 | 64 | -59 | 0 | -89 | 296
9 | 22 | 9 | 301 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 99 | -15 | 72 | -67 | 0 | -88 | 301
9 | 22 | 10 | 292 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 95 | -20 | 73 | -67 | 0 | -89 | 292
9 | 22 | 11 | 290 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 96 | -22 | 71 | -66 | 0 | -89 | 290
9 | 22 | 12 | 285 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 87 | -19 | 68 | -63 | 0 | -88 | 285
9 | 22 | 13 | 282 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 68 | -3 | 67 | -62 | 0 | -88 | 282
9 | 22 | 14 | 277 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 47 | 0 | 74 | -56 | 0 | -88 | 277
9 | 22 | 15 | 282 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 27 | 0 | 70 | -38 | 0 | -89 | 282
9 | 22 | 16 | 294 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 8 | 0 | 56 | -7 | 0 | -88 | 294
9 | 22 | 17 | 315 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -76 | 315
9 | 22 | 18 | 326 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -67 | 326
9 | 22 | 19 | 318 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -61 | 318
9 | 22 | 20 | 304 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -63 | 304
9 | 22 | 21 | 285 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -78 | 285
9 | 22 | 22 | 269 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -85 | 269
9 | 22 | 23 | 261 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | -8 | 0 | -88 | 261
9 | 23 | 0 | 250 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | -26 | 0 | -59 | 250
9 | 23 | 1 | 244 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | -23 | 0 | -63 | 244
9 | 23 | 2 | 256 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | -20 | 0 | -59 | 256
9 | 23 | 3 | 275 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | -12 | 0 | -57 | 275
9 | 23 | 4 | 282 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | -11 | 0 | -57 | 282
9 | 23 | 5 | 274 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 5 | -1 | 16 | -12 | 0 | -57 | 274
9 | 23 | 6 | 271 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 49 | -36 | 13 | -2 | 0 | -58 | 271
9 | 23 | 7 | 275 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 115 | -85 | 8 | -5 | 0 | -57 | 275
9 | 23 | 8 | 286 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 172 | -128 | 8 | -8 | 0 | -57 | 286
9 | 23 | 9 | 305 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 214 | -158 | 7 | 0 | 0 | -57 | 305
9 | 23 | 10 | 309 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 220 | -155 | 3 | 0 | 0 | -58 | 309
9 | 23 | 11 | 308 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 214 | -151 | 3 | 0 | 0 | -58 | 308
9 | 23 | 12 | 294 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 199 | -148 | 4 | -4 | 0 | -57 | 294
9 | 23 | 13 | 286 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 175 | -131 | 6 | -6 | 0 | -58 | 286
9 | 23 | 14 | 285 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 136 | -101 | 7 | 0 | 0 | -57 | 285
9 | 23 | 15 | 290 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 82 | -61 | 6 | -1 | 0 | -57 | 290
9 | 23 | 16 | 305 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 26 | -5 | 5 | 0 | 0 | -57 | 305
9 | 23 | 17 | 324 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | -2 | 0 | -57 | 324
9 | 23 | 18 | 334 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | -53 | 334
9 | 23 | 19 | 324 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | -60 | 324
9 | 23 | 20 | 309 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | -5 | 0 | -57 | 309
9 | 23 | 21 | 292 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | -5 | 0 | -57 | 292
9 | 23 | 22 | 280 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | -6 | 0 | -57 | 280
9 | 23 | 23 | 271 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | -8 | 0 | -60 | 271
9 | 24 | 0 | 260 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | -8 | 0 | -66 | 260
9 | 24 | 1 | 255 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | -10 | 0 | -64 | 255
9 | 24 | 2 | 269 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | -12 | 0 | -63 | 269
9 | 24 | 3 | 287 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | -12 | 0 | -57 | 287
9 | 24 | 4 | 296 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | -5 | 0 | -57 | 296
9 | 24 | 5 | 292 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 5 | 0 | 20 | -12 | 0 | -58 | 292
9 | 24 | 6 | 294 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 48 | -19 | 18 | -15 | 0 | -57 | 294
9 | 24 | 7 | 304 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 118 | -67 | 15 | -5 | 0 | -57 | 304
9 | 24 | 8 | 325 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 173 | -99 | 16 | -8 | 0 | -57 | 325
9 | 24 | 9 | 353 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 208 | -114 | 16 | 0 | 0 | -57 | 353
9 | 24 | 10 | 364 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 216 | -115 | 20 | 0 | 0 | -57 | 364
9 | 24 | 11 | 364 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 208 | -116 | 28 | 0 | 0 | -57 | 364
9 | 24 | 12 | 332 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 193 | -110 | 33 | -27 | 0 | -58 | 332
9 | 24 | 13 | 340 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 170 | -97 | 36 | -12 | 0 | -58 | 340
9 | 24 | 14 | 339 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 127 | -40 | 45 | -38 | 0 | -56 | 339
9 | 24 | 15 | 338 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 72 | 0 | 45 | -10 | 0 | -92 | 338
9 | 24 | 16 | 352 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 21 | 0 | 45 | 0 | 0 | -60 | 352
9 | 24 | 17 | 360 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -59 | 360
9 | 24 | 18 | 361 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -59 | 361
9 | 24 | 19 | 346 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -60 | 346
9 | 24 | 20 | 327 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -70 | 327
9 | 24 | 21 | 307 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -82 | 307
9 | 24 | 22 | 295 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -80 | 295
9 | 24 | 23 | 282 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -10 | 0 | -86 | 282
9 | 25 | 0 | 269 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | -40 | 0 | -86 | 269
9 | 25 | 1 | 265 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | -43 | 0 | -87 | 265
9 | 25 | 2 | 276 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -40 | 0 | -87 | 276
9 | 25 | 3 | 289 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -39 | 0 | -88 | 289
9 | 25 | 4 | 300 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | -39 | 0 | -87 | 300
9 | 25 | 5 | 295 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 3 | 0 | 102 | -39 | 0 | -87 | 295
9 | 25 | 6 | 299 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 36 | 0 | 92 | -47 | 0 | -88 | 299
9 | 25 | 7 | 312 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 78 | 0 | 76 | -55 | 0 | -88 | 312
9 | 25 | 8 | 335 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 118 | 0 | 82 | -73 | 0 | -93 | 335
9 | 25 | 9 | 350 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 153 | -18 | 89 | -82 | 0 | -93 | 350
9 | 25 | 10 | 354 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 180 | -46 | 75 | -63 | 0 | -93 | 354
9 | 25 | 11 | 356 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 190 | -53 | 67 | -56 | 0 | -93 | 356
9 | 25 | 12 | 332 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 180 | -68 | 68 | -58 | 0 | -91 | 332
9 | 25 | 13 | 342 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 156 | -29 | 70 | -65 | 0 | -91 | 342
9 | 25 | 14 | 344 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 116 | -7 | 71 | -66 | 0 | -92 | 344
9 | 25 | 15 | 344 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 66 | 0 | 61 | -26 | 0 | -92 | 344
9 | 25 | 16 | 356 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 20 | 0 | 58 | 0 | 0 | -60 | 356
9 | 25 | 17 | 362 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -59 | 362
9 | 25 | 18 | 363 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -59 | 363
9 | 25 | 19 | 348 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -60 | 348
9 | 25 | 20 | 329 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -75 | 329
9 | 25 | 21 | 308 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -90 | 308
9 | 25 | 22 | 297 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | -16 | 0 | -88 | 297
9 | 25 | 23 | 287 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -31 | 0 | -87 | 287
9 | 26 | 0 | 270 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | -16 | 0 | -88 | 270
9 | 26 | 1 | 265 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | -24 | 0 | -87 | 265
9 | 26 | 2 | 274 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -12 | 0 | -87 | 274
9 | 26 | 3 | 290 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | -5 | 0 | -87 | 290
9 | 26 | 4 | 298 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -4 | 0 | -88 | 298
9 | 26 | 5 | 296 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 3 | 0 | 82 | -5 | 0 | -88 | 296
9 | 26 | 6 | 311 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 28 | 0 | 80 | -10 | 0 | -88 | 311
9 | 26 | 7 | 316 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 54 | 0 | 73 | -24 | 0 | -88 | 316
9 | 26 | 8 | 336 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 84 | 0 | 71 | -29 | 0 | -91 | 336
9 | 26 | 9 | 354 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 116 | 0 | 72 | -43 | 0 | -92 | 354
9 | 26 | 10 | 352 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 140 | -1 | 68 | -63 | 0 | -93 | 352
9 | 26 | 11 | 351 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 153 | -20 | 56 | -47 | 0 | -92 | 351
9 | 26 | 12 | 333 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 151 | -35 | 50 | -42 | 0 | -92 | 333
9 | 26 | 13 | 356 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 127 | -36 | 47 | -40 | 0 | -57 | 356
9 | 26 | 14 | 363 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 80 | 0 | 47 | 0 | 0 | -92 | 363
9 | 26 | 15 | 361 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 35 | 0 | 43 | 0 | 0 | -54 | 361
9 | 26 | 16 | 366 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 9 | 0 | 39 | 0 | 0 | -43 | 366
9 | 26 | 17 | 372 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -43 | 372
9 | 26 | 18 | 371 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -43 | 371
9 | 26 | 19 | 358 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -44 | 358
9 | 26 | 20 | 339 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -46 | 339
9 | 26 | 21 | 319 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -50 | 319
9 | 26 | 22 | 307 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -55 | 307
9 | 26 | 23 | 295 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -59 | 295
9 | 27 | 0 | 282 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -48 | 282
9 | 27 | 1 | 277 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -49 | 277
9 | 27 | 2 | 283 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -51 | 283
9 | 27 | 3 | 299 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -48 | 299
9 | 27 | 4 | 303 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -48 | 303
9 | 27 | 5 | 299 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | -47 | 299
9 | 27 | 6 | 309 | 168 | 62 | 49 | 5 | 34 | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 309
9 | 27 | 7 | 334 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | -47 | 334
9 | 27 | 8 | 353 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | -49 | 353
9 | 27 | 9 | 370 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 111 | 0 | 15 | 0 | 0 | -56 | 370
9 | 27 | 10 | 371 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 131 | 0 | 11 | 0 | 0 | -72 | 371
9 | 27 | 11 | 373 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 139 | 0 | 18 | 0 | 0 | -85 | 373
9 | 27 | 12 | 355 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 130 | -3 | 19 | 0 | 0 | -92 | 355
9 | 27 | 13 | 364 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 112 | 0 | 22 | 0 | 0 | -72 | 364
9 | 27 | 14 | 364 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 78 | 0 | 25 | 0 | 0 | -53 | 364
9 | 27 | 15 | 363 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 49 | 0 | 26 | 0 | 0 | -44 | 363
9 | 27 | 16 | 369 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | -43 | 369
9 | 27 | 17 | 368 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -34 | 368
9 | 27 | 18 | 364 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -40 | 364
9 | 27 | 19 | 351 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -45 | 351
9 | 27 | 20 | 332 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -46 | 332
9 | 27 | 21 | 313 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -47 | 313
9 | 27 | 22 | 305 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -47 | 305
9 | 27 | 23 | 294 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -48 | 294
9 | 28 | 0 | 280 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 280
9 | 28 | 1 | 271 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -59 | 271
9 | 28 | 2 | 282 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 282
9 | 28 | 3 | 297 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -57 | 297
9 | 28 | 4 | 300 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -57 | 300
9 | 28 | 5 | 287 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | -58 | 287
9 | 28 | 6 | 283 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | -82 | 283
9 | 28 | 7 | 291 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 94 | -36 | 20 | 0 | 0 | -88 | 291
9 | 28 | 8 | 306 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 134 | -62 | 20 | 0 | 0 | -87 | 306
9 | 28 | 9 | 319 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 168 | -84 | 22 | 0 | 0 | -88 | 319
9 | 28 | 10 | 327 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 186 | -89 | 17 | 0 | 0 | -88 | 327
9 | 28 | 11 | 331 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 195 | -102 | 25 | 0 | 0 | -88 | 331
9 | 28 | 12 | 318 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 186 | -106 | 30 | -5 | 0 | -89 | 318
9 | 28 | 13 | 313 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 164 | -94 | 33 | -4 | 0 | -88 | 313
9 | 28 | 14 | 305 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 123 | -39 | 42 | -36 | 0 | -87 | 305
9 | 28 | 15 | 312 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 71 | 0 | 36 | -24 | 0 | -88 | 312
9 | 28 | 16 | 326 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 21 | 0 | 33 | 0 | 0 | -57 | 326
9 | 28 | 17 | 342 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -46 | 342
9 | 28 | 18 | 346 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -45 | 346
9 | 28 | 19 | 333 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -46 | 333
9 | 28 | 20 | 318 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -47 | 318
9 | 28 | 21 | 299 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -52 | 299
9 | 28 | 22 | 286 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 286
9 | 28 | 23 | 276 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -59 | 276
9 | 29 | 0 | 258 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -64 | 258
9 | 29 | 1 | 255 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -64 | 255
9 | 29 | 2 | 265 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -64 | 265
9 | 29 | 3 | 277 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -63 | 277
9 | 29 | 4 | 285 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -60 | 285
9 | 29 | 5 | 275 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -64 | 275
9 | 29 | 6 | 263 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 39 | -13 | 12 | 0 | 0 | -89 | 263
9 | 29 | 7 | 273 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 114 | -63 | 9 | 0 | 0 | -89 | 273
9 | 29 | 8 | 284 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 168 | -102 | 8 | -4 | 0 | -88 | 284
9 | 29 | 9 | 295 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 206 | -125 | 7 | -7 | 0 | -88 | 295
9 | 29 | 10 | 302 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 223 | -136 | 3 | -3 | 0 | -87 | 302
9 | 29 | 11 | 309 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 230 | -137 | 3 | 0 | 0 | -89 | 309
9 | 29 | 12 | 302 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 220 | -134 | 3 | -2 | 0 | -87 | 302
9 | 29 | 13 | 295 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 192 | -114 | 3 | 0 | 0 | -88 | 295
9 | 29 | 14 | 284 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 141 | -74 | 2 | 0 | 0 | -87 | 284
9 | 29 | 15 | 277 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 68 | -31 | 2 | 0 | 0 | -88 | 277
9 | 29 | 16 | 295 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 295
9 | 29 | 17 | 323 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -46 | 323
9 | 29 | 18 | 330 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -46 | 330
9 | 29 | 19 | 323 | 168 | 66 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 323
9 | 29 | 20 | 309 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -47 | 309
9 | 29 | 21 | 295 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 295
9 | 29 | 22 | 277 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -78 | 277
9 | 29 | 23 | 269 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | -1 | 0 | -87 | 269
9 | 30 | 0 | 256 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | -36 | 0 | -87 | 256
9 | 30 | 1 | 250 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -45 | 0 | -87 | 250
9 | 30 | 2 | 260 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | -41 | 0 | -88 | 260
9 | 30 | 3 | 280 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | -29 | 0 | -88 | 280
9 | 30 | 4 | 284 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | -15 | 0 | -88 | 284
9 | 30 | 5 | 280 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 1 | 0 | 57 | -23 | 0 | -87 | 280
9 | 30 | 6 | 282 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 35 | 0 | 56 | -42 | 0 | -89 | 282
9 | 30 | 7 | 308 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 98 | -11 | 64 | -59 | 0 | -88 | 308
9 | 30 | 8 | 338 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 150 | -27 | 75 | -70 | 0 | -91 | 338
9 | 30 | 9 | 364 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 182 | -32 | 84 | -77 | 0 | -94 | 364
9 | 30 | 10 | 369 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 197 | -44 | 98 | -91 | 0 | -92 | 369
9 | 30 | 11 | 370 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 192 | -38 | 87 | -80 | 0 | -92 | 370
9 | 30 | 12 | 347 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 176 | -44 | 85 | -79 | 0 | -92 | 347
9 | 30 | 13 | 358 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 148 | -6 | 88 | -82 | 0 | -91 | 358
9 | 30 | 14 | 347 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 106 | 0 | 104 | -71 | 0 | -93 | 347
9 | 30 | 15 | 333 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 52 | 0 | 101 | -49 | 0 | -93 | 333
9 | 30 | 16 | 349 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 9 | 0 | 96 | 0 | 0 | -88 | 349
9 | 30 | 17 | 364 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -70 | 364
9 | 30 | 18 | 364 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -79 | 364
9 | 30 | 19 | 348 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | -16 | 0 | -92 | 348
9 | 30 | 20 | 330 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | -27 | 0 | -92 | 330
9 | 30 | 21 | 310 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | -29 | 0 | -92 | 310
9 | 30 | 22 | 298 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | -34 | 0 | -87 | 298
9 | 30 | 23 | 285 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | -39 | 0 | -87 | 285
10 | 1 | 0 | 277 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -35 | 0 | -88 | 277
10 | 1 | 1 | 270 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | -35 | 0 | -88 | 270
10 | 1 | 2 | 281 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | -23 | 0 | -89 | 281
10 | 1 | 3 | 302 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -7 | 0 | -89 | 302
10 | 1 | 4 | 310 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | -5 | 0 | -89 | 310
10 | 1 | 5 | 302 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 1 | 0 | 76 | -7 | 0 | -88 | 302
10 | 1 | 6 | 302 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 33 | 0 | 70 | -23 | 0 | -88 | 302
10 | 1 | 7 | 328 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 100 | 0 | 67 | -52 | 0 | -89 | 328
10 | 1 | 8 | 359 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 149 | -4 | 69 | -64 | 0 | -93 | 359
10 | 1 | 9 | 386 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 197 | -32 | 71 | -60 | 0 | -92 | 386
10 | 1 | 10 | 403 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 225 | -43 | 78 | -66 | 0 | -93 | 403
10 | 1 | 11 | 404 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 222 | -38 | 73 | -61 | 0 | -94 | 404
10 | 1 | 12 | 375 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 206 | -52 | 73 | -61 | 0 | -93 | 375
10 | 1 | 13 | 393 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 174 | -2 | 75 | -63 | 0 | -93 | 393
10 | 1 | 14 | 381 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 127 | 0 | 77 | -38 | 0 | -93 | 381
10 | 1 | 15 | 369 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 64 | 0 | 68 | 0 | 0 | -89 | 369
10 | 1 | 16 | 384 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 12 | 0 | 64 | 0 | 0 | -31 | 384
10 | 1 | 17 | 397 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -21 | 397
10 | 1 | 18 | 391 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -21 | 391
10 | 1 | 19 | 372 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -25 | 372
10 | 1 | 20 | 347 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -34 | 347
10 | 1 | 21 | 325 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -50 | 325
10 | 1 | 22 | 309 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -58 | 309
10 | 1 | 23 | 293 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -81 | 293
10 | 2 | 0 | 274 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -88 | 274
10 | 2 | 1 | 268 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | -3 | 0 | -87 | 268
10 | 2 | 2 | 278 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | -1 | 0 | -87 | 278
10 | 2 | 3 | 296 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -83 | 296
10 | 2 | 4 | 306 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -82 | 306
10 | 2 | 5 | 303 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | -82 | 303
10 | 2 | 6 | 300 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 31 | 0 | 66 | -11 | 0 | -88 | 300
10 | 2 | 7 | 337 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 95 | 0 | 53 | -26 | 0 | -87 | 337
10 | 2 | 8 | 382 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 118 | 0 | 50 | 0 | 0 | -88 | 382
10 | 2 | 9 | 401 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 127 | 0 | 48 | 0 | 0 | -76 | 401
10 | 2 | 10 | 404 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 137 | 0 | 44 | 0 | 0 | -79 | 404
10 | 2 | 11 | 412 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 129 | 0 | 46 | 0 | 0 | -65 | 412
10 | 2 | 12 | 378 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 112 | 0 | 52 | 0 | 0 | -91 | 378
10 | 2 | 13 | 405 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 89 | 0 | 63 | 0 | 0 | -69 | 405
10 | 2 | 14 | 400 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 49 | 0 | 81 | 0 | 0 | -62 | 400
10 | 2 | 15 | 389 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 18 | 0 | 79 | 0 | 0 | -44 | 389
10 | 2 | 16 | 389 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | -31 | 389
10 | 2 | 17 | 393 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -27 | 393
10 | 2 | 18 | 384 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -39 | 384
10 | 2 | 19 | 365 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -40 | 365
10 | 2 | 20 | 341 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -44 | 341
10 | 2 | 21 | 317 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -66 | 317
10 | 2 | 22 | 302 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -83 | 302
10 | 2 | 23 | 287 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | -23 | 0 | -88 | 287
10 | 3 | 0 | 268 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -35 | 0 | -89 | 268
10 | 3 | 1 | 263 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | -18 | 0 | -88 | 263
10 | 3 | 2 | 276 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -73 | 276
10 | 3 | 3 | 293 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -52 | 293
10 | 3 | 4 | 305 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -40 | 305
10 | 3 | 5 | 299 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | -42 | 299
10 | 3 | 6 | 304 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | -50 | 304
10 | 3 | 7 | 339 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 83 | 0 | 14 | 0 | 0 | -60 | 339
10 | 3 | 8 | 376 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 110 | 0 | 13 | 0 | 0 | -49 | 376
10 | 3 | 9 | 391 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 122 | 0 | 13 | 0 | 0 | -46 | 391
10 | 3 | 10 | 397 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 123 | 0 | 8 | 0 | 0 | -36 | 397
10 | 3 | 11 | 401 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 107 | 0 | 14 | 0 | 0 | -22 | 401
10 | 3 | 12 | 369 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 86 | 0 | 14 | 0 | 0 | -47 | 369
10 | 3 | 13 | 381 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | -25 | 381
10 | 3 | 14 | 380 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 41 | 0 | 12 | 0 | 0 | -9 | 380
10 | 3 | 15 | 375 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | -6 | 375
10 | 3 | 16 | 381 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -5 | 381
10 | 3 | 17 | 388 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -4 | 388
10 | 3 | 18 | 380 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -6 | 380
10 | 3 | 19 | 365 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -9 | 365
10 | 3 | 20 | 343 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -18 | 343
10 | 3 | 21 | 321 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -33 | 321
10 | 3 | 22 | 303 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -41 | 303
10 | 3 | 23 | 290 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -48 | 290
10 | 4 | 0 | 277 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -46 | 277
10 | 4 | 1 | 271 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -53 | 271
10 | 4 | 2 | 283 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -38 | 283
10 | 4 | 3 | 303 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -22 | 303
10 | 4 | 4 | 312 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -25 | 312
10 | 4 | 5 | 310 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -28 | 310
10 | 4 | 6 | 325 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 325
10 | 4 | 7 | 349 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | -14 | 349
10 | 4 | 8 | 371 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 34 | 0 | 13 | 0 | 0 | -7 | 371
10 | 4 | 9 | 393 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 44 | 0 | 15 | 0 | 0 | -2 | 393
10 | 4 | 10 | 397 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 51 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 397
10 | 4 | 11 | 398 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 53 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 398
10 | 4 | 12 | 372 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 43 | 0 | 17 | 0 | 0 | -16 | 372
10 | 4 | 13 | 391 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | -4 | 391
10 | 4 | 14 | 386 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 17 | 0 | 29 | 0 | 0 | -4 | 386
10 | 4 | 15 | 385 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 | -4 | 385
10 | 4 | 16 | 393 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | -3 | 393
10 | 4 | 17 | 395 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -2 | 395
10 | 4 | 18 | 383 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -4 | 383
10 | 4 | 19 | 370 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -8 | 370
10 | 4 | 20 | 348 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 348
10 | 4 | 21 | 325 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -26 | 325
10 | 4 | 22 | 306 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -42 | 306
10 | 4 | 23 | 292 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -78 | 292
10 | 5 | 0 | 276 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | -16 | 0 | -90 | 276
10 | 5 | 1 | 271 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -23 | 0 | -90 | 271
10 | 5 | 2 | 280 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | -17 | 0 | -89 | 280
10 | 5 | 3 | 302 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | -4 | 0 | -89 | 302
10 | 5 | 4 | 306 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -3 | 0 | -90 | 306
10 | 5 | 5 | 295 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | -5 | 0 | -90 | 295
10 | 5 | 6 | 293 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 28 | 0 | 44 | -6 | 0 | -90 | 293
10 | 5 | 7 | 299 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 85 | -9 | 36 | -30 | 0 | -90 | 299
10 | 5 | 8 | 310 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 144 | -80 | 34 | 0 | 0 | -90 | 310
10 | 5 | 9 | 329 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 191 | -108 | 33 | 0 | 0 | -89 | 329
10 | 5 | 10 | 340 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 205 | -106 | 29 | 0 | 0 | -90 | 340
10 | 5 | 11 | 338 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 202 | -99 | 22 | 0 | 0 | -89 | 338
10 | 5 | 12 | 316 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 192 | -109 | 21 | 0 | 0 | -90 | 316
10 | 5 | 13 | 310 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 170 | -90 | 18 | 0 | 0 | -90 | 310
10 | 5 | 14 | 299 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 128 | -51 | 10 | 0 | 0 | -90 | 299
10 | 5 | 15 | 293 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 65 | -17 | 12 | 0 | 0 | -89 | 293
10 | 5 | 16 | 316 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | -42 | 316
10 | 5 | 17 | 345 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -12 | 345
10 | 5 | 18 | 348 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -12 | 348
10 | 5 | 19 | 334 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -15 | 334
10 | 5 | 20 | 317 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 317
10 | 5 | 21 | 295 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -53 | 295
10 | 5 | 22 | 278 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -72 | 278
10 | 5 | 23 | 270 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -88 | 270
10 | 6 | 0 | 257 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -88 | 257
10 | 6 | 1 | 253 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -88 | 253
10 | 6 | 2 | 262 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | -4 | 0 | -90 | 262
10 | 6 | 3 | 281 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -84 | 281
10 | 6 | 4 | 286 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -83 | 286
10 | 6 | 5 | 276 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -84 | 276
10 | 6 | 6 | 266 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 34 | 0 | 46 | -32 | 0 | -90 | 266
10 | 6 | 7 | 270 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 113 | -58 | 48 | -40 | 0 | -89 | 270
10 | 6 | 8 | 278 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 166 | -95 | 51 | -47 | 0 | -89 | 282
10 | 6 | 9 | 297 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 195 | -111 | 57 | -51 | 0 | -89 | 297
10 | 6 | 10 | 308 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 206 | -116 | 67 | -57 | 0 | -88 | 308
10 | 6 | 11 | 307 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 208 | -118 | 62 | -52 | 0 | -89 | 307
10 | 6 | 12 | 300 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 199 | -114 | 64 | -56 | 0 | -89 | 300
10 | 6 | 13 | 293 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 166 | -90 | 66 | -56 | 0 | -89 | 293
10 | 6 | 14 | 291 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 109 | -30 | 71 | -66 | 0 | -89 | 291
10 | 6 | 15 | 291 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 45 | 0 | 63 | -43 | 0 | -90 | 291
10 | 6 | 16 | 308 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 6 | 0 | 54 | 0 | 0 | -78 | 308
10 | 6 | 17 | 344 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -50 | 344
10 | 6 | 18 | 343 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -47 | 343
10 | 6 | 19 | 330 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -42 | 330
10 | 6 | 20 | 315 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -54 | 315
10 | 6 | 21 | 296 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -74 | 296
10 | 6 | 22 | 281 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -84 | 281
10 | 6 | 23 | 269 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -87 | 269
10 | 7 | 0 | 255 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -75 | 255
10 | 7 | 1 | 251 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -73 | 251
10 | 7 | 2 | 263 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -57 | 263
10 | 7 | 3 | 285 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -29 | 285
10 | 7 | 4 | 295 | 168 | 71 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -39 | 295
10 | 7 | 5 | 294 | 168 | 89 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -58 | 294
10 | 7 | 6 | 312 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | -23 | 312
10 | 7 | 7 | 333 | 168 | 97 | 41 | 5 | 34 | 29 | 0 | 16 | 0 | 0 | -57 | 333
10 | 7 | 8 | 363 | 168 | 103 | 54 | 5 | 34 | 34 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 363
10 | 7 | 9 | 383 | 168 | 108 | 58 | 5 | 34 | 44 | 0 | 24 | 0 | 0 | -58 | 383
10 | 7 | 10 | 384 | 168 | 78 | 46 | 5 | 34 | 52 | 0 | 29 | 0 | 0 | -28 | 384
10 | 7 | 11 | 386 | 168 | 102 | 56 | 5 | 34 | 46 | 0 | 27 | 0 | 0 | -52 | 386
10 | 7 | 12 | 369 | 168 | 97 | 62 | 5 | 34 | 40 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 369
10 | 7 | 13 | 384 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 27 | 0 | 18 | 0 | 0 | -5 | 384
10 | 7 | 14 | 381 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | -6 | 381
10 | 7 | 15 | 382 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | -5 | 382
10 | 7 | 16 | 386 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | -5 | 386
10 | 7 | 17 | 393 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 393
10 | 7 | 18 | 380 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -6 | 380
10 | 7 | 19 | 364 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -9 | 364
10 | 7 | 20 | 346 | 168 | 100 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 346
10 | 7 | 21 | 321 | 168 | 95 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 321
10 | 7 | 22 | 304 | 168 | 65 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -31 | 304
10 | 7 | 23 | 291 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -24 | 291
10 | 8 | 0 | 279 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -46 | 279
10 | 8 | 1 | 276 | 168 | 61 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -58 | 276
10 | 8 | 2 | 287 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -47 | 287
10 | 8 | 3 | 307 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -40 | 307
10 | 8 | 4 | 316 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -38 | 316
10 | 8 | 5 | 311 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -39 | 311
10 | 8 | 6 | 327 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | -37 | 327
10 | 8 | 7 | 342 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 56 | 0 | 17 | 0 | 0 | -35 | 342
10 | 8 | 8 | 355 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 97 | 0 | 16 | 0 | 0 | -60 | 355
10 | 8 | 9 | 380 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 141 | 0 | 18 | 0 | 0 | -81 | 380
10 | 8 | 10 | 383 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 164 | -12 | 22 | 0 | 0 | -93 | 383
10 | 8 | 11 | 392 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 166 | -8 | 25 | 0 | 0 | -93 | 392
10 | 8 | 12 | 359 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 148 | -24 | 27 | 0 | 0 | -94 | 359
10 | 8 | 13 | 367 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 126 | 0 | 29 | 0 | 0 | -90 | 367
10 | 8 | 14 | 368 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 88 | 0 | 32 | 0 | 0 | -63 | 368
10 | 8 | 15 | 357 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | -36 | 357
10 | 8 | 16 | 366 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | -9 | 366
10 | 8 | 17 | 386 | 168 | 55 | 105 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -4 | 386
10 | 8 | 18 | 379 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -6 | 379
10 | 8 | 19 | 361 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -11 | 361
10 | 8 | 20 | 338 | 168 | 99 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 338
10 | 8 | 21 | 318 | 168 | 94 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 318
10 | 8 | 22 | 302 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -34 | 302
10 | 8 | 23 | 289 | 168 | 69 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 289
10 | 9 | 0 | 273 | 168 | 58 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -39 | 273
10 | 9 | 1 | 267 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -41 | 267
10 | 9 | 2 | 279 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -38 | 279
10 | 9 | 3 | 297 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -31 | 297
10 | 9 | 4 | 310 | 168 | 85 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 310
10 | 9 | 5 | 310 | 168 | 85 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 310
10 | 9 | 6 | 324 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | -32 | 324
10 | 9 | 7 | 354 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 71 | 0 | 15 | 0 | 0 | -34 | 354
10 | 9 | 8 | 376 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 107 | 0 | 14 | 0 | 0 | -47 | 376
10 | 9 | 9 | 377 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | -74 | 377
10 | 9 | 10 | 382 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 174 | -7 | 6 | 0 | 0 | -93 | 382
10 | 9 | 11 | 389 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 175 | -3 | 8 | 0 | 0 | -93 | 389
10 | 9 | 12 | 364 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 155 | -5 | 6 | 0 | 0 | -94 | 364
10 | 9 | 13 | 369 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 119 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 369
10 | 9 | 14 | 353 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 85 | 0 | 3 | 0 | 0 | -51 | 353
10 | 9 | 15 | 351 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | -24 | 351
10 | 9 | 16 | 365 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 | 365
10 | 9 | 17 | 385 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -4 | 385
10 | 9 | 18 | 376 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -6 | 376
10 | 9 | 19 | 363 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -9 | 363
10 | 9 | 20 | 342 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -13 | 342
10 | 9 | 21 | 321 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -26 | 321
10 | 9 | 22 | 306 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -31 | 306
10 | 9 | 23 | 293 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -37 | 293
10 | 10 | 0 | 276 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -72 | 276
10 | 10 | 1 | 274 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -72 | 274
10 | 10 | 2 | 283 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -73 | 283
10 | 10 | 3 | 303 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -66 | 303
10 | 10 | 4 | 316 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -63 | 316
10 | 10 | 5 | 315 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -63 | 315
10 | 10 | 6 | 317 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 34 | 0 | 60 | -1 | 0 | -90 | 317
10 | 10 | 7 | 332 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 113 | 0 | 57 | -50 | 0 | -89 | 332
10 | 10 | 8 | 354 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 168 | -30 | 56 | -47 | 0 | -94 | 354
10 | 10 | 9 | 371 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 202 | -50 | 68 | -57 | 0 | -93 | 371
10 | 10 | 10 | 376 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 213 | -56 | 72 | -61 | 0 | -93 | 376
10 | 10 | 11 | 379 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 201 | -41 | 68 | -57 | 0 | -93 | 379
10 | 10 | 12 | 360 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 170 | -28 | 68 | -58 | 0 | -93 | 360
10 | 10 | 13 | 369 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 130 | 0 | 74 | -44 | 0 | -92 | 369
10 | 10 | 14 | 364 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 85 | 0 | 90 | -20 | 0 | -93 | 364
10 | 10 | 15 | 358 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 35 | 0 | 80 | 0 | 0 | -82 | 358
10 | 10 | 16 | 375 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | -38 | 375
10 | 10 | 17 | 394 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -34 | 394
10 | 10 | 18 | 384 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -36 | 384
10 | 10 | 19 | 369 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -40 | 369
10 | 10 | 20 | 347 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -57 | 347
10 | 10 | 21 | 326 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -65 | 326
10 | 10 | 22 | 313 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -64 | 313
10 | 10 | 23 | 299 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -73 | 299
10 | 11 | 0 | 278 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | -1 | 0 | -88 | 278
10 | 11 | 1 | 275 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | -1 | 0 | -88 | 275
10 | 11 | 2 | 287 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -77 | 287
10 | 11 | 3 | 306 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -59 | 306
10 | 11 | 4 | 320 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -52 | 320
10 | 11 | 5 | 318 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -52 | 318
10 | 11 | 6 | 329 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | -51 | 329
10 | 11 | 7 | 346 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 91 | 0 | 26 | 0 | 0 | -74 | 346
10 | 11 | 8 | 360 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 141 | -21 | 32 | 0 | 0 | -93 | 360
10 | 11 | 9 | 374 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 181 | -49 | 34 | 0 | 0 | -93 | 374
10 | 11 | 10 | 378 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 205 | -89 | 19 | 0 | 0 | -58 | 378
10 | 11 | 11 | 379 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 201 | -76 | 11 | 0 | 0 | -58 | 379
10 | 11 | 12 | 348 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 183 | -56 | 13 | 0 | 0 | -93 | 348
10 | 11 | 13 | 359 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 153 | -16 | 14 | 0 | 0 | -93 | 359
10 | 11 | 14 | 355 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 102 | 0 | 25 | 0 | 0 | -90 | 355
10 | 11 | 15 | 357 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 46 | 0 | 27 | 0 | 0 | -47 | 357
10 | 11 | 16 | 372 | 168 | 77 | 116 | 5 | 34 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | -58 | 372
10 | 11 | 17 | 389 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -16 | 389
10 | 11 | 18 | 378 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -28 | 378
10 | 11 | 19 | 363 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -37 | 363
10 | 11 | 20 | 339 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -45 | 339
10 | 11 | 21 | 320 | 168 | 63 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 320
10 | 11 | 22 | 304 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -53 | 304
10 | 11 | 23 | 292 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -55 | 292
10 | 12 | 0 | 282 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -60 | 282
10 | 12 | 1 | 272 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -69 | 272
10 | 12 | 2 | 284 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 284
10 | 12 | 3 | 301 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -53 | 301
10 | 12 | 4 | 311 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -51 | 311
10 | 12 | 5 | 304 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -52 | 304
10 | 12 | 6 | 293 | 168 | 60 | 59 | 5 | 34 | 35 | -4 | 22 | -1 | 0 | -85 | 293
10 | 12 | 7 | 293 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 118 | -70 | 25 | -1 | 0 | -89 | 293
10 | 12 | 8 | 306 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 178 | -121 | 24 | -19 | 0 | -57 | 306
10 | 12 | 9 | 320 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 220 | -149 | 26 | -21 | 0 | -57 | 320
10 | 12 | 10 | 319 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 231 | -157 | 32 | -30 | 0 | -58 | 319
10 | 12 | 11 | 320 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 224 | -153 | 50 | -46 | 0 | -56 | 320
10 | 12 | 12 | 306 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 208 | -141 | 59 | -56 | 0 | -57 | 314
10 | 12 | 13 | 303 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 170 | -115 | 68 | -65 | 0 | -56 | 303
10 | 12 | 14 | 306 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 114 | -23 | 84 | -80 | 0 | -90 | 306
10 | 12 | 15 | 305 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 48 | -5 | 86 | -42 | 0 | -90 | 305
10 | 12 | 16 | 329 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 6 | -1 | 83 | -2 | 0 | -78 | 329
10 | 12 | 17 | 357 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | -2 | 0 | -57 | 357
10 | 12 | 18 | 354 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | -2 | 0 | -60 | 354
10 | 12 | 19 | 343 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | -3 | 0 | -72 | 343
10 | 12 | 20 | 329 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -3 | 0 | -79 | 329
10 | 12 | 21 | 308 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -4 | 0 | -89 | 308
10 | 12 | 22 | 290 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -19 | 0 | -90 | 290
10 | 12 | 23 | 280 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -33 | 0 | -89 | 280
10 | 13 | 0 | 269 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | -38 | 0 | -89 | 269
10 | 13 | 1 | 262 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -39 | 0 | -89 | 262
10 | 13 | 2 | 272 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | -37 | 0 | -90 | 272
10 | 13 | 3 | 293 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | -39 | 0 | -90 | 293
10 | 13 | 4 | 302 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | -31 | 0 | -90 | 302
10 | 13 | 5 | 291 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | -34 | 0 | -89 | 291
10 | 13 | 6 | 276 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 33 | -9 | 98 | -54 | 0 | -88 | 276
10 | 13 | 7 | 274 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 113 | -46 | 88 | -87 | 0 | -90 | 274
10 | 13 | 8 | 283 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 166 | -122 | 101 | -101 | 0 | -57 | 283
10 | 13 | 9 | 290 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 210 | -159 | 116 | -115 | 0 | -58 | 290
10 | 13 | 10 | 288 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 226 | -178 | 129 | -128 | 0 | -57 | 288
10 | 13 | 11 | 288 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 227 | -179 | 115 | -114 | 0 | -57 | 288
10 | 13 | 12 | 274 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 213 | -176 | 114 | -113 | 0 | -60 | 274
10 | 13 | 13 | 264 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 179 | -148 | 118 | -117 | 0 | -59 | 269
10 | 13 | 14 | 261 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 125 | -104 | 124 | -123 | 0 | -57 | 261
10 | 13 | 15 | 268 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 59 | -25 | 97 | -96 | 0 | -90 | 268
10 | 13 | 16 | 299 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 8 | -2 | 80 | -31 | 0 | -89 | 299
10 | 13 | 17 | 337 | 168 | 60 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | -5 | 0 | -72 | 337
10 | 13 | 18 | 337 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | -4 | 0 | -65 | 337
10 | 13 | 19 | 329 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | -3 | 0 | -55 | 329
10 | 13 | 20 | 311 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | -52 | 311
10 | 13 | 21 | 294 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | -57 | 294
10 | 13 | 22 | 277 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -68 | 277
10 | 13 | 23 | 267 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -75 | 267
10 | 14 | 0 | 256 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0 | -90 | 256
10 | 14 | 1 | 254 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | -5 | 0 | -89 | 254
10 | 14 | 2 | 267 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | -1 | 0 | -83 | 267
10 | 14 | 3 | 284 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | -71 | 284
10 | 14 | 4 | 292 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | -1 | 0 | -73 | 292
10 | 14 | 5 | 289 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | -2 | 0 | -85 | 289
10 | 14 | 6 | 284 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 33 | -6 | 48 | -28 | 0 | -89 | 284
10 | 14 | 7 | 285 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 114 | -37 | 51 | -49 | 0 | -90 | 285
10 | 14 | 8 | 300 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 173 | -86 | 56 | -49 | 0 | -90 | 300
10 | 14 | 9 | 306 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 210 | -151 | 65 | -58 | 0 | -56 | 306
10 | 14 | 10 | 307 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 230 | -170 | 83 | -76 | 0 | -56 | 307
10 | 14 | 11 | 308 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 228 | -167 | 70 | -61 | 0 | -58 | 308
10 | 14 | 12 | 295 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 210 | -154 | 69 | -67 | 0 | -59 | 295
10 | 14 | 13 | 293 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 172 | -95 | 75 | -66 | 0 | -89 | 293
10 | 14 | 14 | 291 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 120 | -39 | 86 | -83 | 0 | -89 | 291
10 | 14 | 15 | 297 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 53 | -9 | 80 | -52 | 0 | -89 | 297
10 | 14 | 16 | 324 | 168 | 60 | 64 | 5 | 34 | 4 | -1 | 82 | -4 | 0 | -88 | 324
10 | 14 | 17 | 356 | 168 | 59 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | -4 | 0 | -75 | 356
10 | 14 | 18 | 355 | 168 | 60 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | -5 | 0 | -80 | 355
10 | 14 | 19 | 344 | 168 | 60 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | -5 | 0 | -86 | 344
10 | 14 | 20 | 327 | 168 | 59 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | -5 | 0 | -89 | 327
10 | 14 | 21 | 306 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | -8 | 0 | -90 | 306
10 | 14 | 22 | 289 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | -26 | 0 | -89 | 289
10 | 14 | 23 | 279 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | -52 | 0 | -89 | 279
10 | 15 | 0 | 263 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | -64 | 0 | -88 | 263
10 | 15 | 1 | 263 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | -65 | 0 | -88 | 263
10 | 15 | 2 | 273 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | -52 | 0 | -88 | 273
10 | 15 | 3 | 297 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | -37 | 0 | -89 | 297
10 | 15 | 4 | 311 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | -34 | 0 | -89 | 311
10 | 15 | 5 | 308 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | -35 | 0 | -88 | 308
10 | 15 | 6 | 317 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 23 | 0 | 100 | -33 | 0 | -88 | 317
10 | 15 | 7 | 341 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 66 | 0 | 86 | -29 | 0 | -87 | 341
10 | 15 | 8 | 361 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 96 | 0 | 81 | -19 | 0 | -94 | 361
10 | 15 | 9 | 372 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 120 | 0 | 85 | -35 | 0 | -94 | 372
10 | 15 | 10 | 372 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 141 | 0 | 104 | -75 | 0 | -94 | 372
10 | 15 | 11 | 381 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 136 | 0 | 92 | -50 | 0 | -93 | 381
10 | 15 | 12 | 357 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 115 | 0 | 93 | -54 | 0 | -93 | 357
10 | 15 | 13 | 374 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 84 | 0 | 96 | -26 | 0 | -93 | 374
10 | 15 | 14 | 376 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 50 | 0 | 112 | -18 | 0 | -93 | 376
10 | 15 | 15 | 371 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 18 | 0 | 98 | 0 | 0 | -80 | 371
10 | 15 | 16 | 382 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | -51 | 382
10 | 15 | 17 | 393 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -47 | 393
10 | 15 | 18 | 383 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -64 | 383
10 | 15 | 19 | 369 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -93 | 369
10 | 15 | 20 | 349 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | -19 | 0 | -94 | 349
10 | 15 | 21 | 326 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | -36 | 0 | -93 | 326
10 | 15 | 22 | 308 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | -42 | 0 | -88 | 308
10 | 15 | 23 | 299 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | -51 | 0 | -88 | 299
10 | 16 | 0 | 284 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | -73 | 0 | -88 | 284
10 | 16 | 1 | 283 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | -66 | 0 | -89 | 283
10 | 16 | 2 | 297 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | -37 | 0 | -88 | 297
10 | 16 | 3 | 315 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | -26 | 0 | -89 | 315
10 | 16 | 4 | 323 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | -24 | 0 | -89 | 323
10 | 16 | 5 | 323 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | -20 | 0 | -89 | 323
10 | 16 | 6 | 336 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 20 | 0 | 116 | -17 | 0 | -88 | 336
10 | 16 | 7 | 357 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 49 | 0 | 99 | -13 | 0 | -88 | 357
10 | 16 | 8 | 374 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 79 | 0 | 106 | -18 | 0 | -93 | 374
10 | 16 | 9 | 383 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 125 | 0 | 114 | -59 | 0 | -93 | 383
10 | 16 | 10 | 368 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 159 | -3 | 122 | -113 | 0 | -93 | 368
10 | 16 | 11 | 376 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 188 | -23 | 107 | -99 | 0 | -93 | 376
10 | 16 | 12 | 348 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 188 | -51 | 102 | -94 | 0 | -93 | 348
10 | 16 | 13 | 351 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 159 | -18 | 99 | -92 | 0 | -93 | 351
10 | 16 | 14 | 348 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 112 | -3 | 91 | -84 | 0 | -93 | 348
10 | 16 | 15 | 349 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 50 | 0 | 59 | -6 | 0 | -93 | 349
10 | 16 | 16 | 375 | 168 | 55 | 105 | 5 | 34 | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | -39 | 375
10 | 16 | 17 | 391 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -29 | 391
10 | 16 | 18 | 379 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -38 | 379
10 | 16 | 19 | 365 | 168 | 72 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -57 | 365
10 | 16 | 20 | 346 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -45 | 346
10 | 16 | 21 | 322 | 168 | 64 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 322
10 | 16 | 22 | 302 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -55 | 302
10 | 16 | 23 | 292 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -74 | 292
10 | 17 | 0 | 281 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -64 | 281
10 | 17 | 1 | 279 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -66 | 279
10 | 17 | 2 | 293 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -63 | 293
10 | 17 | 3 | 309 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -58 | 309
10 | 17 | 4 | 323 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -56 | 323
10 | 17 | 5 | 319 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -57 | 319
10 | 17 | 6 | 326 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 28 | 0 | 60 | 0 | 0 | -60 | 326
10 | 17 | 7 | 339 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 100 | 0 | 62 | -30 | 0 | -89 | 339
10 | 17 | 8 | 356 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 154 | -11 | 65 | -55 | 0 | -93 | 356
10 | 17 | 9 | 381 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 191 | -23 | 66 | -56 | 0 | -93 | 381
10 | 17 | 10 | 383 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 200 | -36 | 71 | -59 | 0 | -89 | 383
10 | 17 | 11 | 375 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 196 | -108 | 57 | -7 | 0 | -59 | 375
10 | 17 | 12 | 343 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 182 | -83 | 59 | -49 | 0 | -62 | 343
10 | 17 | 13 | 344 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 152 | -20 | 60 | -50 | 0 | -94 | 344
10 | 17 | 14 | 343 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 108 | 0 | 55 | -24 | 0 | -92 | 343
10 | 17 | 15 | 352 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 47 | 0 | 56 | 0 | 0 | -79 | 352
10 | 17 | 16 | 377 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | -44 | 377
10 | 17 | 17 | 393 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -41 | 393
10 | 17 | 18 | 382 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -44 | 382
10 | 17 | 19 | 366 | 168 | 66 | 117 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -59 | 366
10 | 17 | 20 | 344 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -51 | 344
10 | 17 | 21 | 322 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -56 | 322
10 | 17 | 22 | 307 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -59 | 307
10 | 17 | 23 | 295 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -62 | 295
10 | 18 | 0 | 278 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -65 | 278
10 | 18 | 1 | 275 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -71 | 275
10 | 18 | 2 | 289 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -70 | 289
10 | 18 | 3 | 310 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -63 | 310
10 | 18 | 4 | 322 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -61 | 322
10 | 18 | 5 | 323 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -66 | 323
10 | 18 | 6 | 331 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 29 | 0 | 60 | 0 | 0 | -83 | 331
10 | 18 | 7 | 346 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 101 | 0 | 70 | -33 | 0 | -90 | 346
10 | 18 | 8 | 367 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 153 | 0 | 74 | -63 | 0 | -93 | 367
10 | 18 | 9 | 382 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 181 | -8 | 86 | -80 | 0 | -93 | 382
10 | 18 | 10 | 390 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 193 | -12 | 94 | -87 | 0 | -94 | 390
10 | 18 | 11 | 389 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 186 | -6 | 92 | -85 | 0 | -94 | 389
10 | 18 | 12 | 370 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 157 | 0 | 90 | -80 | 0 | -93 | 370
10 | 18 | 13 | 382 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 113 | 0 | 94 | -27 | 0 | -94 | 382
10 | 18 | 14 | 385 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 73 | 0 | 105 | 0 | 0 | -92 | 385
10 | 18 | 15 | 372 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 27 | 0 | 93 | 0 | 0 | -72 | 372
10 | 18 | 16 | 381 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0 | -56 | 381
10 | 18 | 17 | 392 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -52 | 392
10 | 18 | 18 | 382 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -59 | 382
10 | 18 | 19 | 372 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -62 | 372
10 | 18 | 20 | 352 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -68 | 352
10 | 18 | 21 | 330 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -85 | 330
10 | 18 | 22 | 314 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | -11 | 0 | -88 | 314
10 | 18 | 23 | 303 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | -17 | 0 | -88 | 303
10 | 19 | 0 | 287 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -24 | 0 | -90 | 287
10 | 19 | 1 | 282 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -40 | 0 | -90 | 282
10 | 19 | 2 | 297 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -22 | 0 | -89 | 297
10 | 19 | 3 | 313 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | -3 | 0 | -89 | 313
10 | 19 | 4 | 321 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -86 | 321
10 | 19 | 5 | 318 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -85 | 318
10 | 19 | 6 | 321 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 14 | 0 | 51 | 0 | 0 | -78 | 321
10 | 19 | 7 | 335 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 23 | 0 | 51 | 0 | 0 | -73 | 335
10 | 19 | 8 | 351 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 20 | 0 | 75 | 0 | 0 | -78 | 351
10 | 19 | 9 | 362 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 26 | 0 | 103 | -9 | 0 | -89 | 362
10 | 19 | 10 | 363 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 33 | 0 | 131 | -32 | 0 | -90 | 363
10 | 19 | 11 | 370 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 36 | 0 | 120 | -7 | 0 | -89 | 370
10 | 19 | 12 | 355 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 32 | 0 | 126 | -14 | 0 | -89 | 355
10 | 19 | 13 | 358 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 29 | 0 | 136 | -13 | 0 | -90 | 358
10 | 19 | 14 | 360 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 20 | 0 | 162 | -29 | 0 | -89 | 360
10 | 19 | 15 | 353 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 11 | 0 | 157 | -21 | 0 | -90 | 353
10 | 19 | 16 | 365 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 1 | 0 | 159 | -8 | 0 | -89 | 365
10 | 19 | 17 | 380 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 162 | -5 | 0 | -89 | 380
10 | 19 | 18 | 374 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 168 | -6 | 0 | -90 | 374
10 | 19 | 19 | 365 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 170 | -12 | 0 | -89 | 365
10 | 19 | 20 | 345 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 171 | -32 | 0 | -90 | 345
10 | 19 | 21 | 325 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 172 | -53 | 0 | -90 | 325
10 | 19 | 22 | 307 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 170 | -69 | 0 | -90 | 307
10 | 19 | 23 | 297 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 168 | -77 | 0 | -90 | 297
10 | 20 | 0 | 282 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 163 | -87 | 0 | -90 | 282
10 | 20 | 1 | 277 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 158 | -87 | 0 | -90 | 277
10 | 20 | 2 | 290 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 160 | -77 | 0 | -89 | 290
10 | 20 | 3 | 310 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 151 | -63 | 0 | -89 | 310
10 | 20 | 4 | 317 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | -45 | 0 | -89 | 317
10 | 20 | 5 | 308 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | -47 | 0 | -89 | 308
10 | 20 | 6 | 305 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 24 | -3 | 142 | -72 | 0 | -89 | 305
10 | 20 | 7 | 311 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 79 | -10 | 136 | -101 | 0 | -89 | 311
10 | 20 | 8 | 311 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 130 | -63 | 134 | -129 | 0 | -57 | 311
10 | 20 | 9 | 326 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 172 | -90 | 134 | -128 | 0 | -58 | 326
10 | 20 | 10 | 319 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 180 | -106 | 146 | -140 | 0 | -57 | 319
10 | 20 | 11 | 314 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 179 | -109 | 134 | -129 | 0 | -57 | 314
10 | 20 | 12 | 297 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 175 | -121 | 126 | -121 | 0 | -58 | 297
10 | 20 | 13 | 275 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 155 | -108 | 124 | -118 | 0 | -57 | 292
10 | 20 | 14 | 279 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 106 | -43 | 127 | -122 | 0 | -85 | 279
10 | 20 | 15 | 295 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 41 | -5 | 112 | -87 | 0 | -90 | 295
10 | 20 | 16 | 330 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 2 | 0 | 99 | -16 | 0 | -89 | 330
10 | 20 | 17 | 364 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | -3 | 0 | -61 | 364
10 | 20 | 18 | 363 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | -3 | 0 | -64 | 363
10 | 20 | 19 | 358 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | -2 | 0 | -51 | 358
10 | 20 | 20 | 342 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | -1 | 0 | -52 | 342
10 | 20 | 21 | 320 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | -1 | 0 | -58 | 320
10 | 20 | 22 | 300 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | -1 | 0 | -71 | 300
10 | 20 | 23 | 290 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | -1 | 0 | -89 | 290
10 | 21 | 0 | 278 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -79 | 278
10 | 21 | 1 | 279 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -88 | 279
10 | 21 | 2 | 298 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -75 | 298
10 | 21 | 3 | 319 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -62 | 319
10 | 21 | 4 | 331 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -60 | 331
10 | 21 | 5 | 333 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -58 | 333
10 | 21 | 6 | 340 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 27 | 0 | 47 | 0 | 0 | -57 | 340
10 | 21 | 7 | 346 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 104 | 0 | 36 | -18 | 0 | -89 | 346
10 | 21 | 8 | 364 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 169 | -41 | 34 | 0 | 0 | -93 | 364
10 | 21 | 9 | 378 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 206 | -58 | 28 | 0 | 0 | -93 | 378
10 | 21 | 10 | 376 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 216 | -110 | 32 | 0 | 0 | -58 | 376
10 | 21 | 11 | 373 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 207 | -98 | 25 | 0 | 0 | -57 | 373
10 | 21 | 12 | 350 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 188 | -100 | 24 | 0 | 0 | -58 | 350
10 | 21 | 13 | 367 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 144 | -7 | 27 | 0 | 0 | -93 | 367
10 | 21 | 14 | 369 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 85 | 0 | 31 | 0 | 0 | -73 | 369
10 | 21 | 15 | 372 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 28 | 0 | 37 | 0 | 0 | -45 | 372
10 | 21 | 16 | 395 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | -35 | 395
10 | 21 | 17 | 409 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -39 | 409
10 | 21 | 18 | 400 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -39 | 400
10 | 21 | 19 | 386 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -42 | 386
10 | 21 | 20 | 364 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -53 | 364
10 | 21 | 21 | 341 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -69 | 341
10 | 21 | 22 | 321 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -63 | 321
10 | 21 | 23 | 307 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -75 | 307
10 | 22 | 0 | 289 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -7 | 0 | -88 | 289
10 | 22 | 1 | 286 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | -25 | 0 | -88 | 286
10 | 22 | 2 | 303 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -6 | 0 | -88 | 303
10 | 22 | 3 | 324 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -77 | 324
10 | 22 | 4 | 333 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -72 | 333
10 | 22 | 5 | 332 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -72 | 332
10 | 22 | 6 | 344 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 17 | 0 | 89 | 0 | 0 | -70 | 344
10 | 22 | 7 | 366 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 52 | 0 | 76 | 0 | 0 | -66 | 366
10 | 22 | 8 | 390 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 71 | 0 | 79 | 0 | 0 | -61 | 390
10 | 22 | 9 | 383 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 99 | 0 | 73 | 0 | 0 | -85 | 383
10 | 22 | 10 | 377 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 131 | 0 | 53 | -10 | 0 | -94 | 377
10 | 22 | 11 | 386 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 136 | 0 | 46 | 0 | 0 | -93 | 386
10 | 22 | 12 | 367 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 128 | 0 | 42 | -11 | 0 | -94 | 367
10 | 22 | 13 | 386 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 90 | 0 | 46 | 0 | 0 | -67 | 386
10 | 22 | 14 | 378 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 59 | 0 | 48 | 0 | 0 | -59 | 378
10 | 22 | 15 | 380 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 21 | 0 | 35 | 0 | 0 | -44 | 380
10 | 22 | 16 | 395 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | -15 | 395
10 | 22 | 17 | 399 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -22 | 399
10 | 22 | 18 | 386 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -43 | 386
10 | 22 | 19 | 372 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -46 | 372
10 | 22 | 20 | 349 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -51 | 349
10 | 22 | 21 | 326 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -60 | 326
10 | 22 | 22 | 310 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -74 | 310
10 | 22 | 23 | 299 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -80 | 299
10 | 23 | 0 | 282 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -79 | 282
10 | 23 | 1 | 281 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -80 | 281
10 | 23 | 2 | 293 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -81 | 293
10 | 23 | 3 | 311 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -82 | 311
10 | 23 | 4 | 322 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | -3 | 0 | -89 | 322
10 | 23 | 5 | 320 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 135 | -23 | 0 | -88 | 320
10 | 23 | 6 | 333 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 13 | 0 | 126 | -14 | 0 | -88 | 333
10 | 23 | 7 | 362 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 31 | 0 | 123 | 0 | 0 | -88 | 362
10 | 23 | 8 | 386 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 30 | 0 | 114 | 0 | 0 | -55 | 386
10 | 23 | 9 | 406 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 35 | 0 | 117 | 0 | 0 | -44 | 406
10 | 23 | 10 | 408 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 36 | 0 | 109 | 0 | 0 | -54 | 408
10 | 23 | 11 | 409 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 30 | 0 | 93 | 0 | 0 | -43 | 409
10 | 23 | 12 | 386 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 24 | 0 | 88 | 0 | 0 | -52 | 386
10 | 23 | 13 | 397 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 16 | 0 | 89 | 0 | 0 | -46 | 397
10 | 23 | 14 | 396 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 10 | 0 | 92 | 0 | 0 | -45 | 396
10 | 23 | 15 | 393 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | -43 | 393
10 | 23 | 16 | 406 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -39 | 406
10 | 23 | 17 | 403 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -39 | 403
10 | 23 | 18 | 392 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -41 | 392
10 | 23 | 19 | 375 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -50 | 375
10 | 23 | 20 | 353 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -55 | 353
10 | 23 | 21 | 328 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -68 | 328
10 | 23 | 22 | 315 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -62 | 315
10 | 23 | 23 | 302 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -4 | 0 | -88 | 302
10 | 24 | 0 | 284 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | -43 | 0 | -88 | 284
10 | 24 | 1 | 288 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 137 | -57 | 0 | -88 | 288
10 | 24 | 2 | 306 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | -50 | 0 | -89 | 306
10 | 24 | 3 | 325 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 153 | -36 | 0 | -88 | 325
10 | 24 | 4 | 336 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 161 | -32 | 0 | -89 | 336
10 | 24 | 5 | 337 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 159 | -32 | 0 | -89 | 337
10 | 24 | 6 | 331 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 20 | 0 | 143 | -39 | 0 | -89 | 331
10 | 24 | 7 | 343 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 74 | 0 | 118 | -57 | 0 | -88 | 343
10 | 24 | 8 | 357 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 124 | 0 | 116 | -85 | 0 | -94 | 357
10 | 24 | 9 | 374 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 173 | -28 | 116 | -107 | 0 | -76 | 374
10 | 24 | 10 | 378 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 192 | -49 | 115 | -106 | 0 | -70 | 378
10 | 24 | 11 | 380 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 173 | -2 | 90 | -83 | 0 | -94 | 380
10 | 24 | 12 | 354 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 158 | -12 | 82 | -76 | 0 | -94 | 354
10 | 24 | 13 | 362 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 124 | 0 | 77 | -59 | 0 | -93 | 362
10 | 24 | 14 | 361 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 79 | 0 | 75 | -24 | 0 | -93 | 361
10 | 24 | 15 | 364 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 31 | 0 | 66 | 0 | 0 | -70 | 364
10 | 24 | 16 | 385 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | -16 | 385
10 | 24 | 17 | 391 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -3 | 391
10 | 24 | 18 | 382 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -10 | 382
10 | 24 | 19 | 364 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -28 | 364
10 | 24 | 20 | 346 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -44 | 346
10 | 24 | 21 | 325 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -53 | 325
10 | 24 | 22 | 312 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -57 | 312
10 | 24 | 23 | 297 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -75 | 297
10 | 25 | 0 | 287 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -49 | 287
10 | 25 | 1 | 283 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -53 | 283
10 | 25 | 2 | 296 | 168 | 58 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -57 | 296
10 | 25 | 3 | 319 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -42 | 319
10 | 25 | 4 | 325 | 168 | 73 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -58 | 325
10 | 25 | 5 | 328 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -29 | 328
10 | 25 | 6 | 334 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | -39 | 334
10 | 25 | 7 | 335 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 80 | 0 | 14 | 0 | 0 | -83 | 335
10 | 25 | 8 | 357 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 139 | -3 | 18 | 0 | 0 | -93 | 357
10 | 25 | 9 | 368 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 181 | -48 | 33 | 0 | 0 | -94 | 368
10 | 25 | 10 | 363 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 196 | -98 | 44 | 0 | 0 | -75 | 363
10 | 25 | 11 | 360 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 198 | -109 | 33 | 0 | 0 | -58 | 360
10 | 25 | 12 | 333 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 185 | -106 | 28 | -13 | 0 | -57 | 333
10 | 25 | 13 | 341 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 151 | -40 | 28 | 0 | 0 | -94 | 341
10 | 25 | 14 | 343 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 101 | 0 | 29 | 0 | 0 | -83 | 343
10 | 25 | 15 | 355 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | -52 | 355
10 | 25 | 16 | 376 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | -9 | 376
10 | 25 | 17 | 386 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -4 | 386
10 | 25 | 18 | 376 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -22 | 376
10 | 25 | 19 | 369 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -37 | 369
10 | 25 | 20 | 351 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -42 | 351
10 | 25 | 21 | 333 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -48 | 333
10 | 25 | 22 | 324 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -61 | 324
10 | 25 | 23 | 317 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -66 | 317
10 | 26 | 0 | 301 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -85 | 301
10 | 26 | 1 | 298 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -88 | 298
10 | 26 | 2 | 313 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -74 | 313
10 | 26 | 3 | 327 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -60 | 327
10 | 26 | 4 | 330 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -50 | 330
10 | 26 | 5 | 326 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -47 | 326
10 | 26 | 6 | 318 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 19 | 0 | 46 | 0 | 0 | -55 | 318
10 | 26 | 7 | 314 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 82 | 0 | 35 | -9 | 0 | -90 | 314
10 | 26 | 8 | 327 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 144 | -53 | 30 | 0 | 0 | -90 | 327
10 | 26 | 9 | 341 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 176 | -70 | 28 | 0 | 0 | -89 | 341
10 | 26 | 10 | 340 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 187 | -77 | 23 | 0 | 0 | -89 | 340
10 | 26 | 11 | 335 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 171 | -65 | 22 | 0 | 0 | -89 | 335
10 | 26 | 12 | 317 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 163 | -75 | 22 | 0 | 0 | -89 | 317
10 | 26 | 13 | 308 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 132 | -48 | 17 | 0 | 0 | -89 | 308
10 | 26 | 14 | 311 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 87 | -23 | 19 | 0 | 0 | -89 | 311
10 | 26 | 15 | 325 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | -48 | 325
10 | 26 | 16 | 344 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 344
10 | 26 | 17 | 364 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -9 | 364
10 | 26 | 18 | 360 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -10 | 360
10 | 26 | 19 | 353 | 168 | 102 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 353
10 | 26 | 20 | 336 | 168 | 98 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 336
10 | 26 | 21 | 316 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -25 | 316
10 | 26 | 22 | 300 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -41 | 300
10 | 26 | 23 | 293 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -49 | 293
10 | 27 | 0 | 285 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -37 | 285
10 | 27 | 1 | 284 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -36 | 284
10 | 27 | 2 | 297 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -34 | 297
10 | 27 | 3 | 318 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -29 | 318
10 | 27 | 4 | 323 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -28 | 323
10 | 27 | 5 | 318 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -31 | 318
10 | 27 | 6 | 312 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 13 | 0 | 29 | 0 | 0 | -34 | 312
10 | 27 | 7 | 317 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 48 | 0 | 20 | 0 | 0 | -49 | 317
10 | 27 | 8 | 324 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | -67 | 324
10 | 27 | 9 | 338 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 96 | -5 | 13 | 0 | 0 | -62 | 338
10 | 27 | 10 | 335 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 92 | -4 | 6 | 0 | 0 | -58 | 335
10 | 27 | 11 | 331 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 72 | 0 | 4 | 0 | 0 | -46 | 331
10 | 27 | 12 | 325 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0 | -44 | 325
10 | 27 | 13 | 312 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | -44 | 312
10 | 27 | 14 | 308 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | -40 | 308
10 | 27 | 15 | 312 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -42 | 312
10 | 27 | 16 | 335 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 335
10 | 27 | 17 | 360 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -10 | 360
10 | 27 | 18 | 357 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -10 | 357
10 | 27 | 19 | 348 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -12 | 348
10 | 27 | 20 | 334 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 334
10 | 27 | 21 | 314 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -33 | 314
10 | 27 | 22 | 295 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -43 | 295
10 | 27 | 23 | 287 | 168 | 70 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -58 | 287
10 | 28 | 0 | 278 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -73 | 278
10 | 28 | 1 | 277 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -80 | 277
10 | 28 | 2 | 292 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -72 | 292
10 | 28 | 3 | 310 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -66 | 310
10 | 28 | 4 | 324 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -64 | 324
10 | 28 | 5 | 326 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -65 | 326
10 | 28 | 6 | 331 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 15 | 0 | 86 | 0 | 0 | -66 | 331
10 | 28 | 7 | 350 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 61 | 0 | 80 | 0 | 0 | -87 | 350
10 | 28 | 8 | 366 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 110 | 0 | 84 | -31 | 0 | -93 | 366
10 | 28 | 9 | 392 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 144 | 0 | 88 | -42 | 0 | -94 | 392
10 | 28 | 10 | 396 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 144 | 0 | 86 | -37 | 0 | -93 | 396
10 | 28 | 11 | 387 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 143 | 0 | 92 | -51 | 0 | -93 | 387
10 | 28 | 12 | 360 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 127 | 0 | 92 | -62 | 0 | -93 | 360
10 | 28 | 13 | 371 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 102 | 0 | 92 | -26 | 0 | -93 | 371
10 | 28 | 14 | 371 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 68 | 0 | 88 | -13 | 0 | -95 | 371
10 | 28 | 15 | 385 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 25 | 0 | 79 | 0 | 0 | -54 | 385
10 | 28 | 16 | 405 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -2 | 405
10 | 28 | 17 | 413 | 168 | 56 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 413
10 | 28 | 18 | 402 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 402
10 | 28 | 19 | 390 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -3 | 390
10 | 28 | 20 | 368 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -18 | 368
10 | 28 | 21 | 343 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -35 | 343
10 | 28 | 22 | 323 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -46 | 323
10 | 28 | 23 | 308 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -52 | 308
10 | 29 | 0 | 296 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -22 | 296
10 | 29 | 1 | 294 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -23 | 294
10 | 29 | 2 | 309 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -21 | 309
10 | 29 | 3 | 331 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -16 | 331
10 | 29 | 4 | 339 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -14 | 339
10 | 29 | 5 | 343 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 343
10 | 29 | 6 | 349 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | -12 | 349
10 | 29 | 7 | 352 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | -42 | 352
10 | 29 | 8 | 381 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 137 | 0 | 26 | 0 | 0 | -78 | 381
10 | 29 | 9 | 388 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 172 | -21 | 34 | 0 | 0 | -93 | 388
10 | 29 | 10 | 387 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 189 | -42 | 37 | 0 | 0 | -93 | 387
10 | 29 | 11 | 389 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 180 | -32 | 37 | 0 | 0 | -93 | 389
10 | 29 | 12 | 366 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 153 | -31 | 40 | 0 | 0 | -93 | 366
10 | 29 | 13 | 370 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 120 | 0 | 33 | 0 | 0 | -82 | 370
10 | 29 | 14 | 369 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 76 | 0 | 17 | 0 | 0 | -38 | 369
10 | 29 | 15 | 377 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | -7 | 377
10 | 29 | 16 | 402 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 402
10 | 29 | 17 | 409 | 168 | 56 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 409
10 | 29 | 18 | 404 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 404
10 | 29 | 19 | 390 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -3 | 390
10 | 29 | 20 | 372 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -7 | 372
10 | 29 | 21 | 346 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -12 | 346
10 | 29 | 22 | 327 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -16 | 327
10 | 29 | 23 | 317 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -18 | 317
10 | 30 | 0 | 299 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -22 | 299
10 | 30 | 1 | 294 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -23 | 294
10 | 30 | 2 | 313 | 168 | 93 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -56 | 313
10 | 30 | 3 | 332 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -15 | 332
10 | 30 | 4 | 342 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -14 | 342
10 | 30 | 5 | 349 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -12 | 349
10 | 30 | 6 | 352 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | -11 | 352
10 | 30 | 7 | 362 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | -23 | 362
10 | 30 | 8 | 393 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 127 | 0 | 10 | 0 | 0 | -45 | 393
10 | 30 | 9 | 409 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 181 | 0 | 10 | 0 | 0 | -83 | 409
10 | 30 | 10 | 402 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 201 | -12 | 5 | 0 | 0 | -93 | 402
10 | 30 | 11 | 397 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 196 | -13 | 6 | 0 | 0 | -93 | 397
10 | 30 | 12 | 367 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 179 | -28 | 9 | 0 | 0 | -94 | 367
10 | 30 | 13 | 367 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 131 | 0 | 10 | 0 | 0 | -78 | 367
10 | 30 | 14 | 365 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 70 | 0 | 7 | 0 | 0 | -38 | 365
10 | 30 | 15 | 368 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | -8 | 368
10 | 30 | 16 | 397 | 168 | 57 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 397
10 | 30 | 17 | 402 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -2 | 402
10 | 30 | 18 | 395 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -2 | 395
10 | 30 | 19 | 383 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -4 | 383
10 | 30 | 20 | 362 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -9 | 362
10 | 30 | 21 | 341 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -14 | 341
10 | 30 | 22 | 323 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 323
10 | 30 | 23 | 310 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -49 | 310
10 | 31 | 0 | 296 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -73 | 296
10 | 31 | 1 | 299 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -73 | 299
10 | 31 | 2 | 307 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -71 | 307
10 | 31 | 3 | 326 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -65 | 326
10 | 31 | 4 | 339 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -63 | 339
10 | 31 | 5 | 343 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -62 | 343
10 | 31 | 6 | 340 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 10 | 0 | 86 | 0 | 0 | -66 | 340
10 | 31 | 7 | 347 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 76 | 0 | 73 | -10 | 0 | -88 | 347
10 | 31 | 8 | 378 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 139 | 0 | 64 | -27 | 0 | -94 | 378
10 | 31 | 9 | 389 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 182 | -6 | 64 | -53 | 0 | -94 | 389
10 | 31 | 10 | 388 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 198 | -60 | 72 | -61 | 0 | -57 | 388
10 | 31 | 11 | 382 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 194 | -63 | 75 | -63 | 0 | -57 | 382
10 | 31 | 12 | 350 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 176 | -71 | 78 | -73 | 0 | -56 | 350
10 | 31 | 13 | 351 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 142 | 0 | 84 | -78 | 0 | -93 | 351
10 | 31 | 14 | 345 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 83 | 0 | 111 | -53 | 0 | -92 | 345
10 | 31 | 15 | 362 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 25 | 0 | 99 | 0 | 0 | -87 | 362
10 | 31 | 16 | 394 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | -26 | 394
10 | 31 | 17 | 405 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -8 | 405
10 | 31 | 18 | 393 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -16 | 393
10 | 31 | 19 | 381 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -12 | 381
10 | 31 | 20 | 359 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -13 | 359
10 | 31 | 21 | 338 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -24 | 338
10 | 31 | 22 | 321 | 168 | 72 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -58 | 321
10 | 31 | 23 | 313 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -46 | 313
11 | 1 | 0 | 302 | 168 | 92 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -57 | 302
11 | 1 | 1 | 301 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 24 | -39 | 301
11 | 1 | 2 | 313 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -6 | 313
11 | 1 | 3 | 331 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -3 | 331
11 | 1 | 4 | 344 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 344
11 | 1 | 5 | 342 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 342
11 | 1 | 6 | 344 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 344
11 | 1 | 7 | 364 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 48 | 0 | 14 | 0 | 0 | -4 | 364
11 | 1 | 8 | 398 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 84 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 398
11 | 1 | 9 | 416 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 109 | 0 | 19 | 0 | -51 | 42 | 416
11 | 1 | 10 | 417 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 111 | 0 | 14 | 0 | -2 | -5 | 417
11 | 1 | 11 | 422 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 101 | 0 | 15 | 0 | -38 | 41 | 422
11 | 1 | 12 | 402 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 85 | 0 | 15 | 0 | 0 | -11 | 402
11 | 1 | 13 | 412 | 168 | 58 | 72 | 5 | 34 | 59 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 412
11 | 1 | 14 | 404 | 168 | 58 | 94 | 5 | 34 | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 404
11 | 1 | 15 | 396 | 168 | 57 | 114 | 5 | 34 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 396
11 | 1 | 16 | 406 | 168 | 61 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 406
11 | 1 | 17 | 401 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 401
11 | 1 | 18 | 389 | 168 | 57 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 389
11 | 1 | 19 | 376 | 168 | 56 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 376
11 | 1 | 20 | 359 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 359
11 | 1 | 21 | 341 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -4 | 341
11 | 1 | 22 | 322 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 53 | -57 | 322
11 | 1 | 23 | 317 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | -6 | 317
11 | 2 | 0 | 302 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36 | -58 | 302
11 | 2 | 1 | 302 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -24 | 302
11 | 2 | 2 | 310 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -26 | 310
11 | 2 | 3 | 325 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -19 | 325
11 | 2 | 4 | 335 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -11 | 335
11 | 2 | 5 | 332 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -13 | 332
11 | 2 | 6 | 323 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 323
11 | 2 | 7 | 343 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | -29 | 343
11 | 2 | 8 | 364 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | -26 | 364
11 | 2 | 9 | 379 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | -25 | 379
11 | 2 | 10 | 379 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | -32 | 379
11 | 2 | 11 | 370 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 101 | 0 | 11 | 0 | 0 | -39 | 370
11 | 2 | 12 | 351 | 168 | 61 | 35 | 5 | 34 | 92 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 351
11 | 2 | 13 | 352 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | -34 | 352
11 | 2 | 14 | 342 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 45 | 0 | 23 | 0 | 0 | -36 | 342
11 | 2 | 15 | 338 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | -25 | 338
11 | 2 | 16 | 359 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -9 | 359
11 | 2 | 17 | 372 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -3 | 372
11 | 2 | 18 | 367 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -16 | 367
11 | 2 | 19 | 359 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -22 | 359
11 | 2 | 20 | 344 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | -57 | 344
11 | 2 | 21 | 325 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 38 | -57 | 325
11 | 2 | 22 | 310 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 34 | -57 | 310
11 | 2 | 23 | 305 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -21 | 305
11 | 3 | 0 | 292 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 14 | -57 | 292
11 | 3 | 1 | 290 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | -2 | -41 | 290
11 | 3 | 2 | 303 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | -2 | -46 | 303
11 | 3 | 3 | 318 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -40 | 318
11 | 3 | 4 | 324 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | -42 | 324
11 | 3 | 5 | 318 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | -41 | 318
11 | 3 | 6 | 311 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | -41 | 311
11 | 3 | 7 | 308 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 60 | 0 | 32 | 0 | -25 | -57 | 308
11 | 3 | 8 | 310 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 128 | -19 | 30 | 0 | -69 | -58 | 310
11 | 3 | 9 | 317 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 179 | -65 | 31 | 0 | -69 | -57 | 317
11 | 3 | 10 | 327 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 195 | -68 | 28 | 0 | -69 | -57 | 327
11 | 3 | 11 | 325 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 180 | -61 | 32 | 0 | -68 | -56 | 325
11 | 3 | 12 | 313 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 163 | -50 | 28 | 0 | -69 | -57 | 313
11 | 3 | 13 | 301 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 126 | -26 | 29 | 0 | -68 | -58 | 301
11 | 3 | 14 | 298 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 67 | 0 | 32 | 0 | -41 | -58 | 298
11 | 3 | 15 | 312 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 16 | 0 | 28 | 0 | 0 | -51 | 312
11 | 3 | 16 | 342 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 39 | -57 | 342
11 | 3 | 17 | 361 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 361
11 | 3 | 18 | 361 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 32 | -33 | 361
11 | 3 | 19 | 353 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -4 | 353
11 | 3 | 20 | 340 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -7 | 340
11 | 3 | 21 | 323 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42 | -57 | 323
11 | 3 | 22 | 309 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | -56 | 309
11 | 3 | 23 | 305 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 16 | -57 | 305
11 | 4 | 0 | 295 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -59 | 295
11 | 4 | 1 | 294 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 | -76 | 294
11 | 4 | 2 | 310 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 | -93 | 310
11 | 4 | 3 | 322 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 41 | -93 | 322
11 | 4 | 4 | 331 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 33 | -92 | 331
11 | 4 | 5 | 328 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -70 | 328
11 | 4 | 6 | 324 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 5 | 0 | 86 | 0 | 0 | -65 | 324
11 | 4 | 7 | 343 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 33 | 0 | 96 | 0 | -26 | -58 | 343
11 | 4 | 8 | 363 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 45 | 0 | 116 | 0 | -39 | -57 | 363
11 | 4 | 9 | 372 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 56 | 0 | 125 | 0 | -69 | -38 | 372
11 | 4 | 10 | 374 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 69 | 0 | 140 | -7 | -69 | -57 | 374
11 | 4 | 11 | 377 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 64 | 0 | 126 | 0 | -69 | -42 | 377
11 | 4 | 12 | 365 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 56 | 0 | 124 | 0 | -69 | -44 | 365
11 | 4 | 13 | 359 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 42 | 0 | 122 | 0 | -68 | -35 | 359
11 | 4 | 14 | 360 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 22 | 0 | 104 | 0 | -28 | -57 | 360
11 | 4 | 15 | 358 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 3 | 0 | 83 | 0 | 26 | -83 | 358
11 | 4 | 16 | 378 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 60 | -81 | 378
11 | 4 | 17 | 385 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 60 | -79 | 385
11 | 4 | 18 | 379 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 54 | -92 | 379
11 | 4 | 19 | 371 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 35 | -91 | 371
11 | 4 | 20 | 356 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 28 | -91 | 356
11 | 4 | 21 | 341 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -65 | 341
11 | 4 | 22 | 322 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 13 | -93 | 322
11 | 4 | 23 | 316 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | 0 | -6 | -93 | 316
11 | 5 | 0 | 305 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | -28 | -93 | 305
11 | 5 | 1 | 308 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -93 | 308
11 | 5 | 2 | 320 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | -2 | -77 | 320
11 | 5 | 3 | 335 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -67 | 335
11 | 5 | 4 | 345 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | -68 | 345
11 | 5 | 5 | 346 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | -68 | 346
11 | 5 | 6 | 349 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 8 | 0 | 112 | 0 | 19 | -92 | 349
11 | 5 | 7 | 362 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 62 | 0 | 120 | 0 | -25 | -93 | 362
11 | 5 | 8 | 395 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 117 | 0 | 115 | 0 | -68 | -67 | 395
11 | 5 | 9 | 407 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 149 | 0 | 107 | 0 | -69 | -78 | 407
11 | 5 | 10 | 409 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 165 | 0 | 95 | 0 | -69 | -80 | 409
11 | 5 | 11 | 406 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 166 | 0 | 87 | 0 | -69 | -76 | 406
11 | 5 | 12 | 381 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 138 | 0 | 86 | 0 | -69 | -72 | 381
11 | 5 | 13 | 384 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 112 | 0 | 84 | 0 | -15 | -95 | 384
11 | 5 | 14 | 376 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 66 | 0 | 84 | 0 | 0 | -93 | 376
11 | 5 | 15 | 384 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 17 | 0 | 66 | 0 | 0 | -31 | 384
11 | 5 | 16 | 412 | 168 | 58 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 412
11 | 5 | 17 | 411 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 60 | -58 | 411
11 | 5 | 18 | 405 | 168 | 58 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 405
11 | 5 | 19 | 394 | 168 | 57 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 394
11 | 5 | 20 | 377 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | -1 | 377
11 | 5 | 21 | 355 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -7 | 355
11 | 5 | 22 | 340 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -18 | 340
11 | 5 | 23 | 332 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -38 | 332
11 | 6 | 0 | 320 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -17 | 320
11 | 6 | 1 | 320 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 320
11 | 6 | 2 | 331 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -14 | 331
11 | 6 | 3 | 350 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 350
11 | 6 | 4 | 362 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 362
11 | 6 | 5 | 363 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 363
11 | 6 | 6 | 371 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 6 | 0 | 21 | 0 | 57 | -58 | 371
11 | 6 | 7 | 387 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 51 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 387
11 | 6 | 8 | 399 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 115 | 0 | 23 | 0 | 0 | -37 | 399
11 | 6 | 9 | 409 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 160 | 0 | 28 | 0 | 0 | -77 | 409
11 | 6 | 10 | 407 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 180 | 0 | 33 | 0 | -10 | -94 | 407
11 | 6 | 11 | 398 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 163 | 0 | 39 | 0 | -7 | -95 | 398
11 | 6 | 12 | 382 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 138 | 0 | 39 | 0 | -36 | -57 | 382
11 | 6 | 13 | 388 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 111 | 0 | 36 | 0 | 0 | -58 | 388
11 | 6 | 14 | 390 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 60 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 390
11 | 6 | 15 | 401 | 168 | 58 | 99 | 5 | 34 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 401
11 | 6 | 16 | 425 | 168 | 141 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 425
11 | 6 | 17 | 426 | 168 | 80 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 426
11 | 6 | 18 | 414 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 414
11 | 6 | 19 | 403 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 1 | 403
11 | 6 | 20 | 385 | 168 | 57 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -2 | 385
11 | 6 | 21 | 364 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 57 | -58 | 364
11 | 6 | 22 | 353 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 56 | -57 | 353
11 | 6 | 23 | 352 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 352
11 | 7 | 0 | 341 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 28 | -40 | 341
11 | 7 | 1 | 342 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -11 | 342
11 | 7 | 2 | 354 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -13 | 354
11 | 7 | 3 | 369 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 48 | -57 | 369
11 | 7 | 4 | 381 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -10 | 381
11 | 7 | 5 | 385 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -8 | 385
11 | 7 | 6 | 389 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 7 | 0 | 83 | 0 | 0 | -9 | 389
11 | 7 | 7 | 408 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 55 | 0 | 73 | 0 | 0 | -18 | 408
11 | 7 | 8 | 439 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 101 | 0 | 70 | 0 | -68 | 38 | 439
11 | 7 | 9 | 456 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 134 | 0 | 76 | 0 | -52 | 0 | 456
11 | 7 | 10 | 454 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 162 | 0 | 58 | 0 | -60 | -4 | 454
11 | 7 | 11 | 459 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 149 | 0 | 53 | 0 | -68 | 26 | 459
11 | 7 | 12 | 433 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 124 | 0 | 50 | 0 | -69 | 29 | 433
11 | 7 | 13 | 437 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 93 | 0 | 48 | 0 | -66 | 42 | 437
11 | 7 | 14 | 431 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 50 | 0 | 54 | 0 | 0 | -7 | 431
11 | 7 | 15 | 436 | 168 | 56 | 89 | 5 | 34 | 13 | 0 | 50 | 0 | 62 | -41 | 436
11 | 7 | 16 | 456 | 168 | 78 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 | -58 | 456
11 | 7 | 17 | 458 | 168 | 138 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -57 | 458
11 | 7 | 18 | 448 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 60 | -36 | 448
11 | 7 | 19 | 433 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 23 | 1 | 433
11 | 7 | 20 | 414 | 168 | 77 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 414
11 | 7 | 21 | 394 | 168 | 61 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 394
11 | 7 | 22 | 379 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -8 | 379
11 | 7 | 23 | 373 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -9 | 373
11 | 8 | 0 | 359 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 47 | -57 | 359
11 | 8 | 1 | 363 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -10 | 363
11 | 8 | 2 | 377 | 168 | 62 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 377
11 | 8 | 3 | 392 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 62 | -42 | 392
11 | 8 | 4 | 403 | 168 | 76 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 403
11 | 8 | 5 | 408 | 168 | 77 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 408
11 | 8 | 6 | 408 | 168 | 77 | 78 | 5 | 34 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 408
11 | 8 | 7 | 416 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 58 | 0 | 43 | 0 | 0 | -12 | 416
11 | 8 | 8 | 445 | 168 | 57 | 49 | 5 | 34 | 122 | 0 | 46 | 0 | 0 | -36 | 445
11 | 8 | 9 | 446 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 165 | 0 | 55 | 0 | 0 | -71 | 446
11 | 8 | 10 | 439 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 186 | 0 | 62 | 0 | -69 | -37 | 439
11 | 8 | 11 | 450 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 168 | 0 | 72 | 0 | -68 | -19 | 450
11 | 8 | 12 | 421 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 129 | 0 | 81 | 0 | -69 | -17 | 421
11 | 8 | 13 | 425 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 96 | 0 | 92 | 0 | -69 | 9 | 425
11 | 8 | 14 | 426 | 168 | 56 | 35 | 5 | 34 | 46 | 0 | 119 | 0 | 1 | -38 | 426
11 | 8 | 15 | 425 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 9 | 0 | 115 | 0 | 0 | -21 | 425
11 | 8 | 16 | 443 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 54 | -58 | 443
11 | 8 | 17 | 440 | 168 | 57 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -5 | 440
11 | 8 | 18 | 427 | 168 | 56 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0 | 44 | -58 | 427
11 | 8 | 19 | 416 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -17 | 416
11 | 8 | 20 | 398 | 168 | 74 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 3 | -57 | 398
11 | 8 | 21 | 380 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | 0 | -1 | -58 | 380
11 | 8 | 22 | 362 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 145 | 0 | -2 | -78 | 362
11 | 8 | 23 | 361 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | -1 | -71 | 361
11 | 9 | 0 | 348 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | -2 | -68 | 348
11 | 9 | 1 | 345 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | -2 | -62 | 345
11 | 9 | 2 | 351 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 10 | -58 | 351
11 | 9 | 3 | 367 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -24 | 367
11 | 9 | 4 | 372 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 42 | -57 | 372
11 | 9 | 5 | 369 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | -58 | 369
11 | 9 | 6 | 358 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 6 | 0 | 49 | 0 | 45 | -58 | 358
11 | 9 | 7 | 361 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | -32 | 361
11 | 9 | 8 | 378 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 100 | 0 | 28 | 0 | 0 | -47 | 378
11 | 9 | 9 | 378 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 135 | 0 | 28 | 0 | -68 | -14 | 378
11 | 9 | 10 | 363 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 166 | 0 | 21 | 0 | -69 | -52 | 363
11 | 9 | 11 | 358 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 187 | -10 | 10 | 0 | -69 | -57 | 358
11 | 9 | 12 | 336 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 177 | -19 | 8 | 0 | -69 | -58 | 336
11 | 9 | 13 | 326 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 138 | 0 | 7 | 0 | -59 | -57 | 326
11 | 9 | 14 | 323 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 79 | 0 | 7 | 0 | -68 | -16 | 323
11 | 9 | 15 | 344 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | -16 | 344
11 | 9 | 16 | 377 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | -41 | 377
11 | 9 | 17 | 391 | 168 | 76 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 391
11 | 9 | 18 | 390 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 62 | -43 | 390
11 | 9 | 19 | 385 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 38 | -19 | 385
11 | 9 | 20 | 376 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 62 | -47 | 376
11 | 9 | 21 | 361 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 361
11 | 9 | 22 | 347 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 44 | -57 | 347
11 | 9 | 23 | 348 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -18 | 348
11 | 10 | 0 | 338 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 4 | -57 | 338
11 | 10 | 1 | 340 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 4 | -58 | 340
11 | 10 | 2 | 351 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -51 | 351
11 | 10 | 3 | 366 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -45 | 366
11 | 10 | 4 | 374 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 10 | -58 | 374
11 | 10 | 5 | 369 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -52 | 369
11 | 10 | 6 | 354 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 6 | 0 | 78 | 0 | 0 | -56 | 354
11 | 10 | 7 | 347 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 60 | 0 | 77 | 0 | -10 | -92 | 347
11 | 10 | 8 | 346 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 121 | 0 | 84 | 0 | -68 | -88 | 346
11 | 10 | 9 | 347 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 165 | 0 | 90 | -45 | -69 | -91 | 347
11 | 10 | 10 | 342 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 182 | 0 | 100 | -77 | -69 | -91 | 342
11 | 10 | 11 | 338 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 175 | 0 | 88 | -63 | -68 | -91 | 338
11 | 10 | 12 | 328 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 154 | 0 | 91 | -55 | -69 | -90 | 328
11 | 10 | 13 | 323 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 108 | 0 | 96 | -18 | -69 | -91 | 323
11 | 10 | 14 | 320 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 53 | 0 | 104 | 0 | -43 | -91 | 320
11 | 10 | 15 | 331 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 10 | 0 | 93 | 0 | 0 | -84 | 331
11 | 10 | 16 | 362 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 27 | -78 | 362
11 | 10 | 17 | 378 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 40 | -91 | 378
11 | 10 | 18 | 379 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 23 | -74 | 379
11 | 10 | 19 | 374 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 15 | -67 | 374
11 | 10 | 20 | 366 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 40 | -92 | 366
11 | 10 | 21 | 351 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 3 | -57 | 351
11 | 10 | 22 | 331 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -66 | 331
11 | 10 | 23 | 328 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -71 | 328
11 | 11 | 0 | 319 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -86 | 319
11 | 11 | 1 | 320 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -87 | 320
11 | 11 | 2 | 331 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -80 | 331
11 | 11 | 3 | 345 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -69 | 345
11 | 11 | 4 | 355 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 2 | -65 | 355
11 | 11 | 5 | 358 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -62 | 358
11 | 11 | 6 | 363 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 4 | 0 | 106 | 0 | 0 | -59 | 363
11 | 11 | 7 | 388 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 36 | 0 | 103 | 0 | 27 | -84 | 388
11 | 11 | 8 | 414 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 71 | 0 | 106 | 0 | 0 | -60 | 414
11 | 11 | 9 | 406 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 108 | 0 | 112 | 0 | -16 | -95 | 406
11 | 11 | 10 | 395 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 150 | 0 | 115 | -4 | -69 | -94 | 395
11 | 11 | 11 | 391 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 167 | 0 | 103 | -12 | -69 | -95 | 391
11 | 11 | 12 | 356 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 162 | 0 | 95 | -34 | -69 | -95 | 356
11 | 11 | 13 | 363 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 128 | 0 | 82 | 0 | -69 | -75 | 363
11 | 11 | 14 | 364 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 73 | 0 | 61 | 0 | -1 | -95 | 364
11 | 11 | 15 | 380 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 17 | 0 | 50 | 0 | 0 | -23 | 380
11 | 11 | 16 | 414 | 168 | 77 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 414
11 | 11 | 17 | 415 | 168 | 77 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 415
11 | 11 | 18 | 406 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 21 | 0 | 406
11 | 11 | 19 | 395 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 395
11 | 11 | 20 | 377 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 377
11 | 11 | 21 | 362 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | -44 | 362
11 | 11 | 22 | 344 | 168 | 60 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 344
11 | 11 | 23 | 339 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 339
11 | 12 | 0 | 330 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | -52 | 330
11 | 12 | 1 | 331 | 168 | 65 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 331
11 | 12 | 2 | 342 | 168 | 62 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 342
11 | 12 | 3 | 357 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 357
11 | 12 | 4 | 370 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 370
11 | 12 | 5 | 377 | 168 | 68 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 377
11 | 12 | 6 | 380 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 4 | 0 | 43 | 0 | 61 | -58 | 380
11 | 12 | 7 | 392 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 48 | 0 | 54 | 0 | 0 | -21 | 392
11 | 12 | 8 | 416 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 110 | 0 | 65 | 0 | 0 | -57 | 416
11 | 12 | 9 | 434 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 142 | 0 | 73 | 0 | -69 | -10 | 434
11 | 12 | 10 | 423 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 144 | 0 | 83 | 0 | -69 | -33 | 423
11 | 12 | 11 | 419 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 140 | 0 | 70 | 0 | -31 | -59 | 419
11 | 12 | 12 | 407 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 110 | 0 | 60 | 0 | -5 | -57 | 407
11 | 12 | 13 | 410 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 76 | 0 | 57 | 0 | -1 | -43 | 410
11 | 12 | 14 | 413 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 38 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | 413
11 | 12 | 15 | 419 | 168 | 76 | 94 | 5 | 34 | 6 | 0 | 35 | 0 | 2 | -1 | 419
11 | 12 | 16 | 434 | 168 | 79 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 434
11 | 12 | 17 | 426 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 62 | -39 | 426
11 | 12 | 18 | 416 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 62 | -49 | 416
11 | 12 | 19 | 404 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -9 | 404
11 | 12 | 20 | 386 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -6 | 386
11 | 12 | 21 | 368 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -20 | 368
11 | 12 | 22 | 352 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -39 | 352
11 | 12 | 23 | 346 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | -1 | -57 | 346
11 | 13 | 0 | 337 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | -2 | -59 | 337
11 | 13 | 1 | 338 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -56 | 338
11 | 13 | 2 | 348 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 27 | -58 | 348
11 | 13 | 3 | 366 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 4 | -1 | 366
11 | 13 | 4 | 377 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 6 | 377
11 | 13 | 5 | 380 | 168 | 65 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 380
11 | 13 | 6 | 381 | 168 | 65 | 51 | 5 | 34 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 381
11 | 13 | 7 | 393 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 54 | 0 | 45 | 0 | 0 | -9 | 393
11 | 13 | 8 | 415 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 108 | 0 | 41 | 0 | 0 | -32 | 415
11 | 13 | 9 | 433 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 136 | 0 | 42 | 0 | -54 | 11 | 433
11 | 13 | 10 | 424 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 150 | 0 | 42 | 0 | -69 | 3 | 424
11 | 13 | 11 | 428 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 153 | 0 | 32 | 0 | -69 | 14 | 428
11 | 13 | 12 | 391 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 140 | 0 | 34 | 0 | -69 | -12 | 391
11 | 13 | 13 | 390 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 109 | 0 | 42 | 0 | -2 | -57 | 390
11 | 13 | 14 | 389 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 58 | 0 | 51 | 0 | 0 | -50 | 389
11 | 13 | 15 | 406 | 168 | 69 | 81 | 5 | 34 | 12 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 406
11 | 13 | 16 | 433 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 61 | -37 | 433
11 | 13 | 17 | 431 | 168 | 56 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 62 | -40 | 431
11 | 13 | 18 | 422 | 168 | 78 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 422
11 | 13 | 19 | 410 | 168 | 77 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 410
11 | 13 | 20 | 395 | 168 | 76 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 395
11 | 13 | 21 | 375 | 168 | 65 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 375
11 | 13 | 22 | 361 | 168 | 64 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 361
11 | 13 | 23 | 358 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 62 | -54 | 358
11 | 14 | 0 | 346 | 168 | 57 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 346
11 | 14 | 1 | 348 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 62 | -52 | 348
11 | 14 | 2 | 363 | 168 | 67 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 363
11 | 14 | 3 | 378 | 168 | 68 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 378
11 | 14 | 4 | 391 | 168 | 69 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 391
11 | 14 | 5 | 396 | 168 | 69 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 396
11 | 14 | 6 | 398 | 168 | 69 | 97 | 5 | 34 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 398
11 | 14 | 7 | 394 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 58 | 0 | 26 | 0 | 0 | -19 | 394
11 | 14 | 8 | 408 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 133 | 0 | 32 | 0 | 0 | -55 | 408
11 | 14 | 9 | 411 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 178 | 0 | 33 | 0 | -2 | -96 | 411
11 | 14 | 10 | 395 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 199 | 0 | 45 | 0 | -69 | -78 | 395
11 | 14 | 11 | 387 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 199 | 0 | 53 | 0 | -69 | -94 | 387
11 | 14 | 12 | 361 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 176 | -4 | 56 | 0 | -69 | -96 | 361
11 | 14 | 13 | 367 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 135 | 0 | 57 | 0 | -27 | -96 | 367
11 | 14 | 14 | 372 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 74 | 0 | 57 | 0 | 0 | -57 | 372
11 | 14 | 15 | 395 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 16 | 0 | 50 | 0 | 0 | -3 | 395
11 | 14 | 16 | 425 | 168 | 71 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 425
11 | 14 | 17 | 424 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 23 | -8 | 424
11 | 14 | 18 | 416 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 62 | -47 | 416
11 | 14 | 19 | 406 | 168 | 70 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 406
11 | 14 | 20 | 390 | 168 | 69 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 390
11 | 14 | 21 | 370 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -6 | 370
11 | 14 | 22 | 354 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -30 | 354
11 | 14 | 23 | 352 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -36 | 352
11 | 15 | 0 | 338 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -40 | 338
11 | 15 | 1 | 339 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 19 | -58 | 339
11 | 15 | 2 | 350 | 168 | 90 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -57 | 350
11 | 15 | 3 | 364 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -8 | 364
11 | 15 | 4 | 376 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 62 | -55 | 376
11 | 15 | 5 | 382 | 168 | 62 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 382
11 | 15 | 6 | 383 | 168 | 62 | 53 | 5 | 34 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 383
11 | 15 | 7 | 409 | 168 | 64 | 50 | 5 | 34 | 29 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 409
11 | 15 | 8 | 430 | 168 | 66 | 45 | 5 | 34 | 45 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 430
11 | 15 | 9 | 443 | 168 | 57 | 36 | 5 | 34 | 69 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 443
11 | 15 | 10 | 440 | 168 | 57 | 36 | 5 | 34 | 89 | 0 | 83 | 0 | 0 | -32 | 440
11 | 15 | 11 | 433 | 168 | 56 | 36 | 5 | 34 | 90 | 0 | 64 | 0 | 0 | -20 | 433
11 | 15 | 12 | 408 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 76 | 0 | 60 | 0 | 0 | -26 | 408
11 | 15 | 13 | 419 | 168 | 57 | 44 | 5 | 34 | 49 | 0 | 62 | 0 | 2 | -2 | 419
11 | 15 | 14 | 405 | 168 | 57 | 60 | 5 | 34 | 36 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 405
11 | 15 | 15 | 405 | 168 | 61 | 73 | 5 | 34 | 11 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 405
11 | 15 | 16 | 425 | 168 | 71 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 425
11 | 15 | 17 | 420 | 168 | 71 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 420
11 | 15 | 18 | 411 | 168 | 64 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 411
11 | 15 | 19 | 399 | 168 | 67 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 399
11 | 15 | 20 | 383 | 168 | 64 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 383
11 | 15 | 21 | 364 | 168 | 60 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 364
11 | 15 | 22 | 350 | 168 | 60 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 350
11 | 15 | 23 | 348 | 168 | 60 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 348
11 | 16 | 0 | 338 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -18 | 338
11 | 16 | 1 | 338 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -15 | 338
11 | 16 | 2 | 349 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -6 | 349
11 | 16 | 3 | 364 | 168 | 61 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 364
11 | 16 | 4 | 373 | 168 | 63 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 373
11 | 16 | 5 | 372 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 372
11 | 16 | 6 | 361 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 361
11 | 16 | 7 | 361 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 55 | 0 | 34 | 0 | 0 | -57 | 361
11 | 16 | 8 | 376 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 127 | 0 | 38 | 0 | 0 | -91 | 376
11 | 16 | 9 | 374 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 170 | 0 | 45 | 0 | -69 | -70 | 374
11 | 16 | 10 | 359 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 191 | -2 | 33 | 0 | -69 | -92 | 359
11 | 16 | 11 | 353 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 182 | -36 | 36 | 0 | -69 | -58 | 353
11 | 16 | 12 | 340 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 146 | 0 | 45 | 0 | -69 | -80 | 340
11 | 16 | 13 | 345 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 103 | 0 | 55 | 0 | -20 | -91 | 345
11 | 16 | 14 | 345 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 50 | 0 | 73 | 0 | 16 | -92 | 345
11 | 16 | 15 | 358 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 8 | 0 | 85 | 0 | 38 | -92 | 358
11 | 16 | 16 | 383 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 52 | -90 | 383
11 | 16 | 17 | 389 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 19 | -58 | 389
11 | 16 | 18 | 384 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 32 | -87 | 384
11 | 16 | 19 | 378 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | 0 | 44 | -91 | 378
11 | 16 | 20 | 367 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1 | -58 | 367
11 | 16 | 21 | 350 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -74 | 350
11 | 16 | 22 | 330 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 5 | -92 | 330
11 | 16 | 23 | 328 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1 | -93 | 328
11 | 17 | 0 | 315 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | -6 | -92 | 315
11 | 17 | 1 | 312 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | -6 | -93 | 312
11 | 17 | 2 | 329 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | -5 | -92 | 329
11 | 17 | 3 | 344 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | -3 | -93 | 344
11 | 17 | 4 | 350 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | 0 | -3 | -92 | 350
11 | 17 | 5 | 349 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 135 | 0 | -3 | -93 | 349
11 | 17 | 6 | 336 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 2 | 0 | 131 | 0 | -4 | -93 | 336
11 | 17 | 7 | 342 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 24 | 0 | 122 | 0 | -9 | -93 | 342
11 | 17 | 8 | 355 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 33 | 0 | 116 | 0 | -13 | -92 | 355
11 | 17 | 9 | 363 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 36 | 0 | 100 | 0 | -37 | -57 | 363
11 | 17 | 10 | 354 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 40 | 0 | 101 | 0 | -69 | -29 | 354
11 | 17 | 11 | 356 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 42 | 0 | 93 | 0 | -69 | -25 | 356
11 | 17 | 12 | 350 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 38 | 0 | 88 | 0 | -69 | -27 | 350
11 | 17 | 13 | 351 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 25 | 0 | 85 | 0 | -32 | -57 | 351
11 | 17 | 14 | 351 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 12 | 0 | 101 | 0 | -3 | -89 | 351
11 | 17 | 15 | 355 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 3 | 0 | 102 | 0 | 12 | -92 | 355
11 | 17 | 16 | 376 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 39 | -91 | 376
11 | 17 | 17 | 386 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 36 | -91 | 386
11 | 17 | 18 | 386 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | 0 | 20 | -91 | 386
11 | 17 | 19 | 380 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 147 | 0 | -2 | -91 | 380
11 | 17 | 20 | 368 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 153 | 0 | -10 | -91 | 368
11 | 17 | 21 | 353 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 156 | 0 | -10 | -91 | 353
11 | 17 | 22 | 338 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 160 | 0 | -28 | -92 | 338
11 | 17 | 23 | 336 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 156 | 0 | -26 | -92 | 336
11 | 18 | 0 | 328 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 150 | 0 | -63 | -57 | 328
11 | 18 | 1 | 335 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 150 | 0 | -56 | -57 | 335
11 | 18 | 2 | 346 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | -41 | -57 | 346
11 | 18 | 3 | 362 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | -15 | -57 | 362
11 | 18 | 4 | 378 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 5 | -57 | 378
11 | 18 | 5 | 387 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 3 | -58 | 387
11 | 18 | 6 | 393 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 2 | 0 | 119 | 0 | 27 | -79 | 393
11 | 18 | 7 | 414 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 39 | 0 | 111 | 0 | 42 | -92 | 414
11 | 18 | 8 | 430 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 88 | 0 | 106 | 0 | 0 | -68 | 430
11 | 18 | 9 | 441 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 126 | 0 | 102 | 0 | 2 | -87 | 441
11 | 18 | 10 | 437 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 153 | 0 | 106 | 0 | -63 | -57 | 437
11 | 18 | 11 | 434 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 152 | 0 | 100 | 0 | -59 | -57 | 434
11 | 18 | 12 | 409 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 134 | 0 | 108 | 0 | -69 | -62 | 409
11 | 18 | 13 | 423 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 96 | 0 | 117 | 0 | -2 | -86 | 423
11 | 18 | 14 | 426 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 51 | 0 | 136 | 0 | 0 | -81 | 426
11 | 18 | 15 | 439 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 9 | 0 | 123 | 0 | 34 | -57 | 439
11 | 18 | 16 | 461 | 168 | 75 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 461
11 | 18 | 17 | 460 | 168 | 71 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 460
11 | 18 | 18 | 454 | 168 | 59 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -2 | 454
11 | 18 | 19 | 438 | 168 | 57 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -8 | 438
11 | 18 | 20 | 426 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -6 | 426
11 | 18 | 21 | 411 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -14 | 411
11 | 18 | 22 | 393 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -30 | 393
11 | 18 | 23 | 394 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -49 | 394
11 | 19 | 0 | 386 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -43 | 386
11 | 19 | 1 | 389 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -41 | 389
11 | 19 | 2 | 404 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 29 | -58 | 404
11 | 19 | 3 | 415 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | 0 | 26 | -58 | 415
11 | 19 | 4 | 426 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | 0 | 3 | -30 | 426
11 | 19 | 5 | 426 | 168 | 56 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | 0 | 28 | -57 | 426
11 | 19 | 6 | 431 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 2 | 0 | 137 | 0 | 30 | -56 | 431
11 | 19 | 7 | 441 | 168 | 57 | 46 | 5 | 34 | 43 | 0 | 128 | 0 | 0 | -40 | 441
11 | 19 | 8 | 462 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 97 | 0 | 126 | 0 | -1 | -58 | 462
11 | 19 | 9 | 476 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 133 | 0 | 122 | 0 | -3 | -74 | 476
11 | 19 | 10 | 463 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 154 | 0 | 113 | 0 | -68 | -34 | 463
11 | 19 | 11 | 447 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 160 | 0 | 109 | 0 | -69 | -51 | 447
11 | 19 | 12 | 416 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 145 | 0 | 110 | 0 | -69 | -68 | 416
11 | 19 | 13 | 417 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 104 | 0 | 114 | 0 | -3 | -96 | 417
11 | 19 | 14 | 419 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 54 | 0 | 134 | 0 | 0 | -88 | 419
11 | 19 | 15 | 437 | 168 | 56 | 67 | 5 | 34 | 10 | 0 | 121 | 0 | 0 | -24 | 437
11 | 19 | 16 | 462 | 168 | 75 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 462
11 | 19 | 17 | 460 | 168 | 71 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 460
11 | 19 | 18 | 451 | 168 | 58 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -3 | 451
11 | 19 | 19 | 439 | 168 | 57 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -16 | 439
11 | 19 | 20 | 423 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -18 | 423
11 | 19 | 21 | 402 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 28 | -58 | 402
11 | 19 | 22 | 386 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -37 | 386
11 | 19 | 23 | 382 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -31 | 382
11 | 20 | 0 | 371 | 168 | 79 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -59 | 371
11 | 20 | 1 | 372 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -32 | 372
11 | 20 | 2 | 381 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -17 | 381
11 | 20 | 3 | 398 | 168 | 64 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 398
11 | 20 | 4 | 404 | 168 | 70 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 404
11 | 20 | 5 | 406 | 168 | 70 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 406
11 | 20 | 6 | 410 | 168 | 70 | 64 | 5 | 34 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 410
11 | 20 | 7 | 430 | 168 | 72 | 51 | 5 | 34 | 38 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 430
11 | 20 | 8 | 455 | 168 | 74 | 41 | 5 | 34 | 73 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 455
11 | 20 | 9 | 464 | 168 | 64 | 36 | 5 | 34 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 464
11 | 20 | 10 | 445 | 168 | 57 | 36 | 5 | 34 | 118 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 445
11 | 20 | 11 | 432 | 168 | 56 | 36 | 5 | 34 | 123 | 0 | 52 | 0 | 2 | -44 | 432
11 | 20 | 12 | 414 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 112 | 0 | 59 | 0 | 0 | -55 | 414
11 | 20 | 13 | 432 | 168 | 56 | 60 | 5 | 34 | 73 | 0 | 51 | 0 | 0 | -15 | 432
11 | 20 | 14 | 424 | 168 | 71 | 73 | 5 | 34 | 32 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 424
11 | 20 | 15 | 421 | 168 | 71 | 102 | 5 | 34 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 421
11 | 20 | 16 | 438 | 168 | 81 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 438
11 | 20 | 17 | 434 | 168 | 73 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 434
11 | 20 | 18 | 424 | 168 | 71 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 424
11 | 20 | 19 | 412 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 15 | -1 | 412
11 | 20 | 20 | 395 | 168 | 69 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 395
11 | 20 | 21 | 377 | 168 | 68 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 377
11 | 20 | 22 | 364 | 168 | 67 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 364
11 | 20 | 23 | 359 | 168 | 67 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 359
11 | 21 | 0 | 346 | 168 | 87 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 346
11 | 21 | 1 | 349 | 168 | 96 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 349
11 | 21 | 2 | 362 | 168 | 105 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 362
11 | 21 | 3 | 378 | 168 | 106 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 378
11 | 21 | 4 | 390 | 168 | 107 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 390
11 | 21 | 5 | 395 | 168 | 107 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 395
11 | 21 | 6 | 398 | 168 | 107 | 78 | 5 | 34 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 398
11 | 21 | 7 | 398 | 168 | 83 | 58 | 5 | 34 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 398
11 | 21 | 8 | 407 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 118 | 0 | 5 | 0 | 0 | -13 | 407
11 | 21 | 9 | 413 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 162 | 0 | 5 | 0 | 0 | -51 | 413
11 | 21 | 10 | 403 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 181 | 0 | 3 | 0 | -2 | -76 | 403
11 | 21 | 11 | 398 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 177 | 0 | 3 | 0 | -2 | -78 | 398
11 | 21 | 12 | 374 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 158 | 0 | 3 | 0 | -2 | -83 | 374
11 | 21 | 13 | 383 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 123 | 0 | 4 | 0 | 0 | -42 | 383
11 | 21 | 14 | 390 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 66 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3 | 390
11 | 21 | 15 | 406 | 168 | 108 | 78 | 5 | 34 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 406
11 | 21 | 16 | 431 | 168 | 110 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 431
11 | 21 | 17 | 429 | 168 | 109 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 429
11 | 21 | 18 | 421 | 168 | 109 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 421
11 | 21 | 19 | 411 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 411
11 | 21 | 20 | 395 | 168 | 107 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 395
11 | 21 | 21 | 378 | 168 | 106 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 378
11 | 21 | 22 | 370 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 370
11 | 21 | 23 | 365 | 168 | 105 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 365
11 | 22 | 0 | 355 | 168 | 97 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 355
11 | 22 | 1 | 357 | 168 | 84 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 357
11 | 22 | 2 | 367 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 | -13 | 367
11 | 22 | 3 | 382 | 168 | 106 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 382
11 | 22 | 4 | 394 | 168 | 107 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 394
11 | 22 | 5 | 398 | 168 | 107 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 398
11 | 22 | 6 | 401 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 1 | 0 | 16 | 0 | 52 | 0 | 401
11 | 22 | 7 | 423 | 168 | 109 | 57 | 5 | 34 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 423
11 | 22 | 8 | 450 | 168 | 111 | 61 | 5 | 34 | 51 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 450
11 | 22 | 9 | 460 | 168 | 70 | 61 | 5 | 34 | 62 | 0 | 18 | 0 | 0 | 42 | 460
11 | 22 | 10 | 447 | 168 | 63 | 51 | 5 | 34 | 78 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 | 447
11 | 22 | 11 | 437 | 168 | 62 | 36 | 5 | 34 | 81 | 0 | 10 | 0 | 0 | 41 | 437
11 | 22 | 12 | 401 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 88 | 0 | 12 | 0 | -39 | 42 | 401
11 | 22 | 13 | 415 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 62 | 0 | 17 | 0 | 0 | 35 | 415
11 | 22 | 14 | 417 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 30 | 0 | 23 | 0 | 43 | -1 | 417
11 | 22 | 15 | 424 | 168 | 109 | 77 | 5 | 34 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 424
11 | 22 | 16 | 438 | 168 | 110 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 438
11 | 22 | 17 | 431 | 168 | 110 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 431
11 | 22 | 18 | 420 | 168 | 106 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 420
11 | 22 | 19 | 412 | 168 | 104 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 412
11 | 22 | 20 | 396 | 168 | 96 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 396
11 | 22 | 21 | 380 | 168 | 86 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 380
11 | 22 | 22 | 370 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 14 | 9 | 370
11 | 22 | 23 | 370 | 168 | 80 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 370
11 | 23 | 0 | 356 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 55 | -58 | 356
11 | 23 | 1 | 360 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -2 | 360
11 | 23 | 2 | 371 | 168 | 60 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 371
11 | 23 | 3 | 381 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 18 | 0 | 381
11 | 23 | 4 | 389 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 26 | 389
11 | 23 | 5 | 387 | 168 | 78 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 387
11 | 23 | 6 | 375 | 168 | 65 | 64 | 5 | 34 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 375
11 | 23 | 7 | 369 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 45 | 0 | 42 | 0 | 0 | -34 | 369
11 | 23 | 8 | 378 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 112 | 0 | 44 | 0 | -17 | -58 | 378
11 | 23 | 9 | 380 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 150 | 0 | 52 | 0 | -68 | -51 | 380
11 | 23 | 10 | 363 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 162 | 0 | 70 | -5 | -69 | -92 | 363
11 | 23 | 11 | 363 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 159 | 0 | 67 | 0 | -69 | -91 | 363
11 | 23 | 12 | 356 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 140 | 0 | 78 | 0 | -69 | -90 | 356
11 | 23 | 13 | 355 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 106 | 0 | 93 | 0 | -69 | -72 | 355
11 | 23 | 14 | 359 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 47 | 0 | 112 | 0 | -68 | -29 | 359
11 | 23 | 15 | 373 | 168 | 78 | 35 | 5 | 34 | 7 | 0 | 104 | 0 | 0 | -58 | 373
11 | 23 | 16 | 397 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 397
11 | 23 | 17 | 407 | 168 | 57 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 407
11 | 23 | 18 | 409 | 168 | 57 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 409
11 | 23 | 19 | 408 | 168 | 57 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 408
11 | 23 | 20 | 401 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 2 | -1 | 401
11 | 23 | 21 | 389 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 389
11 | 23 | 22 | 377 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 377
11 | 23 | 23 | 383 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 57 | -58 | 383
11 | 24 | 0 | 371 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 53 | -58 | 371
11 | 24 | 1 | 373 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 53 | -58 | 373
11 | 24 | 2 | 385 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -4 | 385
11 | 24 | 3 | 398 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 55 | -58 | 398
11 | 24 | 4 | 411 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 55 | -57 | 411
11 | 24 | 5 | 408 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -15 | 408
11 | 24 | 6 | 388 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 1 | 0 | 117 | 0 | 0 | -24 | 388
11 | 24 | 7 | 385 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 37 | 0 | 116 | 0 | 0 | -62 | 385
11 | 24 | 8 | 391 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 82 | 0 | 121 | 0 | -50 | -56 | 391
11 | 24 | 9 | 396 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 121 | 0 | 131 | 0 | -69 | -81 | 396
11 | 24 | 10 | 392 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 135 | 0 | 141 | -52 | -69 | -57 | 392
11 | 24 | 11 | 386 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 134 | 0 | 126 | -41 | -69 | -58 | 386
11 | 24 | 12 | 373 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 123 | 0 | 120 | -39 | -69 | -56 | 373
11 | 24 | 13 | 362 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 98 | 0 | 122 | 0 | -68 | -84 | 362
11 | 24 | 14 | 364 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 52 | 0 | 124 | 0 | -49 | -57 | 364
11 | 24 | 15 | 382 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 9 | 0 | 104 | 0 | 17 | -57 | 382
11 | 24 | 16 | 406 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -5 | 406
11 | 24 | 17 | 419 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 419
11 | 24 | 18 | 416 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 56 | -58 | 416
11 | 24 | 19 | 409 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 409
11 | 24 | 20 | 400 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -3 | 400
11 | 24 | 21 | 382 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -6 | 382
11 | 24 | 22 | 367 | 168 | 73 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 35 | -58 | 367
11 | 24 | 23 | 366 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 52 | -57 | 366
11 | 25 | 0 | 359 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -4 | 359
11 | 25 | 1 | 361 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -4 | 361
11 | 25 | 2 | 376 | 168 | 71 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 376
11 | 25 | 3 | 392 | 168 | 86 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 392
11 | 25 | 4 | 401 | 168 | 97 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -2 | 401
11 | 25 | 5 | 405 | 168 | 89 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 405
11 | 25 | 6 | 409 | 168 | 99 | 62 | 5 | 34 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 409
11 | 25 | 7 | 422 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 44 | 0 | 34 | 0 | 62 | -32 | 422
11 | 25 | 8 | 441 | 168 | 57 | 35 | 5 | 34 | 107 | 0 | 37 | 0 | 0 | -2 | 441
11 | 25 | 9 | 449 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 147 | 0 | 42 | 0 | 20 | -57 | 449
11 | 25 | 10 | 435 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 166 | 0 | 43 | 0 | -69 | -2 | 435
11 | 25 | 11 | 433 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 167 | 0 | 41 | 0 | -40 | -32 | 433
11 | 25 | 12 | 409 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 142 | 0 | 40 | 0 | -69 | -1 | 409
11 | 25 | 13 | 412 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 108 | 0 | 39 | 0 | -69 | 37 | 412
11 | 25 | 14 | 413 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 61 | 0 | 40 | 0 | 2 | -7 | 413
11 | 25 | 15 | 430 | 168 | 107 | 68 | 5 | 34 | 11 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 430
11 | 25 | 16 | 454 | 168 | 112 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 454
11 | 25 | 17 | 450 | 168 | 111 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 450
11 | 25 | 18 | 439 | 168 | 110 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 439
11 | 25 | 19 | 428 | 168 | 109 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 428
11 | 25 | 20 | 413 | 168 | 108 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 413
11 | 25 | 21 | 394 | 168 | 107 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 394
11 | 25 | 22 | 380 | 168 | 104 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 380
11 | 25 | 23 | 379 | 168 | 104 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 379
11 | 26 | 0 | 375 | 168 | 100 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 375
11 | 26 | 1 | 381 | 168 | 104 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 381
11 | 26 | 2 | 397 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 397
11 | 26 | 3 | 409 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 61 | -9 | 409
11 | 26 | 4 | 423 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 62 | -9 | 423
11 | 26 | 5 | 428 | 168 | 109 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 428
11 | 26 | 6 | 428 | 168 | 56 | 79 | 5 | 34 | 1 | 0 | 33 | 0 | 54 | -2 | 428
11 | 26 | 7 | 431 | 168 | 72 | 64 | 5 | 34 | 43 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 431
11 | 26 | 8 | 438 | 168 | 57 | 54 | 5 | 34 | 111 | 0 | 56 | 0 | 0 | -47 | 438
11 | 26 | 9 | 441 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 153 | 0 | 61 | 0 | -2 | -68 | 441
11 | 26 | 10 | 423 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 177 | 0 | 67 | 0 | -22 | -96 | 423
11 | 26 | 11 | 422 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 171 | 0 | 69 | 0 | -19 | -96 | 422
11 | 26 | 12 | 396 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 148 | 0 | 69 | 0 | -23 | -95 | 396
11 | 26 | 13 | 408 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 104 | 0 | 84 | 0 | -1 | -76 | 408
11 | 26 | 14 | 421 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 47 | 0 | 112 | 0 | 9 | -58 | 421
11 | 26 | 15 | 431 | 168 | 56 | 59 | 5 | 34 | 6 | 0 | 116 | 0 | 2 | -15 | 431
11 | 26 | 16 | 450 | 168 | 58 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -9 | 450
11 | 26 | 17 | 444 | 168 | 57 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -16 | 444
11 | 26 | 18 | 434 | 168 | 56 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 2 | -15 | 434
11 | 26 | 19 | 424 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 151 | 0 | 33 | -57 | 424
11 | 26 | 20 | 405 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -41 | 405
11 | 26 | 21 | 384 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -57 | 384
11 | 26 | 22 | 374 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 151 | 0 | -2 | -72 | 374
11 | 26 | 23 | 376 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 145 | 0 | -2 | -64 | 376
11 | 27 | 0 | 366 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 145 | 0 | -2 | -74 | 366
11 | 27 | 1 | 366 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | 0 | -2 | -68 | 366
11 | 27 | 2 | 377 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -49 | 377
11 | 27 | 3 | 394 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -19 | 394
11 | 27 | 4 | 400 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -10 | 400
11 | 27 | 5 | 400 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1 | -4 | 400
11 | 27 | 6 | 401 | 168 | 63 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 401
11 | 27 | 7 | 414 | 168 | 59 | 54 | 5 | 34 | 23 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 414
11 | 27 | 8 | 437 | 168 | 66 | 64 | 5 | 34 | 38 | 0 | 64 | 0 | 0 | -2 | 437
11 | 27 | 9 | 448 | 168 | 69 | 64 | 5 | 34 | 50 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 448
11 | 27 | 10 | 439 | 168 | 57 | 64 | 5 | 34 | 64 | 0 | 36 | 0 | 0 | 11 | 439
11 | 27 | 11 | 436 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 71 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 436
11 | 27 | 12 | 402 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 66 | 0 | 11 | 0 | -2 | 8 | 402
11 | 27 | 13 | 409 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 57 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 409
11 | 27 | 14 | 412 | 168 | 78 | 64 | 5 | 34 | 27 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 412
11 | 27 | 15 | 416 | 168 | 86 | 64 | 5 | 34 | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 416
11 | 27 | 16 | 431 | 168 | 90 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 431
11 | 27 | 17 | 423 | 168 | 64 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 423
11 | 27 | 18 | 414 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -5 | 414
11 | 27 | 19 | 402 | 168 | 63 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 402
11 | 27 | 20 | 388 | 168 | 62 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 388
11 | 27 | 21 | 369 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -4 | 369
11 | 27 | 22 | 353 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -4 | 353
11 | 27 | 23 | 355 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -8 | 355
11 | 28 | 0 | 346 | 168 | 94 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 | -58 | 346
11 | 28 | 1 | 348 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -9 | 348
11 | 28 | 2 | 363 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 15 | 363
11 | 28 | 3 | 375 | 168 | 85 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 375
11 | 28 | 4 | 390 | 168 | 88 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | -1 | 390
11 | 28 | 5 | 391 | 168 | 89 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 391
11 | 28 | 6 | 391 | 168 | 89 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 391
11 | 28 | 7 | 416 | 168 | 79 | 35 | 5 | 34 | 29 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 416
11 | 28 | 8 | 451 | 168 | 91 | 37 | 5 | 34 | 48 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 451
11 | 28 | 9 | 465 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 61 | 0 | 77 | 0 | 1 | 32 | 465
11 | 28 | 10 | 454 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 78 | 0 | 67 | 0 | -27 | 41 | 454
11 | 28 | 11 | 436 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 99 | 0 | 53 | 0 | -2 | -9 | 436
11 | 28 | 12 | 391 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 106 | 0 | 50 | 0 | -69 | 9 | 391
11 | 28 | 13 | 395 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 84 | 0 | 55 | 0 | 0 | -39 | 395
11 | 28 | 14 | 392 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 50 | 0 | 53 | 0 | 0 | -21 | 392
11 | 28 | 15 | 408 | 168 | 89 | 69 | 5 | 34 | 8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 408
11 | 28 | 16 | 435 | 168 | 91 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | -1 | 435
11 | 28 | 17 | 433 | 168 | 92 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 433
11 | 28 | 18 | 424 | 168 | 92 | 107 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 424
11 | 28 | 19 | 415 | 168 | 91 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 415
11 | 28 | 20 | 402 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 | 0 | 402
11 | 28 | 21 | 386 | 168 | 89 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 386
11 | 28 | 22 | 377 | 168 | 89 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 377
11 | 28 | 23 | 375 | 168 | 89 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 375
11 | 29 | 0 | 367 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 367
11 | 29 | 1 | 369 | 168 | 77 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 369
11 | 29 | 2 | 378 | 168 | 84 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 378
11 | 29 | 3 | 392 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62 | -32 | 392
11 | 29 | 4 | 406 | 168 | 87 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 406
11 | 29 | 5 | 409 | 168 | 74 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 409
11 | 29 | 6 | 409 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -5 | 409
11 | 29 | 7 | 428 | 168 | 67 | 34 | 5 | 34 | 18 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 428
11 | 29 | 8 | 458 | 168 | 58 | 32 | 5 | 34 | 56 | 0 | 119 | 0 | 0 | -14 | 458
11 | 29 | 9 | 461 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 95 | 0 | 120 | 0 | 1 | -49 | 461
11 | 29 | 10 | 431 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 133 | 0 | 125 | 0 | -69 | -52 | 431
11 | 29 | 11 | 440 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 153 | 0 | 117 | 0 | -69 | -55 | 440
11 | 29 | 12 | 428 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 134 | 0 | 120 | 0 | -69 | -51 | 428
11 | 29 | 13 | 442 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 92 | 0 | 125 | 0 | -69 | 0 | 442
11 | 29 | 14 | 438 | 168 | 57 | 36 | 5 | 34 | 49 | 0 | 141 | 0 | 0 | -52 | 438
11 | 29 | 15 | 458 | 168 | 58 | 60 | 5 | 34 | 6 | 0 | 129 | 0 | 0 | -2 | 458
11 | 29 | 16 | 473 | 168 | 60 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 62 | -50 | 473
11 | 29 | 17 | 468 | 168 | 72 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 468
11 | 29 | 18 | 456 | 168 | 58 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 35 | -24 | 456
11 | 29 | 19 | 447 | 168 | 64 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -1 | 447
11 | 29 | 20 | 431 | 168 | 65 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 431
11 | 29 | 21 | 416 | 168 | 62 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 416
11 | 29 | 22 | 405 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 2 | 1 | 405
11 | 29 | 23 | 406 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | 0 | 49 | -57 | 406
11 | 30 | 0 | 392 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 14 | -57 | 392
11 | 30 | 1 | 393 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -43 | 393
11 | 30 | 2 | 402 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -42 | 402
11 | 30 | 3 | 414 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -42 | 414
11 | 30 | 4 | 423 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 145 | 0 | 16 | -57 | 423
11 | 30 | 5 | 420 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -40 | 420
11 | 30 | 6 | 410 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 16 | -57 | 410
11 | 30 | 7 | 412 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 21 | 0 | 120 | 0 | 0 | -46 | 412
11 | 30 | 8 | 441 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 80 | 0 | 127 | 0 | 0 | -69 | 441
11 | 30 | 9 | 448 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 118 | 0 | 137 | 0 | -43 | -58 | 448
11 | 30 | 10 | 433 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 149 | 0 | 146 | 0 | -69 | -87 | 433
11 | 30 | 11 | 431 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 160 | 0 | 143 | -6 | -69 | -91 | 431
11 | 30 | 12 | 403 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 137 | 0 | 145 | -13 | -69 | -91 | 403
11 | 30 | 13 | 392 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 98 | 0 | 148 | 0 | -69 | -79 | 392
11 | 30 | 14 | 393 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 49 | 0 | 150 | 0 | -53 | -58 | 393
11 | 30 | 15 | 411 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 7 | 0 | 131 | 0 | 36 | -86 | 411
11 | 30 | 16 | 429 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 129 | 0 | 25 | -58 | 429
11 | 30 | 17 | 434 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | 0 | 61 | -92 | 434
11 | 30 | 18 | 429 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | 0 | 22 | -58 | 429
11 | 30 | 19 | 420 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 135 | 0 | 50 | -91 | 420
11 | 30 | 20 | 409 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 135 | 0 | 15 | -57 | 409
11 | 30 | 21 | 396 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 11 | -57 | 396
11 | 30 | 22 | 386 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | 0 | 11 | -58 | 386
11 | 30 | 23 | 388 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | 0 | 10 | -58 | 388
12 | 1 | 0 | 374 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -66 | 374
12 | 1 | 1 | 378 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -64 | 378
12 | 1 | 2 | 386 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -59 | 386
12 | 1 | 3 | 396 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -58 | 396
12 | 1 | 4 | 401 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -57 | 401
12 | 1 | 5 | 393 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -58 | 393
12 | 1 | 6 | 378 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -59 | 378
12 | 1 | 7 | 366 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 22 | 0 | 131 | 0 | 0 | -80 | 366
12 | 1 | 8 | 372 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 73 | 0 | 137 | 0 | -68 | -63 | 372
12 | 1 | 9 | 374 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 109 | 0 | 143 | -4 | -69 | -98 | 374
12 | 1 | 10 | 369 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 131 | 0 | 153 | -82 | -69 | -57 | 369
12 | 1 | 11 | 376 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 135 | 0 | 138 | -63 | -69 | -58 | 376
12 | 1 | 12 | 365 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 129 | 0 | 136 | -67 | -68 | -58 | 365
12 | 1 | 13 | 351 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 96 | 0 | 135 | -7 | -69 | -97 | 351
12 | 1 | 14 | 349 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 48 | 0 | 133 | 0 | -68 | -70 | 349
12 | 1 | 15 | 369 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 6 | 0 | 107 | 0 | 0 | -67 | 369
12 | 1 | 16 | 395 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 28 | -57 | 395
12 | 1 | 17 | 406 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -17 | 406
12 | 1 | 18 | 406 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -14 | 406
12 | 1 | 19 | 403 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -2 | 403
12 | 1 | 20 | 395 | 168 | 58 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 395
12 | 1 | 21 | 382 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 45 | -46 | 382
12 | 1 | 22 | 367 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 53 | -58 | 367
12 | 1 | 23 | 373 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 54 | -58 | 373
12 | 2 | 0 | 361 | 168 | 76 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 361
12 | 2 | 1 | 366 | 168 | 67 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 366
12 | 2 | 2 | 380 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 62 | -39 | 380
12 | 2 | 3 | 391 | 168 | 77 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 391
12 | 2 | 4 | 398 | 168 | 81 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 398
12 | 2 | 5 | 403 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 60 | -33 | 403
12 | 2 | 6 | 411 | 168 | 83 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 411
12 | 2 | 7 | 408 | 168 | 72 | 64 | 5 | 34 | 29 | 0 | 35 | 0 | 2 | -1 | 408
12 | 2 | 8 | 421 | 168 | 82 | 46 | 5 | 34 | 102 | 0 | 42 | 0 | 0 | -58 | 421
12 | 2 | 9 | 425 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 156 | 0 | 45 | 0 | -1 | -69 | 425
12 | 2 | 10 | 412 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 184 | 0 | 48 | 0 | -69 | -45 | 412
12 | 2 | 11 | 412 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 182 | 0 | 49 | 0 | -69 | -44 | 412
12 | 2 | 12 | 393 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 154 | 0 | 50 | 0 | -48 | -57 | 393
12 | 2 | 13 | 400 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 110 | 0 | 47 | 0 | -6 | -46 | 400
12 | 2 | 14 | 399 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 53 | 0 | 50 | 0 | 28 | -57 | 399
12 | 2 | 15 | 417 | 168 | 77 | 76 | 5 | 34 | 6 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 417
12 | 2 | 16 | 438 | 168 | 79 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 438
12 | 2 | 17 | 433 | 168 | 77 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 433
12 | 2 | 18 | 425 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 12 | 0 | 425
12 | 2 | 19 | 414 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 12 | 0 | 414
12 | 2 | 20 | 399 | 168 | 60 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 399
12 | 2 | 21 | 382 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -9 | 382
12 | 2 | 22 | 367 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -21 | 367
12 | 2 | 23 | 366 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -35 | 366
12 | 3 | 0 | 356 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | -2 | -58 | 356
12 | 3 | 1 | 360 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | -2 | -62 | 360
12 | 3 | 2 | 370 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 2 | -44 | 370
12 | 3 | 3 | 382 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -29 | 382
12 | 3 | 4 | 392 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 2 | -17 | 392
12 | 3 | 5 | 391 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -18 | 391
12 | 3 | 6 | 397 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -15 | 397
12 | 3 | 7 | 411 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 17 | 0 | 102 | 0 | 0 | -14 | 411
12 | 3 | 8 | 440 | 168 | 57 | 34 | 5 | 34 | 54 | 0 | 107 | 0 | 0 | -19 | 440
12 | 3 | 9 | 444 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 77 | 0 | 118 | 0 | 10 | -55 | 444
12 | 3 | 10 | 428 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 107 | 0 | 126 | 0 | -69 | -30 | 428
12 | 3 | 11 | 422 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 132 | 0 | 119 | 0 | -69 | -54 | 422
12 | 3 | 12 | 406 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 118 | 0 | 121 | 0 | -69 | -58 | 406
12 | 3 | 13 | 416 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 82 | 0 | 121 | 0 | -69 | -12 | 416
12 | 3 | 14 | 425 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 38 | 0 | 125 | 0 | -1 | -62 | 425
12 | 3 | 15 | 432 | 168 | 56 | 73 | 5 | 34 | 4 | 0 | 109 | 0 | 0 | -17 | 432
12 | 3 | 16 | 448 | 168 | 69 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 448
12 | 3 | 17 | 443 | 168 | 67 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 443
12 | 3 | 18 | 438 | 168 | 61 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 438
12 | 3 | 19 | 427 | 168 | 56 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -17 | 427
12 | 3 | 20 | 416 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 42 | -57 | 416
12 | 3 | 21 | 399 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 42 | -58 | 399
12 | 3 | 22 | 377 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -22 | 377
12 | 3 | 23 | 379 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -16 | 379
12 | 4 | 0 | 368 | 168 | 56 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 368
12 | 4 | 1 | 374 | 168 | 65 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 374
12 | 4 | 2 | 388 | 168 | 82 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 388
12 | 4 | 3 | 397 | 168 | 81 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | -2 | 397
12 | 4 | 4 | 405 | 168 | 82 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 405
12 | 4 | 5 | 409 | 168 | 82 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 409
12 | 4 | 6 | 418 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 62 | -35 | 418
12 | 4 | 7 | 436 | 168 | 80 | 93 | 5 | 34 | 16 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 436
12 | 4 | 8 | 474 | 168 | 76 | 109 | 5 | 34 | 39 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 474
12 | 4 | 9 | 482 | 168 | 75 | 94 | 5 | 34 | 52 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 482
12 | 4 | 10 | 454 | 168 | 58 | 62 | 5 | 34 | 80 | 0 | 52 | 0 | 0 | -5 | 454
12 | 4 | 11 | 439 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 100 | 0 | 57 | 0 | -58 | 45 | 439
12 | 4 | 12 | 421 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 93 | 0 | 74 | 0 | -69 | 28 | 421
12 | 4 | 13 | 437 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 64 | 0 | 96 | 0 | -2 | -16 | 437
12 | 4 | 14 | 448 | 168 | 57 | 36 | 5 | 34 | 33 | 0 | 128 | 0 | 43 | -56 | 448
12 | 4 | 15 | 458 | 168 | 77 | 56 | 5 | 34 | 5 | 0 | 115 | 0 | 0 | -2 | 458
12 | 4 | 16 | 466 | 168 | 76 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 466
12 | 4 | 17 | 461 | 168 | 77 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 461
12 | 4 | 18 | 451 | 168 | 78 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 451
12 | 4 | 19 | 441 | 168 | 79 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 441
12 | 4 | 20 | 429 | 168 | 81 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 429
12 | 4 | 21 | 417 | 168 | 82 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 417
12 | 4 | 22 | 401 | 168 | 83 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 401
12 | 4 | 23 | 403 | 168 | 81 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2 | -1 | 403
12 | 5 | 0 | 390 | 168 | 70 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 390
12 | 5 | 1 | 393 | 168 | 67 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 393
12 | 5 | 2 | 403 | 168 | 68 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 403
12 | 5 | 3 | 416 | 168 | 95 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 416
12 | 5 | 4 | 425 | 168 | 95 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 425
12 | 5 | 5 | 428 | 168 | 88 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 428
12 | 5 | 6 | 434 | 168 | 88 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 434
12 | 5 | 7 | 434 | 168 | 56 | 62 | 5 | 34 | 15 | 0 | 64 | 0 | 62 | -32 | 434
12 | 5 | 8 | 453 | 168 | 75 | 52 | 5 | 34 | 56 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 453
12 | 5 | 9 | 456 | 168 | 58 | 32 | 5 | 34 | 102 | 0 | 73 | 0 | 0 | -16 | 456
12 | 5 | 10 | 458 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 122 | 0 | 58 | 0 | 1 | -17 | 458
12 | 5 | 11 | 463 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 114 | 0 | 58 | 0 | -2 | -1 | 463
12 | 5 | 12 | 445 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 105 | 0 | 63 | 0 | -64 | 47 | 445
12 | 5 | 13 | 456 | 168 | 58 | 35 | 5 | 34 | 75 | 0 | 72 | 0 | 0 | 9 | 456
12 | 5 | 14 | 457 | 168 | 67 | 61 | 5 | 34 | 31 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 457
12 | 5 | 15 | 466 | 168 | 83 | 71 | 5 | 34 | 3 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 466
12 | 5 | 16 | 476 | 168 | 60 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 24 | 0 | 476
12 | 5 | 17 | 471 | 168 | 82 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 5 | 18 | 459 | 168 | 84 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 459
12 | 5 | 19 | 446 | 168 | 57 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 61 | -44 | 446
12 | 5 | 20 | 434 | 168 | 87 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 434
12 | 5 | 21 | 418 | 168 | 87 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 418
12 | 5 | 22 | 398 | 168 | 76 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 398
12 | 5 | 23 | 401 | 168 | 79 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 401
12 | 6 | 0 | 395 | 168 | 86 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 395
12 | 6 | 1 | 401 | 168 | 96 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 401
12 | 6 | 2 | 413 | 168 | 99 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 413
12 | 6 | 3 | 424 | 168 | 103 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 424
12 | 6 | 4 | 432 | 168 | 102 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 432
12 | 6 | 5 | 434 | 168 | 102 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 434
12 | 6 | 6 | 437 | 168 | 101 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 437
12 | 6 | 7 | 441 | 168 | 57 | 108 | 5 | 34 | 16 | 0 | 10 | 0 | 62 | -19 | 441
12 | 6 | 8 | 470 | 168 | 60 | 113 | 5 | 34 | 45 | 0 | 8 | 0 | 60 | -23 | 470
12 | 6 | 9 | 499 | 168 | 105 | 122 | 5 | 34 | 57 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 499
12 | 6 | 10 | 509 | 168 | 66 | 122 | 5 | 34 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 | 509
12 | 6 | 11 | 499 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 55 | 0 | 11 | 0 | 3 | 46 | 499
12 | 6 | 12 | 458 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 53 | 0 | 16 | 0 | -3 | 45 | 458
12 | 6 | 13 | 449 | 168 | 58 | 52 | 5 | 34 | 63 | 0 | 40 | 0 | 0 | 29 | 449
12 | 6 | 14 | 453 | 168 | 95 | 40 | 5 | 34 | 33 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 453
12 | 6 | 15 | 472 | 168 | 97 | 70 | 5 | 34 | 3 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 472
12 | 6 | 16 | 485 | 168 | 96 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 485
12 | 6 | 17 | 479 | 168 | 97 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 479
12 | 6 | 18 | 469 | 168 | 89 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 469
12 | 6 | 19 | 458 | 168 | 71 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -1 | 458
12 | 6 | 20 | 450 | 168 | 58 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 450
12 | 6 | 21 | 441 | 168 | 57 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -4 | 441
12 | 6 | 22 | 426 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -6 | 426
12 | 6 | 23 | 425 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -20 | 425
12 | 7 | 0 | 420 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -29 | 420
12 | 7 | 1 | 421 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -26 | 421
12 | 7 | 2 | 429 | 168 | 56 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -19 | 429
12 | 7 | 3 | 438 | 168 | 57 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -16 | 438
12 | 7 | 4 | 445 | 168 | 57 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -17 | 445
12 | 7 | 5 | 443 | 168 | 57 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -16 | 443
12 | 7 | 6 | 434 | 168 | 56 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -14 | 434
12 | 7 | 7 | 423 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 17 | 0 | 147 | 0 | 0 | -34 | 423
12 | 7 | 8 | 428 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 72 | 0 | 145 | 0 | 0 | -82 | 428
12 | 7 | 9 | 429 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 114 | 0 | 146 | 0 | -67 | -57 | 429
12 | 7 | 10 | 429 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 118 | 0 | 147 | 0 | -69 | -60 | 429
12 | 7 | 11 | 432 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 118 | 0 | 130 | 0 | -69 | -40 | 432
12 | 7 | 12 | 429 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 111 | 0 | 128 | 0 | -68 | -35 | 429
12 | 7 | 13 | 426 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 75 | 0 | 124 | 0 | -69 | 3 | 426
12 | 7 | 14 | 423 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 40 | 0 | 127 | 0 | 0 | -67 | 423
12 | 7 | 15 | 434 | 168 | 56 | 71 | 5 | 34 | 5 | 0 | 109 | 0 | 2 | -16 | 434
12 | 7 | 16 | 445 | 168 | 67 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 445
12 | 7 | 17 | 451 | 168 | 71 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 451
12 | 7 | 18 | 446 | 168 | 71 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 446
12 | 7 | 19 | 437 | 168 | 70 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 437
12 | 7 | 20 | 431 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 61 | -51 | 431
12 | 7 | 21 | 417 | 168 | 58 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 417
12 | 7 | 22 | 401 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 47 | -58 | 401
12 | 7 | 23 | 406 | 168 | 100 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -58 | 406
12 | 8 | 0 | 401 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 52 | -57 | 401
12 | 8 | 1 | 406 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -6 | 406
12 | 8 | 2 | 416 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -5 | 416
12 | 8 | 3 | 427 | 168 | 56 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -7 | 427
12 | 8 | 4 | 432 | 168 | 56 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -7 | 432
12 | 8 | 5 | 426 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -6 | 426
12 | 8 | 6 | 417 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -5 | 417
12 | 8 | 7 | 416 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 19 | 0 | 111 | 0 | 2 | -15 | 416
12 | 8 | 8 | 426 | 168 | 56 | 31 | 5 | 34 | 74 | 0 | 115 | 0 | 0 | -57 | 426
12 | 8 | 9 | 429 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 109 | 0 | 119 | 0 | -69 | -23 | 429
12 | 8 | 10 | 425 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 111 | 0 | 135 | 0 | -57 | -57 | 425
12 | 8 | 11 | 423 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 99 | 0 | 122 | 0 | -34 | -57 | 423
12 | 8 | 12 | 410 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 94 | 0 | 120 | 0 | -41 | -56 | 410
12 | 8 | 13 | 392 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 76 | 0 | 123 | 0 | -42 | -58 | 392
12 | 8 | 14 | 399 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 37 | 0 | 141 | 0 | -15 | -57 | 399
12 | 8 | 15 | 418 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 4 | 0 | 127 | 0 | 29 | -57 | 418
12 | 8 | 16 | 434 | 168 | 56 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -9 | 434
12 | 8 | 17 | 448 | 168 | 57 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -4 | 448
12 | 8 | 18 | 446 | 168 | 57 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -12 | 446
12 | 8 | 19 | 439 | 168 | 57 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -11 | 439
12 | 8 | 20 | 429 | 168 | 56 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -5 | 429
12 | 8 | 21 | 416 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 53 | -55 | 416
12 | 8 | 22 | 399 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -5 | 399
12 | 8 | 23 | 402 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -5 | 402
12 | 9 | 0 | 392 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 392
12 | 9 | 1 | 396 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 396
12 | 9 | 2 | 408 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 408
12 | 9 | 3 | 421 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -2 | 421
12 | 9 | 4 | 431 | 168 | 56 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -7 | 431
12 | 9 | 5 | 434 | 168 | 56 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -17 | 434
12 | 9 | 6 | 441 | 168 | 57 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -6 | 441
12 | 9 | 7 | 449 | 168 | 58 | 58 | 5 | 34 | 14 | 0 | 121 | 0 | 0 | -9 | 449
12 | 9 | 8 | 476 | 168 | 60 | 48 | 5 | 34 | 55 | 0 | 126 | 0 | 0 | -20 | 476
12 | 9 | 9 | 500 | 168 | 62 | 32 | 5 | 34 | 84 | 0 | 130 | 0 | 0 | -15 | 500
12 | 9 | 10 | 493 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 96 | 0 | 130 | 0 | 1 | -27 | 493
12 | 9 | 11 | 481 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 105 | 0 | 127 | 0 | -54 | 10 | 481
12 | 9 | 12 | 461 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 93 | 0 | 127 | 0 | -68 | 16 | 461
12 | 9 | 13 | 471 | 168 | 60 | 32 | 5 | 34 | 79 | 0 | 132 | 0 | 0 | -39 | 471
12 | 9 | 14 | 474 | 168 | 60 | 62 | 5 | 34 | 38 | 0 | 144 | 0 | 0 | -37 | 474
12 | 9 | 15 | 480 | 168 | 69 | 72 | 5 | 34 | 4 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 480
12 | 9 | 16 | 486 | 168 | 61 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 23 | 0 | 486
12 | 9 | 17 | 476 | 168 | 63 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 476
12 | 9 | 18 | 469 | 168 | 59 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 137 | 0 | 52 | -57 | 469
12 | 9 | 19 | 454 | 168 | 58 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1 | -13 | 454
12 | 9 | 20 | 441 | 168 | 57 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -5 | 441
12 | 9 | 21 | 427 | 168 | 56 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -4 | 427
12 | 9 | 22 | 409 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | 0 | 48 | -58 | 409
12 | 9 | 23 | 414 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -9 | 414
12 | 10 | 0 | 405 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -13 | 405
12 | 10 | 1 | 414 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -4 | 414
12 | 10 | 2 | 423 | 168 | 60 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 423
12 | 10 | 3 | 433 | 168 | 72 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 433
12 | 10 | 4 | 438 | 168 | 90 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 438
12 | 10 | 5 | 439 | 168 | 84 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 439
12 | 10 | 6 | 447 | 168 | 91 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 447
12 | 10 | 7 | 445 | 168 | 88 | 52 | 5 | 34 | 20 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 445
12 | 10 | 8 | 458 | 168 | 61 | 35 | 5 | 34 | 83 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 458
12 | 10 | 9 | 463 | 168 | 59 | 31 | 5 | 34 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | -45 | 463
12 | 10 | 10 | 454 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 153 | 0 | 71 | 0 | -2 | -62 | 454
12 | 10 | 11 | 444 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 161 | 0 | 68 | 0 | -43 | -36 | 444
12 | 10 | 12 | 415 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 149 | 0 | 68 | 0 | -69 | -27 | 415
12 | 10 | 13 | 423 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 112 | 0 | 69 | 0 | 0 | -52 | 423
12 | 10 | 14 | 435 | 168 | 56 | 66 | 5 | 34 | 51 | 0 | 76 | 0 | 0 | -21 | 435
12 | 10 | 15 | 452 | 168 | 97 | 80 | 5 | 34 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 452
12 | 10 | 16 | 466 | 168 | 97 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 466
12 | 10 | 17 | 461 | 168 | 98 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 461
12 | 10 | 18 | 454 | 168 | 99 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 454
12 | 10 | 19 | 442 | 168 | 97 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -2 | 442
12 | 10 | 20 | 432 | 168 | 94 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 432
12 | 10 | 21 | 419 | 168 | 93 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 419
12 | 10 | 22 | 403 | 168 | 91 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 403
12 | 10 | 23 | 410 | 168 | 96 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 410
12 | 11 | 0 | 403 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 60 | -31 | 403
12 | 11 | 1 | 412 | 168 | 94 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 2 | -1 | 412
12 | 11 | 2 | 420 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 2 | 38 | 420
12 | 11 | 3 | 431 | 168 | 93 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | -1 | 431
12 | 11 | 4 | 442 | 168 | 92 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 442
12 | 11 | 5 | 443 | 168 | 57 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 2 | 33 | 443
12 | 11 | 6 | 446 | 168 | 91 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 446
12 | 11 | 7 | 455 | 168 | 90 | 48 | 5 | 34 | 15 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 455
12 | 11 | 8 | 499 | 168 | 88 | 54 | 5 | 34 | 48 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 499
12 | 11 | 9 | 500 | 168 | 85 | 40 | 5 | 34 | 66 | 0 | 104 | 0 | 0 | -2 | 500
12 | 11 | 10 | 486 | 168 | 61 | 32 | 5 | 34 | 100 | 0 | 98 | 0 | 0 | -12 | 486
12 | 11 | 11 | 485 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 106 | 0 | 95 | 0 | 1 | -11 | 485
12 | 11 | 12 | 464 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 92 | 0 | 98 | 0 | 1 | -21 | 464
12 | 11 | 13 | 469 | 168 | 59 | 32 | 5 | 34 | 71 | 0 | 104 | 0 | 0 | -4 | 469
12 | 11 | 14 | 476 | 168 | 60 | 66 | 5 | 34 | 40 | 0 | 125 | 0 | 0 | -22 | 476
12 | 11 | 15 | 500 | 168 | 96 | 84 | 5 | 34 | 5 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 500
12 | 11 | 16 | 503 | 168 | 96 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -2 | 503
12 | 11 | 17 | 498 | 168 | 96 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 498
12 | 11 | 18 | 492 | 168 | 96 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 492
12 | 11 | 19 | 475 | 168 | 97 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 475
12 | 11 | 20 | 465 | 168 | 89 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 465
12 | 11 | 21 | 457 | 168 | 89 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 457
12 | 11 | 22 | 444 | 168 | 89 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -2 | 444
12 | 11 | 23 | 447 | 168 | 88 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 447
12 | 12 | 0 | 439 | 168 | 66 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 439
12 | 12 | 1 | 444 | 168 | 57 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -5 | 444
12 | 12 | 2 | 457 | 168 | 65 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 457
12 | 12 | 3 | 467 | 168 | 75 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 467
12 | 12 | 4 | 472 | 168 | 84 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 472
12 | 12 | 5 | 479 | 168 | 80 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 479
12 | 12 | 6 | 485 | 168 | 84 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 485
12 | 12 | 7 | 484 | 168 | 84 | 51 | 5 | 34 | 16 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 484
12 | 12 | 8 | 492 | 168 | 61 | 41 | 5 | 34 | 63 | 0 | 124 | 0 | 0 | -4 | 492
12 | 12 | 9 | 493 | 168 | 62 | 31 | 5 | 34 | 103 | 0 | 124 | 0 | 0 | -34 | 493
12 | 12 | 10 | 482 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 122 | 0 | 121 | 0 | 4 | -58 | 482
12 | 12 | 11 | 478 | 168 | 60 | 31 | 5 | 34 | 116 | 0 | 109 | 0 | 0 | -45 | 478
12 | 12 | 12 | 457 | 168 | 58 | 31 | 5 | 34 | 102 | 0 | 107 | 0 | 0 | -48 | 457
12 | 12 | 13 | 463 | 168 | 59 | 31 | 5 | 34 | 73 | 0 | 106 | 0 | 0 | -13 | 463
12 | 12 | 14 | 470 | 168 | 59 | 61 | 5 | 34 | 38 | 0 | 109 | 0 | 0 | -4 | 470
12 | 12 | 15 | 489 | 168 | 92 | 71 | 5 | 34 | 6 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 489
12 | 12 | 16 | 498 | 168 | 108 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 498
12 | 12 | 17 | 499 | 168 | 98 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 499
12 | 12 | 18 | 493 | 168 | 87 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -1 | 493
12 | 12 | 19 | 478 | 168 | 84 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 478
12 | 12 | 20 | 466 | 168 | 82 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2 | 466
12 | 12 | 21 | 454 | 168 | 86 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 454
12 | 12 | 22 | 434 | 168 | 76 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 434
12 | 12 | 23 | 432 | 168 | 89 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 432
12 | 13 | 0 | 425 | 168 | 102 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 425
12 | 13 | 1 | 432 | 168 | 112 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 432
12 | 13 | 2 | 443 | 168 | 115 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 443
12 | 13 | 3 | 455 | 168 | 113 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 455
12 | 13 | 4 | 461 | 168 | 112 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 461
12 | 13 | 5 | 461 | 168 | 108 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 461
12 | 13 | 6 | 466 | 168 | 118 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 466
12 | 13 | 7 | 470 | 168 | 117 | 65 | 5 | 34 | 15 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 470
12 | 13 | 8 | 491 | 168 | 101 | 54 | 5 | 34 | 62 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 491
12 | 13 | 9 | 498 | 168 | 97 | 31 | 5 | 34 | 101 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 498
12 | 13 | 10 | 488 | 168 | 61 | 31 | 5 | 34 | 130 | 0 | 61 | 0 | 0 | -2 | 488
12 | 13 | 11 | 494 | 168 | 73 | 31 | 5 | 34 | 123 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 494
12 | 13 | 12 | 474 | 168 | 63 | 32 | 5 | 34 | 110 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 474
12 | 13 | 13 | 483 | 168 | 79 | 55 | 5 | 34 | 78 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 483
12 | 13 | 14 | 487 | 168 | 110 | 68 | 5 | 34 | 38 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 487
12 | 13 | 15 | 495 | 168 | 136 | 86 | 5 | 34 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 495
12 | 13 | 16 | 500 | 168 | 136 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 500
12 | 13 | 17 | 492 | 168 | 137 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 492
12 | 13 | 18 | 481 | 168 | 117 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 481
12 | 13 | 19 | 469 | 168 | 110 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 469
12 | 13 | 20 | 457 | 168 | 106 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 457
12 | 13 | 21 | 446 | 168 | 113 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 446
12 | 13 | 22 | 429 | 168 | 105 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 429
12 | 13 | 23 | 432 | 168 | 115 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 432
12 | 14 | 0 | 425 | 168 | 98 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 425
12 | 14 | 1 | 429 | 168 | 96 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 429
12 | 14 | 2 | 438 | 168 | 96 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 438
12 | 14 | 3 | 449 | 168 | 103 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 449
12 | 14 | 4 | 460 | 168 | 112 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 460
12 | 14 | 5 | 458 | 168 | 112 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 458
12 | 14 | 6 | 451 | 168 | 110 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 451
12 | 14 | 7 | 447 | 168 | 95 | 68 | 5 | 34 | 15 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 447
12 | 14 | 8 | 459 | 168 | 73 | 58 | 5 | 34 | 60 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 459
12 | 14 | 9 | 461 | 168 | 59 | 31 | 5 | 34 | 95 | 0 | 72 | 0 | 0 | -3 | 461
12 | 14 | 10 | 453 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 102 | 0 | 78 | 0 | -63 | 43 | 453
12 | 14 | 11 | 454 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 113 | 0 | 79 | 0 | -68 | 37 | 454
12 | 14 | 12 | 424 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 98 | 0 | 89 | 0 | -69 | 13 | 424
12 | 14 | 13 | 417 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 82 | 0 | 92 | 0 | -2 | -48 | 417
12 | 14 | 14 | 422 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 40 | 0 | 90 | 0 | 1 | -5 | 422
12 | 14 | 15 | 438 | 168 | 57 | 50 | 5 | 34 | 4 | 0 | 87 | 0 | 60 | -27 | 438
12 | 14 | 16 | 453 | 168 | 93 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 2 | -1 | 453
12 | 14 | 17 | 461 | 168 | 59 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 35 | -1 | 461
12 | 14 | 18 | 461 | 168 | 59 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 29 | 461
12 | 14 | 19 | 453 | 168 | 83 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 453
12 | 14 | 20 | 449 | 168 | 58 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0 | 2 | 26 | 449
12 | 14 | 21 | 440 | 168 | 57 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 62 | -38 | 440
12 | 14 | 22 | 421 | 168 | 78 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 421
12 | 14 | 23 | 429 | 168 | 86 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 429
12 | 15 | 0 | 432 | 168 | 98 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 432
12 | 15 | 1 | 436 | 168 | 95 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 436
12 | 15 | 2 | 451 | 168 | 102 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 451
12 | 15 | 3 | 458 | 168 | 105 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 458
12 | 15 | 4 | 458 | 168 | 108 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 458
12 | 15 | 5 | 452 | 168 | 112 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 452
12 | 15 | 6 | 440 | 168 | 107 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 440
12 | 15 | 7 | 425 | 168 | 95 | 67 | 5 | 34 | 16 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 425
12 | 15 | 8 | 427 | 168 | 77 | 43 | 5 | 34 | 63 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 427
12 | 15 | 9 | 428 | 168 | 56 | 28 | 5 | 34 | 103 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 428
12 | 15 | 10 | 423 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 115 | 0 | 42 | 0 | -66 | 42 | 423
12 | 15 | 11 | 432 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 99 | 0 | 44 | 0 | -2 | 1 | 432
12 | 15 | 12 | 432 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 67 | 0 | 49 | 0 | -2 | 28 | 432
12 | 15 | 13 | 439 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 51 | 0 | 57 | 0 | -2 | 38 | 439
12 | 15 | 14 | 444 | 168 | 64 | 43 | 5 | 34 | 22 | 0 | 66 | 0 | 0 | 42 | 444
12 | 15 | 15 | 446 | 168 | 106 | 46 | 5 | 34 | 3 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 446
12 | 15 | 16 | 448 | 168 | 106 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 448
12 | 15 | 17 | 461 | 168 | 104 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 461
12 | 15 | 18 | 465 | 168 | 104 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 465
12 | 15 | 19 | 453 | 168 | 88 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 453
12 | 15 | 20 | 448 | 168 | 82 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 448
12 | 15 | 21 | 443 | 168 | 84 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 443
12 | 15 | 22 | 427 | 168 | 56 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 2 | 10 | 427
12 | 15 | 23 | 431 | 168 | 56 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | 0 | 2 | -2 | 431
12 | 16 | 0 | 429 | 168 | 56 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -8 | 429
12 | 16 | 1 | 438 | 168 | 57 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 5 | 438
12 | 16 | 2 | 449 | 168 | 81 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 449
12 | 16 | 3 | 461 | 168 | 94 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 461
12 | 16 | 4 | 470 | 168 | 99 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 470
12 | 16 | 5 | 475 | 168 | 105 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 475
12 | 16 | 6 | 478 | 168 | 114 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 478
12 | 16 | 7 | 482 | 168 | 115 | 30 | 5 | 34 | 8 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 482
12 | 16 | 8 | 502 | 168 | 116 | 30 | 5 | 34 | 36 | 0 | 115 | 0 | 0 | -2 | 502
12 | 16 | 9 | 514 | 168 | 100 | 29 | 5 | 34 | 65 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 514
12 | 16 | 10 | 501 | 168 | 62 | 29 | 5 | 34 | 85 | 0 | 95 | 0 | 0 | 23 | 501
12 | 16 | 11 | 498 | 168 | 62 | 29 | 5 | 34 | 89 | 0 | 77 | 0 | 0 | 34 | 498
12 | 16 | 12 | 481 | 168 | 55 | 29 | 5 | 34 | 84 | 0 | 76 | 0 | 1 | 29 | 481
12 | 16 | 13 | 494 | 168 | 62 | 54 | 5 | 34 | 63 | 0 | 71 | 0 | 0 | 37 | 494
12 | 16 | 14 | 497 | 168 | 110 | 76 | 5 | 34 | 32 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 497
12 | 16 | 15 | 512 | 168 | 136 | 92 | 5 | 34 | 4 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 512
12 | 16 | 16 | 515 | 168 | 137 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -2 | 515
12 | 16 | 17 | 509 | 168 | 135 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 509
12 | 16 | 18 | 501 | 168 | 130 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -2 | 501
12 | 16 | 19 | 487 | 168 | 124 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 487
12 | 16 | 20 | 475 | 168 | 120 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 475
12 | 16 | 21 | 461 | 168 | 112 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 461
12 | 16 | 22 | 439 | 168 | 112 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -2 | 439
12 | 16 | 23 | 440 | 168 | 118 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 440
12 | 17 | 0 | 435 | 168 | 108 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 435
12 | 17 | 1 | 444 | 168 | 117 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 444
12 | 17 | 2 | 455 | 168 | 130 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 455
12 | 17 | 3 | 468 | 168 | 138 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 468
12 | 17 | 4 | 475 | 168 | 137 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 475
12 | 17 | 5 | 479 | 168 | 144 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 479
12 | 17 | 6 | 485 | 168 | 143 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 485
12 | 17 | 7 | 485 | 168 | 138 | 58 | 5 | 34 | 14 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 485
12 | 17 | 8 | 503 | 168 | 132 | 36 | 5 | 34 | 63 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 503
12 | 17 | 9 | 509 | 168 | 103 | 28 | 5 | 34 | 103 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 509
12 | 17 | 10 | 502 | 168 | 67 | 28 | 5 | 34 | 129 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 502
12 | 17 | 11 | 499 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 127 | 0 | 47 | 0 | 1 | 34 | 499
12 | 17 | 12 | 476 | 168 | 60 | 29 | 5 | 34 | 109 | 0 | 49 | 0 | 0 | 22 | 476
12 | 17 | 13 | 483 | 168 | 65 | 32 | 5 | 34 | 84 | 0 | 49 | 0 | 0 | 46 | 483
12 | 17 | 14 | 486 | 168 | 111 | 77 | 5 | 34 | 41 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 486
12 | 17 | 15 | 500 | 168 | 136 | 108 | 5 | 34 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 500
12 | 17 | 16 | 508 | 168 | 136 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 508
12 | 17 | 17 | 504 | 168 | 136 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 504
12 | 17 | 18 | 494 | 168 | 136 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 494
12 | 17 | 19 | 480 | 168 | 137 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 17 | 20 | 469 | 168 | 138 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 469
12 | 17 | 21 | 457 | 168 | 139 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 457
12 | 17 | 22 | 436 | 168 | 142 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 436
12 | 17 | 23 | 440 | 168 | 141 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 440
12 | 18 | 0 | 434 | 168 | 142 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 434
12 | 18 | 1 | 441 | 168 | 141 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 441
12 | 18 | 2 | 454 | 168 | 139 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 454
12 | 18 | 3 | 467 | 168 | 138 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 467
12 | 18 | 4 | 475 | 168 | 137 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 475
12 | 18 | 5 | 486 | 168 | 144 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 486
12 | 18 | 6 | 494 | 168 | 143 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 494
12 | 18 | 7 | 498 | 168 | 143 | 80 | 5 | 34 | 14 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 498
12 | 18 | 8 | 515 | 168 | 125 | 65 | 5 | 34 | 65 | 0 | 55 | 0 | 0 | -2 | 515
12 | 18 | 9 | 515 | 168 | 67 | 28 | 5 | 34 | 104 | 0 | 63 | 0 | 0 | 46 | 515
12 | 18 | 10 | 501 | 168 | 62 | 28 | 5 | 34 | 128 | 0 | 54 | 0 | 0 | 22 | 501
12 | 18 | 11 | 497 | 168 | 62 | 28 | 5 | 34 | 130 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 497
12 | 18 | 12 | 471 | 168 | 60 | 29 | 5 | 34 | 112 | 0 | 60 | 0 | 0 | 3 | 471
12 | 18 | 13 | 471 | 168 | 60 | 30 | 5 | 34 | 81 | 0 | 67 | 0 | 0 | 26 | 471
12 | 18 | 14 | 482 | 168 | 109 | 43 | 5 | 34 | 42 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 482
12 | 18 | 15 | 499 | 168 | 136 | 68 | 5 | 34 | 6 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 499
12 | 18 | 16 | 505 | 168 | 136 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 505
12 | 18 | 17 | 499 | 168 | 136 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 499
12 | 18 | 18 | 491 | 168 | 137 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 491
12 | 18 | 19 | 476 | 168 | 137 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 476
12 | 18 | 20 | 465 | 168 | 138 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 465
12 | 18 | 21 | 452 | 168 | 139 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 452
12 | 18 | 22 | 432 | 168 | 131 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 432
12 | 18 | 23 | 435 | 168 | 128 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 435
12 | 19 | 0 | 428 | 168 | 134 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -2 | 428
12 | 19 | 1 | 436 | 168 | 139 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 436
12 | 19 | 2 | 446 | 168 | 151 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 446
12 | 19 | 3 | 457 | 168 | 150 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 457
12 | 19 | 4 | 463 | 168 | 153 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -2 | 463
12 | 19 | 5 | 465 | 168 | 153 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 465
12 | 19 | 6 | 470 | 168 | 153 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 470
12 | 19 | 7 | 471 | 168 | 153 | 61 | 5 | 34 | 13 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 19 | 8 | 495 | 168 | 142 | 51 | 5 | 34 | 57 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 495
12 | 19 | 9 | 492 | 168 | 117 | 31 | 5 | 34 | 92 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 492
12 | 19 | 10 | 484 | 168 | 87 | 28 | 5 | 34 | 115 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 484
12 | 19 | 11 | 491 | 168 | 61 | 28 | 5 | 34 | 125 | 0 | 42 | 0 | 0 | 28 | 491
12 | 19 | 12 | 472 | 168 | 74 | 28 | 5 | 34 | 110 | 0 | 43 | 0 | 0 | 10 | 472
12 | 19 | 13 | 478 | 168 | 175 | 28 | 5 | 34 | 82 | 0 | 43 | 0 | 0 | -57 | 478
12 | 19 | 14 | 474 | 168 | 111 | 67 | 5 | 34 | 41 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 474
12 | 19 | 15 | 487 | 168 | 147 | 80 | 5 | 34 | 5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 487
12 | 19 | 16 | 497 | 168 | 157 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 497
12 | 19 | 17 | 492 | 168 | 152 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 492
12 | 19 | 18 | 482 | 168 | 138 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 482
12 | 19 | 19 | 469 | 168 | 140 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 469
12 | 19 | 20 | 456 | 168 | 139 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 456
12 | 19 | 21 | 448 | 168 | 126 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 448
12 | 19 | 22 | 431 | 168 | 107 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 431
12 | 19 | 23 | 434 | 168 | 93 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 434
12 | 20 | 0 | 426 | 168 | 75 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 426
12 | 20 | 1 | 433 | 168 | 85 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 433
12 | 20 | 2 | 444 | 168 | 86 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 444
12 | 20 | 3 | 454 | 168 | 92 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 454
12 | 20 | 4 | 463 | 168 | 81 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 463
12 | 20 | 5 | 465 | 168 | 59 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 19 | 465
12 | 20 | 6 | 470 | 168 | 99 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -1 | 470
12 | 20 | 7 | 476 | 168 | 60 | 28 | 5 | 34 | 14 | 0 | 129 | 0 | 0 | 38 | 476
12 | 20 | 8 | 503 | 168 | 78 | 28 | 5 | 34 | 60 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 503
12 | 20 | 9 | 508 | 168 | 63 | 28 | 5 | 34 | 94 | 0 | 134 | 0 | 0 | -18 | 508
12 | 20 | 10 | 498 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 120 | 0 | 122 | 0 | 1 | -35 | 498
12 | 20 | 11 | 502 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 119 | 0 | 103 | 0 | 2 | -12 | 502
12 | 20 | 12 | 479 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 102 | 0 | 98 | 0 | 1 | -12 | 479
12 | 20 | 13 | 486 | 168 | 87 | 28 | 5 | 34 | 76 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 486
12 | 20 | 14 | 488 | 168 | 70 | 49 | 5 | 34 | 39 | 0 | 77 | 0 | 0 | 46 | 488
12 | 20 | 15 | 498 | 168 | 150 | 73 | 5 | 34 | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 498
12 | 20 | 16 | 504 | 168 | 158 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 504
12 | 20 | 17 | 500 | 168 | 158 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 500
12 | 20 | 18 | 488 | 168 | 158 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 488
12 | 20 | 19 | 477 | 168 | 158 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 477
12 | 20 | 20 | 469 | 168 | 159 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 469
12 | 20 | 21 | 460 | 168 | 160 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 460
12 | 20 | 22 | 442 | 168 | 158 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 442
12 | 20 | 23 | 447 | 168 | 161 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 447
12 | 21 | 0 | 442 | 168 | 163 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 442
12 | 21 | 1 | 451 | 168 | 161 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 451
12 | 21 | 2 | 460 | 168 | 160 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 460
12 | 21 | 3 | 467 | 168 | 159 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 467
12 | 21 | 4 | 472 | 168 | 159 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 472
12 | 21 | 5 | 467 | 168 | 159 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 467
12 | 21 | 6 | 461 | 168 | 160 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 461
12 | 21 | 7 | 461 | 168 | 160 | 64 | 5 | 34 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 461
12 | 21 | 8 | 490 | 168 | 158 | 65 | 5 | 34 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 490
12 | 21 | 9 | 498 | 168 | 158 | 60 | 5 | 34 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 498
12 | 21 | 10 | 496 | 168 | 115 | 45 | 5 | 34 | 78 | 0 | 9 | 0 | 0 | 42 | 496
12 | 21 | 11 | 493 | 168 | 115 | 36 | 5 | 34 | 84 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 | 493
12 | 21 | 12 | 467 | 168 | 107 | 30 | 5 | 34 | 72 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 | 467
12 | 21 | 13 | 455 | 168 | 111 | 33 | 5 | 34 | 50 | 0 | 10 | 0 | 2 | 42 | 455
12 | 21 | 14 | 449 | 168 | 161 | 40 | 5 | 34 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 449
12 | 21 | 15 | 452 | 168 | 161 | 61 | 5 | 34 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 452
12 | 21 | 16 | 465 | 168 | 160 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 465
12 | 21 | 17 | 474 | 168 | 159 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 474
12 | 21 | 18 | 473 | 168 | 159 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 473
12 | 21 | 19 | 464 | 168 | 160 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 464
12 | 21 | 20 | 455 | 168 | 161 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 455
12 | 21 | 21 | 445 | 168 | 162 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 445
12 | 21 | 22 | 428 | 168 | 163 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 428
12 | 21 | 23 | 434 | 168 | 159 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 434
12 | 22 | 0 | 431 | 168 | 152 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 431
12 | 22 | 1 | 438 | 168 | 157 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | -1 | 438
12 | 22 | 2 | 448 | 168 | 152 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 448
12 | 22 | 3 | 457 | 168 | 156 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 457
12 | 22 | 4 | 460 | 168 | 158 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 460
12 | 22 | 5 | 457 | 168 | 158 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 457
12 | 22 | 6 | 444 | 168 | 157 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 444
12 | 22 | 7 | 437 | 168 | 156 | 43 | 5 | 34 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 437
12 | 22 | 8 | 451 | 168 | 145 | 28 | 5 | 34 | 49 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 451
12 | 22 | 9 | 448 | 168 | 64 | 28 | 5 | 34 | 83 | 0 | 23 | 0 | 0 | 43 | 448
12 | 22 | 10 | 439 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 109 | 0 | 16 | 0 | -2 | 26 | 439
12 | 22 | 11 | 438 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 110 | 0 | 20 | 0 | -2 | 20 | 438
12 | 22 | 12 | 435 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 91 | 0 | 22 | 0 | -11 | 43 | 435
12 | 22 | 13 | 427 | 168 | 56 | 28 | 5 | 34 | 65 | 0 | 27 | 0 | 1 | 43 | 427
12 | 22 | 14 | 423 | 168 | 89 | 28 | 5 | 34 | 28 | 0 | 29 | 0 | 0 | 42 | 423
12 | 22 | 15 | 433 | 168 | 157 | 40 | 5 | 34 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 433
12 | 22 | 16 | 446 | 168 | 153 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 446
12 | 22 | 17 | 460 | 168 | 158 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 460
12 | 22 | 18 | 463 | 168 | 157 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 463
12 | 22 | 19 | 456 | 168 | 158 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 456
12 | 22 | 20 | 451 | 168 | 158 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 451
12 | 22 | 21 | 449 | 168 | 159 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 449
12 | 22 | 22 | 436 | 168 | 108 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 436
12 | 22 | 23 | 450 | 168 | 114 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 44 | 450
12 | 23 | 0 | 444 | 168 | 110 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 43 | 444
12 | 23 | 1 | 453 | 168 | 98 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 44 | 453
12 | 23 | 2 | 464 | 168 | 143 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 464
12 | 23 | 3 | 472 | 168 | 149 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 472
12 | 23 | 4 | 476 | 168 | 153 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 476
12 | 23 | 5 | 477 | 168 | 151 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 477
12 | 23 | 6 | 479 | 168 | 152 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 479
12 | 23 | 7 | 479 | 168 | 150 | 54 | 5 | 34 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 479
12 | 23 | 8 | 501 | 168 | 152 | 64 | 5 | 34 | 17 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 501
12 | 23 | 9 | 501 | 168 | 144 | 54 | 5 | 34 | 34 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 501
12 | 23 | 10 | 476 | 168 | 130 | 36 | 5 | 34 | 49 | 0 | 56 | 0 | 0 | -2 | 476
12 | 23 | 11 | 465 | 168 | 73 | 27 | 5 | 34 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 46 | 465
12 | 23 | 12 | 446 | 168 | 57 | 27 | 5 | 34 | 61 | 0 | 56 | 0 | 0 | 38 | 446
12 | 23 | 13 | 453 | 168 | 114 | 27 | 5 | 34 | 46 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 453
12 | 23 | 14 | 462 | 168 | 126 | 39 | 5 | 34 | 27 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 462
12 | 23 | 15 | 482 | 168 | 84 | 56 | 5 | 34 | 4 | 0 | 71 | 0 | 62 | -2 | 482
12 | 23 | 16 | 494 | 168 | 152 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 494
12 | 23 | 17 | 494 | 168 | 152 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 494
12 | 23 | 18 | 486 | 168 | 152 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 486
12 | 23 | 19 | 474 | 168 | 152 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 474
12 | 23 | 20 | 468 | 168 | 153 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 468
12 | 23 | 21 | 462 | 168 | 153 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 462
12 | 23 | 22 | 444 | 168 | 146 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 444
12 | 23 | 23 | 447 | 168 | 152 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -2 | 447
12 | 24 | 0 | 440 | 168 | 158 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 440
12 | 24 | 1 | 449 | 168 | 161 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 449
12 | 24 | 2 | 461 | 168 | 160 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 461
12 | 24 | 3 | 471 | 168 | 159 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 24 | 4 | 480 | 168 | 158 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 24 | 5 | 489 | 168 | 165 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 489
12 | 24 | 6 | 501 | 168 | 165 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 501
12 | 24 | 7 | 502 | 168 | 165 | 87 | 5 | 34 | 11 | 0 | 34 | 0 | 0 | -2 | 502
12 | 24 | 8 | 520 | 168 | 161 | 66 | 5 | 34 | 49 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 520
12 | 24 | 9 | 522 | 168 | 149 | 45 | 5 | 34 | 78 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 522
12 | 24 | 10 | 502 | 168 | 127 | 28 | 5 | 34 | 100 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 502
12 | 24 | 11 | 492 | 168 | 62 | 28 | 5 | 34 | 108 | 0 | 51 | 0 | 0 | 36 | 492
12 | 24 | 12 | 470 | 168 | 59 | 28 | 5 | 34 | 92 | 0 | 54 | 0 | 0 | 30 | 470
12 | 24 | 13 | 477 | 168 | 117 | 28 | 5 | 34 | 66 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 477
12 | 24 | 14 | 484 | 168 | 130 | 46 | 5 | 34 | 32 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 484
12 | 24 | 15 | 499 | 168 | 164 | 60 | 5 | 34 | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 499
12 | 24 | 16 | 505 | 168 | 164 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 505
12 | 24 | 17 | 502 | 168 | 164 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -2 | 502
12 | 24 | 18 | 495 | 168 | 164 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 495
12 | 24 | 19 | 479 | 168 | 157 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 479
12 | 24 | 20 | 469 | 168 | 154 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 469
12 | 24 | 21 | 462 | 168 | 154 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 462
12 | 24 | 22 | 444 | 168 | 132 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 444
12 | 24 | 23 | 447 | 168 | 137 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 447
12 | 25 | 0 | 442 | 168 | 134 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 442
12 | 25 | 1 | 446 | 168 | 133 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 446
12 | 25 | 2 | 454 | 168 | 129 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 454
12 | 25 | 3 | 462 | 168 | 131 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 462
12 | 25 | 4 | 465 | 168 | 131 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 465
12 | 25 | 5 | 465 | 168 | 127 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 465
12 | 25 | 6 | 468 | 168 | 130 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 468
12 | 25 | 7 | 466 | 168 | 130 | 49 | 5 | 34 | 11 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 466
12 | 25 | 8 | 483 | 168 | 121 | 39 | 5 | 34 | 50 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 483
12 | 25 | 9 | 482 | 168 | 97 | 27 | 5 | 34 | 85 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 482
12 | 25 | 10 | 471 | 168 | 68 | 27 | 5 | 34 | 119 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 25 | 11 | 464 | 168 | 59 | 28 | 5 | 34 | 140 | 0 | 40 | 0 | 0 | -10 | 464
12 | 25 | 12 | 438 | 168 | 57 | 28 | 5 | 34 | 142 | 0 | 37 | 0 | 0 | -33 | 438
12 | 25 | 13 | 443 | 168 | 131 | 28 | 5 | 34 | 105 | 0 | 30 | 0 | 0 | -58 | 443
12 | 25 | 14 | 444 | 168 | 94 | 68 | 5 | 34 | 55 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 444
12 | 25 | 15 | 464 | 168 | 145 | 78 | 5 | 34 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 464
12 | 25 | 16 | 480 | 168 | 153 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 25 | 17 | 480 | 168 | 144 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 480
12 | 25 | 18 | 471 | 168 | 130 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 471
12 | 25 | 19 | 458 | 168 | 119 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 458
12 | 25 | 20 | 446 | 168 | 113 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 446
12 | 25 | 21 | 432 | 168 | 108 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 432
12 | 25 | 22 | 412 | 168 | 79 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 412
12 | 25 | 23 | 418 | 168 | 63 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 418
12 | 26 | 0 | 419 | 168 | 60 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | 0 | 49 | -58 | 419
12 | 26 | 1 | 425 | 168 | 59 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 425
12 | 26 | 2 | 436 | 168 | 59 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 436
12 | 26 | 3 | 446 | 168 | 70 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 446
12 | 26 | 4 | 450 | 168 | 70 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 450
12 | 26 | 5 | 448 | 168 | 70 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 448
12 | 26 | 6 | 447 | 168 | 70 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -2 | 447
12 | 26 | 7 | 449 | 168 | 70 | 49 | 5 | 34 | 10 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 449
12 | 26 | 8 | 470 | 168 | 60 | 39 | 5 | 34 | 53 | 0 | 113 | 0 | 2 | -4 | 470
12 | 26 | 9 | 463 | 168 | 59 | 27 | 5 | 34 | 101 | 0 | 114 | 0 | 0 | -45 | 463
12 | 26 | 10 | 454 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 135 | 0 | 110 | 0 | -2 | -78 | 454
12 | 26 | 11 | 458 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 153 | 0 | 113 | 0 | -2 | -95 | 458
12 | 26 | 12 | 441 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 125 | 0 | 110 | 0 | -2 | -81 | 441
12 | 26 | 13 | 449 | 168 | 58 | 27 | 5 | 34 | 88 | 0 | 110 | 0 | 2 | -43 | 449
12 | 26 | 14 | 461 | 168 | 59 | 66 | 5 | 34 | 44 | 0 | 134 | 0 | 0 | -49 | 461
12 | 26 | 15 | 483 | 168 | 73 | 76 | 5 | 34 | 5 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 483
12 | 26 | 16 | 484 | 168 | 78 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 484
12 | 26 | 17 | 478 | 168 | 67 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 478
12 | 26 | 18 | 473 | 168 | 66 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 473
12 | 26 | 19 | 459 | 168 | 60 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -1 | 459
12 | 26 | 20 | 454 | 168 | 68 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -1 | 454
12 | 26 | 21 | 448 | 168 | 67 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 448
12 | 26 | 22 | 432 | 168 | 56 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -9 | 432
12 | 26 | 23 | 437 | 168 | 57 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -16 | 437
12 | 27 | 0 | 431 | 168 | 56 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -23 | 431
12 | 27 | 1 | 434 | 168 | 56 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -21 | 434
12 | 27 | 2 | 447 | 168 | 57 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -21 | 447
12 | 27 | 3 | 456 | 168 | 94 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -58 | 456
12 | 27 | 4 | 461 | 168 | 59 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -23 | 461
12 | 27 | 5 | 461 | 168 | 59 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -23 | 461
12 | 27 | 6 | 463 | 168 | 59 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -23 | 463
12 | 27 | 7 | 462 | 168 | 59 | 55 | 5 | 34 | 11 | 0 | 153 | 0 | 1 | -24 | 462
12 | 27 | 8 | 473 | 168 | 60 | 45 | 5 | 34 | 56 | 0 | 153 | 0 | 2 | -50 | 473
12 | 27 | 9 | 476 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 95 | 0 | 153 | 0 | -1 | -60 | 476
12 | 27 | 10 | 472 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 120 | 0 | 164 | 0 | -44 | -57 | 472
12 | 27 | 11 | 465 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 119 | 0 | 155 | 0 | -68 | -30 | 465
12 | 27 | 12 | 448 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 102 | 0 | 154 | 0 | -69 | -28 | 448
12 | 27 | 13 | 450 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 77 | 0 | 158 | 0 | -2 | -72 | 450
12 | 27 | 14 | 454 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 37 | 0 | 169 | 0 | -1 | -64 | 454
12 | 27 | 15 | 468 | 168 | 59 | 66 | 5 | 34 | 6 | 0 | 158 | 0 | 2 | -30 | 468
12 | 27 | 16 | 475 | 168 | 60 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -20 | 475
12 | 27 | 17 | 477 | 168 | 60 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 160 | 0 | 32 | -57 | 477
12 | 27 | 18 | 473 | 168 | 60 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -25 | 473
12 | 27 | 19 | 461 | 168 | 59 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 170 | 0 | 2 | -33 | 461
12 | 27 | 20 | 453 | 168 | 58 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -21 | 453
12 | 27 | 21 | 445 | 168 | 57 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -19 | 445
12 | 27 | 22 | 429 | 168 | 56 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 165 | 0 | 2 | -28 | 429
12 | 27 | 23 | 435 | 168 | 56 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -19 | 435
12 | 28 | 0 | 431 | 168 | 56 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -26 | 431
12 | 28 | 1 | 434 | 168 | 56 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -18 | 434
12 | 28 | 2 | 444 | 168 | 57 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -2 | 444
12 | 28 | 3 | 451 | 168 | 66 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -1 | 451
12 | 28 | 4 | 451 | 168 | 76 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 451
12 | 28 | 5 | 445 | 168 | 79 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 445
12 | 28 | 6 | 441 | 168 | 80 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 441
12 | 28 | 7 | 437 | 168 | 80 | 31 | 5 | 34 | 14 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 437
12 | 28 | 8 | 441 | 168 | 57 | 27 | 5 | 34 | 70 | 0 | 104 | 0 | 0 | -24 | 441
12 | 28 | 9 | 432 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 120 | 0 | 108 | 0 | -1 | -84 | 432
12 | 28 | 10 | 421 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 149 | 0 | 112 | 0 | -69 | -60 | 421
12 | 28 | 11 | 411 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 155 | 0 | 103 | 0 | -69 | -67 | 411
12 | 28 | 12 | 395 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 138 | 0 | 99 | 0 | -69 | -62 | 395
12 | 28 | 13 | 386 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 102 | 0 | 98 | 0 | -69 | -34 | 386
12 | 28 | 14 | 393 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 52 | 0 | 96 | 0 | 0 | -44 | 393
12 | 28 | 15 | 416 | 168 | 61 | 56 | 5 | 34 | 8 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 416
12 | 28 | 16 | 433 | 168 | 81 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 433
12 | 28 | 17 | 444 | 168 | 90 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -2 | 444
12 | 28 | 18 | 445 | 168 | 57 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 31 | 445
12 | 28 | 19 | 439 | 168 | 99 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 439
12 | 28 | 20 | 434 | 168 | 56 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 43 | 8 | 434
12 | 28 | 21 | 430 | 168 | 56 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 62 | -13 | 430
12 | 28 | 22 | 416 | 168 | 89 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 62 | -58 | 416
12 | 28 | 23 | 426 | 168 | 103 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 426
12 | 29 | 0 | 421 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 62 | -11 | 421
12 | 29 | 1 | 429 | 168 | 113 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 429
12 | 29 | 2 | 441 | 168 | 118 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 441
12 | 29 | 3 | 449 | 168 | 123 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -2 | 449
12 | 29 | 4 | 451 | 168 | 122 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 451
12 | 29 | 5 | 445 | 168 | 103 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 445
12 | 29 | 6 | 438 | 168 | 91 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 438
12 | 29 | 7 | 422 | 168 | 79 | 37 | 5 | 34 | 12 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 422
12 | 29 | 8 | 423 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 61 | 0 | 86 | 0 | 0 | -11 | 423
12 | 29 | 9 | 414 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 109 | 0 | 94 | 0 | -17 | -59 | 414
12 | 29 | 10 | 400 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 129 | 0 | 96 | 0 | -55 | -57 | 400
12 | 29 | 11 | 392 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 129 | 0 | 99 | 0 | -69 | -54 | 392
12 | 29 | 12 | 391 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 122 | 0 | 106 | 0 | -69 | -55 | 391
12 | 29 | 13 | 389 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 89 | 0 | 103 | 0 | -32 | -58 | 389
12 | 29 | 14 | 404 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 44 | 0 | 94 | 0 | -1 | -20 | 404
12 | 29 | 15 | 426 | 168 | 85 | 39 | 5 | 34 | 8 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 426
12 | 29 | 16 | 434 | 168 | 98 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 434
12 | 29 | 17 | 446 | 168 | 96 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 446
12 | 29 | 18 | 449 | 168 | 86 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 449
12 | 29 | 19 | 442 | 168 | 97 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 442
12 | 29 | 20 | 437 | 168 | 98 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 437
12 | 29 | 21 | 431 | 168 | 94 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 431
12 | 29 | 22 | 417 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 62 | -41 | 417
12 | 29 | 23 | 425 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 62 | -40 | 425
12 | 30 | 0 | 421 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 12 | 421
12 | 30 | 1 | 427 | 168 | 56 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 14 | 427
12 | 30 | 2 | 437 | 168 | 82 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 2 | -1 | 437
12 | 30 | 3 | 446 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 60 | -26 | 446
12 | 30 | 4 | 447 | 168 | 57 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 40 | 447
12 | 30 | 5 | 444 | 168 | 105 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 444
12 | 30 | 6 | 438 | 168 | 57 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 44 | 438
12 | 30 | 7 | 428 | 168 | 93 | 24 | 5 | 34 | 13 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 428
12 | 30 | 8 | 430 | 168 | 56 | 24 | 5 | 34 | 66 | 0 | 80 | 0 | 0 | -3 | 430
12 | 30 | 9 | 421 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 110 | 0 | 69 | 0 | 0 | -44 | 421
12 | 30 | 10 | 402 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 124 | 0 | 52 | 0 | -69 | 9 | 402
12 | 30 | 11 | 402 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 134 | 0 | 41 | 0 | -69 | 10 | 402
12 | 30 | 12 | 379 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 120 | 0 | 36 | 0 | -69 | 6 | 379
12 | 30 | 13 | 368 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 91 | 0 | 28 | 0 | -69 | 32 | 368
12 | 30 | 14 | 382 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 52 | 0 | 25 | 0 | 0 | -5 | 382
12 | 30 | 15 | 406 | 168 | 115 | 62 | 5 | 34 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 406
12 | 30 | 16 | 426 | 168 | 140 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 426
12 | 30 | 17 | 441 | 168 | 138 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 441
12 | 30 | 18 | 443 | 168 | 138 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 443
12 | 30 | 19 | 436 | 168 | 139 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 436
12 | 30 | 20 | 431 | 168 | 140 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 431
12 | 30 | 21 | 425 | 168 | 68 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 62 | -1 | 425
12 | 30 | 22 | 410 | 168 | 117 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 410
12 | 30 | 23 | 418 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 59 | 1 | 418
12 | 31 | 0 | 416 | 168 | 135 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 416
12 | 31 | 1 | 423 | 168 | 141 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 423
12 | 31 | 2 | 434 | 168 | 139 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 434
12 | 31 | 3 | 450 | 168 | 137 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 450
12 | 31 | 4 | 459 | 168 | 136 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 459
12 | 31 | 5 | 455 | 168 | 136 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 455
12 | 31 | 6 | 444 | 168 | 138 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 444
12 | 31 | 7 | 434 | 168 | 139 | 68 | 5 | 34 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 434
12 | 31 | 8 | 444 | 168 | 77 | 74 | 5 | 34 | 15 | 0 | 11 | 0 | 62 | -2 | 444
12 | 31 | 9 | 446 | 168 | 95 | 77 | 5 | 34 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 446
12 | 31 | 10 | 439 | 168 | 96 | 74 | 5 | 34 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 | 439
12 | 31 | 11 | 434 | 168 | 96 | 73 | 5 | 34 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 434
12 | 31 | 12 | 424 | 168 | 98 | 63 | 5 | 34 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 424
12 | 31 | 13 | 413 | 168 | 98 | 45 | 5 | 34 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 43 | 413
12 | 31 | 14 | 407 | 168 | 98 | 36 | 5 | 34 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 42 | 407
12 | 31 | 15 | 413 | 168 | 141 | 32 | 5 | 34 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 413
12 | 31 | 16 | 419 | 168 | 98 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 42 | 419
12 | 31 | 17 | 426 | 168 | 141 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 426
12 | 31 | 18 | 421 | 168 | 126 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 421
12 | 31 | 19 | 414 | 168 | 127 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -2 | 414
12 | 31 | 20 | 418 | 168 | 136 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 418
12 | 31 | 21 | 424 | 168 | 141 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 424
12 | 31 | 22 | 419 | 168 | 138 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 419
12 | 31 | 23 | 439 | 168 | 139 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 439
1 | 1 | 0 | 466 | 168 | 110 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 50 | 0 | 466
1 | 1 | 1 | 468 | 168 | 159 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 468
1 | 1 | 2 | 471 | 168 | 152 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 1 | 3 | 476 | 168 | 154 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 1 | 4 | 476 | 168 | 154 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 1 | 5 | 472 | 168 | 105 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 46 | 472
1 | 1 | 6 | 464 | 168 | 160 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 1 | 7 | 452 | 168 | 163 | 34 | 5 | 34 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 452
1 | 1 | 8 | 453 | 168 | 127 | 21 | 5 | 34 | 17 | 0 | 53 | 0 | 0 | 28 | 453
1 | 1 | 9 | 448 | 168 | 86 | 18 | 5 | 34 | 34 | 0 | 58 | 0 | 0 | 45 | 448
1 | 1 | 10 | 439 | 168 | 57 | 18 | 5 | 34 | 57 | 0 | 50 | 0 | 6 | 44 | 439
1 | 1 | 11 | 429 | 168 | 55 | 19 | 5 | 34 | 71 | 0 | 44 | 0 | -11 | 44 | 429
1 | 1 | 12 | 413 | 168 | 55 | 19 | 5 | 34 | 77 | 0 | 43 | 0 | -33 | 45 | 413
1 | 1 | 13 | 396 | 168 | 55 | 19 | 5 | 34 | 62 | 0 | 47 | 0 | -39 | 45 | 396
1 | 1 | 14 | 398 | 168 | 55 | 19 | 5 | 34 | 32 | 0 | 48 | 0 | -2 | 39 | 398
1 | 1 | 15 | 418 | 168 | 105 | 20 | 5 | 34 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 44 | 418
1 | 1 | 16 | 435 | 168 | 164 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 435
1 | 1 | 17 | 450 | 168 | 147 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 24 | 450
1 | 1 | 18 | 451 | 168 | 170 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 451
1 | 1 | 19 | 449 | 168 | 172 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 449
1 | 1 | 20 | 450 | 168 | 170 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | -1 | 450
1 | 1 | 21 | 450 | 168 | 171 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 450
1 | 1 | 22 | 442 | 168 | 170 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | -1 | 442
1 | 1 | 23 | 452 | 168 | 168 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | -1 | 452
1 | 2 | 0 | 449 | 168 | 154 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 449
1 | 2 | 1 | 455 | 168 | 152 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 455
1 | 2 | 2 | 461 | 168 | 149 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 461
1 | 2 | 3 | 465 | 168 | 144 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 465
1 | 2 | 4 | 468 | 168 | 142 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 468
1 | 2 | 5 | 466 | 168 | 97 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 47 | 466
1 | 2 | 6 | 461 | 168 | 149 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 461
1 | 2 | 7 | 451 | 168 | 146 | 25 | 5 | 34 | 9 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 451
1 | 2 | 8 | 450 | 168 | 107 | 18 | 5 | 34 | 48 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 450
1 | 2 | 9 | 437 | 168 | 55 | 18 | 5 | 34 | 86 | 0 | 78 | 0 | -52 | 45 | 437
1 | 2 | 10 | 438 | 168 | 55 | 18 | 5 | 34 | 125 | 0 | 61 | 0 | -69 | 41 | 438
1 | 2 | 11 | 433 | 168 | 55 | 18 | 5 | 34 | 135 | 0 | 59 | 0 | -69 | 28 | 433
1 | 2 | 12 | 418 | 168 | 55 | 18 | 5 | 34 | 123 | 0 | 62 | 0 | -69 | 22 | 418
1 | 2 | 13 | 410 | 168 | 55 | 18 | 5 | 34 | 99 | 0 | 58 | 0 | -69 | 42 | 410
1 | 2 | 14 | 415 | 168 | 55 | 18 | 5 | 34 | 53 | 0 | 62 | 0 | 0 | 20 | 415
1 | 2 | 15 | 433 | 168 | 89 | 21 | 5 | 34 | 11 | 0 | 61 | 0 | 0 | 44 | 433
1 | 2 | 16 | 449 | 168 | 148 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 449
1 | 2 | 17 | 461 | 168 | 147 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | -1 | 461
1 | 2 | 18 | 462 | 168 | 148 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 2 | 19 | 459 | 168 | 133 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 16 | 459
1 | 2 | 20 | 459 | 168 | 150 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 459
1 | 2 | 21 | 458 | 168 | 118 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 31 | 458
1 | 2 | 22 | 450 | 168 | 151 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 | -2 | 450
1 | 2 | 23 | 459 | 168 | 102 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 47 | 459
1 | 3 | 0 | 456 | 168 | 159 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 456
1 | 3 | 1 | 465 | 168 | 154 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 465
1 | 3 | 2 | 472 | 168 | 144 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 472
1 | 3 | 3 | 476 | 168 | 143 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 3 | 4 | 476 | 168 | 143 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 3 | 5 | 474 | 168 | 145 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 3 | 6 | 471 | 168 | 146 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 3 | 7 | 464 | 168 | 144 | 44 | 5 | 34 | 10 | 0 | 59 | 0 | 2 | -2 | 464
1 | 3 | 8 | 466 | 168 | 132 | 18 | 5 | 34 | 55 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 466
1 | 3 | 9 | 463 | 168 | 101 | 18 | 5 | 34 | 85 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 463
1 | 3 | 10 | 454 | 168 | 58 | 18 | 5 | 34 | 107 | 0 | 37 | 0 | 0 | 27 | 454
1 | 3 | 11 | 448 | 168 | 55 | 19 | 5 | 34 | 123 | 0 | 41 | 0 | -2 | 5 | 448
1 | 3 | 12 | 441 | 168 | 55 | 19 | 5 | 34 | 119 | 0 | 44 | 0 | -2 | -1 | 441
1 | 3 | 13 | 435 | 168 | 55 | 19 | 5 | 34 | 91 | 0 | 50 | 0 | -2 | 15 | 435
1 | 3 | 14 | 434 | 168 | 94 | 20 | 5 | 34 | 47 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 434
1 | 3 | 15 | 450 | 168 | 149 | 23 | 5 | 34 | 9 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 450
1 | 3 | 16 | 459 | 168 | 158 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 459
1 | 3 | 17 | 469 | 168 | 154 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 3 | 18 | 470 | 168 | 152 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 3 | 19 | 469 | 168 | 154 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 3 | 20 | 468 | 168 | 155 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 468
1 | 3 | 21 | 467 | 168 | 95 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 62 | -1 | 467
1 | 3 | 22 | 460 | 168 | 157 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 460
1 | 3 | 23 | 467 | 168 | 95 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 62 | -2 | 467
1 | 4 | 0 | 463 | 168 | 62 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 62 | -1 | 463
1 | 4 | 1 | 467 | 168 | 132 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 467
1 | 4 | 2 | 472 | 168 | 130 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 4 | 3 | 475 | 168 | 66 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 62 | 0 | 475
1 | 4 | 4 | 476 | 168 | 124 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 4 | 5 | 474 | 168 | 116 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 4 | 6 | 471 | 168 | 112 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 4 | 7 | 464 | 168 | 99 | 50 | 5 | 34 | 12 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 4 | 8 | 467 | 168 | 59 | 25 | 5 | 34 | 64 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 467
1 | 4 | 9 | 465 | 168 | 59 | 21 | 5 | 34 | 110 | 0 | 120 | 0 | 0 | -52 | 465
1 | 4 | 10 | 463 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 135 | 0 | 125 | 0 | -68 | -12 | 463
1 | 4 | 11 | 463 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 127 | 0 | 114 | 0 | -43 | -18 | 463
1 | 4 | 12 | 456 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 107 | 0 | 113 | 0 | -47 | 0 | 456
1 | 4 | 13 | 448 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 79 | 0 | 119 | 0 | -31 | -2 | 448
1 | 4 | 14 | 452 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 41 | 0 | 142 | 0 | -13 | -1 | 452
1 | 4 | 15 | 463 | 168 | 96 | 21 | 5 | 34 | 8 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 463
1 | 4 | 16 | 469 | 168 | 109 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 4 | 17 | 475 | 168 | 99 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 475
1 | 4 | 18 | 476 | 168 | 97 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 4 | 19 | 472 | 168 | 60 | 21 | 5 | 34 | 0 | 0 | 150 | 0 | 62 | -28 | 472
1 | 4 | 20 | 470 | 168 | 92 | 21 | 5 | 34 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -2 | 470
1 | 4 | 21 | 469 | 168 | 88 | 21 | 5 | 34 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 4 | 22 | 460 | 168 | 59 | 21 | 5 | 34 | 0 | 0 | 153 | 0 | 2 | 18 | 460
1 | 4 | 23 | 464 | 168 | 59 | 21 | 5 | 34 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 25 | 464
1 | 5 | 0 | 462 | 168 | 59 | 23 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | 0 | 62 | -37 | 462
1 | 5 | 1 | 466 | 168 | 87 | 23 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 466
1 | 5 | 2 | 470 | 168 | 91 | 23 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 5 | 3 | 474 | 168 | 60 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 28 | 474
1 | 5 | 4 | 475 | 168 | 65 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | 0 | 1 | 20 | 475
1 | 5 | 5 | 472 | 168 | 90 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 5 | 6 | 468 | 168 | 97 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 468
1 | 5 | 7 | 461 | 168 | 98 | 27 | 5 | 34 | 12 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 461
1 | 5 | 8 | 463 | 168 | 112 | 23 | 5 | 34 | 66 | 0 | 113 | 0 | 0 | -58 | 463
1 | 5 | 9 | 456 | 168 | 58 | 23 | 5 | 34 | 110 | 0 | 112 | 0 | 0 | -54 | 456
1 | 5 | 10 | 451 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 137 | 0 | 114 | 0 | -68 | -17 | 451
1 | 5 | 11 | 445 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 143 | 0 | 89 | 0 | -69 | -3 | 445
1 | 5 | 12 | 431 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 129 | 0 | 75 | 0 | -69 | 11 | 431
1 | 5 | 13 | 423 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 109 | 0 | 72 | 0 | -2 | -41 | 423
1 | 5 | 14 | 434 | 168 | 56 | 50 | 5 | 34 | 63 | 0 | 83 | 0 | 0 | -25 | 434
1 | 5 | 15 | 452 | 168 | 108 | 60 | 5 | 34 | 12 | 0 | 67 | 0 | 0 | -2 | 452
1 | 5 | 16 | 463 | 168 | 129 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 5 | 17 | 472 | 168 | 64 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 62 | 0 | 472
1 | 5 | 18 | 474 | 168 | 118 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 5 | 19 | 471 | 168 | 99 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 5 | 20 | 468 | 168 | 59 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 35 | 0 | 468
1 | 5 | 21 | 464 | 168 | 100 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 464
1 | 5 | 22 | 451 | 168 | 90 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 451
1 | 5 | 23 | 460 | 168 | 103 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 460
1 | 6 | 0 | 460 | 168 | 145 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 460
1 | 6 | 1 | 467 | 168 | 174 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 467
1 | 6 | 2 | 471 | 168 | 178 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 6 | 3 | 474 | 168 | 173 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 6 | 4 | 474 | 168 | 174 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 6 | 5 | 473 | 168 | 175 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 473
1 | 6 | 6 | 474 | 168 | 173 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 6 | 7 | 479 | 168 | 167 | 71 | 5 | 34 | 7 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 479
1 | 6 | 8 | 515 | 168 | 157 | 92 | 5 | 34 | 27 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 515
1 | 6 | 9 | 533 | 168 | 162 | 98 | 5 | 34 | 38 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 533
1 | 6 | 10 | 514 | 168 | 161 | 80 | 5 | 34 | 42 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 6 | 11 | 498 | 168 | 162 | 64 | 5 | 34 | 44 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 498
1 | 6 | 12 | 486 | 168 | 163 | 49 | 5 | 34 | 50 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 486
1 | 6 | 13 | 491 | 168 | 162 | 66 | 5 | 34 | 38 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 491
1 | 6 | 14 | 499 | 168 | 161 | 86 | 5 | 34 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 499
1 | 6 | 15 | 499 | 168 | 161 | 107 | 5 | 34 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 499
1 | 6 | 16 | 493 | 168 | 162 | 109 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 493
1 | 6 | 17 | 488 | 168 | 163 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 488
1 | 6 | 18 | 483 | 168 | 165 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 483
1 | 6 | 19 | 475 | 168 | 170 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 475
1 | 6 | 20 | 471 | 168 | 177 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 6 | 21 | 466 | 168 | 182 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | -2 | 466
1 | 6 | 22 | 451 | 168 | 193 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 451
1 | 6 | 23 | 455 | 168 | 192 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 455
1 | 7 | 0 | 450 | 168 | 163 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 450
1 | 7 | 1 | 455 | 168 | 160 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 455
1 | 7 | 2 | 464 | 168 | 153 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 7 | 3 | 469 | 168 | 148 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 469
1 | 7 | 4 | 470 | 168 | 147 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 7 | 5 | 470 | 168 | 148 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 7 | 6 | 470 | 168 | 146 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 7 | 7 | 470 | 168 | 146 | 54 | 5 | 34 | 7 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 7 | 8 | 487 | 168 | 132 | 53 | 5 | 34 | 39 | 0 | 58 | 0 | 0 | -2 | 487
1 | 7 | 9 | 497 | 168 | 122 | 37 | 5 | 34 | 73 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 497
1 | 7 | 10 | 489 | 168 | 103 | 24 | 5 | 34 | 96 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 489
1 | 7 | 11 | 485 | 168 | 61 | 24 | 5 | 34 | 105 | 0 | 62 | 0 | 0 | 26 | 485
1 | 7 | 12 | 475 | 168 | 79 | 25 | 5 | 34 | 99 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 475
1 | 7 | 13 | 482 | 168 | 101 | 25 | 5 | 34 | 70 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 7 | 14 | 489 | 168 | 61 | 45 | 5 | 34 | 36 | 0 | 112 | 0 | 0 | 28 | 489
1 | 7 | 15 | 498 | 168 | 129 | 58 | 5 | 34 | 6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 498
1 | 7 | 16 | 498 | 168 | 130 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 7 | 17 | 491 | 168 | 131 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 7 | 18 | 486 | 168 | 132 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 486
1 | 7 | 19 | 477 | 168 | 123 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 477
1 | 7 | 20 | 471 | 168 | 121 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 7 | 21 | 470 | 168 | 116 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 7 | 22 | 462 | 168 | 99 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 7 | 23 | 467 | 168 | 96 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -1 | 467
1 | 8 | 0 | 464 | 168 | 91 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 8 | 1 | 470 | 168 | 83 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 3 | 470
1 | 8 | 2 | 474 | 168 | 81 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 8 | 3 | 476 | 168 | 76 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -2 | 476
1 | 8 | 4 | 478 | 168 | 74 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 478
1 | 8 | 5 | 479 | 168 | 74 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 479
1 | 8 | 6 | 478 | 168 | 75 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 8 | 7 | 477 | 168 | 76 | 46 | 5 | 34 | 10 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 477
1 | 8 | 8 | 498 | 168 | 62 | 36 | 5 | 34 | 49 | 0 | 142 | 0 | 0 | 2 | 498
1 | 8 | 9 | 499 | 168 | 62 | 24 | 5 | 34 | 85 | 0 | 148 | 0 | 2 | -29 | 499
1 | 8 | 10 | 488 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 115 | 0 | 152 | 0 | -3 | -62 | 488
1 | 8 | 11 | 481 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 129 | 0 | 147 | 0 | -3 | -78 | 481
1 | 8 | 12 | 470 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 121 | 0 | 146 | 0 | -2 | -81 | 470
1 | 8 | 13 | 472 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 88 | 0 | 150 | 0 | 2 | -54 | 472
1 | 8 | 14 | 474 | 168 | 60 | 35 | 5 | 34 | 51 | 0 | 162 | 0 | 0 | -41 | 474
1 | 8 | 15 | 488 | 168 | 62 | 54 | 5 | 34 | 11 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 488
1 | 8 | 16 | 498 | 168 | 80 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 8 | 17 | 498 | 168 | 78 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 8 | 18 | 491 | 168 | 70 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 491
1 | 8 | 19 | 481 | 168 | 66 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -1 | 481
1 | 8 | 20 | 475 | 168 | 78 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 475
1 | 8 | 21 | 470 | 168 | 79 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 8 | 22 | 461 | 168 | 67 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -1 | 461
1 | 8 | 23 | 463 | 168 | 67 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 463
1 | 9 | 0 | 459 | 168 | 62 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -1 | 459
1 | 9 | 1 | 466 | 168 | 59 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 10 | 466
1 | 9 | 2 | 472 | 168 | 60 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 15 | 472
1 | 9 | 3 | 476 | 168 | 60 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 19 | 476
1 | 9 | 4 | 485 | 168 | 74 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 17 | 485
1 | 9 | 5 | 485 | 168 | 95 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -1 | 485
1 | 9 | 6 | 484 | 168 | 108 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 484
1 | 9 | 7 | 481 | 168 | 100 | 25 | 5 | 34 | 14 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 481
1 | 9 | 8 | 498 | 168 | 119 | 25 | 5 | 34 | 72 | 0 | 133 | 0 | 0 | -58 | 498
1 | 9 | 9 | 500 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 121 | 0 | 136 | 0 | 3 | -47 | 500
1 | 9 | 10 | 485 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 151 | 0 | 122 | 0 | -3 | -72 | 485
1 | 9 | 11 | 481 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 158 | 0 | 105 | 0 | -3 | -66 | 481
1 | 9 | 12 | 469 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 146 | 0 | 100 | 0 | -2 | -62 | 469
1 | 9 | 13 | 471 | 168 | 60 | 25 | 5 | 34 | 115 | 0 | 89 | 0 | 0 | -25 | 471
1 | 9 | 14 | 472 | 168 | 65 | 51 | 5 | 34 | 70 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 9 | 15 | 482 | 168 | 115 | 64 | 5 | 34 | 18 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 482
1 | 9 | 16 | 498 | 168 | 145 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 9 | 17 | 500 | 168 | 142 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 2 | -1 | 500
1 | 9 | 18 | 493 | 168 | 143 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 493
1 | 9 | 19 | 483 | 168 | 147 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 483
1 | 9 | 20 | 476 | 168 | 149 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 9 | 21 | 470 | 168 | 147 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 9 | 22 | 461 | 168 | 141 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 461
1 | 9 | 23 | 463 | 168 | 136 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 10 | 0 | 461 | 168 | 127 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 461
1 | 10 | 1 | 464 | 168 | 124 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 10 | 2 | 470 | 168 | 129 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 10 | 3 | 474 | 168 | 134 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2 | 474
1 | 10 | 4 | 478 | 168 | 139 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 478
1 | 10 | 5 | 477 | 168 | 139 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 477
1 | 10 | 6 | 478 | 168 | 139 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -2 | 478
1 | 10 | 7 | 485 | 168 | 135 | 52 | 5 | 34 | 13 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 485
1 | 10 | 8 | 522 | 168 | 132 | 48 | 5 | 34 | 58 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 522
1 | 10 | 9 | 530 | 168 | 125 | 38 | 5 | 34 | 85 | 0 | 77 | 0 | 0 | -2 | 530
1 | 10 | 10 | 508 | 168 | 103 | 26 | 5 | 34 | 108 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 508
1 | 10 | 11 | 500 | 168 | 91 | 26 | 5 | 34 | 108 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 500
1 | 10 | 12 | 477 | 168 | 119 | 26 | 5 | 34 | 108 | 0 | 75 | 0 | 0 | -58 | 477
1 | 10 | 13 | 472 | 168 | 72 | 26 | 5 | 34 | 92 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 472
1 | 10 | 14 | 471 | 168 | 96 | 29 | 5 | 34 | 60 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 10 | 15 | 478 | 168 | 121 | 56 | 5 | 34 | 16 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 10 | 16 | 489 | 168 | 134 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 489
1 | 10 | 17 | 490 | 168 | 134 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 10 | 18 | 485 | 168 | 132 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -2 | 485
1 | 10 | 19 | 476 | 168 | 140 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 10 | 20 | 472 | 168 | 158 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 472
1 | 10 | 21 | 465 | 168 | 156 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 465
1 | 10 | 22 | 452 | 168 | 152 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 452
1 | 10 | 23 | 456 | 168 | 162 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 456
1 | 11 | 0 | 454 | 168 | 174 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 454
1 | 11 | 1 | 461 | 168 | 171 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 461
1 | 11 | 2 | 468 | 168 | 164 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 468
1 | 11 | 3 | 472 | 168 | 159 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 472
1 | 11 | 4 | 473 | 168 | 157 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 473
1 | 11 | 5 | 472 | 168 | 159 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 472
1 | 11 | 6 | 468 | 168 | 164 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 468
1 | 11 | 7 | 463 | 168 | 170 | 45 | 5 | 34 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 11 | 8 | 468 | 168 | 136 | 33 | 5 | 34 | 65 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 468
1 | 11 | 9 | 470 | 168 | 100 | 25 | 5 | 34 | 110 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 11 | 10 | 462 | 168 | 69 | 26 | 5 | 34 | 137 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 11 | 11 | 462 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 148 | 0 | 30 | 0 | -2 | -2 | 462
1 | 11 | 12 | 452 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 127 | 0 | 33 | 0 | -40 | 44 | 452
1 | 11 | 13 | 447 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 104 | 0 | 34 | 0 | -1 | 22 | 447
1 | 11 | 14 | 451 | 168 | 119 | 30 | 5 | 34 | 60 | 0 | 37 | 0 | 0 | -2 | 451
1 | 11 | 15 | 462 | 168 | 166 | 37 | 5 | 34 | 15 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 462
1 | 11 | 16 | 471 | 168 | 160 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -2 | 471
1 | 11 | 17 | 476 | 168 | 152 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 11 | 18 | 476 | 168 | 153 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 11 | 19 | 471 | 168 | 160 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 11 | 20 | 469 | 168 | 163 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 469
1 | 11 | 21 | 463 | 168 | 169 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 11 | 22 | 451 | 168 | 176 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 451
1 | 11 | 23 | 458 | 168 | 173 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 458
1 | 12 | 0 | 456 | 168 | 171 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 456
1 | 12 | 1 | 461 | 168 | 169 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 461
1 | 12 | 2 | 467 | 168 | 135 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -1 | 467
1 | 12 | 3 | 471 | 168 | 160 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 12 | 4 | 473 | 168 | 157 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 473
1 | 12 | 5 | 470 | 168 | 161 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | -1 | 470
1 | 12 | 6 | 463 | 168 | 166 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 12 | 7 | 456 | 168 | 148 | 64 | 5 | 34 | 17 | 0 | 20 | 0 | 2 | -2 | 456
1 | 12 | 8 | 459 | 168 | 124 | 25 | 5 | 34 | 81 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 459
1 | 12 | 9 | 458 | 168 | 77 | 25 | 5 | 34 | 127 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 458
1 | 12 | 10 | 450 | 168 | 58 | 25 | 5 | 34 | 156 | 0 | 22 | 0 | 0 | -18 | 450
1 | 12 | 11 | 451 | 168 | 58 | 26 | 5 | 34 | 160 | 0 | 22 | 0 | 0 | -22 | 451
1 | 12 | 12 | 442 | 168 | 57 | 26 | 5 | 34 | 136 | 0 | 22 | 0 | 0 | -6 | 442
1 | 12 | 13 | 425 | 168 | 60 | 26 | 5 | 34 | 106 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 425
1 | 12 | 14 | 417 | 168 | 78 | 26 | 5 | 34 | 71 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 417
1 | 12 | 15 | 433 | 168 | 149 | 29 | 5 | 34 | 18 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 433
1 | 12 | 16 | 455 | 168 | 169 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 455
1 | 12 | 17 | 466 | 168 | 163 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 466
1 | 12 | 18 | 467 | 168 | 162 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 467
1 | 12 | 19 | 465 | 168 | 164 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 465
1 | 12 | 20 | 463 | 168 | 167 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 463
1 | 12 | 21 | 458 | 168 | 170 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 458
1 | 12 | 22 | 449 | 168 | 167 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 449
1 | 12 | 23 | 455 | 168 | 164 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 455
1 | 13 | 0 | 452 | 168 | 167 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | -1 | 452
1 | 13 | 1 | 458 | 168 | 170 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 458
1 | 13 | 2 | 467 | 168 | 166 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 467
1 | 13 | 3 | 473 | 168 | 157 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 473
1 | 13 | 4 | 474 | 168 | 155 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 13 | 5 | 474 | 168 | 156 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 13 | 6 | 471 | 168 | 160 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 13 | 7 | 467 | 168 | 166 | 68 | 5 | 34 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 467
1 | 13 | 8 | 474 | 168 | 151 | 47 | 5 | 34 | 52 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 13 | 9 | 474 | 168 | 130 | 33 | 5 | 34 | 86 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 13 | 10 | 463 | 168 | 59 | 26 | 5 | 34 | 116 | 0 | 14 | 0 | 0 | 41 | 463
1 | 13 | 11 | 457 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 119 | 0 | 9 | 0 | -3 | 44 | 457
1 | 13 | 12 | 450 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 108 | 0 | 15 | 0 | -2 | 41 | 450
1 | 13 | 13 | 440 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 93 | 0 | 23 | 0 | -9 | 45 | 440
1 | 13 | 14 | 435 | 168 | 73 | 29 | 5 | 34 | 58 | 0 | 23 | 0 | 0 | 45 | 435
1 | 13 | 15 | 449 | 168 | 162 | 42 | 5 | 34 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 449
1 | 13 | 16 | 463 | 168 | 168 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 463
1 | 13 | 17 | 471 | 168 | 160 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 471
1 | 13 | 18 | 473 | 168 | 158 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 473
1 | 13 | 19 | 469 | 168 | 163 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 469
1 | 13 | 20 | 464 | 168 | 167 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 13 | 21 | 461 | 168 | 171 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 461
1 | 13 | 22 | 446 | 168 | 173 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 446
1 | 13 | 23 | 450 | 168 | 158 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 450
1 | 14 | 0 | 451 | 168 | 142 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 451
1 | 14 | 1 | 459 | 168 | 128 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 459
1 | 14 | 2 | 464 | 168 | 137 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 14 | 3 | 471 | 168 | 142 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 14 | 4 | 474 | 168 | 143 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | -1 | 474
1 | 14 | 5 | 473 | 168 | 146 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 473
1 | 14 | 6 | 474 | 168 | 148 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 14 | 7 | 475 | 168 | 136 | 73 | 5 | 34 | 13 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 475
1 | 14 | 8 | 498 | 168 | 115 | 71 | 5 | 34 | 61 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 14 | 9 | 504 | 168 | 96 | 56 | 5 | 34 | 94 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 504
1 | 14 | 10 | 487 | 168 | 81 | 25 | 5 | 34 | 117 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 487
1 | 14 | 11 | 483 | 168 | 61 | 25 | 5 | 34 | 128 | 0 | 74 | 0 | 0 | -12 | 483
1 | 14 | 12 | 471 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 121 | 0 | 82 | 0 | 1 | -20 | 471
1 | 14 | 13 | 474 | 168 | 60 | 25 | 5 | 34 | 98 | 0 | 91 | 0 | 0 | -7 | 474
1 | 14 | 14 | 474 | 168 | 69 | 25 | 5 | 34 | 56 | 0 | 119 | 0 | 0 | -2 | 474
1 | 14 | 15 | 479 | 168 | 111 | 28 | 5 | 34 | 14 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 14 | 16 | 491 | 168 | 116 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 14 | 17 | 494 | 168 | 115 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 494
1 | 14 | 18 | 490 | 168 | 116 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 14 | 19 | 481 | 168 | 101 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -1 | 481
1 | 14 | 20 | 474 | 168 | 98 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 14 | 21 | 470 | 168 | 99 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 14 | 22 | 463 | 168 | 101 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 14 | 23 | 465 | 168 | 105 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 465
1 | 15 | 0 | 460 | 168 | 85 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -1 | 460
1 | 15 | 1 | 465 | 168 | 91 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -1 | 465
1 | 15 | 2 | 471 | 168 | 95 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 15 | 3 | 474 | 168 | 102 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 15 | 4 | 478 | 168 | 99 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 15 | 5 | 480 | 168 | 84 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 15 | 6 | 483 | 168 | 96 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 15 | 7 | 483 | 168 | 96 | 56 | 5 | 34 | 14 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 15 | 8 | 499 | 168 | 62 | 46 | 5 | 34 | 70 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 499
1 | 15 | 9 | 509 | 168 | 63 | 25 | 5 | 34 | 115 | 0 | 116 | 0 | 0 | -17 | 509
1 | 15 | 10 | 494 | 168 | 61 | 25 | 5 | 34 | 134 | 0 | 125 | 0 | 0 | -58 | 494
1 | 15 | 11 | 494 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 141 | 0 | 124 | 0 | -1 | -58 | 494
1 | 15 | 12 | 479 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 129 | 0 | 131 | 0 | -3 | -66 | 479
1 | 15 | 13 | 479 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 112 | 0 | 135 | 0 | 1 | -57 | 479
1 | 15 | 14 | 480 | 168 | 60 | 57 | 5 | 34 | 68 | 0 | 129 | 0 | 0 | -41 | 480
1 | 15 | 15 | 492 | 168 | 92 | 70 | 5 | 34 | 18 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 492
1 | 15 | 16 | 507 | 168 | 114 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 507
1 | 15 | 17 | 512 | 168 | 63 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 60 | -10 | 512
1 | 15 | 18 | 507 | 168 | 103 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 507
1 | 15 | 19 | 497 | 168 | 88 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 497
1 | 15 | 20 | 487 | 168 | 92 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 487
1 | 15 | 21 | 480 | 168 | 97 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 15 | 22 | 471 | 168 | 99 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 15 | 23 | 474 | 168 | 98 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 16 | 0 | 470 | 168 | 92 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -2 | 470
1 | 16 | 1 | 472 | 168 | 101 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 16 | 2 | 477 | 168 | 119 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 477
1 | 16 | 3 | 486 | 168 | 135 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 486
1 | 16 | 4 | 491 | 168 | 151 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 16 | 5 | 492 | 168 | 159 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 492
1 | 16 | 6 | 499 | 168 | 167 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 499
1 | 16 | 7 | 495 | 168 | 168 | 44 | 5 | 34 | 15 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 495
1 | 16 | 8 | 503 | 168 | 137 | 25 | 5 | 34 | 78 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 503
1 | 16 | 9 | 509 | 168 | 87 | 25 | 5 | 34 | 130 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 509
1 | 16 | 10 | 505 | 168 | 67 | 26 | 5 | 34 | 145 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 505
1 | 16 | 11 | 502 | 168 | 67 | 26 | 5 | 34 | 140 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 502
1 | 16 | 12 | 485 | 168 | 68 | 26 | 5 | 34 | 124 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 485
1 | 16 | 13 | 487 | 168 | 102 | 29 | 5 | 34 | 100 | 0 | 49 | 0 | 2 | -2 | 487
1 | 16 | 14 | 485 | 168 | 143 | 42 | 5 | 34 | 64 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 485
1 | 16 | 15 | 493 | 168 | 159 | 67 | 5 | 34 | 18 | 0 | 41 | 0 | 2 | -1 | 493
1 | 16 | 16 | 510 | 168 | 158 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | -1 | 510
1 | 16 | 17 | 514 | 168 | 169 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | -1 | 514
1 | 16 | 18 | 506 | 168 | 165 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 506
1 | 16 | 19 | 493 | 168 | 162 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 493
1 | 16 | 20 | 485 | 168 | 163 | 109 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 485
1 | 16 | 21 | 477 | 168 | 167 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 477
1 | 16 | 22 | 468 | 168 | 180 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 468
1 | 16 | 23 | 471 | 168 | 176 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 17 | 0 | 470 | 168 | 164 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 17 | 1 | 476 | 168 | 154 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 17 | 2 | 483 | 168 | 150 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 483
1 | 17 | 3 | 489 | 168 | 150 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 489
1 | 17 | 4 | 495 | 168 | 149 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 495
1 | 17 | 5 | 503 | 168 | 153 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 503
1 | 17 | 6 | 515 | 168 | 153 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 515
1 | 17 | 7 | 519 | 168 | 153 | 46 | 5 | 34 | 8 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 519
1 | 17 | 8 | 551 | 168 | 155 | 36 | 5 | 34 | 38 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 551
1 | 17 | 9 | 546 | 168 | 120 | 25 | 5 | 34 | 72 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 546
1 | 17 | 10 | 530 | 168 | 65 | 25 | 5 | 34 | 109 | 0 | 132 | 0 | 0 | -8 | 530
1 | 17 | 11 | 529 | 168 | 65 | 25 | 5 | 34 | 123 | 0 | 126 | 0 | 0 | -17 | 529
1 | 17 | 12 | 507 | 168 | 63 | 25 | 5 | 34 | 123 | 0 | 120 | 0 | 0 | -31 | 507
1 | 17 | 13 | 507 | 168 | 63 | 25 | 5 | 34 | 96 | 0 | 114 | 0 | 0 | 2 | 507
1 | 17 | 14 | 500 | 168 | 97 | 25 | 5 | 34 | 60 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 500
1 | 17 | 15 | 513 | 168 | 132 | 47 | 5 | 34 | 18 | 0 | 111 | 0 | 0 | -2 | 513
1 | 17 | 16 | 521 | 168 | 149 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 521
1 | 17 | 17 | 525 | 168 | 149 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 525
1 | 17 | 18 | 520 | 168 | 149 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 520
1 | 17 | 19 | 502 | 168 | 138 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 502
1 | 17 | 20 | 493 | 168 | 147 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 493
1 | 17 | 21 | 484 | 168 | 150 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 484
1 | 17 | 22 | 472 | 168 | 143 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 472
1 | 17 | 23 | 474 | 168 | 145 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 18 | 0 | 471 | 168 | 138 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 18 | 1 | 474 | 168 | 146 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 18 | 2 | 482 | 168 | 159 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 18 | 3 | 487 | 168 | 162 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 18 | 4 | 489 | 168 | 162 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -2 | 489
1 | 18 | 5 | 485 | 168 | 163 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 485
1 | 18 | 6 | 479 | 168 | 166 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 18 | 7 | 474 | 168 | 170 | 46 | 5 | 34 | 14 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 18 | 8 | 475 | 168 | 139 | 25 | 5 | 34 | 72 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 475
1 | 18 | 9 | 475 | 168 | 90 | 25 | 5 | 34 | 120 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 475
1 | 18 | 10 | 468 | 168 | 59 | 25 | 5 | 34 | 148 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 468
1 | 18 | 11 | 463 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 157 | 0 | 20 | 0 | -2 | 0 | 463
1 | 18 | 12 | 450 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 155 | 0 | 20 | 0 | -57 | 44 | 450
1 | 18 | 13 | 445 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 130 | 0 | 21 | 0 | -38 | 44 | 445
1 | 18 | 14 | 440 | 168 | 59 | 26 | 5 | 34 | 81 | 0 | 23 | 0 | 0 | 44 | 440
1 | 18 | 15 | 455 | 168 | 154 | 49 | 5 | 34 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 455
1 | 18 | 16 | 470 | 168 | 178 | 68 | 5 | 34 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 18 | 17 | 479 | 168 | 166 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 479
1 | 18 | 18 | 480 | 168 | 165 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 480
1 | 18 | 19 | 476 | 168 | 168 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 18 | 20 | 474 | 168 | 171 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 18 | 21 | 471 | 168 | 176 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 471
1 | 18 | 22 | 465 | 168 | 181 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | -1 | 465
1 | 18 | 23 | 470 | 168 | 176 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | -1 | 470
1 | 19 | 0 | 468 | 168 | 158 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 468
1 | 19 | 1 | 472 | 168 | 149 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 19 | 2 | 477 | 168 | 143 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 477
1 | 19 | 3 | 483 | 168 | 143 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 19 | 4 | 485 | 168 | 146 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 485
1 | 19 | 5 | 479 | 168 | 139 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 19 | 6 | 473 | 168 | 133 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 473
1 | 19 | 7 | 466 | 168 | 117 | 49 | 5 | 34 | 17 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 466
1 | 19 | 8 | 466 | 168 | 71 | 25 | 5 | 34 | 73 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 466
1 | 19 | 9 | 468 | 168 | 59 | 25 | 5 | 34 | 116 | 0 | 107 | 0 | 0 | -46 | 468
1 | 19 | 10 | 467 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 130 | 0 | 115 | 0 | -5 | -60 | 467
1 | 19 | 11 | 470 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 119 | 0 | 103 | 0 | -2 | -37 | 470
1 | 19 | 12 | 459 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 98 | 0 | 102 | 0 | -2 | -26 | 459
1 | 19 | 13 | 451 | 168 | 58 | 25 | 5 | 34 | 74 | 0 | 101 | 0 | 0 | -14 | 451
1 | 19 | 14 | 446 | 168 | 83 | 25 | 5 | 34 | 40 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 446
1 | 19 | 15 | 453 | 168 | 134 | 25 | 5 | 34 | 8 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 453
1 | 19 | 16 | 459 | 168 | 134 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 459
1 | 19 | 17 | 469 | 168 | 139 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 19 | 18 | 469 | 168 | 139 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -2 | 469
1 | 19 | 19 | 466 | 168 | 125 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 466
1 | 19 | 20 | 462 | 168 | 131 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 19 | 21 | 456 | 168 | 130 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 456
1 | 19 | 22 | 443 | 168 | 120 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 443
1 | 19 | 23 | 447 | 168 | 119 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 17 | -1 | 447
1 | 20 | 0 | 442 | 168 | 160 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 442
1 | 20 | 1 | 449 | 168 | 167 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 449
1 | 20 | 2 | 460 | 168 | 167 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 460
1 | 20 | 3 | 464 | 168 | 175 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 20 | 4 | 469 | 168 | 171 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 469
1 | 20 | 5 | 470 | 168 | 169 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 20 | 6 | 472 | 168 | 166 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 20 | 7 | 472 | 168 | 166 | 58 | 5 | 34 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 472
1 | 20 | 8 | 481 | 168 | 139 | 40 | 5 | 34 | 67 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 481
1 | 20 | 9 | 485 | 168 | 100 | 25 | 5 | 34 | 121 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 485
1 | 20 | 10 | 475 | 168 | 71 | 25 | 5 | 34 | 147 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 475
1 | 20 | 11 | 471 | 168 | 60 | 26 | 5 | 34 | 153 | 0 | 28 | 0 | 0 | -3 | 471
1 | 20 | 12 | 463 | 168 | 59 | 26 | 5 | 34 | 145 | 0 | 31 | 0 | 0 | -5 | 463
1 | 20 | 13 | 467 | 168 | 87 | 26 | 5 | 34 | 108 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 467
1 | 20 | 14 | 464 | 168 | 110 | 26 | 5 | 34 | 66 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 20 | 15 | 468 | 168 | 150 | 40 | 5 | 34 | 18 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 468
1 | 20 | 16 | 474 | 168 | 161 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 20 | 17 | 478 | 168 | 158 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 478
1 | 20 | 18 | 474 | 168 | 162 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 20 | 19 | 470 | 168 | 170 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 20 | 20 | 463 | 168 | 176 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 20 | 21 | 455 | 168 | 177 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 455
1 | 20 | 22 | 441 | 168 | 177 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 441
1 | 20 | 23 | 444 | 168 | 180 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 444
1 | 21 | 0 | 440 | 168 | 166 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 440
1 | 21 | 1 | 450 | 168 | 171 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 450
1 | 21 | 2 | 458 | 168 | 174 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 458
1 | 21 | 3 | 464 | 168 | 177 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 21 | 4 | 467 | 168 | 171 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 467
1 | 21 | 5 | 469 | 168 | 176 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 469
1 | 21 | 6 | 472 | 168 | 172 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 472
1 | 21 | 7 | 474 | 168 | 169 | 61 | 5 | 34 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 21 | 8 | 486 | 168 | 142 | 47 | 5 | 34 | 71 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 486
1 | 21 | 9 | 482 | 168 | 107 | 25 | 5 | 34 | 126 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 21 | 10 | 476 | 168 | 74 | 25 | 5 | 34 | 162 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 21 | 11 | 471 | 168 | 60 | 25 | 5 | 34 | 173 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 21 | 12 | 459 | 168 | 64 | 25 | 5 | 34 | 158 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 459
1 | 21 | 13 | 457 | 168 | 93 | 25 | 5 | 34 | 129 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 457
1 | 21 | 14 | 456 | 168 | 137 | 29 | 5 | 34 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 456
1 | 21 | 15 | 465 | 168 | 163 | 61 | 5 | 34 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 465
1 | 21 | 16 | 476 | 168 | 168 | 94 | 5 | 34 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 476
1 | 21 | 17 | 483 | 168 | 164 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 21 | 18 | 480 | 168 | 165 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 21 | 19 | 474 | 168 | 168 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 21 | 20 | 470 | 168 | 171 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 21 | 21 | 463 | 168 | 179 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 21 | 22 | 450 | 168 | 178 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 450
1 | 21 | 23 | 456 | 168 | 172 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 456
1 | 22 | 0 | 450 | 168 | 169 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 450
1 | 22 | 1 | 457 | 168 | 178 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 457
1 | 22 | 2 | 463 | 168 | 180 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 463
1 | 22 | 3 | 469 | 168 | 179 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 469
1 | 22 | 4 | 473 | 168 | 173 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 473
1 | 22 | 5 | 472 | 168 | 174 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 22 | 6 | 474 | 168 | 170 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 22 | 7 | 474 | 168 | 162 | 52 | 5 | 34 | 16 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 22 | 8 | 492 | 168 | 147 | 33 | 5 | 34 | 65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 492
1 | 22 | 9 | 495 | 168 | 117 | 25 | 5 | 34 | 104 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 495
1 | 22 | 10 | 480 | 168 | 68 | 25 | 5 | 34 | 145 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 22 | 11 | 474 | 168 | 60 | 25 | 5 | 34 | 160 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 474
1 | 22 | 12 | 461 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 157 | 0 | 32 | 0 | -2 | -13 | 461
1 | 22 | 13 | 463 | 168 | 76 | 25 | 5 | 34 | 126 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 22 | 14 | 461 | 168 | 123 | 26 | 5 | 34 | 73 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 461
1 | 22 | 15 | 468 | 168 | 155 | 59 | 5 | 34 | 22 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 468
1 | 22 | 16 | 479 | 168 | 166 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 479
1 | 22 | 17 | 483 | 168 | 102 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 61 | 0 | 483
1 | 22 | 18 | 479 | 168 | 166 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 479
1 | 22 | 19 | 474 | 168 | 170 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 22 | 20 | 469 | 168 | 180 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 22 | 21 | 463 | 168 | 185 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 463
1 | 22 | 22 | 451 | 168 | 184 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 451
1 | 22 | 23 | 456 | 168 | 184 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 456
1 | 23 | 0 | 450 | 168 | 167 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 450
1 | 23 | 1 | 456 | 168 | 177 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 456
1 | 23 | 2 | 463 | 168 | 129 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 54 | -1 | 463
1 | 23 | 3 | 468 | 168 | 178 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 468
1 | 23 | 4 | 472 | 168 | 172 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 23 | 5 | 473 | 168 | 171 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 473
1 | 23 | 6 | 475 | 168 | 167 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 475
1 | 23 | 7 | 474 | 168 | 168 | 75 | 5 | 34 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 23 | 8 | 492 | 168 | 159 | 51 | 5 | 34 | 67 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 492
1 | 23 | 9 | 488 | 168 | 139 | 30 | 5 | 34 | 108 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 488
1 | 23 | 10 | 476 | 168 | 118 | 25 | 5 | 34 | 124 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 23 | 11 | 475 | 168 | 109 | 25 | 5 | 34 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 475
1 | 23 | 12 | 464 | 168 | 59 | 25 | 5 | 34 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 464
1 | 23 | 13 | 467 | 168 | 130 | 28 | 5 | 34 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 467
1 | 23 | 14 | 464 | 168 | 165 | 32 | 5 | 34 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 464
1 | 23 | 15 | 469 | 168 | 177 | 63 | 5 | 34 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 469
1 | 23 | 16 | 477 | 168 | 165 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 477
1 | 23 | 17 | 483 | 168 | 162 | 109 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 483
1 | 23 | 18 | 479 | 168 | 164 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 23 | 19 | 474 | 168 | 171 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 23 | 20 | 469 | 168 | 178 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 469
1 | 23 | 21 | 462 | 168 | 184 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 23 | 22 | 449 | 168 | 130 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 62 | 0 | 449
1 | 23 | 23 | 451 | 168 | 190 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 451
1 | 24 | 0 | 447 | 168 | 192 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 447
1 | 24 | 1 | 453 | 168 | 189 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 453
1 | 24 | 2 | 463 | 168 | 183 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 463
1 | 24 | 3 | 470 | 168 | 177 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 24 | 4 | 474 | 168 | 168 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 24 | 5 | 474 | 168 | 171 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 24 | 6 | 474 | 168 | 171 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 24 | 7 | 474 | 168 | 170 | 61 | 5 | 34 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 24 | 8 | 492 | 168 | 159 | 75 | 5 | 34 | 18 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 492
1 | 24 | 9 | 503 | 168 | 158 | 80 | 5 | 34 | 26 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 503
1 | 24 | 10 | 497 | 168 | 112 | 66 | 5 | 34 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 497
1 | 24 | 11 | 501 | 168 | 111 | 62 | 5 | 34 | 38 | 0 | 37 | 0 | 0 | 46 | 501
1 | 24 | 12 | 478 | 168 | 101 | 46 | 5 | 34 | 40 | 0 | 38 | 0 | 0 | 46 | 478
1 | 24 | 13 | 476 | 168 | 112 | 33 | 5 | 34 | 34 | 0 | 44 | 0 | 0 | 46 | 476
1 | 24 | 14 | 474 | 168 | 153 | 33 | 5 | 34 | 22 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 24 | 15 | 475 | 168 | 161 | 42 | 5 | 34 | 9 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 475
1 | 24 | 16 | 482 | 168 | 163 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 24 | 17 | 485 | 168 | 161 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -2 | 485
1 | 24 | 18 | 479 | 168 | 164 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 24 | 19 | 473 | 168 | 163 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 473
1 | 24 | 20 | 467 | 168 | 162 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 467
1 | 24 | 21 | 460 | 168 | 158 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 460
1 | 24 | 22 | 446 | 168 | 148 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 446
1 | 24 | 23 | 450 | 168 | 159 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 450
1 | 25 | 0 | 443 | 168 | 148 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 443
1 | 25 | 1 | 450 | 168 | 146 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 450
1 | 25 | 2 | 458 | 168 | 144 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 458
1 | 25 | 3 | 465 | 168 | 144 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 465
1 | 25 | 4 | 468 | 168 | 141 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 468
1 | 25 | 5 | 464 | 168 | 137 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 464
1 | 25 | 6 | 457 | 168 | 143 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 457
1 | 25 | 7 | 450 | 168 | 140 | 43 | 5 | 34 | 7 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 450
1 | 25 | 8 | 456 | 168 | 131 | 27 | 5 | 34 | 38 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 456
1 | 25 | 9 | 457 | 168 | 105 | 25 | 5 | 34 | 68 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 457
1 | 25 | 10 | 453 | 168 | 58 | 25 | 5 | 34 | 100 | 0 | 57 | 0 | 0 | 6 | 453
1 | 25 | 11 | 447 | 168 | 57 | 25 | 5 | 34 | 116 | 0 | 50 | 0 | 0 | -8 | 447
1 | 25 | 12 | 434 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 109 | 0 | 52 | 0 | -2 | -12 | 434
1 | 25 | 13 | 429 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 89 | 0 | 53 | 0 | -44 | 44 | 429
1 | 25 | 14 | 421 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 62 | 0 | 54 | 0 | 0 | 18 | 421
1 | 25 | 15 | 429 | 168 | 114 | 26 | 5 | 34 | 25 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 429
1 | 25 | 16 | 447 | 168 | 136 | 48 | 5 | 34 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 447
1 | 25 | 17 | 463 | 168 | 139 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 25 | 18 | 463 | 168 | 138 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 463
1 | 25 | 19 | 459 | 168 | 133 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 459
1 | 25 | 20 | 452 | 168 | 145 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 452
1 | 25 | 21 | 443 | 168 | 147 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | -1 | 443
1 | 25 | 22 | 425 | 168 | 141 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 425
1 | 25 | 23 | 434 | 168 | 149 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 434
1 | 26 | 0 | 431 | 168 | 146 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 431
1 | 26 | 1 | 441 | 168 | 139 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 441
1 | 26 | 2 | 451 | 168 | 144 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -2 | 451
1 | 26 | 3 | 457 | 168 | 150 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -2 | 457
1 | 26 | 4 | 461 | 168 | 148 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 461
1 | 26 | 5 | 456 | 168 | 142 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 456
1 | 26 | 6 | 447 | 168 | 140 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 447
1 | 26 | 7 | 436 | 168 | 124 | 39 | 5 | 34 | 13 | 0 | 53 | 0 | 2 | -2 | 436
1 | 26 | 8 | 446 | 168 | 108 | 25 | 5 | 34 | 56 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 446
1 | 26 | 9 | 444 | 168 | 57 | 25 | 5 | 34 | 92 | 0 | 52 | 0 | 0 | 11 | 444
1 | 26 | 10 | 437 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 118 | 0 | 59 | 0 | -69 | 42 | 437
1 | 26 | 11 | 433 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 131 | 0 | 52 | 0 | -69 | 32 | 433
1 | 26 | 12 | 417 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 134 | 0 | 54 | 0 | -2 | -56 | 417
1 | 26 | 13 | 399 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 117 | 0 | 60 | 0 | -69 | 4 | 399
1 | 26 | 14 | 391 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 77 | 0 | 78 | 0 | -1 | -50 | 391
1 | 26 | 15 | 407 | 168 | 77 | 25 | 5 | 34 | 29 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 407
1 | 26 | 16 | 437 | 168 | 130 | 38 | 5 | 34 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 437
1 | 26 | 17 | 459 | 168 | 140 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 459
1 | 26 | 18 | 461 | 168 | 139 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 461
1 | 26 | 19 | 457 | 168 | 141 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 457
1 | 26 | 20 | 454 | 168 | 143 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 454
1 | 26 | 21 | 448 | 168 | 146 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 448
1 | 26 | 22 | 433 | 168 | 142 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | -2 | 433
1 | 26 | 23 | 440 | 168 | 143 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | -1 | 440
1 | 27 | 0 | 438 | 168 | 156 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 438
1 | 27 | 1 | 446 | 168 | 159 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -2 | 446
1 | 27 | 2 | 456 | 168 | 156 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 456
1 | 27 | 3 | 463 | 168 | 156 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -2 | 463
1 | 27 | 4 | 468 | 168 | 151 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 468
1 | 27 | 5 | 471 | 168 | 147 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 27 | 6 | 474 | 168 | 143 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 27 | 7 | 473 | 168 | 138 | 54 | 5 | 34 | 19 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 473
1 | 27 | 8 | 478 | 168 | 94 | 33 | 5 | 34 | 86 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 27 | 9 | 481 | 168 | 60 | 24 | 5 | 34 | 140 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 481
1 | 27 | 10 | 473 | 168 | 57 | 24 | 5 | 34 | 170 | 0 | 71 | 0 | 1 | -57 | 473
1 | 27 | 11 | 470 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 182 | 0 | 66 | 0 | -2 | -62 | 470
1 | 27 | 12 | 456 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 174 | 0 | 66 | 0 | -2 | -68 | 456
1 | 27 | 13 | 455 | 168 | 58 | 24 | 5 | 34 | 140 | 0 | 69 | 0 | 0 | -43 | 455
1 | 27 | 14 | 454 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 90 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 454
1 | 27 | 15 | 465 | 168 | 113 | 40 | 5 | 34 | 33 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 465
1 | 27 | 16 | 474 | 168 | 141 | 52 | 5 | 34 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 27 | 17 | 480 | 168 | 136 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 480
1 | 27 | 18 | 475 | 168 | 140 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 475
1 | 27 | 19 | 470 | 168 | 148 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 27 | 20 | 463 | 168 | 156 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 463
1 | 27 | 21 | 455 | 168 | 161 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 455
1 | 27 | 22 | 446 | 168 | 161 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 446
1 | 27 | 23 | 450 | 168 | 162 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 450
1 | 28 | 0 | 444 | 168 | 154 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 444
1 | 28 | 1 | 451 | 168 | 161 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 451
1 | 28 | 2 | 459 | 168 | 171 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 459
1 | 28 | 3 | 465 | 168 | 166 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 465
1 | 28 | 4 | 468 | 168 | 162 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 468
1 | 28 | 5 | 470 | 168 | 161 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 28 | 6 | 472 | 168 | 158 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 472
1 | 28 | 7 | 470 | 168 | 146 | 45 | 5 | 34 | 21 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 28 | 8 | 476 | 168 | 105 | 24 | 5 | 34 | 89 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 28 | 9 | 478 | 168 | 60 | 24 | 5 | 34 | 142 | 0 | 51 | 0 | 0 | -6 | 478
1 | 28 | 10 | 472 | 168 | 60 | 24 | 5 | 34 | 174 | 0 | 47 | 0 | 0 | -40 | 472
1 | 28 | 11 | 469 | 168 | 59 | 25 | 5 | 34 | 185 | 0 | 37 | 0 | 0 | -44 | 469
1 | 28 | 12 | 456 | 168 | 58 | 25 | 5 | 34 | 179 | 0 | 35 | 0 | 0 | -48 | 456
1 | 28 | 13 | 456 | 168 | 58 | 25 | 5 | 34 | 149 | 0 | 34 | 0 | 0 | -17 | 456
1 | 28 | 14 | 451 | 168 | 96 | 25 | 5 | 34 | 94 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 451
1 | 28 | 15 | 460 | 168 | 134 | 58 | 5 | 34 | 34 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 460
1 | 28 | 16 | 473 | 168 | 160 | 72 | 5 | 34 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 473
1 | 28 | 17 | 476 | 168 | 161 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 28 | 18 | 475 | 168 | 154 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 475
1 | 28 | 19 | 472 | 168 | 157 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 472
1 | 28 | 20 | 465 | 168 | 165 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 465
1 | 28 | 21 | 455 | 168 | 156 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 15 | 455
1 | 28 | 22 | 442 | 168 | 128 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 442
1 | 28 | 23 | 449 | 168 | 176 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 449
1 | 29 | 0 | 446 | 168 | 170 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 446
1 | 29 | 1 | 454 | 168 | 106 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 60 | 0 | 454
1 | 29 | 2 | 462 | 168 | 166 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 29 | 3 | 470 | 168 | 175 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 29 | 4 | 477 | 168 | 165 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 477
1 | 29 | 5 | 476 | 168 | 107 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 | -1 | 476
1 | 29 | 6 | 475 | 168 | 168 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 475
1 | 29 | 7 | 474 | 168 | 169 | 76 | 5 | 34 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 29 | 8 | 478 | 168 | 131 | 59 | 5 | 34 | 73 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 478
1 | 29 | 9 | 472 | 168 | 101 | 28 | 5 | 34 | 127 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 29 | 10 | 467 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 163 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 467
1 | 29 | 11 | 467 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 171 | 0 | 17 | 0 | 0 | -11 | 467
1 | 29 | 12 | 457 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 158 | 0 | 23 | 0 | 1 | -11 | 457
1 | 29 | 13 | 467 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 123 | 0 | 35 | 0 | 0 | 19 | 467
1 | 29 | 14 | 469 | 168 | 112 | 27 | 5 | 34 | 72 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 29 | 15 | 476 | 168 | 142 | 46 | 5 | 34 | 19 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 29 | 16 | 485 | 168 | 144 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 485
1 | 29 | 17 | 491 | 168 | 142 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 29 | 18 | 489 | 168 | 136 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 489
1 | 29 | 19 | 480 | 168 | 138 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 29 | 20 | 474 | 168 | 134 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 29 | 21 | 470 | 168 | 138 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 29 | 22 | 459 | 168 | 133 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 459
1 | 29 | 23 | 461 | 168 | 133 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 461
1 | 30 | 0 | 458 | 168 | 132 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 458
1 | 30 | 1 | 462 | 168 | 137 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 30 | 2 | 467 | 168 | 140 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 467
1 | 30 | 3 | 471 | 168 | 134 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 30 | 4 | 474 | 168 | 128 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 30 | 5 | 478 | 168 | 125 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 478
1 | 30 | 6 | 481 | 168 | 123 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 481
1 | 30 | 7 | 482 | 168 | 120 | 40 | 5 | 34 | 20 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 30 | 8 | 487 | 168 | 114 | 25 | 5 | 34 | 48 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 30 | 9 | 483 | 168 | 83 | 24 | 5 | 34 | 73 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 30 | 10 | 475 | 168 | 60 | 24 | 5 | 34 | 95 | 0 | 92 | 0 | 0 | -3 | 475
1 | 30 | 11 | 474 | 168 | 60 | 24 | 5 | 34 | 109 | 0 | 90 | 0 | 0 | -16 | 474
1 | 30 | 12 | 468 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 100 | 0 | 93 | 0 | 0 | -15 | 468
1 | 30 | 13 | 472 | 168 | 60 | 24 | 5 | 34 | 84 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 30 | 14 | 474 | 168 | 72 | 33 | 5 | 34 | 54 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 30 | 15 | 489 | 168 | 107 | 56 | 5 | 34 | 23 | 0 | 95 | 0 | 2 | -1 | 489
1 | 30 | 16 | 491 | 168 | 130 | 69 | 5 | 34 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 30 | 17 | 498 | 168 | 132 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -2 | 498
1 | 30 | 18 | 496 | 168 | 125 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 496
1 | 30 | 19 | 485 | 168 | 121 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 485
1 | 30 | 20 | 477 | 168 | 125 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 477
1 | 30 | 21 | 474 | 168 | 131 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 30 | 22 | 465 | 168 | 137 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 465
1 | 30 | 23 | 466 | 168 | 139 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 466
1 | 31 | 0 | 461 | 168 | 145 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 461
1 | 31 | 1 | 465 | 168 | 149 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 465
1 | 31 | 2 | 470 | 168 | 157 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -2 | 470
1 | 31 | 3 | 473 | 168 | 153 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 473
1 | 31 | 4 | 478 | 168 | 147 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 31 | 5 | 482 | 168 | 144 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 31 | 6 | 483 | 168 | 144 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 483
1 | 31 | 7 | 490 | 168 | 140 | 54 | 5 | 34 | 18 | 0 | 70 | 0 | 2 | -1 | 490
1 | 31 | 8 | 502 | 168 | 140 | 49 | 5 | 34 | 40 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 502
1 | 31 | 9 | 499 | 168 | 127 | 37 | 5 | 34 | 57 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 499
1 | 31 | 10 | 485 | 168 | 61 | 25 | 5 | 34 | 80 | 0 | 68 | 0 | 0 | 44 | 485
1 | 31 | 11 | 485 | 168 | 60 | 25 | 5 | 34 | 98 | 0 | 65 | 0 | 2 | 28 | 485
1 | 31 | 12 | 472 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 99 | 0 | 64 | 0 | 1 | 21 | 472
1 | 31 | 13 | 474 | 168 | 60 | 25 | 5 | 34 | 88 | 0 | 63 | 0 | 0 | 31 | 474
1 | 31 | 14 | 474 | 168 | 109 | 28 | 5 | 34 | 62 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 31 | 15 | 479 | 168 | 125 | 60 | 5 | 34 | 26 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 479
1 | 31 | 16 | 482 | 168 | 145 | 71 | 5 | 34 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 31 | 17 | 487 | 168 | 152 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 31 | 18 | 483 | 168 | 148 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 31 | 19 | 476 | 168 | 148 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 31 | 20 | 471 | 168 | 154 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 31 | 21 | 470 | 168 | 157 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 31 | 22 | 462 | 168 | 159 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 31 | 23 | 463 | 168 | 164 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 1 | 0 | 449 | 168 | 156 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 449
2 | 1 | 1 | 451 | 168 | 159 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 451
2 | 1 | 2 | 456 | 168 | 160 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -2 | 456
2 | 1 | 3 | 463 | 168 | 158 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 1 | 4 | 467 | 168 | 156 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 467
2 | 1 | 5 | 465 | 168 | 157 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 465
2 | 1 | 6 | 461 | 168 | 156 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 | 461
2 | 1 | 7 | 459 | 168 | 145 | 40 | 5 | 34 | 27 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 459
2 | 1 | 8 | 456 | 168 | 109 | 24 | 5 | 34 | 74 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 456
2 | 1 | 9 | 456 | 168 | 67 | 24 | 5 | 34 | 116 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 456
2 | 1 | 10 | 446 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 148 | 0 | 35 | 0 | -66 | 43 | 446
2 | 1 | 11 | 442 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 145 | 0 | 32 | 0 | -64 | 43 | 442
2 | 1 | 12 | 432 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 132 | 0 | 34 | 0 | -2 | -19 | 432
2 | 1 | 13 | 427 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 106 | 0 | 37 | 0 | -47 | 44 | 427
2 | 1 | 14 | 420 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 74 | 0 | 35 | 0 | 0 | 24 | 420
2 | 1 | 15 | 431 | 168 | 126 | 28 | 5 | 34 | 37 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 431
2 | 1 | 16 | 443 | 168 | 144 | 58 | 5 | 34 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 443
2 | 1 | 17 | 463 | 168 | 158 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 463
2 | 1 | 18 | 465 | 168 | 161 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 465
2 | 1 | 19 | 460 | 168 | 161 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 460
2 | 1 | 20 | 455 | 168 | 160 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 455
2 | 1 | 21 | 448 | 168 | 161 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 448
2 | 1 | 22 | 436 | 168 | 157 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 436
2 | 1 | 23 | 450 | 168 | 161 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 450
2 | 2 | 0 | 448 | 168 | 169 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 448
2 | 2 | 1 | 460 | 168 | 166 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 460
2 | 2 | 2 | 466 | 168 | 163 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 466
2 | 2 | 3 | 476 | 168 | 163 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 476
2 | 2 | 4 | 480 | 168 | 162 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 480
2 | 2 | 5 | 477 | 168 | 162 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 477
2 | 2 | 6 | 465 | 168 | 163 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 465
2 | 2 | 7 | 458 | 168 | 157 | 55 | 5 | 34 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 458
2 | 2 | 8 | 458 | 168 | 131 | 24 | 5 | 34 | 88 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 458
2 | 2 | 9 | 447 | 168 | 77 | 24 | 5 | 34 | 131 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 447
2 | 2 | 10 | 438 | 168 | 57 | 24 | 5 | 34 | 162 | 0 | 6 | 0 | 0 | -18 | 438
2 | 2 | 11 | 433 | 168 | 56 | 24 | 5 | 34 | 169 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 433
2 | 2 | 12 | 419 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 148 | 0 | 8 | 0 | 0 | -23 | 419
2 | 2 | 13 | 402 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 117 | 0 | 10 | 0 | 0 | -11 | 402
2 | 2 | 14 | 398 | 168 | 79 | 28 | 5 | 34 | 78 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 398
2 | 2 | 15 | 417 | 168 | 137 | 31 | 5 | 34 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 417
2 | 2 | 16 | 435 | 168 | 170 | 47 | 5 | 34 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 435
2 | 2 | 17 | 460 | 168 | 167 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 460
2 | 2 | 18 | 463 | 168 | 165 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 2 | 19 | 458 | 168 | 167 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 458
2 | 2 | 20 | 452 | 168 | 169 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 452
2 | 2 | 21 | 444 | 168 | 170 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 444
2 | 2 | 22 | 429 | 168 | 170 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 429
2 | 2 | 23 | 439 | 168 | 170 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 439
2 | 3 | 0 | 438 | 168 | 166 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 438
2 | 3 | 1 | 449 | 168 | 159 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -2 | 449
2 | 3 | 2 | 461 | 168 | 158 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -2 | 461
2 | 3 | 3 | 471 | 168 | 160 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 471
2 | 3 | 4 | 482 | 168 | 161 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 482
2 | 3 | 5 | 486 | 168 | 160 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 486
2 | 3 | 6 | 490 | 168 | 160 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 490
2 | 3 | 7 | 500 | 168 | 155 | 71 | 5 | 34 | 32 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 500
2 | 3 | 8 | 520 | 168 | 142 | 59 | 5 | 34 | 74 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 520
2 | 3 | 9 | 517 | 168 | 128 | 28 | 5 | 34 | 114 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 517
2 | 3 | 10 | 503 | 168 | 100 | 24 | 5 | 34 | 136 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 503
2 | 3 | 11 | 505 | 168 | 107 | 24 | 5 | 34 | 128 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 505
2 | 3 | 12 | 490 | 168 | 106 | 26 | 5 | 34 | 110 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 490
2 | 3 | 13 | 487 | 168 | 128 | 28 | 5 | 34 | 82 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 487
2 | 3 | 14 | 488 | 168 | 153 | 44 | 5 | 34 | 47 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 488
2 | 3 | 15 | 487 | 168 | 156 | 54 | 5 | 34 | 16 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 487
2 | 3 | 16 | 488 | 168 | 156 | 59 | 5 | 34 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 488
2 | 3 | 17 | 495 | 168 | 155 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 495
2 | 3 | 18 | 492 | 168 | 88 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 62 | -1 | 492
2 | 3 | 19 | 489 | 168 | 137 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 3 | 20 | 483 | 168 | 127 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 483
2 | 3 | 21 | 473 | 168 | 119 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 473
2 | 3 | 22 | 457 | 168 | 103 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 457
2 | 3 | 23 | 460 | 168 | 106 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 460
2 | 4 | 0 | 459 | 168 | 98 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 4 | 1 | 464 | 168 | 104 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 464
2 | 4 | 2 | 473 | 168 | 79 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 33 | -2 | 473
2 | 4 | 3 | 485 | 168 | 109 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 485
2 | 4 | 4 | 491 | 168 | 108 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 491
2 | 4 | 5 | 490 | 168 | 106 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 490
2 | 4 | 6 | 490 | 168 | 108 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 490
2 | 4 | 7 | 485 | 168 | 109 | 52 | 5 | 34 | 5 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 485
2 | 4 | 8 | 499 | 168 | 107 | 49 | 5 | 34 | 11 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 499
2 | 4 | 9 | 508 | 168 | 107 | 48 | 5 | 34 | 22 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 508
2 | 4 | 10 | 485 | 168 | 61 | 38 | 5 | 34 | 32 | 0 | 129 | 0 | 0 | 18 | 485
2 | 4 | 11 | 472 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 52 | 0 | 123 | 0 | 1 | 10 | 472
2 | 4 | 12 | 458 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 53 | 0 | 122 | 0 | 1 | -4 | 458
2 | 4 | 13 | 461 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 44 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 461
2 | 4 | 14 | 472 | 168 | 60 | 24 | 5 | 34 | 27 | 0 | 137 | 0 | 0 | 17 | 472
2 | 4 | 15 | 476 | 168 | 98 | 31 | 5 | 34 | 10 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 476
2 | 4 | 16 | 479 | 168 | 106 | 45 | 5 | 34 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 479
2 | 4 | 17 | 493 | 168 | 108 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 493
2 | 4 | 18 | 490 | 168 | 108 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 490
2 | 4 | 19 | 480 | 168 | 95 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 480
2 | 4 | 20 | 471 | 168 | 107 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 471
2 | 4 | 21 | 460 | 168 | 110 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 460
2 | 4 | 22 | 443 | 168 | 105 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 443
2 | 4 | 23 | 448 | 168 | 115 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 448
2 | 5 | 0 | 441 | 168 | 148 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 441
2 | 5 | 1 | 448 | 168 | 148 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 448
2 | 5 | 2 | 459 | 168 | 154 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 5 | 3 | 468 | 168 | 153 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 468
2 | 5 | 4 | 474 | 168 | 152 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 474
2 | 5 | 5 | 476 | 168 | 145 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 476
2 | 5 | 6 | 481 | 168 | 151 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 5 | 7 | 486 | 168 | 148 | 55 | 5 | 34 | 19 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 486
2 | 5 | 8 | 508 | 168 | 149 | 55 | 5 | 34 | 41 | 0 | 58 | 0 | 0 | -2 | 508
2 | 5 | 9 | 516 | 168 | 149 | 49 | 5 | 34 | 53 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 516
2 | 5 | 10 | 502 | 168 | 136 | 39 | 5 | 34 | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 502
2 | 5 | 11 | 491 | 168 | 83 | 30 | 5 | 34 | 78 | 0 | 48 | 0 | 0 | 45 | 491
2 | 5 | 12 | 477 | 168 | 76 | 27 | 5 | 34 | 74 | 0 | 48 | 0 | 0 | 45 | 477
2 | 5 | 13 | 482 | 168 | 138 | 30 | 5 | 34 | 59 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 482
2 | 5 | 14 | 483 | 168 | 137 | 49 | 5 | 34 | 38 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 483
2 | 5 | 15 | 489 | 168 | 146 | 62 | 5 | 34 | 18 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 5 | 16 | 494 | 168 | 155 | 72 | 5 | 34 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 494
2 | 5 | 17 | 507 | 168 | 159 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 507
2 | 5 | 18 | 501 | 168 | 148 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 501
2 | 5 | 19 | 489 | 168 | 142 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 5 | 20 | 481 | 168 | 151 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 5 | 21 | 472 | 168 | 153 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 472
2 | 5 | 22 | 456 | 168 | 145 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 456
2 | 5 | 23 | 459 | 168 | 151 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 6 | 0 | 450 | 168 | 109 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -2 | 450
2 | 6 | 1 | 456 | 168 | 106 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 456
2 | 6 | 2 | 468 | 168 | 107 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 468
2 | 6 | 3 | 485 | 168 | 117 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 485
2 | 6 | 4 | 499 | 168 | 100 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 499
2 | 6 | 5 | 500 | 168 | 88 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -1 | 500
2 | 6 | 6 | 497 | 168 | 100 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 497
2 | 6 | 7 | 494 | 168 | 97 | 37 | 5 | 34 | 20 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 494
2 | 6 | 8 | 505 | 168 | 96 | 24 | 5 | 34 | 45 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 505
2 | 6 | 9 | 504 | 168 | 63 | 24 | 5 | 34 | 75 | 0 | 138 | 0 | 0 | -3 | 504
2 | 6 | 10 | 491 | 168 | 61 | 24 | 5 | 34 | 98 | 0 | 143 | 0 | 0 | -42 | 491
2 | 6 | 11 | 483 | 168 | 61 | 24 | 5 | 34 | 106 | 0 | 135 | 0 | 0 | -50 | 483
2 | 6 | 12 | 458 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 106 | 0 | 136 | 0 | -2 | -68 | 458
2 | 6 | 13 | 459 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 95 | 0 | 138 | 0 | -2 | -58 | 459
2 | 6 | 14 | 459 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 72 | 0 | 147 | 0 | 0 | -50 | 459
2 | 6 | 15 | 470 | 168 | 60 | 31 | 5 | 34 | 36 | 0 | 138 | 0 | 0 | -2 | 470
2 | 6 | 16 | 486 | 168 | 93 | 55 | 5 | 34 | 4 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 486
2 | 6 | 17 | 501 | 168 | 100 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 501
2 | 6 | 18 | 500 | 168 | 100 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 500
2 | 6 | 19 | 489 | 168 | 95 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 6 | 20 | 478 | 168 | 103 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 478
2 | 6 | 21 | 466 | 168 | 105 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 466
2 | 6 | 22 | 449 | 168 | 101 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 449
2 | 6 | 23 | 455 | 168 | 106 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 455
2 | 7 | 0 | 453 | 168 | 101 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 453
2 | 7 | 1 | 457 | 168 | 110 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 457
2 | 7 | 2 | 463 | 168 | 116 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 7 | 3 | 473 | 168 | 125 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 473
2 | 7 | 4 | 479 | 168 | 128 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 479
2 | 7 | 5 | 482 | 168 | 134 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 482
2 | 7 | 6 | 487 | 168 | 132 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 487
2 | 7 | 7 | 489 | 168 | 113 | 31 | 5 | 34 | 41 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 7 | 8 | 502 | 168 | 86 | 24 | 5 | 34 | 91 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 502
2 | 7 | 9 | 504 | 168 | 63 | 24 | 5 | 34 | 130 | 0 | 92 | 0 | 0 | -12 | 504
2 | 7 | 10 | 492 | 168 | 62 | 25 | 5 | 34 | 150 | 0 | 92 | 0 | 0 | -44 | 492
2 | 7 | 11 | 489 | 168 | 61 | 25 | 5 | 34 | 153 | 0 | 85 | 0 | 0 | -42 | 489
2 | 7 | 12 | 475 | 168 | 60 | 25 | 5 | 34 | 138 | 0 | 84 | 0 | 0 | -39 | 475
2 | 7 | 13 | 483 | 168 | 61 | 25 | 5 | 34 | 102 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 483
2 | 7 | 14 | 478 | 168 | 94 | 34 | 5 | 34 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 478
2 | 7 | 15 | 482 | 168 | 118 | 64 | 5 | 34 | 34 | 0 | 61 | 0 | 0 | -2 | 482
2 | 7 | 16 | 488 | 168 | 135 | 88 | 5 | 34 | 4 | 0 | 53 | 0 | 2 | -1 | 488
2 | 7 | 17 | 502 | 168 | 136 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 502
2 | 7 | 18 | 498 | 168 | 138 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -2 | 498
2 | 7 | 19 | 487 | 168 | 146 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 487
2 | 7 | 20 | 478 | 168 | 144 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 478
2 | 7 | 21 | 467 | 168 | 141 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 467
2 | 7 | 22 | 452 | 168 | 145 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 452
2 | 7 | 23 | 458 | 168 | 144 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 458
2 | 8 | 0 | 453 | 168 | 145 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 453
2 | 8 | 1 | 460 | 168 | 143 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 460
2 | 8 | 2 | 467 | 168 | 140 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 467
2 | 8 | 3 | 478 | 168 | 139 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 478
2 | 8 | 4 | 481 | 168 | 138 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 8 | 5 | 479 | 168 | 138 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 479
2 | 8 | 6 | 474 | 168 | 139 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 474
2 | 8 | 7 | 480 | 168 | 126 | 63 | 5 | 34 | 28 | 0 | 58 | 0 | 0 | -2 | 480
2 | 8 | 8 | 480 | 168 | 113 | 36 | 5 | 34 | 68 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 480
2 | 8 | 9 | 476 | 168 | 79 | 24 | 5 | 34 | 108 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 476
2 | 8 | 10 | 462 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 130 | 0 | 52 | 0 | 1 | -11 | 462
2 | 8 | 11 | 451 | 168 | 58 | 25 | 5 | 34 | 136 | 0 | 39 | 0 | 0 | -14 | 451
2 | 8 | 12 | 430 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 132 | 0 | 38 | 0 | 0 | -27 | 430
2 | 8 | 13 | 413 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 116 | 0 | 42 | 0 | 0 | -32 | 413
2 | 8 | 14 | 409 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 86 | 0 | 50 | 0 | 0 | -14 | 409
2 | 8 | 15 | 421 | 168 | 93 | 28 | 5 | 34 | 39 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 421
2 | 8 | 16 | 441 | 168 | 135 | 47 | 5 | 34 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 441
2 | 8 | 17 | 465 | 168 | 142 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 465
2 | 8 | 18 | 468 | 168 | 136 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 468
2 | 8 | 19 | 465 | 168 | 139 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 465
2 | 8 | 20 | 463 | 168 | 126 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 8 | 21 | 460 | 168 | 122 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 460
2 | 8 | 22 | 448 | 168 | 109 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 448
2 | 8 | 23 | 455 | 168 | 105 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 455
2 | 9 | 0 | 450 | 168 | 86 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 450
2 | 9 | 1 | 457 | 168 | 90 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 457
2 | 9 | 2 | 463 | 168 | 88 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 9 | 3 | 470 | 168 | 86 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -1 | 470
2 | 9 | 4 | 473 | 168 | 86 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 473
2 | 9 | 5 | 466 | 168 | 87 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 466
2 | 9 | 6 | 456 | 168 | 90 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 456
2 | 9 | 7 | 448 | 168 | 75 | 24 | 5 | 34 | 22 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 448
2 | 9 | 8 | 444 | 168 | 57 | 24 | 5 | 34 | 50 | 0 | 131 | 0 | 0 | -25 | 444
2 | 9 | 9 | 435 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 73 | 0 | 137 | 0 | 0 | -61 | 435
2 | 9 | 10 | 427 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 98 | 0 | 142 | 0 | -69 | -30 | 427
2 | 9 | 11 | 431 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 108 | 0 | 128 | 0 | -69 | -22 | 431
2 | 9 | 12 | 429 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 104 | 0 | 132 | 0 | -69 | -24 | 429
2 | 9 | 13 | 421 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 88 | 0 | 137 | 0 | -33 | -57 | 421
2 | 9 | 14 | 417 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 57 | 0 | 130 | 0 | -68 | 12 | 417
2 | 9 | 15 | 435 | 168 | 56 | 34 | 5 | 34 | 28 | 0 | 114 | 0 | 0 | -4 | 435
2 | 9 | 16 | 446 | 168 | 79 | 57 | 5 | 34 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 446
2 | 9 | 17 | 474 | 168 | 101 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 474
2 | 9 | 18 | 481 | 168 | 105 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 481
2 | 9 | 19 | 473 | 168 | 104 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 473
2 | 9 | 20 | 466 | 168 | 107 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 466
2 | 9 | 21 | 462 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 61 | -9 | 462
2 | 9 | 22 | 448 | 168 | 100 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 448
2 | 9 | 23 | 451 | 168 | 58 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 62 | -26 | 451
2 | 10 | 0 | 445 | 168 | 107 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 445
2 | 10 | 1 | 451 | 168 | 60 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 45 | 451
2 | 10 | 2 | 460 | 168 | 107 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 460
2 | 10 | 3 | 471 | 168 | 113 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 471
2 | 10 | 4 | 476 | 168 | 123 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 476
2 | 10 | 5 | 479 | 168 | 128 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 479
2 | 10 | 6 | 483 | 168 | 137 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 483
2 | 10 | 7 | 486 | 168 | 65 | 65 | 5 | 34 | 29 | 0 | 60 | 0 | 61 | -1 | 486
2 | 10 | 8 | 500 | 168 | 110 | 53 | 5 | 34 | 65 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 500
2 | 10 | 9 | 498 | 168 | 92 | 24 | 5 | 34 | 91 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 498
2 | 10 | 10 | 482 | 168 | 61 | 24 | 5 | 34 | 116 | 0 | 85 | 0 | 0 | -11 | 482
2 | 10 | 11 | 477 | 168 | 60 | 24 | 5 | 34 | 130 | 0 | 81 | 0 | 0 | -25 | 477
2 | 10 | 12 | 461 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 110 | 0 | 85 | 0 | 0 | -24 | 461
2 | 10 | 13 | 461 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 84 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 461
2 | 10 | 14 | 461 | 168 | 77 | 28 | 5 | 34 | 59 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 461
2 | 10 | 15 | 470 | 168 | 104 | 48 | 5 | 34 | 30 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 470
2 | 10 | 16 | 479 | 168 | 124 | 62 | 5 | 34 | 5 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 479
2 | 10 | 17 | 495 | 168 | 134 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 495
2 | 10 | 18 | 492 | 168 | 129 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 492
2 | 10 | 19 | 481 | 168 | 127 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -2 | 481
2 | 10 | 20 | 471 | 168 | 124 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 471
2 | 10 | 21 | 462 | 168 | 128 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 462
2 | 10 | 22 | 447 | 168 | 64 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 62 | -1 | 447
2 | 10 | 23 | 453 | 168 | 124 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 453
2 | 11 | 0 | 447 | 168 | 107 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 447
2 | 11 | 1 | 456 | 168 | 113 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 456
2 | 11 | 2 | 464 | 168 | 121 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 464
2 | 11 | 3 | 470 | 168 | 121 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 470
2 | 11 | 4 | 475 | 168 | 122 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 475
2 | 11 | 5 | 476 | 168 | 122 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 476
2 | 11 | 6 | 465 | 168 | 123 | 60 | 5 | 34 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | -2 | 465
2 | 11 | 7 | 463 | 168 | 100 | 42 | 5 | 34 | 38 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 11 | 8 | 465 | 168 | 73 | 22 | 5 | 34 | 88 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 465
2 | 11 | 9 | 466 | 168 | 59 | 22 | 5 | 34 | 129 | 0 | 83 | 0 | 0 | -34 | 466
2 | 11 | 10 | 459 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 156 | 0 | 77 | 0 | -2 | -56 | 459
2 | 11 | 11 | 465 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 155 | 0 | 73 | 0 | -59 | 12 | 465
2 | 11 | 12 | 467 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 130 | 0 | 73 | 0 | -2 | -18 | 467
2 | 11 | 13 | 471 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 91 | 0 | 77 | 0 | -26 | 45 | 471
2 | 11 | 14 | 466 | 168 | 59 | 25 | 5 | 34 | 53 | 0 | 83 | 0 | 0 | 39 | 466
2 | 11 | 15 | 469 | 168 | 59 | 30 | 5 | 34 | 23 | 0 | 91 | 0 | 57 | 2 | 469
2 | 11 | 16 | 470 | 168 | 110 | 52 | 5 | 34 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 470
2 | 11 | 17 | 490 | 168 | 118 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 490
2 | 11 | 18 | 492 | 168 | 117 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 492
2 | 11 | 19 | 482 | 168 | 119 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 482
2 | 11 | 20 | 475 | 168 | 76 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 44 | 475
2 | 11 | 21 | 468 | 168 | 122 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -2 | 468
2 | 11 | 22 | 453 | 168 | 115 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 2 | -1 | 453
2 | 11 | 23 | 459 | 168 | 114 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 12 | 0 | 457 | 168 | 105 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 457
2 | 12 | 1 | 464 | 168 | 103 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 464
2 | 12 | 2 | 476 | 168 | 110 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 476
2 | 12 | 3 | 481 | 168 | 109 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 12 | 4 | 489 | 168 | 107 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 489
2 | 12 | 5 | 493 | 168 | 107 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 493
2 | 12 | 6 | 494 | 168 | 107 | 54 | 5 | 34 | 1 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 494
2 | 12 | 7 | 495 | 168 | 97 | 39 | 5 | 34 | 34 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 495
2 | 12 | 8 | 517 | 168 | 99 | 24 | 5 | 34 | 72 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 517
2 | 12 | 9 | 530 | 168 | 87 | 24 | 5 | 34 | 99 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 530
2 | 12 | 10 | 512 | 168 | 63 | 24 | 5 | 34 | 122 | 0 | 115 | 0 | 0 | -19 | 512
2 | 12 | 11 | 502 | 168 | 62 | 24 | 5 | 34 | 126 | 0 | 111 | 0 | 2 | -30 | 502
2 | 12 | 12 | 481 | 168 | 61 | 24 | 5 | 34 | 113 | 0 | 110 | 0 | 0 | -34 | 481
2 | 12 | 13 | 488 | 168 | 61 | 24 | 5 | 34 | 93 | 0 | 114 | 0 | 0 | -11 | 488
2 | 12 | 14 | 485 | 168 | 85 | 24 | 5 | 34 | 55 | 0 | 114 | 0 | 2 | -2 | 485
2 | 12 | 15 | 486 | 168 | 94 | 50 | 5 | 34 | 22 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 486
2 | 12 | 16 | 486 | 168 | 108 | 62 | 5 | 34 | 2 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 486
2 | 12 | 17 | 494 | 168 | 113 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 494
2 | 12 | 18 | 491 | 168 | 107 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 491
2 | 12 | 19 | 481 | 168 | 99 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 481
2 | 12 | 20 | 472 | 168 | 111 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 472
2 | 12 | 21 | 465 | 168 | 110 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 465
2 | 12 | 22 | 457 | 168 | 115 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 457
2 | 12 | 23 | 462 | 168 | 113 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 462
2 | 13 | 0 | 451 | 168 | 122 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -2 | 451
2 | 13 | 1 | 456 | 168 | 120 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 456
2 | 13 | 2 | 464 | 168 | 128 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 464
2 | 13 | 3 | 474 | 168 | 147 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 474
2 | 13 | 4 | 479 | 168 | 143 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 479
2 | 13 | 5 | 479 | 168 | 128 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 479
2 | 13 | 6 | 487 | 168 | 117 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 487
2 | 13 | 7 | 505 | 168 | 103 | 58 | 5 | 34 | 20 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 505
2 | 13 | 8 | 535 | 168 | 116 | 42 | 5 | 34 | 44 | 0 | 128 | 0 | 0 | -2 | 535
2 | 13 | 9 | 542 | 168 | 107 | 26 | 5 | 34 | 61 | 0 | 143 | 0 | 0 | -2 | 542
2 | 13 | 10 | 525 | 168 | 65 | 24 | 5 | 34 | 89 | 0 | 150 | 0 | 0 | -10 | 525
2 | 13 | 11 | 520 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 107 | 0 | 137 | 0 | 2 | -12 | 520
2 | 13 | 12 | 494 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 105 | 0 | 134 | 0 | -40 | 9 | 494
2 | 13 | 13 | 492 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 95 | 0 | 144 | 0 | -1 | -32 | 492
2 | 13 | 14 | 491 | 168 | 61 | 24 | 5 | 34 | 75 | 0 | 163 | 0 | 0 | -39 | 491
2 | 13 | 15 | 502 | 168 | 80 | 26 | 5 | 34 | 39 | 0 | 151 | 0 | 0 | -1 | 502
2 | 13 | 16 | 507 | 168 | 106 | 45 | 5 | 34 | 6 | 0 | 144 | 0 | 0 | -1 | 507
2 | 13 | 17 | 522 | 168 | 113 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 522
2 | 13 | 18 | 517 | 168 | 106 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 7 | 517
2 | 13 | 19 | 498 | 168 | 109 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -2 | 498
2 | 13 | 20 | 485 | 168 | 114 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 485
2 | 13 | 21 | 477 | 168 | 109 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 477
2 | 13 | 22 | 460 | 168 | 98 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 460
2 | 13 | 23 | 463 | 168 | 87 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 14 | 0 | 459 | 168 | 73 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 14 | 1 | 465 | 168 | 78 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -1 | 465
2 | 14 | 2 | 474 | 168 | 82 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -1 | 474
2 | 14 | 3 | 485 | 168 | 84 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -1 | 485
2 | 14 | 4 | 489 | 168 | 83 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 14 | 5 | 490 | 168 | 76 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -1 | 490
2 | 14 | 6 | 493 | 168 | 83 | 59 | 5 | 34 | 1 | 0 | 145 | 0 | 0 | -2 | 493
2 | 14 | 7 | 499 | 168 | 82 | 49 | 5 | 34 | 35 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 499
2 | 14 | 8 | 514 | 168 | 64 | 39 | 5 | 34 | 85 | 0 | 124 | 0 | 0 | -5 | 514
2 | 14 | 9 | 532 | 168 | 67 | 24 | 5 | 34 | 111 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 532
2 | 14 | 10 | 517 | 168 | 64 | 24 | 5 | 34 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | -24 | 517
2 | 14 | 11 | 505 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 129 | 0 | 108 | 0 | -63 | 45 | 505
2 | 14 | 12 | 478 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 108 | 0 | 104 | 0 | -66 | 46 | 478
2 | 14 | 13 | 483 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 86 | 0 | 108 | 0 | -43 | 46 | 483
2 | 14 | 14 | 477 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 73 | 0 | 116 | 0 | -3 | 5 | 477
2 | 14 | 15 | 481 | 168 | 60 | 54 | 5 | 34 | 35 | 0 | 121 | 0 | 60 | -56 | 481
2 | 14 | 16 | 489 | 168 | 92 | 67 | 5 | 34 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | -2 | 489
2 | 14 | 17 | 504 | 168 | 99 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 504
2 | 14 | 18 | 502 | 168 | 95 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | 0 | 2 | -1 | 502
2 | 14 | 19 | 494 | 168 | 82 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 494
2 | 14 | 20 | 491 | 168 | 82 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -1 | 491
2 | 14 | 21 | 485 | 168 | 82 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -1 | 485
2 | 14 | 22 | 467 | 168 | 59 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 159 | 0 | 62 | -48 | 467
2 | 14 | 23 | 472 | 168 | 78 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -1 | 472
2 | 15 | 0 | 466 | 168 | 71 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -1 | 466
2 | 15 | 1 | 466 | 168 | 72 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -1 | 466
2 | 15 | 2 | 474 | 168 | 60 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 18 | 474
2 | 15 | 3 | 481 | 168 | 78 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -2 | 481
2 | 15 | 4 | 484 | 168 | 61 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 161 | 0 | 61 | -46 | 484
2 | 15 | 5 | 483 | 168 | 77 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 483
2 | 15 | 6 | 473 | 168 | 79 | 38 | 5 | 34 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | -1 | 473
2 | 15 | 7 | 464 | 168 | 59 | 28 | 5 | 34 | 40 | 0 | 143 | 0 | 0 | -13 | 464
2 | 15 | 8 | 472 | 168 | 60 | 24 | 5 | 34 | 93 | 0 | 144 | 0 | 0 | -56 | 472
2 | 15 | 9 | 468 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 144 | 0 | 146 | 0 | -67 | -41 | 468
2 | 15 | 10 | 462 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 169 | 0 | 153 | -20 | -68 | -58 | 462
2 | 15 | 11 | 459 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 172 | 0 | 144 | -17 | -68 | -58 | 459
2 | 15 | 12 | 438 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 158 | 0 | 142 | -22 | -69 | -57 | 438
2 | 15 | 13 | 424 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 143 | 0 | 144 | -22 | -69 | -58 | 424
2 | 15 | 14 | 414 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 112 | 0 | 149 | 0 | -68 | -65 | 414
2 | 15 | 15 | 416 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 59 | 0 | 136 | 0 | -68 | 3 | 416
2 | 15 | 16 | 434 | 168 | 56 | 54 | 5 | 34 | 11 | 0 | 109 | 0 | 0 | -3 | 434
2 | 15 | 17 | 461 | 168 | 89 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 461
2 | 15 | 18 | 465 | 168 | 100 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 465
2 | 15 | 19 | 459 | 168 | 118 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 15 | 20 | 453 | 168 | 88 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | -1 | 453
2 | 15 | 21 | 446 | 168 | 88 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 62 | -2 | 446
2 | 15 | 22 | 432 | 168 | 140 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 432
2 | 15 | 23 | 442 | 168 | 91 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 62 | 0 | 442
2 | 16 | 0 | 441 | 168 | 155 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 441
2 | 16 | 1 | 450 | 168 | 154 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 450
2 | 16 | 2 | 461 | 168 | 151 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 461
2 | 16 | 3 | 471 | 168 | 148 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 471
2 | 16 | 4 | 479 | 168 | 85 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 62 | -1 | 479
2 | 16 | 5 | 472 | 168 | 87 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 62 | -1 | 472
2 | 16 | 6 | 458 | 168 | 152 | 68 | 5 | 34 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 458
2 | 16 | 7 | 449 | 168 | 120 | 50 | 5 | 34 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 449
2 | 16 | 8 | 449 | 168 | 89 | 23 | 5 | 34 | 88 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 449
2 | 16 | 9 | 445 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 127 | 0 | 45 | 0 | -57 | 45 | 445
2 | 16 | 10 | 438 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 155 | 0 | 37 | 0 | -69 | 30 | 438
2 | 16 | 11 | 439 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 152 | 0 | 28 | 0 | -69 | 43 | 439
2 | 16 | 12 | 431 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 140 | 0 | 26 | 0 | -64 | 43 | 431
2 | 16 | 13 | 415 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 114 | 0 | 31 | 0 | -60 | 44 | 415
2 | 16 | 14 | 409 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 75 | 0 | 44 | 0 | -1 | 5 | 409
2 | 16 | 15 | 408 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 34 | 0 | 43 | 0 | 0 | 42 | 408
2 | 16 | 16 | 414 | 168 | 130 | 30 | 5 | 34 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 414
2 | 16 | 17 | 448 | 168 | 154 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 448
2 | 16 | 18 | 456 | 168 | 153 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 456
2 | 16 | 19 | 450 | 168 | 154 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 450
2 | 16 | 20 | 444 | 168 | 155 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 444
2 | 16 | 21 | 437 | 168 | 155 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 437
2 | 16 | 22 | 419 | 168 | 115 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 36 | 0 | 419
2 | 16 | 23 | 427 | 168 | 93 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 62 | -1 | 427
2 | 17 | 0 | 420 | 168 | 152 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 420
2 | 17 | 1 | 429 | 168 | 153 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 429
2 | 17 | 2 | 443 | 168 | 153 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 443
2 | 17 | 3 | 451 | 168 | 149 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 451
2 | 17 | 4 | 456 | 168 | 151 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 456
2 | 17 | 5 | 462 | 168 | 149 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 462
2 | 17 | 6 | 468 | 168 | 149 | 72 | 5 | 34 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 468
2 | 17 | 7 | 477 | 168 | 138 | 58 | 5 | 34 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 477
2 | 17 | 8 | 494 | 168 | 136 | 38 | 5 | 34 | 73 | 0 | 42 | 0 | 0 | -2 | 494
2 | 17 | 9 | 501 | 168 | 114 | 29 | 5 | 34 | 103 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 501
2 | 17 | 10 | 491 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 128 | 0 | 56 | 0 | 1 | 20 | 491
2 | 17 | 11 | 491 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 136 | 0 | 57 | 0 | 1 | 11 | 491
2 | 17 | 12 | 476 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 114 | 0 | 61 | 0 | 1 | 14 | 476
2 | 17 | 13 | 476 | 168 | 98 | 27 | 5 | 34 | 83 | 0 | 63 | 0 | 0 | -2 | 476
2 | 17 | 14 | 475 | 168 | 120 | 30 | 5 | 34 | 56 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 475
2 | 17 | 15 | 474 | 168 | 132 | 55 | 5 | 34 | 26 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 474
2 | 17 | 16 | 472 | 168 | 146 | 66 | 5 | 34 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 472
2 | 17 | 17 | 481 | 168 | 145 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 17 | 18 | 479 | 168 | 145 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -2 | 479
2 | 17 | 19 | 470 | 168 | 145 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 2 | -2 | 470
2 | 17 | 20 | 461 | 168 | 149 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 461
2 | 17 | 21 | 453 | 168 | 151 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 453
2 | 17 | 22 | 441 | 168 | 150 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 441
2 | 17 | 23 | 450 | 168 | 139 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 450
2 | 18 | 0 | 453 | 168 | 141 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 453
2 | 18 | 1 | 459 | 168 | 142 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 18 | 2 | 471 | 168 | 144 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 471
2 | 18 | 3 | 475 | 168 | 143 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 475
2 | 18 | 4 | 476 | 168 | 143 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -2 | 476
2 | 18 | 5 | 479 | 168 | 142 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 479
2 | 18 | 6 | 483 | 168 | 144 | 71 | 5 | 34 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 483
2 | 18 | 7 | 485 | 168 | 132 | 59 | 5 | 34 | 28 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 485
2 | 18 | 8 | 508 | 168 | 140 | 40 | 5 | 34 | 57 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 508
2 | 18 | 9 | 515 | 168 | 109 | 29 | 5 | 34 | 90 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 515
2 | 18 | 10 | 506 | 168 | 63 | 24 | 5 | 34 | 119 | 0 | 95 | 0 | 0 | -2 | 506
2 | 18 | 11 | 488 | 168 | 61 | 24 | 5 | 34 | 130 | 0 | 83 | 0 | 0 | -17 | 488
2 | 18 | 12 | 464 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 128 | 0 | 82 | 0 | 0 | -36 | 464
2 | 18 | 13 | 466 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 110 | 0 | 79 | 0 | 0 | -13 | 466
2 | 18 | 14 | 466 | 168 | 87 | 27 | 5 | 34 | 83 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 466
2 | 18 | 15 | 472 | 168 | 107 | 56 | 5 | 34 | 44 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 472
2 | 18 | 16 | 479 | 168 | 142 | 66 | 5 | 34 | 8 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 479
2 | 18 | 17 | 494 | 168 | 144 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 494
2 | 18 | 18 | 496 | 168 | 144 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 496
2 | 18 | 19 | 485 | 168 | 132 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 485
2 | 18 | 20 | 474 | 168 | 132 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 474
2 | 18 | 21 | 470 | 168 | 136 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 470
2 | 18 | 22 | 462 | 168 | 126 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 462
2 | 18 | 23 | 467 | 168 | 120 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 467
2 | 19 | 0 | 455 | 168 | 105 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 455
2 | 19 | 1 | 459 | 168 | 128 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 19 | 2 | 470 | 168 | 149 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 470
2 | 19 | 3 | 485 | 168 | 144 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 485
2 | 19 | 4 | 493 | 168 | 144 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 493
2 | 19 | 5 | 494 | 168 | 144 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 494
2 | 19 | 6 | 494 | 168 | 144 | 87 | 5 | 34 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 494
2 | 19 | 7 | 488 | 168 | 142 | 55 | 5 | 34 | 28 | 0 | 58 | 0 | 0 | -2 | 488
2 | 19 | 8 | 498 | 168 | 123 | 29 | 5 | 34 | 76 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 498
2 | 19 | 9 | 495 | 168 | 82 | 24 | 5 | 34 | 115 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 495
2 | 19 | 10 | 488 | 168 | 61 | 24 | 5 | 34 | 144 | 0 | 67 | 0 | 0 | -15 | 488
2 | 19 | 11 | 482 | 168 | 61 | 24 | 5 | 34 | 150 | 0 | 71 | 0 | 0 | -31 | 482
2 | 19 | 12 | 463 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 145 | 0 | 69 | 0 | 1 | -38 | 463
2 | 19 | 13 | 462 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 130 | 0 | 64 | 0 | 0 | -22 | 462
2 | 19 | 14 | 458 | 168 | 69 | 27 | 5 | 34 | 96 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 458
2 | 19 | 15 | 466 | 168 | 124 | 30 | 5 | 34 | 50 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 466
2 | 19 | 16 | 479 | 168 | 147 | 62 | 5 | 34 | 11 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 479
2 | 19 | 17 | 495 | 168 | 144 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 495
2 | 19 | 18 | 501 | 168 | 144 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 501
2 | 19 | 19 | 490 | 168 | 145 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 490
2 | 19 | 20 | 481 | 168 | 146 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 481
2 | 19 | 21 | 474 | 168 | 148 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 474
2 | 19 | 22 | 459 | 168 | 152 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -2 | 459
2 | 19 | 23 | 462 | 168 | 151 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 462
2 | 20 | 0 | 454 | 168 | 173 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 454
2 | 20 | 1 | 457 | 168 | 172 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 457
2 | 20 | 2 | 467 | 168 | 168 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 467
2 | 20 | 3 | 477 | 168 | 166 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 477
2 | 20 | 4 | 485 | 168 | 165 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 485
2 | 20 | 5 | 490 | 168 | 164 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 490
2 | 20 | 6 | 490 | 168 | 164 | 96 | 5 | 34 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 490
2 | 20 | 7 | 490 | 168 | 164 | 64 | 5 | 34 | 36 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 490
2 | 20 | 8 | 499 | 168 | 158 | 41 | 5 | 34 | 76 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 499
2 | 20 | 9 | 497 | 168 | 131 | 28 | 5 | 34 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 497
2 | 20 | 10 | 482 | 168 | 61 | 22 | 5 | 34 | 147 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 482
2 | 20 | 11 | 473 | 168 | 60 | 22 | 5 | 34 | 153 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 | 473
2 | 20 | 12 | 454 | 168 | 58 | 23 | 5 | 34 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 454
2 | 20 | 13 | 457 | 168 | 82 | 23 | 5 | 34 | 126 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 457
2 | 20 | 14 | 456 | 168 | 94 | 26 | 5 | 34 | 90 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 456
2 | 20 | 15 | 462 | 168 | 131 | 29 | 5 | 34 | 45 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 462
2 | 20 | 16 | 472 | 168 | 161 | 46 | 5 | 34 | 9 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 472
2 | 20 | 17 | 489 | 168 | 164 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 489
2 | 20 | 18 | 494 | 168 | 164 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 494
2 | 20 | 19 | 485 | 168 | 165 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 485
2 | 20 | 20 | 478 | 168 | 166 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 478
2 | 20 | 21 | 467 | 168 | 107 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 61 | 0 | 467
2 | 20 | 22 | 462 | 168 | 170 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 462
2 | 20 | 23 | 459 | 168 | 171 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 21 | 0 | 452 | 168 | 173 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 452
2 | 21 | 1 | 454 | 168 | 172 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 454
2 | 21 | 2 | 465 | 168 | 169 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 465
2 | 21 | 3 | 477 | 168 | 166 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 477
2 | 21 | 4 | 485 | 168 | 165 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 485
2 | 21 | 5 | 491 | 168 | 164 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 491
2 | 21 | 6 | 497 | 168 | 163 | 76 | 5 | 34 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 497
2 | 21 | 7 | 491 | 168 | 136 | 58 | 5 | 34 | 49 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 491
2 | 21 | 8 | 505 | 168 | 118 | 29 | 5 | 34 | 113 | 0 | 40 | 0 | 0 | -2 | 505
2 | 21 | 9 | 522 | 168 | 89 | 24 | 5 | 34 | 160 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 522
2 | 21 | 10 | 506 | 168 | 63 | 24 | 5 | 34 | 182 | 0 | 33 | 0 | 0 | -3 | 506
2 | 21 | 11 | 496 | 168 | 62 | 24 | 5 | 34 | 180 | 0 | 38 | 0 | 0 | -15 | 496
2 | 21 | 12 | 473 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 162 | 0 | 36 | 0 | 1 | -12 | 473
2 | 21 | 13 | 476 | 168 | 60 | 27 | 5 | 34 | 121 | 0 | 41 | 0 | 0 | 20 | 476
2 | 21 | 14 | 472 | 168 | 103 | 29 | 5 | 34 | 83 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 472
2 | 21 | 15 | 469 | 168 | 134 | 30 | 5 | 34 | 46 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 469
2 | 21 | 16 | 474 | 168 | 150 | 57 | 5 | 34 | 11 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 474
2 | 21 | 17 | 491 | 168 | 164 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 491
2 | 21 | 18 | 492 | 168 | 164 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 492
2 | 21 | 19 | 483 | 168 | 165 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 483
2 | 21 | 20 | 472 | 168 | 167 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 472
2 | 21 | 21 | 465 | 168 | 169 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 465
2 | 21 | 22 | 454 | 168 | 172 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 454
2 | 21 | 23 | 458 | 168 | 172 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -2 | 458
2 | 22 | 0 | 457 | 168 | 166 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 457
2 | 22 | 1 | 466 | 168 | 162 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 466
2 | 22 | 2 | 476 | 168 | 167 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 476
2 | 22 | 3 | 483 | 168 | 165 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 483
2 | 22 | 4 | 488 | 168 | 165 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 488
2 | 22 | 5 | 483 | 168 | 165 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 483
2 | 22 | 6 | 472 | 168 | 168 | 64 | 5 | 34 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 472
2 | 22 | 7 | 456 | 168 | 127 | 42 | 5 | 34 | 52 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 456
2 | 22 | 8 | 460 | 168 | 80 | 24 | 5 | 34 | 122 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 460
2 | 22 | 9 | 459 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 174 | 0 | 27 | 0 | 0 | -32 | 459
2 | 22 | 10 | 446 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 198 | 0 | 24 | 0 | -69 | 7 | 446
2 | 22 | 11 | 439 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 202 | 0 | 30 | 0 | -69 | -10 | 439
2 | 22 | 12 | 417 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 189 | 0 | 34 | 0 | -69 | -23 | 417
2 | 22 | 13 | 405 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 162 | 0 | 40 | 0 | -25 | -58 | 405
2 | 22 | 14 | 394 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 124 | 0 | 41 | 0 | 0 | -57 | 394
2 | 22 | 15 | 398 | 168 | 59 | 27 | 5 | 34 | 67 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 398
2 | 22 | 16 | 423 | 168 | 136 | 30 | 5 | 34 | 16 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 423
2 | 22 | 17 | 459 | 168 | 110 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 62 | -1 | 459
2 | 22 | 18 | 469 | 168 | 131 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 37 | -1 | 469
2 | 22 | 19 | 464 | 168 | 169 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 464
2 | 22 | 20 | 461 | 168 | 170 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 461
2 | 22 | 21 | 456 | 168 | 170 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | -2 | 456
2 | 22 | 22 | 447 | 168 | 174 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 447
2 | 22 | 23 | 456 | 168 | 172 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 456
2 | 23 | 0 | 458 | 168 | 166 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 458
2 | 23 | 1 | 464 | 168 | 169 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 464
2 | 23 | 2 | 472 | 168 | 106 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | 0 | 472
2 | 23 | 3 | 481 | 168 | 166 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 23 | 4 | 482 | 168 | 165 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 482
2 | 23 | 5 | 475 | 168 | 166 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 475
2 | 23 | 6 | 466 | 168 | 164 | 69 | 5 | 34 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 466
2 | 23 | 7 | 449 | 168 | 121 | 57 | 5 | 34 | 51 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 449
2 | 23 | 8 | 441 | 168 | 86 | 22 | 5 | 34 | 112 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 441
2 | 23 | 9 | 440 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 157 | 0 | 21 | 0 | -66 | 44 | 440
2 | 23 | 10 | 425 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 175 | 0 | 19 | 0 | -69 | 16 | 425
2 | 23 | 11 | 421 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 176 | 0 | 23 | 0 | -5 | -57 | 421
2 | 23 | 12 | 412 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 162 | 0 | 26 | 0 | -69 | 9 | 412
2 | 23 | 13 | 394 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 135 | 0 | 38 | 0 | -5 | -58 | 394
2 | 23 | 14 | 387 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 108 | 0 | 49 | 0 | -54 | 0 | 387
2 | 23 | 15 | 396 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 55 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9 | 396
2 | 23 | 16 | 417 | 168 | 124 | 27 | 5 | 34 | 11 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 417
2 | 23 | 17 | 451 | 168 | 167 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 451
2 | 23 | 18 | 463 | 168 | 165 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 23 | 19 | 459 | 168 | 166 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 23 | 20 | 453 | 168 | 168 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 453
2 | 23 | 21 | 448 | 168 | 168 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 448
2 | 23 | 22 | 436 | 168 | 105 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 62 | -2 | 436
2 | 23 | 23 | 442 | 168 | 107 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 62 | -1 | 442
2 | 24 | 0 | 436 | 168 | 86 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 44 | -1 | 436
2 | 24 | 1 | 444 | 168 | 142 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 444
2 | 24 | 2 | 457 | 168 | 153 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 457
2 | 24 | 3 | 465 | 168 | 164 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 465
2 | 24 | 4 | 468 | 168 | 107 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62 | -2 | 468
2 | 24 | 5 | 467 | 168 | 106 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62 | -2 | 467
2 | 24 | 6 | 459 | 168 | 152 | 67 | 5 | 34 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 24 | 7 | 446 | 168 | 95 | 52 | 5 | 34 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 446
2 | 24 | 8 | 454 | 168 | 58 | 31 | 5 | 34 | 133 | 0 | 42 | 0 | 0 | -17 | 454
2 | 24 | 9 | 448 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 180 | 0 | 54 | 0 | 0 | -70 | 448
2 | 24 | 10 | 448 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 204 | 0 | 74 | 0 | -57 | -57 | 448
2 | 24 | 11 | 443 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 202 | 0 | 79 | 0 | -69 | -53 | 443
2 | 24 | 12 | 426 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 192 | 0 | 84 | 0 | -69 | -65 | 426
2 | 24 | 13 | 412 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 172 | 0 | 94 | -13 | -69 | -56 | 412
2 | 24 | 14 | 401 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 134 | 0 | 108 | 0 | -68 | -57 | 401
2 | 24 | 15 | 397 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 74 | 0 | 100 | 0 | 0 | -61 | 397
2 | 24 | 16 | 419 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 18 | 0 | 103 | 0 | 62 | -53 | 419
2 | 24 | 17 | 456 | 168 | 104 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 456
2 | 24 | 18 | 466 | 168 | 100 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 466
2 | 24 | 19 | 463 | 168 | 101 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 24 | 20 | 457 | 168 | 104 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -2 | 457
2 | 24 | 21 | 448 | 168 | 103 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 448
2 | 24 | 22 | 429 | 168 | 56 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 62 | -29 | 429
2 | 24 | 23 | 433 | 168 | 106 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 433
2 | 25 | 0 | 425 | 168 | 94 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 425
2 | 25 | 1 | 432 | 168 | 89 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 432
2 | 25 | 2 | 444 | 168 | 57 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 62 | -32 | 444
2 | 25 | 3 | 454 | 168 | 58 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 62 | -28 | 454
2 | 25 | 4 | 460 | 168 | 99 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 460
2 | 25 | 5 | 462 | 168 | 110 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 462
2 | 25 | 6 | 462 | 168 | 115 | 67 | 5 | 34 | 8 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 462
2 | 25 | 7 | 450 | 168 | 68 | 52 | 5 | 34 | 67 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 450
2 | 25 | 8 | 462 | 168 | 59 | 22 | 5 | 34 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | -31 | 462
2 | 25 | 9 | 472 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 202 | 0 | 63 | 0 | -1 | -76 | 472
2 | 25 | 10 | 467 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 225 | 0 | 68 | 0 | -68 | -42 | 467
2 | 25 | 11 | 463 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 230 | 0 | 74 | 0 | -68 | -57 | 463
2 | 25 | 12 | 440 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 224 | 0 | 84 | -26 | -69 | -57 | 440
2 | 25 | 13 | 437 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 200 | 0 | 92 | 0 | -69 | -70 | 437
2 | 25 | 14 | 427 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 152 | 0 | 115 | 0 | -68 | -56 | 427
2 | 25 | 15 | 419 | 168 | 57 | 22 | 5 | 34 | 78 | 0 | 111 | 0 | 2 | -58 | 419
2 | 25 | 16 | 440 | 168 | 57 | 51 | 5 | 34 | 18 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 440
2 | 25 | 17 | 463 | 168 | 90 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 463
2 | 25 | 18 | 466 | 168 | 89 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 466
2 | 25 | 19 | 459 | 168 | 81 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 25 | 20 | 446 | 168 | 87 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 446
2 | 25 | 21 | 432 | 168 | 85 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 432
2 | 25 | 22 | 417 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 62 | -50 | 417
2 | 25 | 23 | 420 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | 0 | 62 | -46 | 420
2 | 26 | 0 | 417 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0 | 62 | -55 | 417
2 | 26 | 1 | 425 | 168 | 69 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 425
2 | 26 | 2 | 435 | 168 | 56 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 9 | 435
2 | 26 | 3 | 448 | 168 | 70 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 448
2 | 26 | 4 | 455 | 168 | 69 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 455
2 | 26 | 5 | 458 | 168 | 69 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 458
2 | 26 | 6 | 458 | 168 | 69 | 60 | 5 | 34 | 6 | 0 | 118 | 0 | 0 | -2 | 458
2 | 26 | 7 | 463 | 168 | 59 | 50 | 5 | 34 | 44 | 0 | 121 | 0 | 0 | -18 | 463
2 | 26 | 8 | 479 | 168 | 60 | 23 | 5 | 34 | 98 | 0 | 127 | 0 | 0 | -36 | 479
2 | 26 | 9 | 490 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 140 | 0 | 139 | 0 | -1 | -73 | 490
2 | 26 | 10 | 486 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 151 | 0 | 151 | 0 | -45 | -56 | 486
2 | 26 | 11 | 474 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 146 | 0 | 151 | 0 | -68 | -40 | 474
2 | 26 | 12 | 445 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 138 | 0 | 150 | 0 | -69 | -59 | 445
2 | 26 | 13 | 447 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 134 | 0 | 156 | 0 | -69 | -59 | 447
2 | 26 | 14 | 445 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 111 | 0 | 163 | 0 | -68 | -46 | 445
2 | 26 | 15 | 450 | 168 | 58 | 23 | 5 | 34 | 61 | 0 | 152 | 0 | 0 | -51 | 450
2 | 26 | 16 | 463 | 168 | 59 | 53 | 5 | 34 | 15 | 0 | 146 | 0 | 0 | -17 | 463
2 | 26 | 17 | 482 | 168 | 60 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | 0 | 61 | -58 | 482
2 | 26 | 18 | 485 | 168 | 64 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -2 | 485
2 | 26 | 19 | 476 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 158 | 0 | 60 | -57 | 476
2 | 26 | 20 | 465 | 168 | 59 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 150 | 0 | 62 | -55 | 465
2 | 26 | 21 | 455 | 168 | 69 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 455
2 | 26 | 22 | 434 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | 0 | 25 | -24 | 434
2 | 26 | 23 | 439 | 168 | 57 | 23 | 5 | 34 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 2 | 439
2 | 27 | 0 | 431 | 168 | 56 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -3 | 431
2 | 27 | 1 | 438 | 168 | 57 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 13 | 438
2 | 27 | 2 | 449 | 168 | 98 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 449
2 | 27 | 3 | 459 | 168 | 117 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 459
2 | 27 | 4 | 465 | 168 | 117 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 465
2 | 27 | 5 | 468 | 168 | 117 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 468
2 | 27 | 6 | 473 | 168 | 116 | 39 | 5 | 34 | 10 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 473
2 | 27 | 7 | 468 | 168 | 83 | 24 | 5 | 34 | 55 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 468
2 | 27 | 8 | 467 | 168 | 59 | 22 | 5 | 34 | 104 | 0 | 100 | 0 | 0 | -25 | 467
2 | 27 | 9 | 473 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 137 | 0 | 98 | 0 | 1 | -47 | 473
2 | 27 | 10 | 465 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 142 | 0 | 90 | 0 | -68 | 17 | 465
2 | 27 | 11 | 459 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 144 | 0 | 80 | 0 | -68 | 19 | 459
2 | 27 | 12 | 448 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 134 | 0 | 78 | 0 | -69 | 21 | 448
2 | 27 | 13 | 448 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 118 | 0 | 78 | 0 | -69 | 37 | 448
2 | 27 | 14 | 445 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 85 | 0 | 89 | 0 | -60 | 47 | 445
2 | 27 | 15 | 451 | 168 | 58 | 49 | 5 | 34 | 45 | 0 | 69 | 0 | 0 | 23 | 451
2 | 27 | 16 | 459 | 168 | 119 | 62 | 5 | 34 | 11 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 27 | 17 | 472 | 168 | 133 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 472
2 | 27 | 18 | 477 | 168 | 137 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 477
2 | 27 | 19 | 468 | 168 | 77 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 62 | -1 | 468
2 | 27 | 20 | 458 | 168 | 140 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 458
2 | 27 | 21 | 445 | 168 | 130 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 445
2 | 27 | 22 | 426 | 168 | 61 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 62 | -1 | 426
2 | 27 | 23 | 432 | 168 | 64 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 62 | -1 | 432
2 | 28 | 0 | 427 | 168 | 120 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 427
2 | 28 | 1 | 436 | 168 | 62 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 60 | 0 | 436
2 | 28 | 2 | 448 | 168 | 134 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 448
2 | 28 | 3 | 455 | 168 | 134 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 455
2 | 28 | 4 | 463 | 168 | 139 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 28 | 5 | 464 | 168 | 70 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 62 | -1 | 464
2 | 28 | 6 | 464 | 168 | 113 | 63 | 5 | 34 | 14 | 0 | 69 | 0 | 0 | -2 | 464
2 | 28 | 7 | 451 | 168 | 58 | 53 | 5 | 34 | 74 | 0 | 82 | 0 | 0 | -23 | 451
2 | 28 | 8 | 464 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 152 | 0 | 89 | 0 | -1 | -60 | 464
2 | 28 | 9 | 466 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 200 | 0 | 96 | 0 | -12 | -102 | 466
2 | 28 | 10 | 460 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 224 | 0 | 105 | 0 | -49 | -104 | 460
2 | 28 | 11 | 453 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 228 | 0 | 100 | 0 | -68 | -91 | 453
2 | 28 | 12 | 430 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 218 | 0 | 104 | -3 | -69 | -104 | 430
2 | 28 | 13 | 430 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 192 | 0 | 108 | 0 | -69 | -85 | 430
2 | 28 | 14 | 422 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 146 | 0 | 122 | -1 | -69 | -60 | 422
2 | 28 | 15 | 422 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 78 | 0 | 114 | 0 | 3 | -57 | 422
2 | 28 | 16 | 427 | 168 | 60 | 33 | 5 | 34 | 22 | 0 | 107 | 0 | 0 | -2 | 427
2 | 28 | 17 | 447 | 168 | 86 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 447
2 | 28 | 18 | 454 | 168 | 85 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 454
2 | 28 | 19 | 447 | 168 | 81 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 447
2 | 28 | 20 | 434 | 168 | 73 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 4 | 434
2 | 28 | 21 | 421 | 168 | 63 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 421
2 | 28 | 22 | 406 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -7 | 406
2 | 28 | 23 | 406 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | 0 | 47 | -57 | 406
3 | 1 | 0 | 390 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -18 | 390
3 | 1 | 1 | 395 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 42 | -33 | 395
3 | 1 | 2 | 404 | 168 | 64 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 404
3 | 1 | 3 | 413 | 168 | 78 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -2 | 413
3 | 1 | 4 | 417 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 62 | -33 | 417
3 | 1 | 5 | 416 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 62 | -33 | 416
3 | 1 | 6 | 409 | 168 | 81 | 40 | 5 | 34 | 14 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 409
3 | 1 | 7 | 396 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 72 | 0 | 74 | 0 | 22 | -58 | 396
3 | 1 | 8 | 394 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 142 | 0 | 90 | 0 | -65 | -57 | 394
3 | 1 | 9 | 389 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 194 | 0 | 111 | -74 | -68 | -58 | 389
3 | 1 | 10 | 386 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 225 | -5 | 126 | -117 | -69 | -58 | 386
3 | 1 | 11 | 385 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 227 | -7 | 113 | -104 | -69 | -59 | 385
3 | 1 | 12 | 370 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 219 | -14 | 104 | -96 | -69 | -58 | 370
3 | 1 | 13 | 355 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 192 | -2 | 104 | -96 | -69 | -58 | 355
3 | 1 | 14 | 343 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 139 | 0 | 103 | -21 | -68 | -94 | 343
3 | 1 | 15 | 353 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 76 | 0 | 75 | 0 | -32 | -50 | 353
3 | 1 | 16 | 377 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 20 | 0 | 59 | 0 | 0 | -8 | 377
3 | 1 | 17 | 406 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 60 | -27 | 406
3 | 1 | 18 | 416 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 62 | -25 | 416
3 | 1 | 19 | 412 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 62 | -14 | 412
3 | 1 | 20 | 406 | 168 | 62 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 52 | -1 | 406
3 | 1 | 21 | 396 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62 | -12 | 396
3 | 1 | 22 | 388 | 168 | 93 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 388
3 | 1 | 23 | 393 | 168 | 90 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 393
3 | 2 | 0 | 392 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 62 | -50 | 392
3 | 2 | 1 | 398 | 168 | 75 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 398
3 | 2 | 2 | 405 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 32 | 405
3 | 2 | 3 | 412 | 168 | 92 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 412
3 | 2 | 4 | 415 | 168 | 93 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 415
3 | 2 | 5 | 411 | 168 | 86 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 411
3 | 2 | 6 | 402 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 10 | 0 | 74 | 0 | 0 | -3 | 402
3 | 2 | 7 | 399 | 168 | 70 | 49 | 5 | 34 | 48 | 0 | 84 | 0 | 0 | -59 | 399
3 | 2 | 8 | 390 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 85 | 0 | 111 | 0 | 0 | -90 | 390
3 | 2 | 9 | 379 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 133 | 0 | 130 | -41 | -69 | -58 | 379
3 | 2 | 10 | 383 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 173 | 0 | 145 | -92 | -69 | -58 | 383
3 | 2 | 11 | 396 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 176 | 0 | 143 | -80 | -69 | -58 | 396
3 | 2 | 12 | 380 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 173 | 0 | 144 | -94 | -68 | -59 | 380
3 | 2 | 13 | 362 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 159 | 0 | 148 | -102 | -69 | -58 | 362
3 | 2 | 14 | 354 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 119 | 0 | 160 | -84 | -68 | -57 | 354
3 | 2 | 15 | 362 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 74 | 0 | 156 | 0 | -68 | -84 | 362
3 | 2 | 16 | 386 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 25 | 0 | 149 | 0 | 0 | -72 | 386
3 | 2 | 17 | 419 | 168 | 55 | 30 | 5 | 34 | 1 | 0 | 151 | 0 | 8 | -33 | 419
3 | 2 | 18 | 435 | 168 | 56 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -23 | 435
3 | 2 | 19 | 434 | 168 | 56 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 162 | 0 | 34 | -57 | 434
3 | 2 | 20 | 431 | 168 | 56 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -23 | 431
3 | 2 | 21 | 421 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 154 | 0 | 38 | -58 | 421
3 | 2 | 22 | 408 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 38 | -58 | 408
3 | 2 | 23 | 412 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 40 | -58 | 412
3 | 3 | 0 | 409 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -5 | 409
3 | 3 | 1 | 417 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 9 | 417
3 | 3 | 2 | 427 | 168 | 71 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 427
3 | 3 | 3 | 440 | 168 | 57 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 38 | 440
3 | 3 | 4 | 451 | 168 | 101 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 451
3 | 3 | 5 | 464 | 168 | 111 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 464
3 | 3 | 6 | 473 | 168 | 111 | 47 | 5 | 34 | 10 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 473
3 | 3 | 7 | 468 | 168 | 84 | 32 | 5 | 34 | 52 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 468
3 | 3 | 8 | 482 | 168 | 70 | 22 | 5 | 34 | 95 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 482
3 | 3 | 9 | 488 | 168 | 61 | 22 | 5 | 34 | 125 | 0 | 92 | 0 | 0 | -19 | 488
3 | 3 | 10 | 480 | 168 | 60 | 22 | 5 | 34 | 142 | 0 | 85 | 0 | 0 | -36 | 480
3 | 3 | 11 | 465 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 148 | 0 | 87 | 0 | 4 | -58 | 465
3 | 3 | 12 | 432 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 148 | 0 | 89 | 0 | -2 | -87 | 432
3 | 3 | 13 | 438 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 141 | 0 | 89 | 0 | -2 | -74 | 438
3 | 3 | 14 | 432 | 168 | 56 | 22 | 5 | 34 | 109 | 0 | 79 | 0 | 0 | -41 | 432
3 | 3 | 15 | 438 | 168 | 63 | 27 | 5 | 34 | 65 | 0 | 78 | 0 | 0 | -2 | 438
3 | 3 | 16 | 452 | 168 | 98 | 52 | 5 | 34 | 20 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 452
3 | 3 | 17 | 473 | 168 | 125 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 473
3 | 3 | 18 | 482 | 168 | 76 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 62 | -2 | 482
3 | 3 | 19 | 474 | 168 | 141 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -2 | 474
3 | 3 | 20 | 467 | 168 | 139 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 467
3 | 3 | 21 | 456 | 168 | 131 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 456
3 | 3 | 22 | 440 | 168 | 120 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 440
3 | 3 | 23 | 445 | 168 | 120 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 445
3 | 4 | 0 | 436 | 168 | 141 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 436
3 | 4 | 1 | 441 | 168 | 141 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 441
3 | 4 | 2 | 458 | 168 | 140 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 458
3 | 4 | 3 | 467 | 168 | 141 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -2 | 467
3 | 4 | 4 | 481 | 168 | 141 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 481
3 | 4 | 5 | 485 | 168 | 141 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 485
3 | 4 | 6 | 485 | 168 | 141 | 74 | 5 | 34 | 13 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 485
3 | 4 | 7 | 475 | 168 | 121 | 43 | 5 | 34 | 59 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 475
3 | 4 | 8 | 481 | 168 | 94 | 22 | 5 | 34 | 108 | 0 | 52 | 0 | 0 | -2 | 481
3 | 4 | 9 | 487 | 168 | 61 | 22 | 5 | 34 | 139 | 0 | 66 | 0 | 0 | -8 | 487
3 | 4 | 10 | 473 | 168 | 60 | 22 | 5 | 34 | 156 | 0 | 71 | 0 | 0 | -43 | 473
3 | 4 | 11 | 459 | 168 | 59 | 22 | 5 | 34 | 166 | 0 | 62 | 0 | 0 | -57 | 459
3 | 4 | 12 | 430 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 162 | 0 | 56 | 0 | -2 | -70 | 430
3 | 4 | 13 | 427 | 168 | 56 | 22 | 5 | 34 | 147 | 0 | 50 | 0 | 0 | -55 | 427
3 | 4 | 14 | 424 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 118 | 0 | 33 | 0 | 0 | -12 | 424
3 | 4 | 15 | 430 | 168 | 95 | 34 | 5 | 34 | 68 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 430
3 | 4 | 16 | 447 | 168 | 141 | 67 | 5 | 34 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 447
3 | 4 | 17 | 464 | 168 | 140 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 464
3 | 4 | 18 | 470 | 168 | 142 | 107 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 470
3 | 4 | 19 | 459 | 168 | 140 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 459
3 | 4 | 20 | 447 | 168 | 141 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 447
3 | 4 | 21 | 434 | 168 | 142 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 434
3 | 4 | 22 | 422 | 168 | 143 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 422
3 | 4 | 23 | 428 | 168 | 142 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 428
3 | 5 | 0 | 423 | 168 | 141 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 423
3 | 5 | 1 | 433 | 168 | 139 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 433
3 | 5 | 2 | 445 | 168 | 141 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 445
3 | 5 | 3 | 456 | 168 | 140 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 456
3 | 5 | 4 | 461 | 168 | 98 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 40 | 0 | 461
3 | 5 | 5 | 463 | 168 | 138 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 463
3 | 5 | 6 | 464 | 168 | 138 | 36 | 5 | 34 | 9 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 464
3 | 5 | 7 | 473 | 168 | 108 | 27 | 5 | 34 | 41 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 473
3 | 5 | 8 | 487 | 168 | 94 | 22 | 5 | 34 | 62 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 487
3 | 5 | 9 | 496 | 168 | 90 | 22 | 5 | 34 | 70 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 496
3 | 5 | 10 | 492 | 168 | 79 | 25 | 5 | 34 | 82 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 492
3 | 5 | 11 | 494 | 168 | 99 | 26 | 5 | 34 | 76 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 494
3 | 5 | 12 | 466 | 168 | 87 | 25 | 5 | 34 | 65 | 0 | 84 | 0 | 0 | -2 | 466
3 | 5 | 13 | 471 | 168 | 104 | 28 | 5 | 34 | 51 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 471
3 | 5 | 14 | 470 | 168 | 119 | 32 | 5 | 34 | 31 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 470
3 | 5 | 15 | 479 | 168 | 139 | 43 | 5 | 34 | 11 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 479
3 | 5 | 16 | 476 | 168 | 138 | 53 | 5 | 34 | 2 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 476
3 | 5 | 17 | 485 | 168 | 139 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 485
3 | 5 | 18 | 488 | 168 | 139 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 488
3 | 5 | 19 | 475 | 168 | 133 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 475
3 | 5 | 20 | 461 | 168 | 138 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 461
3 | 5 | 21 | 450 | 168 | 138 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 450
3 | 5 | 22 | 439 | 168 | 137 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 439
3 | 5 | 23 | 445 | 168 | 138 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 445
3 | 6 | 0 | 438 | 168 | 140 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 438
3 | 6 | 1 | 450 | 168 | 155 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 450
3 | 6 | 2 | 461 | 168 | 155 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 461
3 | 6 | 3 | 472 | 168 | 156 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -2 | 472
3 | 6 | 4 | 480 | 168 | 156 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 480
3 | 6 | 5 | 475 | 168 | 156 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 475
3 | 6 | 6 | 474 | 168 | 155 | 82 | 5 | 34 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 474
3 | 6 | 7 | 472 | 168 | 156 | 85 | 5 | 34 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 472
3 | 6 | 8 | 483 | 168 | 156 | 96 | 5 | 34 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 483
3 | 6 | 9 | 484 | 168 | 156 | 94 | 5 | 34 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 484
3 | 6 | 10 | 459 | 168 | 155 | 72 | 5 | 34 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 459
3 | 6 | 11 | 438 | 168 | 113 | 46 | 5 | 34 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 438
3 | 6 | 12 | 408 | 168 | 98 | 22 | 5 | 34 | 31 | 0 | 7 | 0 | 1 | 42 | 408
3 | 6 | 13 | 414 | 168 | 93 | 23 | 5 | 34 | 36 | 0 | 13 | 0 | 0 | 42 | 414
3 | 6 | 14 | 424 | 168 | 138 | 25 | 5 | 34 | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 424
3 | 6 | 15 | 432 | 168 | 147 | 28 | 5 | 34 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 432
3 | 6 | 16 | 441 | 168 | 156 | 32 | 5 | 34 | 9 | 0 | 39 | 0 | 0 | -2 | 441
3 | 6 | 17 | 457 | 168 | 155 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 457
3 | 6 | 18 | 464 | 168 | 155 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 464
3 | 6 | 19 | 457 | 168 | 155 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 457
3 | 6 | 20 | 445 | 168 | 156 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 445
3 | 6 | 21 | 436 | 168 | 156 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 436
3 | 6 | 22 | 430 | 168 | 148 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 430
3 | 6 | 23 | 432 | 168 | 150 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 432
3 | 7 | 0 | 425 | 168 | 138 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 425
3 | 7 | 1 | 432 | 168 | 145 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 432
3 | 7 | 2 | 441 | 168 | 135 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | -1 | 441
3 | 7 | 3 | 456 | 168 | 144 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 456
3 | 7 | 4 | 469 | 168 | 155 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 469
3 | 7 | 5 | 470 | 168 | 148 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 470
3 | 7 | 6 | 465 | 168 | 131 | 48 | 5 | 34 | 7 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 465
3 | 7 | 7 | 458 | 168 | 83 | 22 | 5 | 34 | 25 | 0 | 80 | 0 | 0 | 41 | 458
3 | 7 | 8 | 478 | 168 | 79 | 22 | 5 | 34 | 48 | 0 | 80 | 0 | 0 | 42 | 478
3 | 7 | 9 | 473 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 65 | 0 | 81 | 0 | 1 | 42 | 473
3 | 7 | 10 | 450 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 94 | 0 | 76 | 0 | -47 | 43 | 450
3 | 7 | 11 | 454 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 114 | 0 | 70 | 0 | -58 | 44 | 454
3 | 7 | 12 | 419 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 115 | 0 | 72 | 0 | -69 | 17 | 419
3 | 7 | 13 | 422 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 114 | 0 | 69 | 0 | -69 | 24 | 422
3 | 7 | 14 | 427 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 89 | 0 | 64 | 0 | -52 | 42 | 427
3 | 7 | 15 | 431 | 168 | 56 | 22 | 5 | 34 | 56 | 0 | 69 | 0 | 0 | 21 | 431
3 | 7 | 16 | 443 | 168 | 115 | 31 | 5 | 34 | 22 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 443
3 | 7 | 17 | 462 | 168 | 141 | 46 | 5 | 34 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 462
3 | 7 | 18 | 473 | 168 | 143 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 2 | -1 | 473
3 | 7 | 19 | 460 | 168 | 144 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 460
3 | 7 | 20 | 451 | 168 | 144 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 451
3 | 7 | 21 | 441 | 168 | 142 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | -1 | 441
3 | 7 | 22 | 441 | 168 | 144 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 441
3 | 7 | 23 | 449 | 168 | 144 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 449
3 | 8 | 0 | 440 | 168 | 152 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 440
3 | 8 | 1 | 444 | 168 | 154 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 444
3 | 8 | 2 | 455 | 168 | 94 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 | -1 | 455
3 | 8 | 3 | 464 | 168 | 155 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 464
3 | 8 | 4 | 467 | 168 | 155 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 467
3 | 8 | 5 | 460 | 168 | 94 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 62 | -1 | 460
3 | 8 | 6 | 446 | 168 | 139 | 53 | 5 | 34 | 14 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 446
3 | 8 | 7 | 431 | 168 | 116 | 21 | 5 | 34 | 55 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 431
3 | 8 | 8 | 430 | 168 | 70 | 21 | 5 | 34 | 102 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 430
3 | 8 | 9 | 418 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 139 | 0 | 32 | 0 | 0 | -36 | 418
3 | 8 | 10 | 406 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 179 | 0 | 22 | 0 | -69 | -9 | 406
3 | 8 | 11 | 396 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 188 | 0 | 32 | 0 | -69 | -38 | 396
3 | 8 | 12 | 382 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 183 | 0 | 39 | 0 | -66 | -57 | 382
3 | 8 | 13 | 371 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 164 | 0 | 38 | 0 | -20 | -94 | 371
3 | 8 | 14 | 363 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 127 | 0 | 36 | 0 | -1 | -82 | 363
3 | 8 | 15 | 375 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 71 | 0 | 34 | 0 | 2 | -15 | 375
3 | 8 | 16 | 394 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 24 | 0 | 27 | 0 | 62 | -5 | 394
3 | 8 | 17 | 419 | 168 | 150 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 419
3 | 8 | 18 | 434 | 168 | 156 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 434
3 | 8 | 19 | 427 | 168 | 157 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 427
3 | 8 | 20 | 420 | 168 | 159 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 420
3 | 8 | 21 | 411 | 168 | 100 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | -1 | 411
3 | 8 | 22 | 403 | 168 | 101 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | -2 | 403
3 | 8 | 23 | 410 | 168 | 100 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | -1 | 410
3 | 9 | 0 | 408 | 168 | 142 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 408
3 | 9 | 1 | 417 | 168 | 140 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 417
3 | 9 | 2 | 423 | 168 | 138 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 423
3 | 9 | 3 | 429 | 168 | 137 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 429
3 | 9 | 4 | 432 | 168 | 137 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 432
3 | 9 | 5 | 429 | 168 | 138 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 429
3 | 9 | 6 | 417 | 168 | 115 | 34 | 5 | 34 | 18 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 417
3 | 9 | 7 | 402 | 168 | 69 | 22 | 5 | 34 | 68 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 402
3 | 9 | 8 | 396 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 116 | 0 | 37 | 0 | 0 | -41 | 396
3 | 9 | 9 | 392 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 160 | 0 | 43 | 0 | -68 | -27 | 392
3 | 9 | 10 | 386 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 190 | 0 | 37 | 0 | -69 | -56 | 386
3 | 9 | 11 | 392 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 193 | 0 | 42 | 0 | -69 | -58 | 392
3 | 9 | 12 | 388 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 182 | 0 | 44 | 0 | -69 | -53 | 388
3 | 9 | 13 | 380 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 144 | 0 | 48 | 0 | -69 | -27 | 380
3 | 9 | 14 | 371 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 107 | 0 | 49 | 0 | -68 | -1 | 371
3 | 9 | 15 | 385 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 58 | 0 | 36 | 0 | 0 | 7 | 385
3 | 9 | 16 | 396 | 168 | 55 | 30 | 5 | 34 | 17 | 0 | 33 | 0 | 58 | -4 | 396
3 | 9 | 17 | 422 | 168 | 134 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 422
3 | 9 | 18 | 434 | 168 | 137 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 434
3 | 9 | 19 | 428 | 168 | 138 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 428
3 | 9 | 20 | 422 | 168 | 139 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 422
3 | 9 | 21 | 417 | 168 | 140 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 417
3 | 9 | 22 | 401 | 168 | 74 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 60 | 0 | 401
3 | 9 | 23 | 408 | 168 | 55 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 62 | 25 | 408
3 | 10 | 0 | 406 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 62 | -3 | 406
3 | 10 | 1 | 413 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 62 | 1 | 413
3 | 10 | 2 | 424 | 168 | 140 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 424
3 | 10 | 3 | 436 | 168 | 156 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 436
3 | 10 | 4 | 444 | 168 | 156 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 444
3 | 10 | 5 | 445 | 168 | 156 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 445
3 | 10 | 6 | 445 | 168 | 142 | 64 | 5 | 34 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 445
3 | 10 | 7 | 434 | 168 | 90 | 49 | 5 | 34 | 79 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 434
3 | 10 | 8 | 445 | 168 | 57 | 22 | 5 | 34 | 148 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 445
3 | 10 | 9 | 447 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 206 | 0 | 9 | 0 | -67 | 15 | 447
3 | 10 | 10 | 443 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 233 | 0 | 7 | 0 | -69 | -12 | 443
3 | 10 | 11 | 431 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 231 | 0 | 13 | 0 | -69 | -28 | 431
3 | 10 | 12 | 408 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 229 | 0 | 16 | 0 | -69 | -52 | 408
3 | 10 | 13 | 406 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 208 | 0 | 24 | 0 | -69 | -41 | 406
3 | 10 | 14 | 396 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 166 | 0 | 57 | 0 | -68 | -43 | 396
3 | 10 | 15 | 393 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 101 | 0 | 71 | 0 | -5 | -58 | 393
3 | 10 | 16 | 408 | 168 | 71 | 23 | 5 | 34 | 36 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 408
3 | 10 | 17 | 426 | 168 | 106 | 37 | 5 | 34 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0 | -2 | 426
3 | 10 | 18 | 440 | 168 | 108 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 440
3 | 10 | 19 | 432 | 168 | 108 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 432
3 | 10 | 20 | 422 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 62 | -10 | 422
3 | 10 | 21 | 412 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 62 | -17 | 412
3 | 10 | 22 | 401 | 168 | 90 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 401
3 | 10 | 23 | 405 | 168 | 92 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 405
3 | 11 | 0 | 403 | 168 | 80 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 403
3 | 11 | 1 | 409 | 168 | 79 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 409
3 | 11 | 2 | 417 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 62 | -40 | 417
3 | 11 | 3 | 424 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 62 | -43 | 424
3 | 11 | 4 | 432 | 168 | 74 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 432
3 | 11 | 5 | 433 | 168 | 74 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 433
3 | 11 | 6 | 428 | 168 | 66 | 44 | 5 | 34 | 21 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 428
3 | 11 | 7 | 417 | 168 | 74 | 25 | 5 | 34 | 83 | 0 | 87 | 0 | 0 | -59 | 417
3 | 11 | 8 | 432 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 149 | 0 | 90 | 0 | 0 | -91 | 432
3 | 11 | 9 | 434 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 193 | 0 | 92 | 0 | -38 | -97 | 434
3 | 11 | 10 | 424 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 207 | 0 | 97 | -17 | -69 | -78 | 424
3 | 11 | 11 | 413 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 199 | 0 | 86 | -29 | -69 | -58 | 413
3 | 11 | 12 | 388 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 190 | 0 | 86 | -33 | -69 | -70 | 388
3 | 11 | 13 | 390 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 174 | 0 | 88 | 0 | -59 | -97 | 390
3 | 11 | 14 | 391 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 135 | 0 | 99 | 0 | -30 | -97 | 391
3 | 11 | 15 | 402 | 168 | 72 | 22 | 5 | 34 | 69 | 0 | 90 | 0 | 0 | -58 | 402
3 | 11 | 16 | 411 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 20 | 0 | 89 | 0 | 0 | -5 | 411
3 | 11 | 17 | 424 | 168 | 76 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 424
3 | 11 | 18 | 432 | 168 | 77 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 432
3 | 11 | 19 | 425 | 168 | 73 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 425
3 | 11 | 20 | 414 | 168 | 77 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 414
3 | 11 | 21 | 402 | 168 | 77 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 402
3 | 11 | 22 | 393 | 168 | 72 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 393
3 | 11 | 23 | 396 | 168 | 81 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 396
3 | 12 | 0 | 391 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 62 | -3 | 391
3 | 12 | 1 | 396 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 62 | -8 | 396
3 | 12 | 2 | 407 | 168 | 62 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 60 | 0 | 407
3 | 12 | 3 | 416 | 168 | 106 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 | -1 | 416
3 | 12 | 4 | 421 | 168 | 135 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 421
3 | 12 | 5 | 425 | 168 | 138 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 425
3 | 12 | 6 | 423 | 168 | 57 | 56 | 5 | 34 | 24 | 0 | 18 | 0 | 62 | -1 | 423
3 | 12 | 7 | 412 | 168 | 57 | 46 | 5 | 34 | 88 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 412
3 | 12 | 8 | 424 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 155 | 0 | 12 | 0 | 0 | -27 | 424
3 | 12 | 9 | 429 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 201 | 0 | 10 | 0 | -2 | -64 | 429
3 | 12 | 10 | 424 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 229 | 0 | 9 | 0 | -69 | -29 | 424
3 | 12 | 11 | 420 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 231 | 0 | 9 | 0 | -69 | -35 | 420
3 | 12 | 12 | 400 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 214 | 0 | 10 | 0 | -51 | -57 | 400
3 | 12 | 13 | 397 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 182 | 0 | 11 | 0 | -1 | -79 | 397
3 | 12 | 14 | 398 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 135 | 0 | 17 | 0 | 0 | -38 | 398
3 | 12 | 15 | 400 | 168 | 77 | 32 | 5 | 34 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 400
3 | 12 | 16 | 405 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 20 | 0 | 15 | 0 | 62 | -2 | 405
3 | 12 | 17 | 416 | 168 | 63 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 62 | 0 | 416
3 | 12 | 18 | 422 | 168 | 57 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 62 | -2 | 422
3 | 12 | 19 | 414 | 168 | 89 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 414
3 | 12 | 20 | 403 | 168 | 81 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 403
3 | 12 | 21 | 390 | 168 | 62 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -2 | 390
3 | 12 | 22 | 380 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -9 | 380
3 | 12 | 23 | 384 | 168 | 91 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -58 | 384
3 | 13 | 0 | 378 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -33 | 378
3 | 13 | 1 | 384 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -32 | 384
3 | 13 | 2 | 398 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -26 | 398
3 | 13 | 3 | 405 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -28 | 405
3 | 13 | 4 | 411 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -29 | 411
3 | 13 | 5 | 412 | 168 | 83 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -58 | 412
3 | 13 | 6 | 417 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 16 | 0 | 120 | 0 | 0 | -31 | 417
3 | 13 | 7 | 420 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 48 | 0 | 107 | 0 | 20 | -57 | 420
3 | 13 | 8 | 425 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 85 | 0 | 108 | 0 | -18 | -36 | 425
3 | 13 | 9 | 431 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 131 | 0 | 102 | 0 | -69 | -17 | 431
3 | 13 | 10 | 427 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 164 | 0 | 91 | 0 | -68 | -44 | 427
3 | 13 | 11 | 422 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 160 | 0 | 80 | 0 | -68 | -34 | 422
3 | 13 | 12 | 400 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 159 | 0 | 82 | 0 | -69 | -56 | 400
3 | 13 | 13 | 405 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 150 | 0 | 89 | 0 | -69 | -49 | 405
3 | 13 | 14 | 402 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 117 | 0 | 114 | 0 | -69 | -44 | 402
3 | 13 | 15 | 400 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 70 | 0 | 112 | 0 | -23 | -58 | 400
3 | 13 | 16 | 411 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 22 | 0 | 108 | 0 | 27 | -57 | 411
3 | 13 | 17 | 424 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 1 | 0 | 122 | 0 | 38 | -58 | 424
3 | 13 | 18 | 430 | 168 | 56 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -28 | 430
3 | 13 | 19 | 422 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | 0 | 20 | -57 | 422
3 | 13 | 20 | 410 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 153 | 0 | 19 | -57 | 410
3 | 13 | 21 | 402 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 156 | 0 | 19 | -57 | 402
3 | 13 | 22 | 392 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 135 | 0 | 13 | -58 | 392
3 | 13 | 23 | 398 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 31 | -58 | 398
3 | 14 | 0 | 395 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 51 | -57 | 395
3 | 14 | 1 | 400 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 51 | -57 | 400
3 | 14 | 2 | 411 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 49 | -58 | 411
3 | 14 | 3 | 422 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -12 | 422
3 | 14 | 4 | 431 | 168 | 56 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -17 | 431
3 | 14 | 5 | 437 | 168 | 56 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -14 | 437
3 | 14 | 6 | 439 | 168 | 57 | 35 | 5 | 34 | 20 | 0 | 137 | 0 | 0 | -17 | 439
3 | 14 | 7 | 438 | 168 | 57 | 23 | 5 | 34 | 63 | 0 | 136 | 0 | 0 | -48 | 438
3 | 14 | 8 | 458 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 103 | 0 | 138 | 0 | -67 | 1 | 458
3 | 14 | 9 | 467 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 122 | 0 | 136 | 0 | -68 | -6 | 467
3 | 14 | 10 | 462 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 132 | 0 | 124 | 0 | -68 | -9 | 462
3 | 14 | 11 | 456 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 136 | 0 | 115 | 0 | -68 | -10 | 456
3 | 14 | 12 | 438 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 130 | 0 | 117 | 0 | -69 | -23 | 438
3 | 14 | 13 | 443 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 112 | 0 | 127 | 0 | -67 | -12 | 443
3 | 14 | 14 | 444 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 80 | 0 | 146 | 0 | -68 | 3 | 444
3 | 14 | 15 | 445 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 44 | 0 | 138 | 0 | -34 | -3 | 445
3 | 14 | 16 | 440 | 168 | 57 | 48 | 5 | 34 | 13 | 0 | 131 | 0 | 0 | -16 | 440
3 | 14 | 17 | 449 | 168 | 58 | 57 | 5 | 34 | 1 | 0 | 133 | 0 | 0 | -7 | 449
3 | 14 | 18 | 456 | 168 | 63 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 456
3 | 14 | 19 | 449 | 168 | 62 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 449
3 | 14 | 20 | 438 | 168 | 57 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -7 | 438
3 | 14 | 21 | 427 | 168 | 56 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -13 | 427
3 | 14 | 22 | 421 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 47 | -58 | 421
3 | 14 | 23 | 425 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -11 | 425
3 | 15 | 0 | 416 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | 0 | 49 | -47 | 416
3 | 15 | 1 | 424 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 62 | -57 | 424
3 | 15 | 2 | 432 | 168 | 67 | 21 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -1 | 432
3 | 15 | 3 | 437 | 168 | 72 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 437
3 | 15 | 4 | 439 | 168 | 74 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 439
3 | 15 | 5 | 430 | 168 | 75 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 430
3 | 15 | 6 | 416 | 168 | 58 | 27 | 5 | 34 | 14 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 416
3 | 15 | 7 | 402 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 46 | 0 | 100 | 0 | 30 | -57 | 402
3 | 15 | 8 | 404 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 90 | 0 | 93 | 0 | 0 | -62 | 404
3 | 15 | 9 | 410 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 127 | 0 | 92 | 0 | -36 | -56 | 410
3 | 15 | 10 | 398 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 145 | 0 | 79 | 0 | -16 | -93 | 398
3 | 15 | 11 | 392 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 147 | 0 | 67 | 0 | -11 | -94 | 392
3 | 15 | 12 | 378 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 149 | 0 | 64 | 0 | -25 | -93 | 378
3 | 15 | 13 | 375 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 129 | 0 | 58 | 0 | -2 | -93 | 375
3 | 15 | 14 | 367 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 101 | 0 | 44 | 0 | 0 | -61 | 367
3 | 15 | 15 | 374 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | -20 | 374
3 | 15 | 16 | 392 | 168 | 77 | 47 | 5 | 34 | 18 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 392
3 | 15 | 17 | 416 | 168 | 104 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 416
3 | 15 | 18 | 426 | 168 | 110 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 426
3 | 15 | 19 | 419 | 168 | 110 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 419
3 | 15 | 20 | 412 | 168 | 109 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 412
3 | 15 | 21 | 404 | 168 | 106 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 404
3 | 15 | 22 | 395 | 168 | 102 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 395
3 | 15 | 23 | 401 | 168 | 115 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 401
3 | 16 | 0 | 396 | 168 | 116 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 396
3 | 16 | 1 | 407 | 168 | 132 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 407
3 | 16 | 2 | 413 | 168 | 136 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 413
3 | 16 | 3 | 422 | 168 | 144 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 422
3 | 16 | 4 | 426 | 168 | 143 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 426
3 | 16 | 5 | 417 | 168 | 133 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 417
3 | 16 | 6 | 402 | 168 | 96 | 48 | 5 | 34 | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 402
3 | 16 | 7 | 386 | 168 | 61 | 22 | 5 | 34 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 386
3 | 16 | 8 | 392 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 103 | 0 | 34 | 0 | 0 | -29 | 392
3 | 16 | 9 | 394 | 168 | 61 | 22 | 5 | 34 | 127 | 0 | 35 | 0 | 0 | -58 | 394
3 | 16 | 10 | 382 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 134 | 0 | 27 | 0 | -2 | -61 | 382
3 | 16 | 11 | 384 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 132 | 0 | 28 | 0 | -1 | -59 | 384
3 | 16 | 12 | 385 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 116 | 0 | 28 | 0 | 0 | -43 | 385
3 | 16 | 13 | 385 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 87 | 0 | 30 | 0 | 0 | -16 | 385
3 | 16 | 14 | 383 | 168 | 72 | 22 | 5 | 34 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 383
3 | 16 | 15 | 386 | 168 | 100 | 22 | 5 | 34 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 386
3 | 16 | 16 | 393 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 6 | 0 | 34 | 0 | 53 | 0 | 393
3 | 16 | 17 | 412 | 168 | 113 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 412
3 | 16 | 18 | 427 | 168 | 110 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 427
3 | 16 | 19 | 430 | 168 | 110 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 430
3 | 16 | 20 | 427 | 168 | 110 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 427
3 | 16 | 21 | 422 | 168 | 111 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 422
3 | 16 | 22 | 409 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 3 | 42 | 409
3 | 16 | 23 | 415 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 38 | 415
3 | 17 | 0 | 416 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 33 | 416
3 | 17 | 1 | 422 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 40 | 422
3 | 17 | 2 | 430 | 168 | 103 | 23 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 430
3 | 17 | 3 | 438 | 168 | 109 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 438
3 | 17 | 4 | 447 | 168 | 106 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 11 | 0 | 447
3 | 17 | 5 | 451 | 168 | 74 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 42 | 451
3 | 17 | 6 | 455 | 168 | 118 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 455
3 | 17 | 7 | 457 | 168 | 113 | 55 | 5 | 34 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 457
3 | 17 | 8 | 482 | 168 | 81 | 65 | 5 | 34 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 42 | 482
3 | 17 | 9 | 492 | 168 | 87 | 65 | 5 | 34 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 43 | 492
3 | 17 | 10 | 481 | 168 | 75 | 61 | 5 | 34 | 10 | 0 | 86 | 0 | 0 | 42 | 481
3 | 17 | 11 | 474 | 168 | 75 | 55 | 5 | 34 | 14 | 0 | 81 | 0 | 0 | 42 | 474
3 | 17 | 12 | 454 | 168 | 63 | 43 | 5 | 34 | 14 | 0 | 85 | 0 | 0 | 42 | 454
3 | 17 | 13 | 463 | 168 | 75 | 34 | 5 | 34 | 14 | 0 | 91 | 0 | 0 | 42 | 463
3 | 17 | 14 | 453 | 168 | 68 | 27 | 5 | 34 | 11 | 0 | 97 | 0 | 0 | 43 | 453
3 | 17 | 15 | 453 | 168 | 70 | 27 | 5 | 34 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 42 | 453
3 | 17 | 16 | 448 | 168 | 110 | 32 | 5 | 34 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 448
3 | 17 | 17 | 459 | 168 | 117 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 459
3 | 17 | 18 | 470 | 168 | 118 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 470
3 | 17 | 19 | 454 | 168 | 110 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 454
3 | 17 | 20 | 441 | 168 | 57 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 62 | -2 | 441
3 | 17 | 21 | 429 | 168 | 119 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 429
3 | 17 | 22 | 417 | 168 | 121 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 417
3 | 17 | 23 | 421 | 168 | 119 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 421
3 | 18 | 0 | 414 | 168 | 146 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 414
3 | 18 | 1 | 422 | 168 | 112 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 31 | 422
3 | 18 | 2 | 432 | 168 | 143 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 432
3 | 18 | 3 | 441 | 168 | 142 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 441
3 | 18 | 4 | 452 | 168 | 141 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 452
3 | 18 | 5 | 453 | 168 | 141 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 453
3 | 18 | 6 | 452 | 168 | 80 | 80 | 5 | 34 | 19 | 0 | 5 | 0 | 62 | -1 | 452
3 | 18 | 7 | 447 | 168 | 92 | 47 | 5 | 34 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 447
3 | 18 | 8 | 455 | 168 | 80 | 27 | 5 | 34 | 96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 455
3 | 18 | 9 | 454 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 135 | 0 | 2 | 0 | -11 | 44 | 454
3 | 18 | 10 | 441 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 168 | 0 | 1 | 0 | -56 | 44 | 441
3 | 18 | 11 | 432 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 184 | 0 | 1 | 0 | -69 | 32 | 432
3 | 18 | 12 | 410 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 180 | 0 | 1 | 0 | -69 | 13 | 410
3 | 18 | 13 | 419 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 167 | 0 | 3 | 0 | 0 | -36 | 419
3 | 18 | 14 | 413 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 133 | 0 | 3 | 0 | -52 | 44 | 413
3 | 18 | 15 | 409 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 409
3 | 18 | 16 | 418 | 168 | 121 | 48 | 5 | 34 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 418
3 | 18 | 17 | 433 | 168 | 142 | 81 | 5 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 433
3 | 18 | 18 | 448 | 168 | 141 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 448
3 | 18 | 19 | 440 | 168 | 80 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | -1 | 440
3 | 18 | 20 | 429 | 168 | 82 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | -1 | 429
3 | 18 | 21 | 417 | 168 | 145 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 417
3 | 18 | 22 | 406 | 168 | 148 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 406
3 | 18 | 23 | 412 | 168 | 147 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 412
3 | 19 | 0 | 409 | 168 | 86 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 | -1 | 409
3 | 19 | 1 | 419 | 168 | 145 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 419
3 | 19 | 2 | 426 | 168 | 143 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 426
3 | 19 | 3 | 438 | 168 | 142 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 438
3 | 19 | 4 | 448 | 168 | 141 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 448
3 | 19 | 5 | 449 | 168 | 141 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 449
3 | 19 | 6 | 445 | 168 | 139 | 60 | 5 | 34 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 445
3 | 19 | 7 | 433 | 168 | 90 | 33 | 5 | 34 | 99 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 433
3 | 19 | 8 | 445 | 168 | 57 | 24 | 5 | 34 | 170 | 0 | 6 | 0 | 0 | -19 | 445
3 | 19 | 9 | 448 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 213 | 0 | 5 | 0 | 1 | -57 | 448
3 | 19 | 10 | 445 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 232 | 0 | 4 | 0 | 0 | -77 | 445
3 | 19 | 11 | 441 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 233 | 0 | 10 | 0 | 0 | -88 | 441
3 | 19 | 12 | 422 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 220 | 0 | 12 | 0 | -2 | -94 | 422
3 | 19 | 13 | 420 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 194 | 0 | 13 | 0 | -2 | -71 | 420
3 | 19 | 14 | 412 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 148 | 0 | 14 | 0 | 0 | -36 | 412
3 | 19 | 15 | 411 | 168 | 67 | 27 | 5 | 34 | 87 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 411
3 | 19 | 16 | 420 | 168 | 119 | 43 | 5 | 34 | 28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 420
3 | 19 | 17 | 436 | 168 | 142 | 60 | 5 | 34 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 436
3 | 19 | 18 | 446 | 168 | 98 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 43 | 446
3 | 19 | 19 | 435 | 168 | 142 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 435
3 | 19 | 20 | 425 | 168 | 144 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 425
3 | 19 | 21 | 414 | 168 | 144 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 414
3 | 19 | 22 | 404 | 168 | 137 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | -2 | 404
3 | 19 | 23 | 412 | 168 | 139 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 412
3 | 20 | 0 | 409 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 27 | 0 | 409
3 | 20 | 1 | 417 | 168 | 81 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 417
3 | 20 | 2 | 424 | 168 | 79 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 424
3 | 20 | 3 | 435 | 168 | 78 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 435
3 | 20 | 4 | 436 | 168 | 56 | 107 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 21 | 436
3 | 20 | 5 | 432 | 168 | 78 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 432
3 | 20 | 6 | 420 | 168 | 78 | 67 | 5 | 34 | 23 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 420
3 | 20 | 7 | 413 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 67 | 0 | 45 | 0 | 0 | -13 | 413
3 | 20 | 8 | 416 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 110 | 0 | 44 | 0 | 0 | -22 | 416
3 | 20 | 9 | 414 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 149 | 0 | 46 | 0 | -25 | -40 | 414
3 | 20 | 10 | 413 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 171 | 0 | 54 | 0 | -69 | -27 | 413
3 | 20 | 11 | 416 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 181 | 0 | 68 | 0 | -69 | -48 | 416
3 | 20 | 12 | 412 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 164 | 0 | 68 | 0 | -69 | -35 | 412
3 | 20 | 13 | 406 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 136 | 0 | 77 | 0 | -69 | -22 | 406
3 | 20 | 14 | 394 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 113 | 0 | 90 | 0 | -68 | -25 | 394
3 | 20 | 15 | 391 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 74 | 0 | 93 | 0 | -32 | -28 | 391
3 | 20 | 16 | 394 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 29 | 0 | 89 | 0 | 0 | -14 | 394
3 | 20 | 17 | 413 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 1 | 0 | 86 | 0 | 62 | -41 | 413
3 | 20 | 18 | 428 | 168 | 77 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 428
3 | 20 | 19 | 424 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60 | -41 | 424
3 | 20 | 20 | 415 | 168 | 78 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 415
3 | 20 | 21 | 407 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 62 | -47 | 407
3 | 20 | 22 | 392 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 61 | -58 | 392
3 | 20 | 23 | 394 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 394
3 | 21 | 0 | 391 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 50 | -57 | 391
3 | 21 | 1 | 396 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -8 | 396
3 | 21 | 2 | 405 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -12 | 405
3 | 21 | 3 | 414 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -11 | 414
3 | 21 | 4 | 421 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -12 | 421
3 | 21 | 5 | 421 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -11 | 421
3 | 21 | 6 | 422 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 27 | 0 | 102 | 0 | 0 | -17 | 422
3 | 21 | 7 | 425 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 68 | 0 | 100 | 0 | 0 | -38 | 425
3 | 21 | 8 | 439 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 92 | 0 | 111 | 0 | -67 | 18 | 439
3 | 21 | 9 | 454 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 116 | 0 | 122 | 0 | -32 | -37 | 454
3 | 21 | 10 | 457 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 121 | 0 | 124 | 0 | -68 | -5 | 457
3 | 21 | 11 | 440 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 114 | 0 | 120 | 0 | -69 | -10 | 440
3 | 21 | 12 | 424 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 108 | 0 | 114 | 0 | -69 | -14 | 424
3 | 21 | 13 | 422 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 100 | 0 | 112 | 0 | -68 | -7 | 422
3 | 21 | 14 | 408 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 82 | 0 | 113 | 0 | -69 | -3 | 408
3 | 21 | 15 | 403 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 62 | 0 | 87 | 0 | -68 | 20 | 403
3 | 21 | 16 | 407 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 25 | 0 | 79 | 0 | 0 | -13 | 407
3 | 21 | 17 | 419 | 168 | 65 | 66 | 5 | 34 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 419
3 | 21 | 18 | 427 | 168 | 56 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 15 | 427
3 | 21 | 19 | 421 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -4 | 421
3 | 21 | 20 | 411 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | 0 | 38 | -57 | 411
3 | 21 | 21 | 399 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 48 | -58 | 399
3 | 21 | 22 | 389 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 51 | -57 | 389
3 | 21 | 23 | 392 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 51 | -58 | 392
3 | 22 | 0 | 389 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -35 | 389
3 | 22 | 1 | 390 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 23 | -57 | 390
3 | 22 | 2 | 400 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 28 | -58 | 400
3 | 22 | 3 | 406 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -19 | 406
3 | 22 | 4 | 407 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 59 | -57 | 407
3 | 22 | 5 | 404 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 1 | 0 | 59 | 0 | 60 | -47 | 404
3 | 22 | 6 | 398 | 168 | 102 | 64 | 5 | 34 | 25 | 0 | 59 | 0 | 0 | -59 | 398
3 | 22 | 7 | 400 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 64 | 0 | 63 | 0 | 0 | -43 | 400
3 | 22 | 8 | 409 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 94 | 0 | 74 | 0 | -53 | -5 | 409
3 | 22 | 9 | 408 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 122 | 0 | 83 | 0 | -68 | -15 | 408
3 | 22 | 10 | 396 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 154 | 0 | 83 | 0 | -69 | -58 | 396
3 | 22 | 11 | 393 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 182 | 0 | 98 | -48 | -68 | -57 | 393
3 | 22 | 12 | 381 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 189 | 0 | 100 | -67 | -69 | -58 | 381
3 | 22 | 13 | 369 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 169 | 0 | 107 | -66 | -69 | -58 | 369
3 | 22 | 14 | 364 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 130 | 0 | 134 | -60 | -69 | -57 | 364
3 | 22 | 15 | 361 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 81 | 0 | 132 | 0 | -45 | -93 | 361
3 | 22 | 16 | 371 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 36 | 0 | 123 | 0 | 0 | -76 | 371
3 | 22 | 17 | 394 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 3 | 0 | 128 | 0 | 17 | -57 | 394
3 | 22 | 18 | 412 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 137 | 0 | 19 | -57 | 412
3 | 22 | 19 | 408 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 147 | 0 | 16 | -58 | 408
3 | 22 | 20 | 400 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | 0 | 56 | -93 | 400
3 | 22 | 21 | 393 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 151 | 0 | 49 | -93 | 393
3 | 22 | 22 | 390 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 153 | 0 | 9 | -58 | 390
3 | 22 | 23 | 394 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 153 | 0 | 51 | -96 | 394
3 | 23 | 0 | 384 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 154 | 0 | 17 | -73 | 384
3 | 23 | 1 | 389 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 157 | 0 | 4 | -58 | 389
3 | 23 | 2 | 398 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 160 | 0 | 48 | -96 | 398
3 | 23 | 3 | 406 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 159 | 0 | 10 | -57 | 406
3 | 23 | 4 | 411 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 153 | 0 | 50 | -96 | 411
3 | 23 | 5 | 402 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 1 | 0 | 147 | 0 | 13 | -58 | 402
3 | 23 | 6 | 388 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 31 | 0 | 141 | 0 | 0 | -73 | 388
3 | 23 | 7 | 380 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 79 | 0 | 130 | 0 | -28 | -87 | 380
3 | 23 | 8 | 390 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 118 | 0 | 135 | 0 | -68 | -81 | 390
3 | 23 | 9 | 390 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 153 | 0 | 134 | -57 | -68 | -58 | 390
3 | 23 | 10 | 395 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 172 | 0 | 134 | -71 | -69 | -57 | 395
3 | 23 | 11 | 394 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 171 | 0 | 119 | -55 | -69 | -58 | 394
3 | 23 | 12 | 396 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 163 | 0 | 113 | -39 | -69 | -58 | 396
3 | 23 | 13 | 382 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 141 | 0 | 113 | -33 | -68 | -57 | 382
3 | 23 | 14 | 371 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 105 | 0 | 105 | 0 | -69 | -56 | 371
3 | 23 | 15 | 364 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 66 | 0 | 86 | 0 | -2 | -93 | 364
3 | 23 | 16 | 373 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 27 | 0 | 72 | 0 | 0 | -44 | 373
3 | 23 | 17 | 397 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 2 | 0 | 62 | 0 | 26 | -23 | 397
3 | 23 | 18 | 413 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 22 | 413
3 | 23 | 19 | 411 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 26 | 411
3 | 23 | 20 | 405 | 168 | 84 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 405
3 | 23 | 21 | 393 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 393
3 | 23 | 22 | 379 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 62 | -31 | 379
3 | 23 | 23 | 386 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 62 | -31 | 386
3 | 24 | 0 | 383 | 168 | 133 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -57 | 383
3 | 24 | 1 | 391 | 168 | 57 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 13 | 391
3 | 24 | 2 | 402 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 60 | -37 | 402
3 | 24 | 3 | 410 | 168 | 82 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 410
3 | 24 | 4 | 416 | 168 | 75 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 6 | -1 | 416
3 | 24 | 5 | 417 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 2 | 0 | 50 | 0 | 62 | -37 | 417
3 | 24 | 6 | 412 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 44 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 412
3 | 24 | 7 | 399 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 117 | 0 | 58 | 0 | 0 | -82 | 399
3 | 24 | 8 | 417 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 186 | 0 | 70 | 0 | -29 | -96 | 417
3 | 24 | 9 | 431 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 230 | 0 | 77 | 0 | -68 | -94 | 431
3 | 24 | 10 | 428 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 246 | 0 | 91 | -29 | -69 | -97 | 428
3 | 24 | 11 | 426 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 246 | 0 | 94 | -33 | -69 | -98 | 426
3 | 24 | 12 | 410 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 237 | 0 | 104 | -52 | -69 | -96 | 410
3 | 24 | 13 | 410 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 212 | 0 | 112 | -34 | -69 | -97 | 410
3 | 24 | 14 | 408 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 160 | 0 | 123 | 0 | -65 | -96 | 408
3 | 24 | 15 | 406 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 84 | 0 | 119 | 0 | 0 | -83 | 406
3 | 24 | 16 | 409 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 26 | 0 | 116 | 0 | 0 | -22 | 409
3 | 24 | 17 | 416 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 2 | 0 | 118 | 0 | 0 | -3 | 416
3 | 24 | 18 | 426 | 168 | 56 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -6 | 426
3 | 24 | 19 | 419 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -3 | 419
3 | 24 | 20 | 406 | 168 | 94 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 2 | -42 | 406
3 | 24 | 21 | 390 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 3 | -4 | 390
3 | 24 | 22 | 378 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 378
3 | 24 | 23 | 379 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -5 | 379
3 | 25 | 0 | 371 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -18 | 371
3 | 25 | 1 | 378 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -18 | 378
3 | 25 | 2 | 384 | 168 | 61 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 384
3 | 25 | 3 | 393 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 62 | -41 | 393
3 | 25 | 4 | 398 | 168 | 80 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 398
3 | 25 | 5 | 399 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 1 | 0 | 33 | 0 | 29 | 0 | 399
3 | 25 | 6 | 402 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 25 | 0 | 30 | 0 | 60 | -33 | 402
3 | 25 | 7 | 408 | 168 | 58 | 42 | 5 | 34 | 71 | 0 | 26 | 0 | 62 | -58 | 408
3 | 25 | 8 | 422 | 168 | 55 | 29 | 5 | 34 | 103 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 422
3 | 25 | 9 | 430 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 143 | 0 | 19 | 0 | 0 | -18 | 430
3 | 25 | 10 | 417 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 175 | 0 | 9 | 0 | -69 | 16 | 417
3 | 25 | 11 | 410 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 201 | 0 | 10 | 0 | -69 | -18 | 410
3 | 25 | 12 | 392 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 203 | 0 | 11 | 0 | -69 | -39 | 392
3 | 25 | 13 | 393 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 175 | 0 | 9 | 0 | -69 | -8 | 393
3 | 25 | 14 | 382 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 139 | 0 | 6 | 0 | 0 | -49 | 382
3 | 25 | 15 | 380 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 88 | 0 | 2 | 0 | -31 | 13 | 380
3 | 25 | 16 | 388 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 388
3 | 25 | 17 | 400 | 168 | 62 | 106 | 5 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 46 | -25 | 400
3 | 25 | 18 | 413 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | -25 | 413
3 | 25 | 19 | 406 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | -32 | 406
3 | 25 | 20 | 393 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 29 | 393
3 | 25 | 21 | 379 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 379
3 | 25 | 22 | 363 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 28 | 363
3 | 25 | 23 | 362 | 168 | 55 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 62 | -36 | 362
3 | 26 | 0 | 356 | 168 | 58 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 356
3 | 26 | 1 | 366 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -4 | 366
3 | 26 | 2 | 373 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 373
3 | 26 | 3 | 382 | 168 | 57 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 382
3 | 26 | 4 | 391 | 168 | 116 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 2 | -58 | 391
3 | 26 | 5 | 397 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 1 | 0 | 85 | 0 | 60 | -57 | 397
3 | 26 | 6 | 407 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 16 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2 | 407
3 | 26 | 7 | 418 | 168 | 55 | 30 | 5 | 34 | 34 | 0 | 97 | 0 | 0 | -5 | 418
3 | 26 | 8 | 445 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 43 | 0 | 120 | 0 | -47 | 43 | 445
3 | 26 | 9 | 464 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 68 | 0 | 134 | 0 | -66 | 42 | 464
3 | 26 | 10 | 447 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 94 | 0 | 147 | 0 | -69 | -11 | 447
3 | 26 | 11 | 447 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 108 | 0 | 143 | 0 | -68 | -22 | 447
3 | 26 | 12 | 424 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 116 | 0 | 139 | 0 | -69 | -48 | 424
3 | 26 | 13 | 421 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 112 | 0 | 136 | 0 | -69 | -45 | 421
3 | 26 | 14 | 408 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 98 | 0 | 124 | 0 | -69 | -32 | 408
3 | 26 | 15 | 402 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 65 | 0 | 91 | 0 | 0 | -57 | 402
3 | 26 | 16 | 409 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 27 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 409
3 | 26 | 17 | 418 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 3 | 0 | 54 | 0 | 38 | -13 | 418
3 | 26 | 18 | 429 | 168 | 79 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 429
3 | 26 | 19 | 421 | 168 | 80 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 421
3 | 26 | 20 | 411 | 168 | 82 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 411
3 | 26 | 21 | 400 | 168 | 84 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 400
3 | 26 | 22 | 391 | 168 | 68 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 391
3 | 26 | 23 | 391 | 168 | 63 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 20 | 391
3 | 27 | 0 | 385 | 168 | 89 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 385
3 | 27 | 1 | 392 | 168 | 83 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 62 | -58 | 392
3 | 27 | 2 | 400 | 168 | 87 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 400
3 | 27 | 3 | 412 | 168 | 88 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 412
3 | 27 | 4 | 416 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 62 | -34 | 416
3 | 27 | 5 | 414 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 2 | 0 | 30 | 0 | 62 | -35 | 414
3 | 27 | 6 | 413 | 168 | 74 | 59 | 5 | 34 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | -2 | 413
3 | 27 | 7 | 412 | 168 | 55 | 29 | 5 | 34 | 65 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 412
3 | 27 | 8 | 431 | 168 | 56 | 24 | 5 | 34 | 86 | 0 | 65 | 0 | 0 | -7 | 431
3 | 27 | 9 | 438 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 115 | 0 | 86 | 0 | -69 | 20 | 438
3 | 27 | 10 | 445 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 125 | 0 | 88 | 0 | -69 | 15 | 445
3 | 27 | 11 | 451 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 125 | 0 | 93 | 0 | -68 | 15 | 451
3 | 27 | 12 | 434 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 93 | 0 | 96 | 0 | -69 | 28 | 434
3 | 27 | 13 | 453 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 65 | 0 | 100 | 0 | -43 | 43 | 453
3 | 27 | 14 | 455 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 36 | 0 | 106 | 0 | -1 | 15 | 455
3 | 27 | 15 | 456 | 168 | 58 | 52 | 5 | 34 | 15 | 0 | 104 | 0 | 0 | 20 | 456
3 | 27 | 16 | 451 | 168 | 58 | 60 | 5 | 34 | 4 | 0 | 102 | 0 | 62 | -42 | 451
3 | 27 | 17 | 446 | 168 | 136 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -58 | 446
3 | 27 | 18 | 445 | 168 | 79 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 445
3 | 27 | 19 | 434 | 168 | 129 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -57 | 434
3 | 27 | 20 | 421 | 168 | 71 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 421
3 | 27 | 21 | 403 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 403
3 | 27 | 22 | 393 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 393
3 | 27 | 23 | 396 | 168 | 73 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 396
3 | 28 | 0 | 392 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 32 | 392
3 | 28 | 1 | 400 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 2 | 29 | 400
3 | 28 | 2 | 405 | 168 | 86 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -2 | 405
3 | 28 | 3 | 413 | 168 | 61 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1 | 21 | 413
3 | 28 | 4 | 416 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 60 | -33 | 416
3 | 28 | 5 | 416 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 1 | 0 | 60 | 0 | 60 | -32 | 416
3 | 28 | 6 | 417 | 168 | 83 | 62 | 5 | 34 | 10 | 0 | 57 | 0 | 0 | -2 | 417
3 | 28 | 7 | 426 | 168 | 81 | 64 | 5 | 34 | 20 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 426
3 | 28 | 8 | 447 | 168 | 79 | 79 | 5 | 34 | 28 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 447
3 | 28 | 9 | 468 | 168 | 79 | 83 | 5 | 34 | 43 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 468
3 | 28 | 10 | 467 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 56 | 0 | 64 | 0 | -2 | 25 | 467
3 | 28 | 11 | 472 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 55 | 0 | 67 | 0 | -12 | 35 | 472
3 | 28 | 12 | 449 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 44 | 0 | 66 | 0 | -2 | 26 | 449
3 | 28 | 13 | 453 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 40 | 0 | 64 | 0 | 1 | 22 | 453
3 | 28 | 14 | 443 | 168 | 57 | 68 | 5 | 34 | 30 | 0 | 59 | 0 | 2 | 20 | 443
3 | 28 | 15 | 433 | 168 | 56 | 64 | 5 | 34 | 17 | 0 | 66 | 0 | 0 | 23 | 433
3 | 28 | 16 | 427 | 168 | 81 | 66 | 5 | 34 | 6 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 427
3 | 28 | 17 | 426 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 26 | 426
3 | 28 | 18 | 430 | 168 | 56 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 24 | 430
3 | 28 | 19 | 422 | 168 | 82 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 422
3 | 28 | 20 | 410 | 168 | 85 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 410
3 | 28 | 21 | 396 | 168 | 83 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 62 | -58 | 396
3 | 28 | 22 | 385 | 168 | 55 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 19 | 385
3 | 28 | 23 | 390 | 168 | 55 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 62 | -43 | 390
3 | 29 | 0 | 385 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 62 | -56 | 385
3 | 29 | 1 | 393 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 4 | 393
3 | 29 | 2 | 408 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 3 | 408
3 | 29 | 3 | 419 | 168 | 65 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 419
3 | 29 | 4 | 424 | 168 | 64 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 424
3 | 29 | 5 | 417 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 11 | 417
3 | 29 | 6 | 409 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 30 | 0 | 81 | 0 | 0 | -11 | 409
3 | 29 | 7 | 387 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 92 | 0 | 78 | 0 | 0 | -70 | 387
3 | 29 | 8 | 382 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 143 | 0 | 80 | 0 | -35 | -93 | 382
3 | 29 | 9 | 375 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 185 | 0 | 83 | -17 | -69 | -94 | 375
3 | 29 | 10 | 374 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 215 | 0 | 84 | -51 | -68 | -93 | 374
3 | 29 | 11 | 386 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 231 | 0 | 86 | -55 | -69 | -94 | 386
3 | 29 | 12 | 376 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 219 | 0 | 89 | -57 | -69 | -93 | 376
3 | 29 | 13 | 376 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 188 | 0 | 87 | -24 | -69 | -93 | 376
3 | 29 | 14 | 365 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 148 | 0 | 96 | -5 | -68 | -93 | 365
3 | 29 | 15 | 352 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 97 | 0 | 67 | 0 | -7 | -92 | 352
3 | 29 | 16 | 363 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 43 | 0 | 72 | 0 | 0 | -39 | 363
3 | 29 | 17 | 390 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 4 | 0 | 86 | 0 | 0 | -6 | 390
3 | 29 | 18 | 410 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 62 | -51 | 410
3 | 29 | 19 | 409 | 168 | 68 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -2 | 409
3 | 29 | 20 | 399 | 168 | 69 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 399
3 | 29 | 21 | 389 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 62 | -47 | 389
3 | 29 | 22 | 381 | 168 | 70 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 381
3 | 29 | 23 | 387 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 62 | -38 | 387
3 | 30 | 0 | 381 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | 381
3 | 30 | 1 | 387 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 62 | -50 | 387
3 | 30 | 2 | 396 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 60 | -50 | 396
3 | 30 | 3 | 404 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 9 | 404
3 | 30 | 4 | 409 | 168 | 60 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 409
3 | 30 | 5 | 401 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 5 | 0 | 107 | 0 | 0 | -5 | 401
3 | 30 | 6 | 382 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 44 | 0 | 99 | 0 | 0 | -48 | 382
3 | 30 | 7 | 373 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 85 | 0 | 87 | 0 | 0 | -86 | 373
3 | 30 | 8 | 378 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 114 | 0 | 93 | 0 | -68 | -48 | 378
3 | 30 | 9 | 397 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 128 | 0 | 115 | -7 | -69 | -57 | 397
3 | 30 | 10 | 410 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 130 | 0 | 118 | 0 | -69 | -56 | 410
3 | 30 | 11 | 415 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 130 | 0 | 89 | 0 | -69 | -22 | 415
3 | 30 | 12 | 409 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 117 | 0 | 98 | 0 | -69 | -24 | 409
3 | 30 | 13 | 396 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 96 | 0 | 102 | 0 | -68 | -21 | 396
3 | 30 | 14 | 388 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 69 | 0 | 87 | 0 | -68 | 13 | 388
3 | 30 | 15 | 380 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 44 | 0 | 82 | 0 | 0 | -33 | 380
3 | 30 | 16 | 381 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 16 | 0 | 102 | 0 | 2 | -26 | 381
3 | 30 | 17 | 402 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 2 | 0 | 112 | 0 | 0 | -12 | 402
3 | 30 | 18 | 422 | 168 | 62 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 422
3 | 30 | 19 | 422 | 168 | 61 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 422
3 | 30 | 20 | 417 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 59 | -58 | 417
3 | 30 | 21 | 409 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 62 | -53 | 409
3 | 30 | 22 | 396 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 11 | 396
3 | 30 | 23 | 407 | 168 | 64 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 407
3 | 31 | 0 | 401 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 60 | -43 | 401
3 | 31 | 1 | 407 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 16 | 407
3 | 31 | 2 | 417 | 168 | 69 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 417
3 | 31 | 3 | 426 | 168 | 56 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 62 | -52 | 426
3 | 31 | 4 | 427 | 168 | 56 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 10 | 427
3 | 31 | 5 | 430 | 168 | 67 | 43 | 5 | 34 | 6 | 0 | 109 | 0 | 0 | -2 | 430
3 | 31 | 6 | 423 | 168 | 61 | 30 | 5 | 34 | 36 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 423
3 | 31 | 7 | 417 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 93 | 0 | 79 | 0 | 0 | -42 | 417
3 | 31 | 8 | 426 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 148 | 0 | 88 | 0 | -1 | -96 | 426
3 | 31 | 9 | 435 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 179 | 0 | 93 | 0 | -33 | -91 | 435
3 | 31 | 10 | 436 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 187 | 0 | 96 | 0 | -69 | -65 | 436
3 | 31 | 11 | 429 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 175 | 0 | 95 | 0 | -69 | -59 | 429
3 | 31 | 12 | 409 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 167 | 0 | 97 | 0 | -69 | -73 | 409
3 | 31 | 13 | 415 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 149 | 0 | 102 | 0 | -28 | -95 | 415
3 | 31 | 14 | 409 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 116 | 0 | 115 | 0 | -12 | -97 | 409
3 | 31 | 15 | 402 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 78 | 0 | 103 | 0 | 0 | -66 | 402
3 | 31 | 16 | 409 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 32 | 0 | 95 | 0 | 0 | -14 | 409
3 | 31 | 17 | 419 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 4 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 419
3 | 31 | 18 | 430 | 168 | 67 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 430
3 | 31 | 19 | 426 | 168 | 67 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 426
3 | 31 | 20 | 415 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 62 | -48 | 415
3 | 31 | 21 | 400 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 17 | 0 | 400
3 | 31 | 22 | 388 | 168 | 131 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -57 | 388
3 | 31 | 23 | 391 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 33 | -14 | 391
合計（百万kWh） |  |  | 32837.66 | 14716.8 | 6192.39 | 5406.76 | 438 | 2978.4 | 4064.05 | -893.22 | 5362.17 | -1115.11 | -71.16 | -3989.15 | 33089.93

## ケース②
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 354 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 168 | -51 | 0 | -57 | 354
4 | 1 | 1 | 360 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 160 | -36 | 0 | -58 | 360
4 | 1 | 2 | 366 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | -14 | 0 | -57 | 366
4 | 1 | 3 | 374 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -66 | 374
4 | 1 | 4 | 379 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -45 | 379
4 | 1 | 5 | 377 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 8 | 0 | 80 | 0 | 0 | -44 | 377
4 | 1 | 6 | 377 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 56 | 0 | 96 | -1 | 0 | -93 | 377
4 | 1 | 7 | 373 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 128 | 0 | 90 | -47 | 0 | -92 | 373
4 | 1 | 8 | 386 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 192 | -55 | 96 | -83 | 0 | -58 | 386
4 | 1 | 9 | 406 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 240 | -85 | 104 | -89 | 0 | -58 | 406
4 | 1 | 10 | 415 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 253 | -91 | 112 | -96 | 0 | -57 | 415
4 | 1 | 11 | 412 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 238 | -79 | 119 | -102 | 0 | -58 | 412
4 | 1 | 12 | 387 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 207 | -74 | 123 | -106 | 0 | -57 | 387
4 | 1 | 13 | 388 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 174 | -31 | 135 | -126 | 0 | -58 | 388
4 | 1 | 14 | 381 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 135 | -1 | 154 | -144 | 0 | -57 | 381
4 | 1 | 15 | 380 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 90 | 0 | 142 | -88 | 0 | -58 | 380
4 | 1 | 16 | 387 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 39 | 0 | 130 | 0 | 0 | -88 | 387
4 | 1 | 17 | 390 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 5 | 0 | 132 | 0 | 0 | -65 | 390
4 | 1 | 18 | 402 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -62 | 402
4 | 1 | 19 | 395 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -56 | 395
4 | 1 | 20 | 382 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -57 | 382
4 | 1 | 21 | 370 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -53 | 370
4 | 1 | 22 | 363 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -50 | 363
4 | 1 | 23 | 364 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -50 | 364
4 | 2 | 0 | 355 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -56 | 355
4 | 2 | 1 | 364 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | -3 | 0 | -57 | 364
4 | 2 | 2 | 370 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | -8 | 0 | -58 | 370
4 | 2 | 3 | 376 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | -12 | 0 | -57 | 376
4 | 2 | 4 | 383 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -72 | 383
4 | 2 | 5 | 386 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 8 | 0 | 138 | 0 | 0 | -70 | 386
4 | 2 | 6 | 388 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 53 | 0 | 132 | -19 | 0 | -78 | 388
4 | 2 | 7 | 382 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 122 | 0 | 129 | -105 | 0 | -58 | 382
4 | 2 | 8 | 404 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 177 | -18 | 141 | -132 | 0 | -58 | 404
4 | 2 | 9 | 424 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 195 | -17 | 145 | -136 | 0 | -57 | 424
4 | 2 | 10 | 419 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 201 | -28 | 144 | -134 | 0 | -58 | 419
4 | 2 | 11 | 407 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 195 | -34 | 138 | -129 | 0 | -57 | 407
4 | 2 | 12 | 384 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 191 | -53 | 142 | -133 | 0 | -57 | 384
4 | 2 | 13 | 389 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 180 | -37 | 148 | -138 | 0 | -58 | 389
4 | 2 | 14 | 373 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 145 | -19 | 152 | -142 | 0 | -57 | 373
4 | 2 | 15 | 367 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 94 | 0 | 124 | -88 | 0 | -58 | 367
4 | 2 | 16 | 372 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 47 | 0 | 103 | -4 | 0 | -95 | 372
4 | 2 | 17 | 381 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 7 | 0 | 97 | 0 | 0 | -56 | 381
4 | 2 | 18 | 399 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -34 | 399
4 | 2 | 19 | 392 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -23 | 392
4 | 2 | 20 | 381 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -18 | 381
4 | 2 | 21 | 370 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 370
4 | 2 | 22 | 360 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -9 | 360
4 | 2 | 23 | 362 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -22 | 362
4 | 3 | 0 | 361 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -13 | 361
4 | 3 | 1 | 367 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -18 | 367
4 | 3 | 2 | 373 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -21 | 373
4 | 3 | 3 | 383 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -22 | 383
4 | 3 | 4 | 388 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -22 | 388
4 | 3 | 5 | 384 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 9 | 0 | 70 | 0 | 0 | -22 | 384
4 | 3 | 6 | 380 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 65 | 0 | 60 | 0 | 0 | -47 | 380
4 | 3 | 7 | 374 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 146 | 0 | 69 | -43 | 0 | -93 | 374
4 | 3 | 8 | 387 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 213 | -37 | 78 | -67 | 0 | -95 | 387
4 | 3 | 9 | 400 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 258 | -136 | 78 | 0 | 0 | -95 | 400
4 | 3 | 10 | 399 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 276 | -156 | 79 | 0 | 0 | -95 | 399
4 | 3 | 11 | 395 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 277 | -152 | 70 | 0 | 0 | -95 | 395
4 | 3 | 12 | 378 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 267 | -152 | 68 | -6 | 0 | -94 | 378
4 | 3 | 13 | 376 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 240 | -125 | 61 | 0 | 0 | -95 | 376
4 | 3 | 14 | 369 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 191 | -62 | 38 | 0 | 0 | -93 | 369
4 | 3 | 15 | 364 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 122 | 0 | 31 | 0 | 0 | -87 | 364
4 | 3 | 16 | 369 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 54 | 0 | 24 | 0 | 0 | -37 | 369
4 | 3 | 17 | 374 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | -15 | 374
4 | 3 | 18 | 392 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -8 | 392
4 | 3 | 19 | 387 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -4 | 387
4 | 3 | 20 | 376 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -13 | 376
4 | 3 | 21 | 364 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -8 | 364
4 | 3 | 22 | 356 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -5 | 356
4 | 3 | 23 | 357 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -6 | 357
4 | 4 | 0 | 352 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -22 | 352
4 | 4 | 1 | 358 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -23 | 358
4 | 4 | 2 | 365 | 168 | 86 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 365
4 | 4 | 3 | 372 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -14 | 372
4 | 4 | 4 | 381 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -5 | 381
4 | 4 | 5 | 379 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | -15 | 379
4 | 4 | 6 | 383 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | -34 | 383
4 | 4 | 7 | 378 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | -36 | 378
4 | 4 | 8 | 399 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | -41 | 399
4 | 4 | 9 | 412 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 167 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 412
4 | 4 | 10 | 404 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 171 | -13 | 9 | 0 | 0 | -58 | 404
4 | 4 | 11 | 395 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 161 | -20 | 17 | 0 | 0 | -58 | 395
4 | 4 | 12 | 377 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 159 | -43 | 23 | 0 | 0 | -57 | 377
4 | 4 | 13 | 384 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 138 | -26 | 33 | 0 | 0 | -56 | 384
4 | 4 | 14 | 375 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 96 | 0 | 43 | -6 | 0 | -56 | 375
4 | 4 | 15 | 370 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 74 | 0 | 46 | 0 | 0 | -51 | 370
4 | 4 | 16 | 372 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 34 | 0 | 47 | 0 | 0 | -36 | 372
4 | 4 | 17 | 377 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 6 | 0 | 49 | 0 | 0 | -35 | 377
4 | 4 | 18 | 392 | 168 | 75 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -58 | 392
4 | 4 | 19 | 386 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -38 | 386
4 | 4 | 20 | 375 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -36 | 375
4 | 4 | 21 | 365 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -30 | 365
4 | 4 | 22 | 358 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -27 | 358
4 | 4 | 23 | 359 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -28 | 359
4 | 5 | 0 | 353 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -31 | 353
4 | 5 | 1 | 359 | 168 | 83 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -58 | 359
4 | 5 | 2 | 366 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -43 | 366
4 | 5 | 3 | 373 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -46 | 373
4 | 5 | 4 | 378 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -40 | 378
4 | 5 | 5 | 379 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 9 | 0 | 81 | 0 | 0 | -50 | 379
4 | 5 | 6 | 375 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 59 | 0 | 75 | 0 | 0 | -83 | 375
4 | 5 | 7 | 370 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 132 | 0 | 67 | -32 | 0 | -92 | 370
4 | 5 | 8 | 383 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 197 | -26 | 82 | -71 | 0 | -94 | 383
4 | 5 | 9 | 406 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 224 | -72 | 112 | -96 | 0 | -57 | 406
4 | 5 | 10 | 407 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 229 | -78 | 128 | -110 | 0 | -57 | 407
4 | 5 | 11 | 400 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 223 | -79 | 129 | -111 | 0 | -57 | 400
4 | 5 | 12 | 375 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 214 | -95 | 125 | -108 | 0 | -56 | 375
4 | 5 | 13 | 374 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 201 | -83 | 128 | -110 | 0 | -57 | 374
4 | 5 | 14 | 365 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 169 | -51 | 134 | -125 | 0 | -57 | 365
4 | 5 | 15 | 360 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 115 | 0 | 122 | -78 | 0 | -94 | 360
4 | 5 | 16 | 365 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 54 | 0 | 112 | -3 | 0 | -94 | 365
4 | 5 | 17 | 371 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 7 | 0 | 108 | 0 | 0 | -58 | 371
4 | 5 | 18 | 382 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -58 | 382
4 | 5 | 19 | 379 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -58 | 379
4 | 5 | 20 | 370 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -53 | 370
4 | 5 | 21 | 360 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -48 | 360
4 | 5 | 22 | 353 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -47 | 353
4 | 5 | 23 | 358 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -45 | 358
4 | 6 | 0 | 353 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -74 | 353
4 | 6 | 1 | 356 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -64 | 356
4 | 6 | 2 | 363 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -59 | 363
4 | 6 | 3 | 368 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -56 | 368
4 | 6 | 4 | 377 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -50 | 377
4 | 6 | 5 | 373 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 10 | 0 | 97 | 0 | 0 | -60 | 373
4 | 6 | 6 | 363 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 64 | 0 | 91 | -18 | 0 | -90 | 363
4 | 6 | 7 | 353 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 143 | -7 | 93 | -86 | 0 | -92 | 353
4 | 6 | 8 | 358 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 208 | -71 | 95 | -82 | 0 | -90 | 358
4 | 6 | 9 | 363 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 253 | -112 | 101 | -86 | 0 | -91 | 363
4 | 6 | 10 | 361 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 270 | -157 | 110 | -103 | 0 | -57 | 361
4 | 6 | 11 | 358 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 273 | -162 | 109 | -102 | 0 | -58 | 358
4 | 6 | 12 | 349 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 263 | -138 | 109 | -94 | 0 | -89 | 349
4 | 6 | 13 | 340 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 238 | -123 | 112 | -96 | 0 | -89 | 340
4 | 6 | 14 | 331 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 194 | -86 | 110 | -95 | 0 | -90 | 331
4 | 6 | 15 | 329 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 127 | -13 | 109 | -102 | 0 | -90 | 329
4 | 6 | 16 | 339 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 58 | 0 | 108 | -52 | 0 | -90 | 339
4 | 6 | 17 | 351 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 8 | 0 | 118 | -10 | 0 | -90 | 351
4 | 6 | 18 | 367 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | -2 | 0 | -89 | 367
4 | 6 | 19 | 368 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | -17 | 0 | -89 | 368
4 | 6 | 20 | 359 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 145 | -15 | 0 | -89 | 359
4 | 6 | 21 | 348 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 152 | -23 | 0 | -89 | 348
4 | 6 | 22 | 340 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | -15 | 0 | -91 | 340
4 | 6 | 23 | 341 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | -6 | 0 | -90 | 341
4 | 7 | 0 | 334 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -89 | 334
4 | 7 | 1 | 342 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | -2 | 0 | -90 | 342
4 | 7 | 2 | 349 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | -9 | 0 | -91 | 349
4 | 7 | 3 | 357 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | -6 | 0 | -91 | 357
4 | 7 | 4 | 362 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -90 | 362
4 | 7 | 5 | 357 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 8 | 0 | 138 | -18 | 0 | -90 | 357
4 | 7 | 6 | 353 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 42 | 0 | 128 | -27 | 0 | -90 | 353
4 | 7 | 7 | 345 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 82 | 0 | 116 | -62 | 0 | -90 | 345
4 | 7 | 8 | 341 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 121 | -30 | 119 | -111 | 0 | -57 | 341
4 | 7 | 9 | 341 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 161 | -70 | 123 | -115 | 0 | -57 | 341
4 | 7 | 10 | 336 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 179 | -93 | 133 | -124 | 0 | -58 | 336
4 | 7 | 11 | 337 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 182 | -95 | 125 | -117 | 0 | -57 | 337
4 | 7 | 12 | 334 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 169 | -84 | 126 | -118 | 0 | -58 | 334
4 | 7 | 13 | 328 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 151 | -73 | 130 | -122 | 0 | -57 | 328
4 | 7 | 14 | 322 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 121 | -48 | 121 | -113 | 0 | -58 | 322
4 | 7 | 15 | 322 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 77 | 0 | 113 | -100 | 0 | -67 | 322
4 | 7 | 16 | 332 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 37 | 0 | 100 | -35 | 0 | -89 | 332
4 | 7 | 17 | 344 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | -90 | 344
4 | 7 | 18 | 360 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -75 | 360
4 | 7 | 19 | 360 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -68 | 360
4 | 7 | 20 | 352 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -49 | 352
4 | 7 | 21 | 341 | 168 | 74 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -58 | 341
4 | 7 | 22 | 332 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -35 | 332
4 | 7 | 23 | 333 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -41 | 333
4 | 8 | 0 | 328 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -35 | 328
4 | 8 | 1 | 336 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -36 | 336
4 | 8 | 2 | 343 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -40 | 343
4 | 8 | 3 | 350 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -51 | 350
4 | 8 | 4 | 356 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -46 | 356
4 | 8 | 5 | 355 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 8 | 0 | 62 | 0 | 0 | -44 | 355
4 | 8 | 6 | 359 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 41 | 0 | 71 | 0 | 0 | -68 | 359
4 | 8 | 7 | 358 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 76 | 0 | 82 | -5 | 0 | -93 | 358
4 | 8 | 8 | 371 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 112 | 0 | 82 | -27 | 0 | -94 | 371
4 | 8 | 9 | 374 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 146 | 0 | 95 | -71 | 0 | -94 | 374
4 | 8 | 10 | 371 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 173 | -14 | 120 | -112 | 0 | -94 | 371
4 | 8 | 11 | 370 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 188 | -37 | 107 | -92 | 0 | -94 | 370
4 | 8 | 12 | 359 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 181 | -41 | 105 | -90 | 0 | -94 | 359
4 | 8 | 13 | 370 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 151 | -20 | 106 | -99 | 0 | -66 | 370
4 | 8 | 14 | 371 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 106 | 0 | 110 | -48 | 0 | -95 | 371
4 | 8 | 15 | 366 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 57 | 0 | 104 | 0 | 0 | -93 | 366
4 | 8 | 16 | 365 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 24 | 0 | 90 | 0 | 0 | -63 | 365
4 | 8 | 17 | 366 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | -54 | 366
4 | 8 | 18 | 373 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -57 | 373
4 | 8 | 19 | 369 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -53 | 369
4 | 8 | 20 | 358 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -37 | 358
4 | 8 | 21 | 345 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -37 | 345
4 | 8 | 22 | 333 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -35 | 333
4 | 8 | 23 | 334 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -37 | 334
4 | 9 | 0 | 331 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -40 | 331
4 | 9 | 1 | 337 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -41 | 337
4 | 9 | 2 | 346 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -32 | 346
4 | 9 | 3 | 354 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -31 | 354
4 | 9 | 4 | 358 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -36 | 358
4 | 9 | 5 | 358 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 6 | 0 | 79 | 0 | 0 | -34 | 358
4 | 9 | 6 | 369 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 21 | 0 | 76 | 0 | 0 | -39 | 369
4 | 9 | 7 | 372 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 21 | 0 | 80 | 0 | 0 | -56 | 372
4 | 9 | 8 | 404 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 32 | 0 | 79 | 0 | 0 | -45 | 404
4 | 9 | 9 | 416 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 36 | 0 | 79 | 0 | 0 | -41 | 416
4 | 9 | 10 | 418 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 41 | 0 | 73 | 0 | 0 | -41 | 418
4 | 9 | 11 | 422 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 46 | 0 | 68 | 0 | 0 | -40 | 422
4 | 9 | 12 | 404 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 43 | 0 | 68 | 0 | 0 | -44 | 404
4 | 9 | 13 | 413 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 38 | 0 | 61 | 0 | 0 | -40 | 413
4 | 9 | 14 | 409 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 31 | 0 | 76 | 0 | 0 | -40 | 409
4 | 9 | 15 | 401 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 23 | 0 | 98 | 0 | 0 | -52 | 401
4 | 9 | 16 | 397 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 13 | 0 | 111 | 0 | 0 | -48 | 397
4 | 9 | 17 | 396 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 3 | 0 | 125 | 0 | 0 | -49 | 396
4 | 9 | 18 | 408 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -49 | 408
4 | 9 | 19 | 400 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -49 | 400
4 | 9 | 20 | 383 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -54 | 383
4 | 9 | 21 | 369 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -58 | 369
4 | 9 | 22 | 360 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -61 | 360
4 | 9 | 23 | 359 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -66 | 359
4 | 10 | 0 | 354 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -77 | 354
4 | 10 | 1 | 358 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -78 | 358
4 | 10 | 2 | 364 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -81 | 364
4 | 10 | 3 | 372 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -64 | 372
4 | 10 | 4 | 377 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -67 | 377
4 | 10 | 5 | 376 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 12 | 0 | 111 | 0 | 0 | -85 | 376
4 | 10 | 6 | 380 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 67 | 0 | 107 | -30 | 0 | -92 | 380
4 | 10 | 7 | 373 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 139 | -2 | 111 | -103 | 0 | -70 | 373
4 | 10 | 8 | 378 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 203 | -84 | 122 | -105 | 0 | -56 | 378
4 | 10 | 9 | 391 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 243 | -112 | 134 | -115 | 0 | -57 | 391
4 | 10 | 10 | 390 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 257 | -129 | 149 | -128 | 0 | -57 | 390
4 | 10 | 11 | 385 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 258 | -133 | 136 | -117 | 0 | -57 | 385
4 | 10 | 12 | 368 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 247 | -140 | 133 | -114 | 0 | -56 | 368
4 | 10 | 13 | 367 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 222 | -116 | 135 | -116 | 0 | -56 | 367
4 | 10 | 14 | 357 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 181 | -75 | 141 | -131 | 0 | -57 | 357
4 | 10 | 15 | 354 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 121 | -17 | 137 | -128 | 0 | -57 | 354
4 | 10 | 16 | 361 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 56 | 0 | 137 | -36 | 0 | -94 | 361
4 | 10 | 17 | 369 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 8 | 0 | 140 | -9 | 0 | -94 | 369
4 | 10 | 18 | 383 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -90 | 383
4 | 10 | 19 | 382 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -90 | 382
4 | 10 | 20 | 370 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -87 | 370
4 | 10 | 21 | 360 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -81 | 360
4 | 10 | 22 | 351 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -75 | 351
4 | 10 | 23 | 351 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -75 | 351
4 | 11 | 0 | 347 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -80 | 347
4 | 11 | 1 | 350 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -80 | 350
4 | 11 | 2 | 356 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -83 | 356
4 | 11 | 3 | 365 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -83 | 365
4 | 11 | 4 | 369 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -77 | 369
4 | 11 | 5 | 367 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 14 | 0 | 107 | 0 | 0 | -89 | 367
4 | 11 | 6 | 370 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 70 | 0 | 97 | -25 | 0 | -92 | 370
4 | 11 | 7 | 365 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 138 | 0 | 88 | -73 | 0 | -92 | 365
4 | 11 | 8 | 373 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 199 | -85 | 91 | -78 | 0 | -58 | 373
4 | 11 | 9 | 383 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 239 | -115 | 90 | -77 | 0 | -58 | 383
4 | 11 | 10 | 385 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 254 | -129 | 94 | -81 | 0 | -57 | 385
4 | 11 | 11 | 385 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 249 | -123 | 90 | -77 | 0 | -58 | 385
4 | 11 | 12 | 370 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 228 | -118 | 94 | -80 | 0 | -58 | 370
4 | 11 | 13 | 376 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 189 | -73 | 98 | -84 | 0 | -58 | 376
4 | 11 | 14 | 374 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 130 | 0 | 100 | -65 | 0 | -95 | 374
4 | 11 | 15 | 375 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 69 | 0 | 101 | -27 | 0 | -95 | 375
4 | 11 | 16 | 377 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 25 | 0 | 96 | 0 | 0 | -83 | 377
4 | 11 | 17 | 377 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 3 | 0 | 104 | 0 | 0 | -69 | 377
4 | 11 | 18 | 386 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -70 | 386
4 | 11 | 19 | 381 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -84 | 381
4 | 11 | 20 | 368 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -89 | 368
4 | 11 | 21 | 355 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -83 | 355
4 | 11 | 22 | 347 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -81 | 347
4 | 11 | 23 | 346 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -85 | 346
4 | 12 | 0 | 340 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -78 | 340
4 | 12 | 1 | 345 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -79 | 345
4 | 12 | 2 | 354 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -78 | 354
4 | 12 | 3 | 360 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -77 | 360
4 | 12 | 4 | 364 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -79 | 364
4 | 12 | 5 | 366 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 10 | 0 | 107 | 0 | 0 | -80 | 366
4 | 12 | 6 | 372 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 29 | 0 | 102 | 0 | 0 | -84 | 372
4 | 12 | 7 | 370 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 42 | 0 | 96 | 0 | 0 | -84 | 370
4 | 12 | 8 | 383 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 69 | 0 | 92 | 0 | 0 | -88 | 383
4 | 12 | 9 | 387 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 100 | 0 | 94 | -36 | 0 | -75 | 387
4 | 12 | 10 | 393 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 124 | 0 | 104 | -82 | 0 | -57 | 393
4 | 12 | 11 | 398 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 134 | 0 | 97 | -46 | 0 | -91 | 398
4 | 12 | 12 | 373 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 124 | -4 | 97 | -91 | 0 | -57 | 373
4 | 12 | 13 | 370 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 122 | 0 | 100 | -66 | 0 | -90 | 370
4 | 12 | 14 | 370 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 107 | 0 | 106 | -53 | 0 | -95 | 370
4 | 12 | 15 | 366 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 75 | 0 | 89 | -26 | 0 | -93 | 366
4 | 12 | 16 | 367 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 36 | 0 | 76 | 0 | 0 | -79 | 367
4 | 12 | 17 | 366 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 6 | 0 | 73 | 0 | 0 | -59 | 366
4 | 12 | 18 | 375 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -65 | 375
4 | 12 | 19 | 372 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -61 | 372
4 | 12 | 20 | 361 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -54 | 361
4 | 12 | 21 | 349 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -50 | 349
4 | 12 | 22 | 341 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -47 | 341
4 | 12 | 23 | 342 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -67 | 342
4 | 13 | 0 | 336 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | -1 | 0 | -70 | 336
4 | 13 | 1 | 339 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | -1 | 0 | -72 | 339
4 | 13 | 2 | 348 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -1 | 0 | -65 | 348
4 | 13 | 3 | 356 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | -1 | 0 | -52 | 356
4 | 13 | 4 | 358 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -1 | 0 | -57 | 358
4 | 13 | 5 | 352 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 13 | -1 | 78 | -1 | 0 | -75 | 352
4 | 13 | 6 | 348 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 51 | -3 | 66 | -32 | 0 | -57 | 348
4 | 13 | 7 | 337 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 98 | -15 | 51 | -45 | 0 | -57 | 337
4 | 13 | 8 | 340 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 145 | -59 | 54 | -47 | 0 | -58 | 340
4 | 13 | 9 | 339 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 197 | -125 | 59 | -39 | 0 | -58 | 339
4 | 13 | 10 | 337 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 237 | -157 | 66 | -63 | 0 | -51 | 337
4 | 13 | 11 | 344 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 258 | -171 | 74 | -70 | 0 | -52 | 344
4 | 13 | 12 | 338 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 255 | -168 | 78 | -74 | 0 | -58 | 338
4 | 13 | 13 | 332 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 230 | -151 | 84 | -80 | 0 | -56 | 332
4 | 13 | 14 | 327 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 182 | -114 | 94 | -83 | 0 | -57 | 327
4 | 13 | 15 | 332 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 108 | -67 | 77 | -73 | 0 | -18 | 332
4 | 13 | 16 | 332 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 41 | -3 | 65 | -37 | 0 | -58 | 332
4 | 13 | 17 | 342 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 6 | 0 | 73 | -64 | 0 | -9 | 342
4 | 13 | 18 | 356 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -62 | 0 | 0 | 356
4 | 13 | 19 | 358 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -5 | 0 | -57 | 358
4 | 13 | 20 | 348 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -14 | 0 | -58 | 348
4 | 13 | 21 | 337 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | -13 | 0 | -57 | 337
4 | 13 | 22 | 328 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -10 | 0 | -58 | 328
4 | 13 | 23 | 328 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | -63 | 0 | -8 | 328
4 | 14 | 0 | 324 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | -79 | 0 | -6 | 324
4 | 14 | 1 | 328 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | -57 | 0 | -29 | 328
4 | 14 | 2 | 337 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -81 | 0 | -7 | 337
4 | 14 | 3 | 343 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | -55 | 0 | -36 | 343
4 | 14 | 4 | 343 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -33 | 0 | -58 | 343
4 | 14 | 5 | 338 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 14 | -1 | 98 | -57 | 0 | -42 | 338
4 | 14 | 6 | 332 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 56 | -6 | 93 | -59 | 0 | -58 | 332
4 | 14 | 7 | 321 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 108 | -38 | 92 | -88 | 0 | -59 | 321
4 | 14 | 8 | 317 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 173 | -113 | 123 | -118 | 0 | -54 | 317
4 | 14 | 9 | 323 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 229 | -157 | 82 | -79 | 0 | -58 | 323
4 | 14 | 10 | 326 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 253 | -177 | 61 | -58 | 0 | -59 | 326
4 | 14 | 11 | 319 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 225 | -157 | 41 | -39 | 0 | -53 | 323
4 | 14 | 12 | 324 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 225 | -154 | 35 | -31 | 0 | -57 | 324
4 | 14 | 13 | 320 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 201 | -136 | 25 | -19 | 0 | -57 | 320
4 | 14 | 14 | 301 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 171 | -120 | 26 | -25 | 0 | -57 | 301
4 | 14 | 15 | 301 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 117 | -79 | 23 | -12 | 0 | -57 | 301
4 | 14 | 16 | 315 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 56 | -39 | 20 | -19 | 0 | -35 | 315
4 | 14 | 17 | 330 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 9 | -1 | 17 | 0 | 0 | -40 | 330
4 | 14 | 18 | 349 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -46 | 349
4 | 14 | 19 | 351 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -46 | 351
4 | 14 | 20 | 341 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -44 | 341
4 | 14 | 21 | 331 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -39 | 331
4 | 14 | 22 | 318 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -37 | 318
4 | 14 | 23 | 317 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -37 | 317
4 | 15 | 0 | 315 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -37 | 315
4 | 15 | 1 | 321 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -38 | 321
4 | 15 | 2 | 331 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -39 | 331
4 | 15 | 3 | 339 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -43 | 339
4 | 15 | 4 | 341 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -44 | 341
4 | 15 | 5 | 340 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 17 | 0 | 33 | 0 | 0 | -46 | 340
4 | 15 | 6 | 342 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 76 | -1 | 27 | -23 | 0 | -58 | 342
4 | 15 | 7 | 340 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 146 | -78 | 23 | 0 | 0 | -57 | 340
4 | 15 | 8 | 355 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 209 | -125 | 23 | -1 | 0 | -57 | 355
4 | 15 | 9 | 367 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 252 | -150 | 27 | -11 | 0 | -57 | 367
4 | 15 | 10 | 368 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 269 | -160 | 24 | -14 | 0 | -57 | 368
4 | 15 | 11 | 367 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 272 | -162 | 26 | -18 | 0 | -57 | 367
4 | 15 | 12 | 354 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 262 | -156 | 28 | -26 | 0 | -60 | 354
4 | 15 | 13 | 357 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 235 | -134 | 28 | -21 | 0 | -57 | 357
4 | 15 | 14 | 350 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 189 | -108 | 28 | -8 | 0 | -57 | 350
4 | 15 | 15 | 348 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 123 | -56 | 27 | 0 | 0 | -57 | 348
4 | 15 | 16 | 354 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 57 | 0 | 28 | 0 | 0 | -67 | 354
4 | 15 | 17 | 355 | 168 | 55 | 105 | 5 | 34 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | -49 | 355
4 | 15 | 18 | 364 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -52 | 364
4 | 15 | 19 | 360 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -54 | 360
4 | 15 | 20 | 348 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -50 | 348
4 | 15 | 21 | 337 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -57 | 337
4 | 15 | 22 | 330 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -54 | 330
4 | 15 | 23 | 327 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -76 | 327
4 | 16 | 0 | 318 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | -26 | 0 | -91 | 318
4 | 16 | 1 | 325 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 143 | -36 | 0 | -93 | 325
4 | 16 | 2 | 334 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 164 | -47 | 0 | -93 | 334
4 | 16 | 3 | 341 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 166 | -46 | 0 | -93 | 341
4 | 16 | 4 | 343 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 147 | -36 | 0 | -92 | 343
4 | 16 | 5 | 340 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 16 | 0 | 132 | -34 | 0 | -92 | 340
4 | 16 | 6 | 348 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 54 | 0 | 102 | -35 | 0 | -92 | 348
4 | 16 | 7 | 349 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 102 | 0 | 82 | -53 | 0 | -92 | 349
4 | 16 | 8 | 362 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 145 | -10 | 76 | -66 | 0 | -93 | 362
4 | 16 | 9 | 371 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 177 | -70 | 81 | -70 | 0 | -57 | 371
4 | 16 | 10 | 369 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 190 | -59 | 77 | -66 | 0 | -83 | 369
4 | 16 | 11 | 367 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 195 | -91 | 80 | -68 | 0 | -59 | 367
4 | 16 | 12 | 357 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 186 | -93 | 83 | -71 | 0 | -58 | 357
4 | 16 | 13 | 362 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 160 | -31 | 81 | -69 | 0 | -89 | 362
4 | 16 | 14 | 365 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 120 | 0 | 69 | -58 | 0 | -94 | 365
4 | 16 | 15 | 362 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 72 | 0 | 59 | -16 | 0 | -94 | 362
4 | 16 | 16 | 364 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 29 | 0 | 50 | 0 | 0 | -58 | 364
4 | 16 | 17 | 361 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | -55 | 361
4 | 16 | 18 | 367 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -59 | 367
4 | 16 | 19 | 365 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -56 | 365
4 | 16 | 20 | 354 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -58 | 354
4 | 16 | 21 | 342 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -74 | 342
4 | 16 | 22 | 332 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -80 | 332
4 | 16 | 23 | 329 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | -6 | 0 | -92 | 329
4 | 17 | 0 | 320 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | -1 | 0 | -92 | 320
4 | 17 | 1 | 322 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -86 | 322
4 | 17 | 2 | 332 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -59 | 332
4 | 17 | 3 | 341 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -49 | 341
4 | 17 | 4 | 341 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -48 | 341
4 | 17 | 5 | 339 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 13 | 0 | 55 | 0 | 0 | -53 | 339
4 | 17 | 6 | 349 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 42 | 0 | 47 | 0 | 0 | -55 | 349
4 | 17 | 7 | 356 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 63 | 0 | 40 | 0 | 0 | -62 | 356
4 | 17 | 8 | 369 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 92 | 0 | 40 | 0 | 0 | -78 | 369
4 | 17 | 9 | 383 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 104 | 0 | 36 | 0 | 0 | -72 | 383
4 | 17 | 10 | 382 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 111 | 0 | 34 | 0 | 0 | -78 | 382
4 | 17 | 11 | 378 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 114 | -24 | 29 | 0 | 0 | -57 | 378
4 | 17 | 12 | 363 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 98 | -19 | 26 | 0 | 0 | -58 | 363
4 | 17 | 13 | 372 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 94 | 0 | 28 | 0 | 0 | -66 | 372
4 | 17 | 14 | 365 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 75 | 0 | 32 | 0 | 0 | -73 | 365
4 | 17 | 15 | 360 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 46 | 0 | 31 | 0 | 0 | -59 | 360
4 | 17 | 16 | 366 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | -54 | 366
4 | 17 | 17 | 366 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | -54 | 366
4 | 17 | 18 | 371 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -58 | 371
4 | 17 | 19 | 367 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -56 | 367
4 | 17 | 20 | 357 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -49 | 357
4 | 17 | 21 | 341 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -43 | 341
4 | 17 | 22 | 332 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -41 | 332
4 | 17 | 23 | 330 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -39 | 330
4 | 18 | 0 | 324 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -43 | 324
4 | 18 | 1 | 323 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -43 | 323
4 | 18 | 2 | 335 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -46 | 335
4 | 18 | 3 | 341 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -48 | 341
4 | 18 | 4 | 343 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -49 | 343
4 | 18 | 5 | 345 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | -50 | 345
4 | 18 | 6 | 347 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 35 | 0 | 12 | 0 | 0 | -52 | 347
4 | 18 | 7 | 352 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 59 | 0 | 17 | 0 | 0 | -56 | 352
4 | 18 | 8 | 368 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 89 | 0 | 24 | 0 | 0 | -65 | 368
4 | 18 | 9 | 376 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 111 | 0 | 39 | -33 | 0 | -57 | 376
4 | 18 | 10 | 372 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 123 | -18 | 51 | -43 | 0 | -57 | 372
4 | 18 | 11 | 370 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 133 | -25 | 57 | -49 | 0 | -57 | 370
4 | 18 | 12 | 357 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 127 | -32 | 58 | -50 | 0 | -57 | 357
4 | 18 | 13 | 365 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 118 | 0 | 58 | -31 | 0 | -94 | 365
4 | 18 | 14 | 364 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 97 | 0 | 63 | -19 | 0 | -94 | 364
4 | 18 | 15 | 359 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 58 | 0 | 61 | 0 | 0 | -78 | 359
4 | 18 | 16 | 365 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 23 | 0 | 63 | 0 | 0 | -65 | 365
4 | 18 | 17 | 366 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | -63 | 366
4 | 18 | 18 | 370 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -64 | 370
4 | 18 | 19 | 365 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -63 | 365
4 | 18 | 20 | 354 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -57 | 354
4 | 18 | 21 | 340 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -52 | 340
4 | 18 | 22 | 332 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -49 | 332
4 | 18 | 23 | 330 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -50 | 330
4 | 19 | 0 | 324 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -76 | 324
4 | 19 | 1 | 327 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -77 | 327
4 | 19 | 2 | 334 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -72 | 334
4 | 19 | 3 | 342 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -67 | 342
4 | 19 | 4 | 345 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -68 | 345
4 | 19 | 5 | 345 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 11 | 0 | 69 | 0 | 0 | -81 | 345
4 | 19 | 6 | 349 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 28 | 0 | 64 | -28 | 0 | -57 | 349
4 | 19 | 7 | 355 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 48 | 0 | 64 | -31 | 0 | -58 | 355
4 | 19 | 8 | 372 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 73 | 0 | 73 | -42 | 0 | -58 | 372
4 | 19 | 9 | 380 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 95 | 0 | 84 | -58 | 0 | -58 | 380
4 | 19 | 10 | 372 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 115 | -3 | 95 | -88 | 0 | -59 | 372
4 | 19 | 11 | 370 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 128 | -18 | 94 | -88 | 0 | -58 | 370
4 | 19 | 12 | 358 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 131 | -35 | 104 | -97 | 0 | -57 | 358
4 | 19 | 13 | 368 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 117 | -11 | 111 | -103 | 0 | -58 | 368
4 | 19 | 14 | 366 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 89 | 0 | 125 | -103 | 0 | -57 | 366
4 | 19 | 15 | 365 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 58 | 0 | 119 | -70 | 0 | -56 | 365
4 | 19 | 16 | 367 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 27 | 0 | 114 | -46 | 0 | -58 | 367
4 | 19 | 17 | 368 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 5 | 0 | 120 | -40 | 0 | -57 | 368
4 | 19 | 18 | 374 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | -42 | 0 | -57 | 374
4 | 19 | 19 | 370 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | -42 | 0 | -57 | 370
4 | 19 | 20 | 361 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | -37 | 0 | -57 | 361
4 | 19 | 21 | 349 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | -38 | 0 | -57 | 349
4 | 19 | 22 | 339 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | -41 | 0 | -57 | 339
4 | 19 | 23 | 339 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | -38 | 0 | -58 | 339
4 | 20 | 0 | 332 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | -41 | 0 | -58 | 332
4 | 20 | 1 | 333 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | -37 | 0 | -57 | 333
4 | 20 | 2 | 342 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | -44 | 0 | -57 | 342
4 | 20 | 3 | 349 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -38 | 0 | -58 | 349
4 | 20 | 4 | 348 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -38 | 0 | -57 | 348
4 | 20 | 5 | 344 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 15 | 0 | 98 | -44 | 0 | -58 | 344
4 | 20 | 6 | 342 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 48 | 0 | 101 | -63 | 0 | -58 | 342
4 | 20 | 7 | 341 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 82 | -5 | 104 | -97 | 0 | -57 | 341
4 | 20 | 8 | 350 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 128 | -41 | 100 | -93 | 0 | -58 | 350
4 | 20 | 9 | 358 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 159 | -64 | 103 | -96 | 0 | -58 | 358
4 | 20 | 10 | 356 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 172 | -86 | 101 | -87 | 0 | -58 | 356
4 | 20 | 11 | 353 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 176 | -99 | 90 | -78 | 0 | -50 | 353
4 | 20 | 12 | 345 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 171 | -96 | 92 | -79 | 0 | -57 | 345
4 | 20 | 13 | 345 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 150 | -73 | 97 | -86 | 0 | -57 | 345
4 | 20 | 14 | 341 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 127 | -50 | 105 | -98 | 0 | -57 | 341
4 | 20 | 15 | 338 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 80 | -5 | 89 | -83 | 0 | -57 | 338
4 | 20 | 16 | 343 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 39 | 0 | 87 | -62 | 0 | -57 | 343
4 | 20 | 17 | 355 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 8 | 0 | 95 | -39 | 0 | -57 | 355
4 | 20 | 18 | 365 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | -13 | 0 | -57 | 365
4 | 20 | 19 | 365 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -6 | 0 | -57 | 365
4 | 20 | 20 | 354 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | -8 | 0 | -57 | 354
4 | 20 | 21 | 342 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | -13 | 0 | -57 | 342
4 | 20 | 22 | 333 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | -19 | 0 | -57 | 333
4 | 20 | 23 | 332 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | -24 | 0 | -58 | 332
4 | 21 | 0 | 329 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -8 | 0 | -57 | 329
4 | 21 | 1 | 330 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -6 | 0 | -57 | 330
4 | 21 | 2 | 338 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | -6 | 0 | -58 | 338
4 | 21 | 3 | 344 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | -1 | 0 | -58 | 344
4 | 21 | 4 | 345 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | -1 | 0 | -56 | 345
4 | 21 | 5 | 342 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 15 | -1 | 51 | -6 | 0 | -58 | 342
4 | 21 | 6 | 336 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 42 | -3 | 49 | -19 | 0 | -57 | 336
4 | 21 | 7 | 326 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 69 | -11 | 35 | -31 | 0 | -56 | 326
4 | 21 | 8 | 331 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 106 | -38 | 39 | -35 | 0 | -56 | 331
4 | 21 | 9 | 333 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 142 | -74 | 52 | -46 | 0 | -56 | 333
4 | 21 | 10 | 325 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 172 | -113 | 67 | -59 | 0 | -57 | 325
4 | 21 | 11 | 322 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 193 | -131 | 63 | -61 | 0 | -57 | 322
4 | 21 | 12 | 325 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 201 | -136 | 64 | -61 | 0 | -58 | 325
4 | 21 | 13 | 317 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 184 | -125 | 63 | -60 | 0 | -57 | 321
4 | 21 | 14 | 316 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 151 | -99 | 63 | -57 | 0 | -58 | 316
4 | 21 | 15 | 316 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 96 | -47 | 49 | -43 | 0 | -57 | 316
4 | 21 | 16 | 325 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 47 | -4 | 41 | -38 | 0 | -58 | 325
4 | 21 | 17 | 340 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 9 | -1 | 41 | -1 | 0 | -55 | 340
4 | 21 | 18 | 357 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | -1 | 0 | -56 | 357
4 | 21 | 19 | 358 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | -1 | 0 | -55 | 358
4 | 21 | 20 | 350 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | -1 | 0 | -53 | 350
4 | 21 | 21 | 337 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | -1 | 0 | -48 | 337
4 | 21 | 22 | 327 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | -1 | 0 | -49 | 327
4 | 21 | 23 | 324 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | -1 | 0 | -49 | 324
4 | 22 | 0 | 321 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -45 | 321
4 | 22 | 1 | 326 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -46 | 326
4 | 22 | 2 | 334 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -48 | 334
4 | 22 | 3 | 344 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -52 | 344
4 | 22 | 4 | 345 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -52 | 345
4 | 22 | 5 | 347 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 17 | 0 | 29 | 0 | 0 | -53 | 347
4 | 22 | 6 | 351 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 56 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 351
4 | 22 | 7 | 357 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | -83 | 357
4 | 22 | 8 | 371 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 148 | -27 | 22 | 0 | 0 | -94 | 371
4 | 22 | 9 | 384 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 182 | -55 | 32 | 0 | 0 | -94 | 384
4 | 22 | 10 | 382 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 208 | -119 | 38 | -8 | 0 | -56 | 382
4 | 22 | 11 | 377 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 219 | -125 | 32 | -11 | 0 | -57 | 377
4 | 22 | 12 | 365 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 212 | -121 | 31 | -19 | 0 | -58 | 365
4 | 22 | 13 | 366 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 193 | -110 | 36 | -15 | 0 | -58 | 366
4 | 22 | 14 | 359 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 160 | -91 | 53 | -26 | 0 | -57 | 359
4 | 22 | 15 | 358 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 108 | 0 | 51 | -29 | 0 | -95 | 358
4 | 22 | 16 | 364 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 52 | 0 | 56 | 0 | 0 | -80 | 364
4 | 22 | 17 | 365 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 9 | 0 | 55 | 0 | 0 | -62 | 365
4 | 22 | 18 | 373 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -66 | 373
4 | 22 | 19 | 372 | 168 | 55 | 130 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -64 | 372
4 | 22 | 20 | 362 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -58 | 362
4 | 22 | 21 | 350 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -53 | 350
4 | 22 | 22 | 338 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -49 | 338
4 | 22 | 23 | 333 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -47 | 333
4 | 23 | 0 | 331 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -47 | 331
4 | 23 | 1 | 332 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -46 | 332
4 | 23 | 2 | 339 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -53 | 339
4 | 23 | 3 | 348 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -58 | 348
4 | 23 | 4 | 352 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -64 | 352
4 | 23 | 5 | 350 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 16 | 0 | 68 | 0 | 0 | -81 | 350
4 | 23 | 6 | 354 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 43 | 0 | 58 | 0 | 0 | -84 | 354
4 | 23 | 7 | 358 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 75 | 0 | 55 | -5 | 0 | -93 | 358
4 | 23 | 8 | 370 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 116 | 0 | 55 | -28 | 0 | -95 | 370
4 | 23 | 9 | 375 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 153 | -12 | 57 | -49 | 0 | -94 | 375
4 | 23 | 10 | 371 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 180 | -93 | 57 | 0 | 0 | -93 | 371
4 | 23 | 11 | 370 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 191 | -105 | 58 | 0 | 0 | -94 | 370
4 | 23 | 12 | 357 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 190 | -108 | 60 | -10 | 0 | -95 | 357
4 | 23 | 13 | 361 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 180 | -101 | 57 | 0 | 0 | -95 | 361
4 | 23 | 14 | 354 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 152 | -32 | 54 | -47 | 0 | -93 | 354
4 | 23 | 15 | 355 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 106 | 0 | 67 | -47 | 0 | -94 | 355
4 | 23 | 16 | 357 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 49 | 0 | 74 | -10 | 0 | -94 | 357
4 | 23 | 17 | 359 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 10 | 0 | 87 | 0 | 0 | -86 | 359
4 | 23 | 18 | 369 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 1 | 0 | 103 | 0 | 0 | -87 | 369
4 | 23 | 19 | 369 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -93 | 369
4 | 23 | 20 | 359 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | -4 | 0 | -95 | 359
4 | 23 | 21 | 348 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -89 | 348
4 | 23 | 22 | 337 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | -2 | 0 | -91 | 337
4 | 23 | 23 | 333 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | -11 | 0 | -91 | 333
4 | 24 | 0 | 329 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | -19 | 0 | -92 | 329
4 | 24 | 1 | 334 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | -20 | 0 | -92 | 334
4 | 24 | 2 | 341 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | -19 | 0 | -93 | 341
4 | 24 | 3 | 349 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -13 | 0 | -92 | 349
4 | 24 | 4 | 350 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -12 | 0 | -92 | 350
4 | 24 | 5 | 352 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 17 | 0 | 108 | -23 | 0 | -92 | 352
4 | 24 | 6 | 355 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 52 | 0 | 104 | -39 | 0 | -92 | 355
4 | 24 | 7 | 358 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 94 | 0 | 102 | -66 | 0 | -92 | 358
4 | 24 | 8 | 372 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 139 | 0 | 102 | -95 | 0 | -94 | 372
4 | 24 | 9 | 381 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 177 | -36 | 103 | -89 | 0 | -94 | 381
4 | 24 | 10 | 380 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 194 | -54 | 104 | -89 | 0 | -95 | 380
4 | 24 | 11 | 376 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 198 | -61 | 98 | -84 | 0 | -95 | 376
4 | 24 | 12 | 370 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 175 | -46 | 105 | -90 | 0 | -94 | 370
4 | 24 | 13 | 376 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 136 | 0 | 114 | -99 | 0 | -95 | 376
4 | 24 | 14 | 372 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 89 | 0 | 127 | -70 | 0 | -94 | 372
4 | 24 | 15 | 369 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 49 | 0 | 117 | -41 | 0 | -94 | 369
4 | 24 | 16 | 370 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 21 | 0 | 112 | -18 | 0 | -95 | 370
4 | 24 | 17 | 370 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 4 | 0 | 111 | 0 | 0 | -95 | 370
4 | 24 | 18 | 375 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -88 | 375
4 | 24 | 19 | 373 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -85 | 373
4 | 24 | 20 | 360 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | -2 | 0 | -94 | 360
4 | 24 | 21 | 349 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | -10 | 0 | -94 | 349
4 | 24 | 22 | 338 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -16 | 0 | -92 | 338
4 | 24 | 23 | 336 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -15 | 0 | -92 | 336
4 | 25 | 0 | 329 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | -12 | 0 | -92 | 329
4 | 25 | 1 | 335 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | -8 | 0 | -92 | 335
4 | 25 | 2 | 340 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | -4 | 0 | -93 | 340
4 | 25 | 3 | 345 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | -12 | 0 | -92 | 345
4 | 25 | 4 | 351 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | -2 | 0 | -92 | 351
4 | 25 | 5 | 352 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 11 | 0 | 113 | -4 | 0 | -93 | 352
4 | 25 | 6 | 356 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 21 | 0 | 92 | -24 | 0 | -58 | 356
4 | 25 | 7 | 362 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 32 | 0 | 67 | -21 | 0 | -57 | 362
4 | 25 | 8 | 383 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 49 | 0 | 57 | -22 | 0 | -58 | 383
4 | 25 | 9 | 385 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 58 | 0 | 56 | -23 | 0 | -57 | 385
4 | 25 | 10 | 388 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 62 | 0 | 52 | -23 | 0 | -57 | 388
4 | 25 | 11 | 386 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 76 | 0 | 52 | -24 | 0 | -57 | 386
4 | 25 | 12 | 371 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 67 | 0 | 38 | -19 | 0 | -59 | 371
4 | 25 | 13 | 380 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 60 | 0 | 33 | -19 | 0 | -58 | 380
4 | 25 | 14 | 379 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 49 | 0 | 27 | -18 | 0 | -57 | 379
4 | 25 | 15 | 376 | 168 | 55 | 132 | 5 | 34 | 26 | 0 | 29 | -13 | 0 | -60 | 376
4 | 25 | 16 | 375 | 168 | 55 | 133 | 5 | 34 | 11 | 0 | 27 | -1 | 0 | -57 | 375
4 | 25 | 17 | 371 | 168 | 55 | 133 | 5 | 34 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | -53 | 371
4 | 25 | 18 | 374 | 168 | 55 | 133 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -49 | 374
4 | 25 | 19 | 370 | 168 | 55 | 133 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | -1 | 0 | -57 | 370
4 | 25 | 20 | 359 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | -10 | 0 | -56 | 359
4 | 25 | 21 | 346 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | -5 | 0 | -57 | 346
4 | 25 | 22 | 337 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | -2 | 0 | -57 | 337
4 | 25 | 23 | 334 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -22 | 0 | -57 | 334
4 | 26 | 0 | 329 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | -77 | 0 | -57 | 329
4 | 26 | 1 | 333 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | -79 | 0 | -57 | 333
4 | 26 | 2 | 340 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | -72 | 0 | -58 | 340
4 | 26 | 3 | 349 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | -61 | 0 | -58 | 349
4 | 26 | 4 | 351 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | -67 | 0 | -57 | 351
4 | 26 | 5 | 349 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 24 | 0 | 119 | -85 | 0 | -57 | 349
4 | 26 | 6 | 353 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 87 | -17 | 102 | -96 | 0 | -56 | 353
4 | 26 | 7 | 351 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 154 | -79 | 96 | -83 | 0 | -57 | 351
4 | 26 | 8 | 370 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 224 | -131 | 104 | -89 | 0 | -58 | 370
4 | 26 | 9 | 384 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 271 | -159 | 114 | -104 | 0 | -58 | 384
4 | 26 | 10 | 385 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 287 | -173 | 124 | -116 | 0 | -57 | 385
4 | 26 | 11 | 381 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 289 | -178 | 113 | -106 | 0 | -57 | 381
4 | 26 | 12 | 366 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 278 | -171 | 116 | -108 | 0 | -57 | 378
4 | 26 | 13 | 371 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 250 | -148 | 114 | -107 | 0 | -58 | 371
4 | 26 | 14 | 365 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 200 | -115 | 122 | -105 | 0 | -57 | 365
4 | 26 | 15 | 360 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 132 | -45 | 116 | -108 | 0 | -58 | 360
4 | 26 | 16 | 360 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 64 | -1 | 119 | -109 | 0 | -57 | 360
4 | 26 | 17 | 357 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 12 | 0 | 132 | -85 | 0 | -56 | 357
4 | 26 | 18 | 362 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | -37 | 0 | -93 | 362
4 | 26 | 19 | 362 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | -56 | 0 | -66 | 362
4 | 26 | 20 | 351 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | -62 | 0 | -57 | 351
4 | 26 | 21 | 340 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | -54 | 0 | -57 | 340
4 | 26 | 22 | 331 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | -46 | 0 | -58 | 331
4 | 26 | 23 | 326 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | -48 | 0 | -57 | 326
4 | 27 | 0 | 316 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -44 | 0 | -58 | 316
4 | 27 | 1 | 318 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -44 | 0 | -57 | 318
4 | 27 | 2 | 330 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | -31 | 0 | -57 | 330
4 | 27 | 3 | 335 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | -15 | 0 | -57 | 335
4 | 27 | 4 | 333 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 1 | 0 | 44 | -9 | 0 | -57 | 333
4 | 27 | 5 | 330 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 25 | -2 | 44 | -34 | 0 | -57 | 330
4 | 27 | 6 | 331 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 86 | -48 | 43 | -38 | 0 | -56 | 331
4 | 27 | 7 | 328 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 150 | -100 | 31 | -16 | 0 | -58 | 328
4 | 27 | 8 | 341 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 217 | -144 | 35 | -30 | 0 | -58 | 341
4 | 27 | 9 | 353 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 255 | -170 | 46 | -41 | 0 | -58 | 353
4 | 27 | 10 | 354 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 278 | -192 | 41 | -36 | 0 | -58 | 354
4 | 27 | 11 | 353 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 283 | -195 | 34 | -33 | 0 | -57 | 353
4 | 27 | 12 | 347 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 275 | -190 | 35 | -33 | 0 | -57 | 351
4 | 27 | 13 | 342 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 244 | -169 | 44 | -41 | 0 | -57 | 342
4 | 27 | 14 | 338 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 192 | -127 | 80 | -70 | 0 | -58 | 338
4 | 27 | 15 | 331 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 124 | -68 | 79 | -70 | 0 | -57 | 331
4 | 27 | 16 | 334 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 60 | -15 | 72 | -69 | 0 | -57 | 334
4 | 27 | 17 | 338 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 11 | -1 | 81 | -49 | 0 | -57 | 338
4 | 27 | 18 | 350 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | -31 | 0 | -57 | 350
4 | 27 | 19 | 351 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | -17 | 0 | -56 | 351
4 | 27 | 20 | 340 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | -7 | 0 | -58 | 340
4 | 27 | 21 | 327 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | -1 | 0 | -53 | 327
4 | 27 | 22 | 316 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | -4 | 0 | -57 | 316
4 | 27 | 23 | 312 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | -14 | 0 | -56 | 312
4 | 28 | 0 | 304 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | -23 | 0 | -57 | 304
4 | 28 | 1 | 307 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | -15 | 0 | -57 | 307
4 | 28 | 2 | 317 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | -5 | 0 | -57 | 317
4 | 28 | 3 | 325 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | -1 | 0 | -51 | 325
4 | 28 | 4 | 323 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -52 | 323
4 | 28 | 5 | 316 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 24 | -7 | 13 | -12 | 0 | -57 | 316
4 | 28 | 6 | 310 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 80 | -58 | 18 | -17 | 0 | -58 | 310
4 | 28 | 7 | 310 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 148 | -104 | 26 | -23 | 0 | -58 | 310
4 | 28 | 8 | 321 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 210 | -152 | 48 | -47 | 0 | -59 | 321
4 | 28 | 9 | 336 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 251 | -181 | 75 | -72 | 0 | -58 | 336
4 | 28 | 10 | 340 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 256 | -185 | 93 | -90 | 0 | -55 | 340
4 | 28 | 11 | 339 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 239 | -167 | 98 | -94 | 0 | -58 | 339
4 | 28 | 12 | 340 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 217 | -151 | 90 | -80 | 0 | -57 | 340
4 | 28 | 13 | 328 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 170 | -122 | 80 | -77 | 0 | -44 | 328
4 | 28 | 14 | 315 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 122 | -78 | 45 | -40 | 0 | -58 | 315
4 | 28 | 15 | 304 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 80 | -50 | 48 | -43 | 0 | -57 | 304
4 | 28 | 16 | 319 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 36 | -7 | 44 | -42 | 0 | -57 | 319
4 | 28 | 17 | 326 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 7 | -1 | 42 | -20 | 0 | -57 | 326
4 | 28 | 18 | 339 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | -10 | 0 | -58 | 339
4 | 28 | 19 | 342 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | -8 | 0 | -57 | 342
4 | 28 | 20 | 333 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | -12 | 0 | -57 | 333
4 | 28 | 21 | 321 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | -22 | 0 | -57 | 321
4 | 28 | 22 | 308 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | -24 | 0 | -57 | 308
4 | 28 | 23 | 305 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | -24 | 0 | -57 | 305
4 | 29 | 0 | 298 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | -21 | 0 | -43 | 308
4 | 29 | 1 | 303 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | -19 | 0 | -44 | 314
4 | 29 | 2 | 317 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | -19 | 0 | -30 | 328
4 | 29 | 3 | 328 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | -16 | 0 | -26 | 339
4 | 29 | 4 | 324 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 1 | 0 | 18 | -16 | 0 | -25 | 335
4 | 29 | 5 | 328 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 37 | -26 | 14 | -13 | 0 | -25 | 339
4 | 29 | 6 | 323 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 90 | -64 | 8 | -8 | 0 | -33 | 335
4 | 29 | 7 | 313 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 150 | -107 | 17 | -16 | 0 | -40 | 325
4 | 29 | 8 | 324 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 215 | -153 | 26 | -25 | 0 | -49 | 335
4 | 29 | 9 | 333 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 257 | -183 | 27 | -26 | 0 | -53 | 343
4 | 29 | 10 | 334 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 270 | -192 | 28 | -27 | 0 | -55 | 345
4 | 29 | 11 | 333 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 270 | -192 | 33 | -31 | 0 | -57 | 344
4 | 29 | 12 | 329 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 256 | -182 | 32 | -30 | 0 | -57 | 340
4 | 29 | 13 | 325 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 226 | -160 | 29 | -27 | 0 | -52 | 337
4 | 29 | 14 | 319 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 175 | -124 | 29 | -28 | 0 | -46 | 330
4 | 29 | 15 | 320 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 114 | -71 | 18 | -1 | 0 | -57 | 331
4 | 29 | 16 | 332 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 60 | -19 | 12 | 0 | 0 | -57 | 342
4 | 29 | 17 | 339 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 14 | -2 | 11 | 0 | 0 | -45 | 348
4 | 29 | 18 | 350 | 168 | 55 | 135 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -48 | 361
4 | 29 | 19 | 351 | 168 | 55 | 134 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -49 | 361
4 | 29 | 20 | 341 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -46 | 352
4 | 29 | 21 | 328 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | -1 | 0 | -43 | 338
4 | 29 | 22 | 316 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | -1 | 0 | -51 | 327
4 | 29 | 23 | 311 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | -10 | 0 | -57 | 322
4 | 30 | 0 | 303 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | -19 | 0 | -57 | 314
4 | 30 | 1 | 308 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -27 | 0 | -57 | 318
4 | 30 | 2 | 318 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | -34 | 0 | -57 | 329
4 | 30 | 3 | 330 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | -22 | 0 | -57 | 341
4 | 30 | 4 | 332 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 2 | 0 | 87 | -23 | 0 | -57 | 343
4 | 30 | 5 | 336 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 20 | 0 | 91 | -41 | 0 | -57 | 347
4 | 30 | 6 | 338 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 24 | 0 | 86 | -39 | 0 | -57 | 348
4 | 30 | 7 | 345 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 35 | 0 | 81 | -38 | 0 | -57 | 355
4 | 30 | 8 | 363 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 45 | 0 | 80 | -29 | 0 | -57 | 373
4 | 30 | 9 | 370 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 55 | 0 | 80 | -31 | 0 | -57 | 381
4 | 30 | 10 | 370 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 63 | 0 | 59 | -26 | 0 | -57 | 381
4 | 30 | 11 | 367 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 59 | 0 | 43 | -19 | 0 | -57 | 378
4 | 30 | 12 | 360 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 58 | 0 | 37 | -15 | 0 | -57 | 371
4 | 30 | 13 | 366 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 46 | 0 | 38 | -5 | 0 | -57 | 377
4 | 30 | 14 | 367 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 36 | 0 | 67 | -21 | 0 | -57 | 377
4 | 30 | 15 | 366 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 23 | 0 | 72 | -17 | 0 | -57 | 377
4 | 30 | 16 | 368 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 12 | 0 | 45 | -3 | 0 | -57 | 379
4 | 30 | 17 | 366 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 4 | 0 | 43 | -1 | 0 | -57 | 376
4 | 30 | 18 | 367 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | -3 | 0 | -57 | 377
4 | 30 | 19 | 364 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | -1 | 0 | -57 | 374
4 | 30 | 20 | 350 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -53 | 361
4 | 30 | 21 | 336 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | -5 | 0 | -57 | 347
4 | 30 | 22 | 325 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -18 | 0 | -57 | 336
4 | 30 | 23 | 321 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | -28 | 0 | -57 | 332
5 | 1 | 0 | 288 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -93 | 0 | -57 | 298
5 | 1 | 1 | 291 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | -94 | 0 | -57 | 302
5 | 1 | 2 | 302 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | -94 | 0 | -57 | 313
5 | 1 | 3 | 315 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | -77 | 0 | -57 | 326
5 | 1 | 4 | 318 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 3 | 0 | 106 | -78 | 0 | -57 | 329
5 | 1 | 5 | 323 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 34 | -5 | 88 | -82 | 0 | -57 | 333
5 | 1 | 6 | 325 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 86 | -40 | 67 | -65 | 0 | -57 | 336
5 | 1 | 7 | 328 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 132 | -70 | 53 | -47 | 0 | -57 | 340
5 | 1 | 8 | 343 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 174 | -123 | 49 | -18 | 0 | -57 | 354
5 | 1 | 9 | 352 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 214 | -151 | 54 | -26 | 0 | -57 | 363
5 | 1 | 10 | 351 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 238 | -168 | 51 | -31 | 0 | -57 | 362
5 | 1 | 11 | 348 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 254 | -179 | 43 | -31 | 0 | -57 | 359
5 | 1 | 12 | 329 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 256 | -187 | 40 | -39 | 0 | -57 | 342
5 | 1 | 13 | 329 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 239 | -174 | 43 | -40 | 0 | -57 | 340
5 | 1 | 14 | 317 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 201 | -147 | 49 | -48 | 0 | -57 | 327
5 | 1 | 15 | 315 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 140 | -102 | 41 | -40 | 0 | -57 | 325
5 | 1 | 16 | 328 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 78 | -43 | 36 | -32 | 0 | -57 | 338
5 | 1 | 17 | 329 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 20 | -3 | 33 | -10 | 0 | -57 | 340
5 | 1 | 18 | 338 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | -10 | 0 | -57 | 349
5 | 1 | 19 | 345 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | -10 | 0 | -57 | 355
5 | 1 | 20 | 331 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | -10 | 0 | -57 | 342
5 | 1 | 21 | 313 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | -11 | 0 | -57 | 325
5 | 1 | 22 | 298 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | -26 | 0 | -57 | 308
5 | 1 | 23 | 295 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | -54 | 0 | -51 | 305
5 | 2 | 0 | 288 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | -70 | 0 | -59 | 298
5 | 2 | 1 | 292 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | -72 | 0 | -55 | 303
5 | 2 | 2 | 307 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | -84 | 0 | -40 | 317
5 | 2 | 3 | 321 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -87 | 0 | -26 | 332
5 | 2 | 4 | 321 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 4 | -3 | 91 | -90 | 0 | -23 | 336
5 | 2 | 5 | 326 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 38 | -32 | 88 | -87 | 0 | -24 | 340
5 | 2 | 6 | 321 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 100 | -84 | 81 | -81 | 0 | -24 | 334
5 | 2 | 7 | 314 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 163 | -136 | 84 | -83 | 0 | -29 | 329
5 | 2 | 8 | 329 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 225 | -189 | 89 | -88 | 0 | -25 | 342
5 | 2 | 9 | 344 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 263 | -220 | 90 | -90 | 0 | -16 | 357
5 | 2 | 10 | 343 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 278 | -233 | 97 | -96 | 0 | -18 | 358
5 | 2 | 11 | 342 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 279 | -234 | 96 | -96 | 0 | -20 | 355
5 | 2 | 12 | 326 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 267 | -224 | 102 | -101 | 0 | -34 | 340
5 | 2 | 13 | 324 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 242 | -203 | 110 | -110 | 0 | -32 | 337
5 | 2 | 14 | 315 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 199 | -166 | 116 | -116 | 0 | -34 | 329
5 | 2 | 15 | 314 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 138 | -115 | 116 | -115 | 0 | -25 | 329
5 | 2 | 16 | 327 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 77 | -65 | 118 | -117 | 0 | -18 | 339
5 | 2 | 17 | 327 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 21 | -17 | 122 | -122 | 0 | -23 | 338
5 | 2 | 18 | 337 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 129 | -128 | 0 | -10 | 348
5 | 2 | 19 | 343 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | -137 | 0 | -4 | 354
5 | 2 | 20 | 328 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 129 | -128 | 0 | -19 | 339
5 | 2 | 21 | 310 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | -121 | 0 | -37 | 321
5 | 2 | 22 | 296 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | -119 | 0 | -51 | 306
5 | 2 | 23 | 290 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | -121 | 0 | -52 | 301
5 | 3 | 0 | 278 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | -121 | 0 | -53 | 288
5 | 3 | 1 | 280 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | -118 | 0 | -55 | 291
5 | 3 | 2 | 294 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | -133 | 0 | -42 | 305
5 | 3 | 3 | 305 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | -133 | 0 | -41 | 316
5 | 3 | 4 | 307 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 4 | -3 | 144 | -143 | 0 | -26 | 322
5 | 3 | 5 | 304 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 34 | -28 | 131 | -130 | 0 | -23 | 319
5 | 3 | 6 | 292 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 83 | -69 | 135 | -134 | 0 | -42 | 306
5 | 3 | 7 | 279 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 147 | -123 | 117 | -116 | 0 | -65 | 293
5 | 3 | 8 | 294 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 208 | -174 | 124 | -123 | 0 | -60 | 308
5 | 3 | 9 | 300 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 239 | -200 | 141 | -140 | 0 | -59 | 314
5 | 3 | 10 | 306 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 257 | -215 | 155 | -154 | 0 | -56 | 320
5 | 3 | 11 | 313 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 253 | -212 | 140 | -139 | 0 | -49 | 326
5 | 3 | 12 | 308 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 223 | -187 | 148 | -147 | 0 | -49 | 321
5 | 3 | 13 | 287 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 196 | -164 | 144 | -143 | 0 | -66 | 300
5 | 3 | 14 | 269 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 160 | -134 | 146 | -145 | 0 | -78 | 283
5 | 3 | 15 | 265 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 118 | -99 | 109 | -108 | 0 | -75 | 279
5 | 3 | 16 | 286 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 72 | -61 | 90 | -89 | 0 | -63 | 298
5 | 3 | 17 | 298 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 21 | -17 | 83 | -82 | 0 | -57 | 310
5 | 3 | 18 | 309 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | -80 | 0 | -44 | 318
5 | 3 | 19 | 317 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | -58 | 0 | -42 | 329
5 | 3 | 20 | 306 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | -40 | 0 | -59 | 316
5 | 3 | 21 | 291 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | -25 | 0 | -73 | 301
5 | 3 | 22 | 278 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 | -83 | 288
5 | 3 | 23 | 271 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 | -84 | 282
5 | 4 | 0 | 267 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 | -84 | 278
5 | 4 | 1 | 270 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 | -84 | 280
5 | 4 | 2 | 283 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 | -82 | 294
5 | 4 | 3 | 293 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | -81 | 304
5 | 4 | 4 | 293 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 4 | -3 | 11 | -11 | 0 | -79 | 307
5 | 4 | 5 | 294 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 36 | -30 | 7 | -7 | 0 | -57 | 308
5 | 4 | 6 | 286 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 91 | -77 | 5 | -5 | 0 | -60 | 300
5 | 4 | 7 | 274 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 147 | -123 | 3 | -3 | 0 | -70 | 288
5 | 4 | 8 | 287 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 188 | -157 | 3 | -3 | 0 | -65 | 300
5 | 4 | 9 | 284 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 224 | -188 | 3 | -3 | 0 | -73 | 297
5 | 4 | 10 | 289 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 255 | -213 | 6 | -6 | 0 | -73 | 303
5 | 4 | 11 | 288 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 263 | -220 | 8 | -8 | 0 | -76 | 301
5 | 4 | 12 | 284 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 253 | -212 | 6 | -6 | 0 | -78 | 297
5 | 4 | 13 | 273 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 228 | -191 | 9 | -9 | 0 | -85 | 287
5 | 4 | 14 | 263 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 183 | -153 | 8 | -7 | 0 | -87 | 279
5 | 4 | 15 | 262 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 120 | -101 | 8 | -8 | 0 | -81 | 275
5 | 4 | 16 | 273 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 64 | -54 | 7 | -7 | 0 | -79 | 284
5 | 4 | 17 | 289 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 18 | -15 | 9 | -9 | 0 | -73 | 299
5 | 4 | 18 | 305 | 168 | 55 | 136 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | -82 | 316
5 | 4 | 19 | 312 | 168 | 55 | 138 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | -19 | 0 | -77 | 323
5 | 4 | 20 | 299 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | -68 | 310
5 | 4 | 21 | 284 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | -41 | 0 | -58 | 296
5 | 4 | 22 | 270 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | -45 | 0 | -60 | 280
5 | 4 | 23 | 264 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | -73 | 0 | -66 | 273
5 | 5 | 0 | 259 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -95 | 0 | -77 | 270
5 | 5 | 1 | 262 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | -110 | 0 | -64 | 272
5 | 5 | 2 | 277 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | -115 | 0 | -62 | 288
5 | 5 | 3 | 288 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | -109 | 0 | -63 | 299
5 | 5 | 4 | 287 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 4 | -3 | 109 | -109 | 0 | -57 | 300
5 | 5 | 5 | 284 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 31 | -26 | 95 | -94 | 0 | -52 | 298
5 | 5 | 6 | 276 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 66 | -56 | 79 | -78 | 0 | -57 | 289
5 | 5 | 7 | 272 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 118 | -99 | 74 | -73 | 0 | -68 | 287
5 | 5 | 8 | 276 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 147 | -123 | 64 | -64 | 0 | -69 | 290
5 | 5 | 9 | 278 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 170 | -142 | 60 | -59 | 0 | -71 | 293
5 | 5 | 10 | 276 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 185 | -155 | 46 | -46 | 0 | -75 | 290
5 | 5 | 11 | 282 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 196 | -164 | 50 | -49 | 0 | -71 | 297
5 | 5 | 12 | 276 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 185 | -155 | 52 | -51 | 0 | -75 | 291
5 | 5 | 13 | 269 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 158 | -132 | 57 | -57 | 0 | -78 | 283
5 | 5 | 14 | 270 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 127 | -106 | 88 | -88 | 0 | -72 | 284
5 | 5 | 15 | 268 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 79 | -66 | 76 | -76 | 0 | -72 | 281
5 | 5 | 16 | 278 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 39 | -32 | 69 | -68 | 0 | -69 | 291
5 | 5 | 17 | 289 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 11 | -9 | 66 | -66 | 0 | -67 | 299
5 | 5 | 18 | 304 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | -63 | 0 | -50 | 315
5 | 5 | 19 | 310 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | -44 | 0 | -55 | 320
5 | 5 | 20 | 298 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | -68 | 308
5 | 5 | 21 | 283 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | -70 | 293
5 | 5 | 22 | 270 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | -30 | 0 | -83 | 281
5 | 5 | 23 | 265 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | -37 | 0 | -88 | 276
5 | 6 | 0 | 261 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | -28 | 0 | -86 | 274
5 | 6 | 1 | 262 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | -17 | 0 | -86 | 275
5 | 6 | 2 | 275 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 | -83 | 289
5 | 6 | 3 | 286 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 | -80 | 299
5 | 6 | 4 | 288 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 4 | -3 | 18 | -17 | 0 | -72 | 305
5 | 6 | 5 | 288 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 19 | -16 | 19 | -19 | 0 | -58 | 304
5 | 6 | 6 | 275 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 26 | -22 | 29 | -29 | 0 | -72 | 291
5 | 6 | 7 | 278 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 45 | -37 | 34 | -33 | 0 | -72 | 296
5 | 6 | 8 | 297 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 63 | -53 | 37 | -37 | 0 | -55 | 313
5 | 6 | 9 | 297 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 75 | -62 | 44 | -44 | 0 | -47 | 314
5 | 6 | 10 | 302 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 96 | -80 | 47 | -47 | 0 | -37 | 318
5 | 6 | 11 | 307 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 101 | -85 | 54 | -53 | 0 | -34 | 323
5 | 6 | 12 | 303 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 83 | -69 | 56 | -56 | 0 | -37 | 320
5 | 6 | 13 | 302 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 63 | -53 | 67 | -67 | 0 | -35 | 318
5 | 6 | 14 | 303 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 44 | -37 | 96 | -96 | 0 | -32 | 318
5 | 6 | 15 | 306 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 30 | -7 | 106 | -95 | 0 | -57 | 320
5 | 6 | 16 | 311 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 17 | -4 | 120 | -95 | 0 | -57 | 324
5 | 6 | 17 | 322 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 4 | -1 | 133 | -96 | 0 | -57 | 335
5 | 6 | 18 | 331 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 151 | -98 | 0 | -57 | 345
5 | 6 | 19 | 332 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 158 | -101 | 0 | -57 | 346
5 | 6 | 20 | 315 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | -97 | 0 | -57 | 328
5 | 6 | 21 | 302 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | -95 | 0 | -57 | 315
5 | 6 | 22 | 291 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | -95 | 0 | -57 | 305
5 | 6 | 23 | 285 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | -95 | 0 | -57 | 300
5 | 7 | 0 | 279 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | -101 | 0 | -57 | 294
5 | 7 | 1 | 282 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | -99 | 0 | -57 | 296
5 | 7 | 2 | 296 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -81 | 0 | -57 | 310
5 | 7 | 3 | 307 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | -64 | 0 | -57 | 320
5 | 7 | 4 | 311 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 4 | 0 | 86 | -52 | 0 | -57 | 325
5 | 7 | 5 | 312 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 17 | 0 | 72 | -51 | 0 | -57 | 325
5 | 7 | 6 | 314 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 22 | 0 | 60 | -42 | 0 | -57 | 329
5 | 7 | 7 | 330 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 33 | 0 | 60 | -42 | 0 | -57 | 343
5 | 7 | 8 | 357 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 46 | 0 | 58 | -41 | 0 | -57 | 370
5 | 7 | 9 | 368 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 51 | 0 | 56 | -40 | 0 | -57 | 382
5 | 7 | 10 | 373 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 57 | 0 | 50 | -39 | 0 | -57 | 386
5 | 7 | 11 | 378 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 52 | 0 | 51 | -39 | 0 | -57 | 391
5 | 7 | 12 | 363 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 43 | 0 | 46 | -39 | 0 | -57 | 377
5 | 7 | 13 | 372 | 168 | 55 | 132 | 5 | 34 | 41 | 0 | 46 | -38 | 0 | -57 | 386
5 | 7 | 14 | 366 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 33 | 0 | 55 | -39 | 0 | -57 | 379
5 | 7 | 15 | 365 | 168 | 55 | 139 | 5 | 34 | 23 | 0 | 49 | -38 | 0 | -57 | 378
5 | 7 | 16 | 363 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 11 | 0 | 55 | -35 | 0 | -57 | 377
5 | 7 | 17 | 358 | 168 | 55 | 134 | 5 | 34 | 4 | 0 | 68 | -39 | 0 | -57 | 372
5 | 7 | 18 | 365 | 168 | 55 | 132 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | -40 | 0 | -57 | 378
5 | 7 | 19 | 361 | 168 | 55 | 126 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | -41 | 0 | -57 | 374
5 | 7 | 20 | 346 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | -42 | 0 | -57 | 360
5 | 7 | 21 | 328 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | -43 | 0 | -57 | 341
5 | 7 | 22 | 310 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | -46 | 0 | -57 | 324
5 | 7 | 23 | 303 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | -52 | 0 | -57 | 316
5 | 8 | 0 | 295 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -56 | 0 | -57 | 308
5 | 8 | 1 | 299 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | -57 | 0 | -57 | 312
5 | 8 | 2 | 311 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -50 | 0 | -57 | 325
5 | 8 | 3 | 324 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | -42 | 0 | -57 | 337
5 | 8 | 4 | 327 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 4 | -1 | 66 | -40 | 0 | -57 | 340
5 | 8 | 5 | 327 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 28 | -5 | 61 | -44 | 0 | -57 | 341
5 | 8 | 6 | 325 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 61 | -15 | 51 | -50 | 0 | -57 | 338
5 | 8 | 7 | 335 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 102 | -46 | 47 | -42 | 0 | -57 | 348
5 | 8 | 8 | 365 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 141 | -97 | 49 | -2 | 0 | -57 | 378
5 | 8 | 9 | 382 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 166 | -123 | 55 | -44 | 0 | 0 | 395
5 | 8 | 10 | 375 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 172 | -128 | 61 | -57 | 0 | 0 | 387
5 | 8 | 11 | 368 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 174 | -134 | 59 | -58 | 0 | 0 | 381
5 | 8 | 12 | 353 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 163 | -126 | 61 | -60 | 0 | 0 | 378
5 | 8 | 13 | 361 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 141 | -59 | 64 | -58 | 0 | -57 | 373
5 | 8 | 14 | 352 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 114 | -44 | 72 | -65 | 0 | -57 | 365
5 | 8 | 15 | 351 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 81 | -14 | 58 | -56 | 0 | -57 | 364
5 | 8 | 16 | 357 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 49 | -9 | 47 | -31 | 0 | -57 | 370
5 | 8 | 17 | 354 | 168 | 55 | 140 | 5 | 34 | 16 | -3 | 44 | -35 | 0 | -57 | 367
5 | 8 | 18 | 362 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 1 | 0 | 39 | -11 | 0 | -57 | 375
5 | 8 | 19 | 367 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | -1 | 0 | -57 | 379
5 | 8 | 20 | 349 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | -4 | 0 | -57 | 362
5 | 8 | 21 | 330 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -60 | 343
5 | 8 | 22 | 318 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | -6 | 0 | -72 | 332
5 | 8 | 23 | 313 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | -77 | 326
5 | 9 | 0 | 302 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | -88 | 317
5 | 9 | 1 | 306 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -84 | 320
5 | 9 | 2 | 317 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | -74 | 331
5 | 9 | 3 | 332 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -58 | 346
5 | 9 | 4 | 337 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 6 | -3 | 3 | -2 | 0 | -57 | 351
5 | 9 | 5 | 335 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 35 | -22 | 3 | -3 | 0 | -58 | 359
5 | 9 | 6 | 333 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 70 | -39 | 2 | 0 | 0 | -57 | 347
5 | 9 | 7 | 338 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 124 | -70 | 1 | 0 | 0 | -57 | 352
5 | 9 | 8 | 361 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 176 | -99 | 8 | 0 | 0 | -57 | 375
5 | 9 | 9 | 375 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 204 | -124 | 26 | 0 | 0 | -57 | 388
5 | 9 | 10 | 370 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 223 | -136 | 46 | -33 | 0 | -57 | 382
5 | 9 | 11 | 362 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 236 | -147 | 55 | -52 | 0 | -57 | 375
5 | 9 | 12 | 346 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 232 | -147 | 60 | -56 | 0 | -57 | 372
5 | 9 | 13 | 348 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 206 | -131 | 62 | -58 | 0 | -57 | 362
5 | 9 | 14 | 336 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 171 | -109 | 70 | -66 | 0 | -57 | 349
5 | 9 | 15 | 334 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 118 | -62 | 80 | -76 | 0 | -57 | 347
5 | 9 | 16 | 345 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 66 | -9 | 82 | -77 | 0 | -57 | 359
5 | 9 | 17 | 344 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 19 | -1 | 81 | -48 | 0 | -57 | 358
5 | 9 | 18 | 352 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 1 | 0 | 83 | -43 | 0 | -57 | 366
5 | 9 | 19 | 363 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -44 | 0 | -57 | 377
5 | 9 | 20 | 346 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | -52 | 0 | -57 | 361
5 | 9 | 21 | 328 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | -71 | 0 | -57 | 341
5 | 9 | 22 | 317 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | -79 | 0 | -57 | 330
5 | 9 | 23 | 311 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | -97 | 0 | -57 | 324
5 | 10 | 0 | 301 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 141 | -115 | 0 | -57 | 314
5 | 10 | 1 | 306 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | -88 | 0 | -57 | 320
5 | 10 | 2 | 315 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -71 | 0 | -57 | 328
5 | 10 | 3 | 327 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | -63 | 0 | -57 | 339
5 | 10 | 4 | 330 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 6 | -1 | 82 | -51 | 0 | -57 | 343
5 | 10 | 5 | 334 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 38 | -9 | 68 | -56 | 0 | -57 | 348
5 | 10 | 6 | 330 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 72 | -26 | 58 | -57 | 0 | -57 | 344
5 | 10 | 7 | 332 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 122 | -65 | 49 | -45 | 0 | -57 | 346
5 | 10 | 8 | 342 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 168 | -141 | 43 | -43 | 0 | -9 | 358
5 | 10 | 9 | 358 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 219 | -184 | 42 | -41 | 0 | -2 | 374
5 | 10 | 10 | 372 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 247 | -205 | 37 | -34 | 0 | 0 | 385
5 | 10 | 11 | 372 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 246 | -205 | 46 | -42 | 0 | 0 | 385
5 | 10 | 12 | 351 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 222 | -186 | 48 | -48 | 0 | -9 | 368
5 | 10 | 13 | 355 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 192 | -150 | 41 | -2 | 0 | -57 | 368
5 | 10 | 14 | 345 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 156 | -130 | 20 | -20 | 0 | -12 | 362
5 | 10 | 15 | 339 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 104 | -87 | 19 | -19 | 0 | -15 | 356
5 | 10 | 16 | 344 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 55 | -38 | 16 | -1 | 0 | -57 | 357
5 | 10 | 17 | 341 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 17 | -14 | 16 | -16 | 0 | -53 | 354
5 | 10 | 18 | 343 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 1 | -1 | 16 | -16 | 0 | -48 | 356
5 | 10 | 19 | 348 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | -2 | 0 | -57 | 361
5 | 10 | 20 | 333 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | -58 | 346
5 | 10 | 21 | 313 | 168 | 55 | 138 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | -22 | 0 | -73 | 327
5 | 10 | 22 | 305 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -69 | 318
5 | 10 | 23 | 300 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | -41 | 0 | -57 | 313
5 | 11 | 0 | 291 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | -54 | 0 | -61 | 304
5 | 11 | 1 | 295 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | -53 | 0 | -57 | 308
5 | 11 | 2 | 307 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | -60 | 0 | -45 | 320
5 | 11 | 3 | 318 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | -42 | 0 | -57 | 331
5 | 11 | 4 | 319 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 5 | -4 | 51 | -50 | 0 | -40 | 337
5 | 11 | 5 | 318 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 32 | -27 | 59 | -59 | 0 | -36 | 334
5 | 11 | 6 | 309 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 60 | -51 | 72 | -72 | 0 | -39 | 325
5 | 11 | 7 | 298 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 105 | -88 | 77 | -76 | 0 | -45 | 315
5 | 11 | 8 | 305 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 161 | -135 | 80 | -80 | 0 | -48 | 320
5 | 11 | 9 | 325 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 214 | -179 | 84 | -83 | 0 | -36 | 342
5 | 11 | 10 | 343 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 227 | -190 | 95 | -94 | 0 | -21 | 359
5 | 11 | 11 | 333 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 218 | -182 | 93 | -93 | 0 | -29 | 349
5 | 11 | 12 | 318 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 195 | -163 | 99 | -98 | 0 | -41 | 335
5 | 11 | 13 | 312 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 170 | -142 | 105 | -104 | 0 | -43 | 329
5 | 11 | 14 | 308 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 132 | -111 | 119 | -118 | 0 | -41 | 324
5 | 11 | 15 | 304 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 93 | -78 | 111 | -111 | 0 | -38 | 320
5 | 11 | 16 | 313 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 55 | -46 | 100 | -100 | 0 | -28 | 327
5 | 11 | 17 | 315 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 20 | -5 | 96 | -81 | 0 | -57 | 328
5 | 11 | 18 | 324 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 1 | -1 | 91 | -90 | 0 | -29 | 337
5 | 11 | 19 | 333 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -75 | 0 | -25 | 346
5 | 11 | 20 | 318 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -76 | 0 | -34 | 331
5 | 11 | 21 | 301 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -68 | 0 | -57 | 314
5 | 11 | 22 | 289 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -77 | 0 | -61 | 302
5 | 11 | 23 | 285 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | -96 | 0 | -57 | 298
5 | 12 | 0 | 281 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | -98 | 0 | -70 | 295
5 | 12 | 1 | 285 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | -108 | 0 | -64 | 297
5 | 12 | 2 | 298 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -97 | 0 | -54 | 312
5 | 12 | 3 | 307 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | -94 | 0 | -45 | 321
5 | 12 | 4 | 306 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 5 | -4 | 104 | -103 | 0 | -43 | 324
5 | 12 | 5 | 303 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 30 | -25 | 115 | -114 | 0 | -34 | 319
5 | 12 | 6 | 289 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 49 | -41 | 124 | -123 | 0 | -45 | 306
5 | 12 | 7 | 286 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 77 | -64 | 130 | -129 | 0 | -53 | 303
5 | 12 | 8 | 292 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 116 | -97 | 137 | -136 | 0 | -53 | 309
5 | 12 | 9 | 298 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 150 | -125 | 151 | -150 | 0 | -52 | 316
5 | 12 | 10 | 304 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 169 | -141 | 164 | -162 | 0 | -50 | 322
5 | 12 | 11 | 308 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 163 | -137 | 148 | -147 | 0 | -45 | 324
5 | 12 | 12 | 308 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 143 | -120 | 151 | -150 | 0 | -42 | 324
5 | 12 | 13 | 300 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 109 | -91 | 161 | -160 | 0 | -44 | 317
5 | 12 | 14 | 303 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 77 | -65 | 176 | -175 | 0 | -36 | 319
5 | 12 | 15 | 304 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 42 | -35 | 153 | -152 | 0 | -31 | 319
5 | 12 | 16 | 309 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 19 | -16 | 152 | -151 | 0 | -23 | 323
5 | 12 | 17 | 322 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 6 | -5 | 163 | -162 | 0 | -9 | 335
5 | 12 | 18 | 329 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 170 | -169 | 0 | -4 | 343
5 | 12 | 19 | 334 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 168 | -167 | 0 | -7 | 347
5 | 12 | 20 | 320 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 168 | -167 | 0 | -10 | 334
5 | 12 | 21 | 304 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 165 | -164 | 0 | -26 | 317
5 | 12 | 22 | 289 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 158 | -157 | 0 | -42 | 302
5 | 12 | 23 | 283 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | -136 | 0 | -57 | 295
5 | 13 | 0 | 275 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | -66 | 0 | -88 | 305
5 | 13 | 1 | 282 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -38 | 0 | -88 | 312
5 | 13 | 2 | 292 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | -12 | 0 | -88 | 323
5 | 13 | 3 | 304 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -83 | 334
5 | 13 | 4 | 308 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | -82 | 338
5 | 13 | 5 | 309 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 17 | 0 | 50 | 0 | 0 | -82 | 339
5 | 13 | 6 | 313 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 21 | 0 | 53 | 0 | 0 | -83 | 343
5 | 13 | 7 | 324 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 33 | 0 | 54 | 0 | 0 | -83 | 354
5 | 13 | 8 | 350 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 45 | 0 | 48 | 0 | 0 | -82 | 379
5 | 13 | 9 | 369 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 56 | 0 | 51 | 0 | 0 | -81 | 400
5 | 13 | 10 | 371 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 62 | 0 | 58 | 0 | 0 | -82 | 401
5 | 13 | 11 | 371 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 61 | 0 | 49 | 0 | 0 | -81 | 401
5 | 13 | 12 | 345 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | -83 | 375
5 | 13 | 13 | 357 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 65 | 0 | 40 | 0 | 0 | -82 | 387
5 | 13 | 14 | 352 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 68 | 0 | 36 | 0 | 0 | -82 | 382
5 | 13 | 15 | 351 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 56 | 0 | 36 | 0 | 0 | -81 | 382
5 | 13 | 16 | 355 | 168 | 55 | 135 | 5 | 34 | 29 | 0 | 39 | 0 | 0 | -80 | 385
5 | 13 | 17 | 342 | 168 | 55 | 140 | 5 | 34 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | -79 | 373
5 | 13 | 18 | 347 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | -74 | 376
5 | 13 | 19 | 354 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -65 | 383
5 | 13 | 20 | 338 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -78 | 368
5 | 13 | 21 | 318 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -80 | 348
5 | 13 | 22 | 304 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -81 | 334
5 | 13 | 23 | 301 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -87 | 331
5 | 14 | 0 | 292 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | -26 | 0 | -88 | 322
5 | 14 | 1 | 293 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | -40 | 0 | -88 | 323
5 | 14 | 2 | 306 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | -26 | 0 | -88 | 337
5 | 14 | 3 | 321 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -14 | 0 | -88 | 351
5 | 14 | 4 | 321 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 7 | 0 | 87 | -19 | 0 | -88 | 352
5 | 14 | 5 | 331 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 47 | -1 | 80 | -40 | 0 | -88 | 361
5 | 14 | 6 | 328 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 106 | -41 | 77 | -72 | 0 | -57 | 358
5 | 14 | 7 | 323 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 168 | -105 | 78 | -73 | 0 | -57 | 353
5 | 14 | 8 | 348 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 230 | -142 | 83 | -78 | 0 | -57 | 378
5 | 14 | 9 | 371 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 266 | -160 | 86 | -77 | 0 | -57 | 400
5 | 14 | 10 | 377 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 280 | -168 | 95 | -85 | 0 | -57 | 407
5 | 14 | 11 | 375 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 281 | -169 | 92 | -86 | 0 | -57 | 404
5 | 14 | 12 | 350 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 270 | -169 | 95 | -89 | 0 | -57 | 393
5 | 14 | 13 | 352 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 243 | -152 | 94 | -88 | 0 | -57 | 383
5 | 14 | 14 | 342 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 201 | -121 | 94 | -88 | 0 | -57 | 372
5 | 14 | 15 | 340 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 142 | -66 | 91 | -86 | 0 | -57 | 371
5 | 14 | 16 | 353 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 83 | -3 | 90 | -85 | 0 | -57 | 383
5 | 14 | 17 | 349 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 25 | -1 | 89 | -42 | 0 | -57 | 379
5 | 14 | 18 | 348 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 1 | 0 | 92 | -27 | 0 | -57 | 378
5 | 14 | 19 | 356 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -28 | 0 | -57 | 385
5 | 14 | 20 | 338 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | -43 | 0 | -57 | 368
5 | 14 | 21 | 319 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | -70 | 0 | -57 | 349
5 | 14 | 22 | 305 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | -90 | 0 | -57 | 335
5 | 14 | 23 | 297 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | -96 | 0 | -57 | 327
5 | 15 | 0 | 288 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | -100 | 0 | -57 | 317
5 | 15 | 1 | 292 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | -90 | 0 | -57 | 322
5 | 15 | 2 | 303 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | -80 | 0 | -57 | 333
5 | 15 | 3 | 313 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -64 | 0 | -57 | 344
5 | 15 | 4 | 314 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 7 | 0 | 112 | -80 | 0 | -57 | 345
5 | 15 | 5 | 320 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 46 | -3 | 119 | -101 | 0 | -57 | 350
5 | 15 | 6 | 325 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 101 | -37 | 114 | -108 | 0 | -57 | 355
5 | 15 | 7 | 322 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 153 | -90 | 100 | -95 | 0 | -57 | 353
5 | 15 | 8 | 344 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 208 | -132 | 103 | -90 | 0 | -57 | 374
5 | 15 | 9 | 368 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 250 | -150 | 108 | -95 | 0 | -57 | 398
5 | 15 | 10 | 371 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 268 | -164 | 106 | -93 | 0 | -57 | 402
5 | 15 | 11 | 370 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 270 | -169 | 99 | -87 | 0 | -57 | 399
5 | 15 | 12 | 349 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 263 | -175 | 100 | -95 | 0 | -57 | 379
5 | 15 | 13 | 352 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 240 | -160 | 100 | -95 | 0 | 0 | 428
5 | 15 | 14 | 342 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 196 | -124 | 105 | -92 | 0 | -57 | 371
5 | 15 | 15 | 341 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 136 | -70 | 82 | -71 | 0 | -57 | 371
5 | 15 | 16 | 350 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 80 | -11 | 58 | -55 | 0 | -57 | 380
5 | 15 | 17 | 345 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 25 | -2 | 57 | -23 | 0 | -57 | 375
5 | 15 | 18 | 344 | 168 | 55 | 130 | 5 | 34 | 1 | 0 | 62 | -24 | 0 | -57 | 374
5 | 15 | 19 | 350 | 168 | 55 | 143 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | -19 | 0 | -57 | 380
5 | 15 | 20 | 334 | 168 | 55 | 143 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | -18 | 0 | -57 | 364
5 | 15 | 21 | 313 | 168 | 55 | 126 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | -23 | 0 | -57 | 343
5 | 15 | 22 | 302 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | -23 | 0 | -57 | 333
5 | 15 | 23 | 298 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | -23 | 0 | -57 | 329
5 | 16 | 0 | 290 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | -34 | 0 | -66 | 320
5 | 16 | 1 | 291 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | -38 | 0 | -63 | 320
5 | 16 | 2 | 305 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | -44 | 0 | -57 | 335
5 | 16 | 3 | 316 | 168 | 55 | 130 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | -44 | 0 | -57 | 346
5 | 16 | 4 | 316 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 6 | 0 | 59 | -45 | 0 | -57 | 346
5 | 16 | 5 | 320 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 36 | 0 | 64 | -57 | 0 | -57 | 351
5 | 16 | 6 | 315 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 72 | -30 | 60 | -57 | 0 | -57 | 343
5 | 16 | 7 | 324 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 117 | -56 | 58 | -49 | 0 | -57 | 355
5 | 16 | 8 | 347 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 155 | -73 | 67 | -57 | 0 | -57 | 377
5 | 16 | 9 | 363 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 182 | -85 | 72 | -62 | 0 | -57 | 392
5 | 16 | 10 | 362 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 210 | -116 | 87 | -75 | 0 | -57 | 391
5 | 16 | 11 | 370 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 220 | -119 | 93 | -80 | 0 | -57 | 399
5 | 16 | 12 | 349 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 224 | -133 | 98 | -91 | 0 | -57 | 384
5 | 16 | 13 | 356 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 204 | -116 | 106 | -94 | 0 | -57 | 386
5 | 16 | 14 | 362 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 152 | -55 | 140 | -131 | 0 | -57 | 392
5 | 16 | 15 | 353 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 89 | 0 | 136 | -127 | 0 | -57 | 384
5 | 16 | 16 | 350 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 48 | 0 | 149 | -106 | 0 | -57 | 380
5 | 16 | 17 | 350 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 16 | 0 | 159 | -88 | 0 | -57 | 380
5 | 16 | 18 | 355 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 1 | 0 | 163 | -79 | 0 | -57 | 385
5 | 16 | 19 | 358 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 158 | -77 | 0 | -57 | 389
5 | 16 | 20 | 340 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | -77 | 0 | -57 | 370
5 | 16 | 21 | 323 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | -72 | 0 | -57 | 353
5 | 16 | 22 | 309 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -47 | 0 | -57 | 339
5 | 16 | 23 | 301 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | -52 | 0 | -57 | 331
5 | 17 | 0 | 291 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | -56 | 0 | -57 | 322
5 | 17 | 1 | 293 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | -37 | 0 | -63 | 323
5 | 17 | 2 | 304 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -46 | 0 | -57 | 334
5 | 17 | 3 | 318 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | -46 | 0 | -57 | 348
5 | 17 | 4 | 316 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 6 | 0 | 70 | -46 | 0 | -57 | 346
5 | 17 | 5 | 316 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 36 | 0 | 77 | -70 | 0 | -57 | 347
5 | 17 | 6 | 313 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 71 | -26 | 72 | -68 | 0 | -57 | 343
5 | 17 | 7 | 324 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 101 | -46 | 58 | -50 | 0 | -57 | 354
5 | 17 | 8 | 355 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 125 | -41 | 54 | -46 | 0 | -57 | 385
5 | 17 | 9 | 370 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 141 | -42 | 56 | -49 | 0 | -57 | 399
5 | 17 | 10 | 362 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 150 | -85 | 46 | -8 | 0 | -57 | 393
5 | 17 | 11 | 352 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 161 | -92 | 44 | -17 | 0 | -57 | 382
5 | 17 | 12 | 338 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 159 | -91 | 50 | -36 | 0 | -57 | 368
5 | 17 | 13 | 347 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 152 | -69 | 57 | -49 | 0 | -57 | 377
5 | 17 | 14 | 336 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 126 | -53 | 86 | -80 | 0 | -57 | 366
5 | 17 | 15 | 337 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 91 | -54 | 110 | -103 | 0 | 0 | 389
5 | 17 | 16 | 342 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 54 | 0 | 125 | -98 | 0 | -57 | 372
5 | 17 | 17 | 345 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 16 | 0 | 145 | -84 | 0 | -57 | 375
5 | 17 | 18 | 349 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 1 | 0 | 142 | -72 | 0 | -57 | 379
5 | 17 | 19 | 351 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | -66 | 0 | -57 | 381
5 | 17 | 20 | 332 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | -74 | 0 | -57 | 362
5 | 17 | 21 | 313 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -66 | 0 | -57 | 343
5 | 17 | 22 | 298 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | -45 | 0 | -57 | 329
5 | 17 | 23 | 292 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -64 | 0 | -57 | 322
5 | 18 | 0 | 286 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | -97 | 0 | -57 | 316
5 | 18 | 1 | 289 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | -98 | 0 | -57 | 319
5 | 18 | 2 | 299 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | -99 | 0 | -57 | 329
5 | 18 | 3 | 314 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | -92 | 0 | -57 | 344
5 | 18 | 4 | 310 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 7 | -1 | 132 | -96 | 0 | -57 | 341
5 | 18 | 5 | 314 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 50 | -9 | 128 | -113 | 0 | -57 | 345
5 | 18 | 6 | 303 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 112 | -66 | 120 | -117 | 0 | -57 | 334
5 | 18 | 7 | 297 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 171 | -132 | 111 | -109 | 0 | -57 | 326
5 | 18 | 8 | 314 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 231 | -179 | 121 | -118 | 0 | -53 | 344
5 | 18 | 9 | 327 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 266 | -206 | 130 | -128 | 0 | -48 | 356
5 | 18 | 10 | 334 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 280 | -217 | 144 | -141 | 0 | -45 | 363
5 | 18 | 11 | 333 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 281 | -218 | 139 | -136 | 0 | -46 | 362
5 | 18 | 12 | 323 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 271 | -210 | 137 | -134 | 0 | -55 | 352
5 | 18 | 13 | 315 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 246 | -190 | 137 | -134 | 0 | -57 | 345
5 | 18 | 14 | 307 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 204 | -157 | 134 | -131 | 0 | -57 | 336
5 | 18 | 15 | 307 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 144 | -97 | 123 | -121 | 0 | -57 | 336
5 | 18 | 16 | 322 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 85 | -30 | 109 | -107 | 0 | -57 | 352
5 | 18 | 17 | 325 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 25 | -5 | 110 | -84 | 0 | -57 | 354
5 | 18 | 18 | 328 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 2 | 0 | 116 | -68 | 0 | -57 | 358
5 | 18 | 19 | 337 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 129 | -69 | 0 | -57 | 368
5 | 18 | 20 | 323 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | -81 | 0 | -57 | 353
5 | 18 | 21 | 306 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | -97 | 0 | -57 | 335
5 | 18 | 22 | 295 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 143 | -109 | 0 | -57 | 325
5 | 18 | 23 | 289 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | -116 | 0 | -57 | 320
5 | 19 | 0 | 281 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | -117 | 0 | -57 | 311
5 | 19 | 1 | 283 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | -96 | 0 | -57 | 314
5 | 19 | 2 | 293 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -82 | 0 | -57 | 324
5 | 19 | 3 | 304 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | -52 | 0 | -57 | 334
5 | 19 | 4 | 301 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 7 | -2 | 63 | -46 | 0 | -57 | 331
5 | 19 | 5 | 297 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 49 | -28 | 52 | -51 | 0 | -57 | 328
5 | 19 | 6 | 293 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 105 | -74 | 42 | -39 | 0 | -57 | 323
5 | 19 | 7 | 284 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 162 | -132 | 41 | -41 | 0 | -57 | 316
5 | 19 | 8 | 297 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 221 | -180 | 51 | -50 | 0 | -57 | 328
5 | 19 | 9 | 307 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 260 | -210 | 57 | -56 | 0 | -57 | 337
5 | 19 | 10 | 311 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 275 | -223 | 43 | -39 | 0 | -57 | 342
5 | 19 | 11 | 310 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 274 | -223 | 35 | -32 | 0 | -57 | 340
5 | 19 | 12 | 311 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 256 | -205 | 40 | -36 | 0 | -57 | 341
5 | 19 | 13 | 309 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 224 | -176 | 42 | -37 | 0 | -57 | 339
5 | 19 | 14 | 300 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 174 | -137 | 40 | -33 | 0 | -57 | 331
5 | 19 | 15 | 293 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 117 | -92 | 35 | -28 | 0 | -57 | 323
5 | 19 | 16 | 298 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 72 | -51 | 30 | -27 | 0 | -57 | 329
5 | 19 | 17 | 304 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 26 | -15 | 29 | -28 | 0 | -57 | 334
5 | 19 | 18 | 311 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 2 | -2 | 25 | -25 | 0 | -65 | 341
5 | 19 | 19 | 323 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | -8 | 0 | -57 | 354
5 | 19 | 20 | 309 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -67 | 339
5 | 19 | 21 | 291 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | -84 | 322
5 | 19 | 22 | 281 | 168 | 55 | 137 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | -9 | 0 | -88 | 312
5 | 19 | 23 | 274 | 168 | 55 | 129 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 | -87 | 304
5 | 20 | 0 | 263 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | -88 | 296
5 | 20 | 1 | 264 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -87 | 297
5 | 20 | 2 | 279 | 168 | 55 | 137 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | -6 | 0 | -88 | 312
5 | 20 | 3 | 294 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | -80 | 326
5 | 20 | 4 | 294 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 6 | -4 | 6 | -6 | 0 | -77 | 331
5 | 20 | 5 | 293 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 40 | -24 | 15 | -14 | 0 | -57 | 329
5 | 20 | 6 | 295 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 71 | -40 | 24 | -22 | 0 | -57 | 328
5 | 20 | 7 | 311 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 107 | -61 | 29 | -24 | 0 | -57 | 345
5 | 20 | 8 | 331 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 140 | -64 | 35 | 0 | 0 | -90 | 364
5 | 20 | 9 | 349 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 166 | -74 | 37 | 0 | 0 | -90 | 382
5 | 20 | 10 | 343 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 187 | -107 | 42 | 0 | 0 | -90 | 376
5 | 20 | 11 | 348 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 193 | -110 | 52 | -40 | 0 | -57 | 382
5 | 20 | 12 | 323 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 194 | -116 | 53 | -50 | 0 | -57 | 368
5 | 20 | 13 | 341 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 181 | -103 | 47 | -38 | 0 | -57 | 374
5 | 20 | 14 | 334 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 140 | -80 | 45 | -29 | 0 | -57 | 366
5 | 20 | 15 | 326 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 94 | -39 | 38 | -33 | 0 | -57 | 359
5 | 20 | 16 | 339 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 56 | 0 | 40 | -8 | 0 | -90 | 372
5 | 20 | 17 | 339 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 19 | 0 | 44 | -7 | 0 | -90 | 372
5 | 20 | 18 | 342 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | -88 | 375
5 | 20 | 19 | 346 | 168 | 55 | 140 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -9 | 0 | -90 | 379
5 | 20 | 20 | 329 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | -10 | 0 | -90 | 362
5 | 20 | 21 | 310 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | -11 | 0 | -90 | 343
5 | 20 | 22 | 298 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | -15 | 0 | -88 | 331
5 | 20 | 23 | 290 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -41 | 0 | -88 | 323
5 | 21 | 0 | 282 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -71 | 0 | -63 | 315
5 | 21 | 1 | 283 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -57 | 0 | -57 | 315
5 | 21 | 2 | 295 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | -43 | 0 | -57 | 329
5 | 21 | 3 | 310 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | -43 | 0 | -57 | 343
5 | 21 | 4 | 312 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 4 | 0 | 82 | -44 | 0 | -57 | 345
5 | 21 | 5 | 314 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 19 | 0 | 84 | -51 | 0 | -57 | 346
5 | 21 | 6 | 315 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 23 | 0 | 80 | -49 | 0 | -57 | 348
5 | 21 | 7 | 330 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 37 | 0 | 80 | -48 | 0 | -57 | 363
5 | 21 | 8 | 355 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 47 | 0 | 86 | -45 | 0 | -57 | 388
5 | 21 | 9 | 375 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 50 | 0 | 94 | -44 | 0 | -57 | 408
5 | 21 | 10 | 380 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 58 | 0 | 87 | -44 | 0 | -57 | 412
5 | 21 | 11 | 371 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 66 | 0 | 69 | -43 | 0 | -57 | 404
5 | 21 | 12 | 338 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 77 | -8 | 65 | -61 | 0 | -57 | 371
5 | 21 | 13 | 341 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 90 | -15 | 70 | -65 | 0 | -57 | 374
5 | 21 | 14 | 334 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 98 | -27 | 70 | -66 | 0 | -57 | 367
5 | 21 | 15 | 332 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 91 | -23 | 59 | -55 | 0 | -57 | 366
5 | 21 | 16 | 337 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 65 | 0 | 56 | -51 | 0 | -57 | 369
5 | 21 | 17 | 336 | 168 | 55 | 137 | 5 | 34 | 22 | 0 | 44 | -7 | 0 | -90 | 368
5 | 21 | 18 | 339 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | -83 | 371
5 | 21 | 19 | 349 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -62 | 381
5 | 21 | 20 | 334 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -69 | 366
5 | 21 | 21 | 315 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -85 | 347
5 | 21 | 22 | 301 | 168 | 55 | 136 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | -8 | 0 | -88 | 334
5 | 21 | 23 | 293 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | -11 | 0 | -88 | 326
5 | 22 | 0 | 286 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | -28 | 0 | -88 | 319
5 | 22 | 1 | 289 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -52 | 0 | -88 | 322
5 | 22 | 2 | 301 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -48 | 0 | -88 | 334
5 | 22 | 3 | 314 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | -47 | 0 | -88 | 347
5 | 22 | 4 | 314 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 7 | 0 | 127 | -62 | 0 | -88 | 348
5 | 22 | 5 | 318 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 47 | -3 | 118 | -72 | 0 | -88 | 350
5 | 22 | 6 | 315 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 95 | -39 | 106 | -100 | 0 | -57 | 348
5 | 22 | 7 | 312 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 152 | -98 | 99 | -94 | 0 | -57 | 345
5 | 22 | 8 | 335 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 208 | -132 | 105 | -100 | 0 | -57 | 367
5 | 22 | 9 | 351 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 249 | -156 | 104 | -98 | 0 | -57 | 385
5 | 22 | 10 | 356 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 264 | -167 | 108 | -102 | 0 | -57 | 389
5 | 22 | 11 | 360 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 264 | -166 | 108 | -101 | 0 | -57 | 391
5 | 22 | 12 | 345 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 246 | -160 | 111 | -105 | 0 | -57 | 379
5 | 22 | 13 | 344 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 221 | -144 | 113 | -107 | 0 | -4 | 423
5 | 22 | 14 | 334 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 179 | -112 | 109 | -96 | 0 | -57 | 367
5 | 22 | 15 | 337 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 122 | -45 | 114 | -109 | 0 | -57 | 369
5 | 22 | 16 | 346 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 68 | -4 | 121 | -68 | 0 | -90 | 380
5 | 22 | 17 | 338 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 23 | -1 | 126 | -53 | 0 | -90 | 371
5 | 22 | 18 | 341 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 2 | 0 | 132 | -35 | 0 | -90 | 375
5 | 22 | 19 | 348 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | -33 | 0 | -90 | 381
5 | 22 | 20 | 333 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 141 | -51 | 0 | -90 | 366
5 | 22 | 21 | 316 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | -62 | 0 | -90 | 349
5 | 22 | 22 | 306 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 143 | -65 | 0 | -88 | 338
5 | 22 | 23 | 299 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | -72 | 0 | -88 | 331
5 | 23 | 0 | 286 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | -114 | 0 | -57 | 318
5 | 23 | 1 | 288 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | -114 | 0 | -57 | 321
5 | 23 | 2 | 300 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 137 | -95 | 0 | -57 | 333
5 | 23 | 3 | 314 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | -84 | 0 | -57 | 348
5 | 23 | 4 | 316 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 6 | 0 | 136 | -59 | 0 | -82 | 350
5 | 23 | 5 | 319 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 31 | 0 | 130 | -96 | 0 | -57 | 351
5 | 23 | 6 | 318 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 51 | 0 | 122 | -108 | 0 | -57 | 351
5 | 23 | 7 | 324 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 89 | -26 | 120 | -112 | 0 | -57 | 357
5 | 23 | 8 | 349 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 129 | -41 | 129 | -121 | 0 | -57 | 382
5 | 23 | 9 | 363 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 161 | -59 | 119 | -112 | 0 | -57 | 395
5 | 23 | 10 | 363 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 180 | -77 | 119 | -111 | 0 | -57 | 397
5 | 23 | 11 | 358 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 200 | -111 | 110 | -94 | 0 | -57 | 392
5 | 23 | 12 | 340 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 201 | -120 | 103 | -96 | 0 | -57 | 375
5 | 23 | 13 | 360 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 174 | -80 | 95 | -81 | 0 | -57 | 395
5 | 23 | 14 | 355 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 131 | -48 | 75 | -64 | 0 | -57 | 389
5 | 23 | 15 | 346 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 85 | -19 | 57 | -53 | 0 | -57 | 378
5 | 23 | 16 | 346 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 54 | 0 | 56 | -8 | 0 | -90 | 378
5 | 23 | 17 | 340 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 21 | 0 | 61 | -2 | 0 | -90 | 373
5 | 23 | 18 | 345 | 168 | 55 | 140 | 5 | 34 | 2 | 0 | 66 | -2 | 0 | -90 | 378
5 | 23 | 19 | 349 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -68 | 382
5 | 23 | 20 | 331 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -74 | 364
5 | 23 | 21 | 311 | 168 | 55 | 144 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -89 | 344
5 | 23 | 22 | 300 | 168 | 55 | 140 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -88 | 333
5 | 23 | 23 | 291 | 168 | 55 | 129 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | -1 | 0 | -88 | 324
5 | 24 | 0 | 282 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | -2 | 0 | -88 | 314
5 | 24 | 1 | 283 | 168 | 55 | 105 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | -35 | 0 | -57 | 316
5 | 24 | 2 | 297 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | -35 | 0 | -57 | 330
5 | 24 | 3 | 307 | 168 | 55 | 129 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | -3 | 0 | -88 | 340
5 | 24 | 4 | 316 | 168 | 55 | 135 | 5 | 34 | 5 | 0 | 37 | -2 | 0 | -88 | 349
5 | 24 | 5 | 315 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 24 | -1 | 36 | -33 | 0 | -57 | 349
5 | 24 | 6 | 318 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 31 | -1 | 36 | -33 | 0 | -57 | 351
5 | 24 | 7 | 333 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 41 | 0 | 38 | -34 | 0 | -57 | 366
5 | 24 | 8 | 357 | 168 | 55 | 131 | 5 | 34 | 46 | 0 | 42 | -34 | 0 | -57 | 390
5 | 24 | 9 | 369 | 168 | 55 | 133 | 5 | 34 | 53 | -32 | 45 | -42 | 0 | -6 | 413
5 | 24 | 10 | 370 | 168 | 55 | 126 | 5 | 34 | 61 | -36 | 45 | -42 | 0 | 0 | 416
5 | 24 | 11 | 366 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 63 | 0 | 55 | -36 | 0 | -57 | 398
5 | 24 | 12 | 343 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 58 | 0 | 64 | -39 | 0 | -57 | 376
5 | 24 | 13 | 350 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 61 | -33 | 81 | -76 | 0 | 0 | 383
5 | 24 | 14 | 349 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 68 | 0 | 110 | -89 | 0 | -57 | 381
5 | 24 | 15 | 353 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 53 | 0 | 101 | -28 | 0 | -90 | 386
5 | 24 | 16 | 352 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 30 | 0 | 104 | -9 | 0 | -90 | 385
5 | 24 | 17 | 344 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 14 | 0 | 100 | -6 | 0 | -90 | 378
5 | 24 | 18 | 344 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 1 | 0 | 113 | -7 | 0 | -90 | 377
5 | 24 | 19 | 349 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | -5 | 0 | -90 | 381
5 | 24 | 20 | 334 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -4 | 0 | -90 | 367
5 | 24 | 21 | 316 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | -5 | 0 | -90 | 349
5 | 24 | 22 | 305 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -6 | 0 | -88 | 338
5 | 24 | 23 | 299 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -7 | 0 | -88 | 332
5 | 25 | 0 | 286 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | -62 | 0 | -57 | 319
5 | 25 | 1 | 287 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -62 | 0 | -57 | 320
5 | 25 | 2 | 297 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | -62 | 0 | -57 | 329
5 | 25 | 3 | 309 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -47 | 0 | -57 | 343
5 | 25 | 4 | 309 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 6 | -1 | 79 | -50 | 0 | -57 | 342
5 | 25 | 5 | 308 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 40 | -33 | 69 | -68 | 0 | -17 | 346
5 | 25 | 6 | 295 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 84 | -70 | 73 | -72 | 0 | -25 | 332
5 | 25 | 7 | 299 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 120 | -100 | 75 | -75 | 0 | -27 | 335
5 | 25 | 8 | 305 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 144 | -121 | 91 | -90 | 0 | -25 | 341
5 | 25 | 9 | 305 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 181 | -151 | 98 | -98 | 0 | -31 | 341
5 | 25 | 10 | 313 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 209 | -175 | 104 | -104 | 0 | -28 | 348
5 | 25 | 11 | 314 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 216 | -181 | 101 | -101 | 0 | -28 | 349
5 | 25 | 12 | 305 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 204 | -170 | 102 | -101 | 0 | -36 | 342
5 | 25 | 13 | 295 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 185 | -155 | 100 | -99 | 0 | -43 | 331
5 | 25 | 14 | 288 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 155 | -130 | 92 | -91 | 0 | -44 | 325
5 | 25 | 15 | 281 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 114 | -95 | 75 | -74 | 0 | -45 | 318
5 | 25 | 16 | 298 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 74 | -62 | 62 | -62 | 0 | -31 | 332
5 | 25 | 17 | 307 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 24 | -21 | 59 | -59 | 0 | -29 | 339
5 | 25 | 18 | 314 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 1 | -1 | 55 | -55 | 0 | -36 | 347
5 | 25 | 19 | 326 | 168 | 55 | 143 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | -35 | 0 | -46 | 359
5 | 25 | 20 | 315 | 168 | 55 | 143 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | -57 | 348
5 | 25 | 21 | 300 | 168 | 55 | 138 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | -22 | 0 | -67 | 333
5 | 25 | 22 | 285 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | -28 | 0 | -62 | 318
5 | 25 | 23 | 279 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | -53 | 0 | -57 | 313
5 | 26 | 0 | 271 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -75 | 0 | -59 | 305
5 | 26 | 1 | 274 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | -57 | 0 | -57 | 307
5 | 26 | 2 | 284 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | -55 | 0 | -48 | 317
5 | 26 | 3 | 294 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | -51 | 0 | -42 | 326
5 | 26 | 4 | 294 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 7 | -6 | 42 | -42 | 0 | -41 | 329
5 | 26 | 5 | 292 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 43 | -36 | 40 | -40 | 0 | -41 | 327
5 | 26 | 6 | 279 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 84 | -70 | 39 | -39 | 0 | -45 | 315
5 | 26 | 7 | 266 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 133 | -111 | 36 | -35 | 0 | -62 | 303
5 | 26 | 8 | 275 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 185 | -155 | 39 | -39 | 0 | -61 | 311
5 | 26 | 9 | 291 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 213 | -178 | 54 | -54 | 0 | -49 | 328
5 | 26 | 10 | 289 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 223 | -186 | 66 | -65 | 0 | -53 | 327
5 | 26 | 11 | 279 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 230 | -192 | 68 | -68 | 0 | -64 | 316
5 | 26 | 12 | 283 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 233 | -195 | 68 | -67 | 0 | -61 | 320
5 | 26 | 13 | 284 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 203 | -170 | 64 | -64 | 0 | -55 | 320
5 | 26 | 14 | 273 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 163 | -137 | 64 | -64 | 0 | -59 | 309
5 | 26 | 15 | 279 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 110 | -92 | 59 | -59 | 0 | -46 | 314
5 | 26 | 16 | 293 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 55 | -46 | 77 | -76 | 0 | -26 | 328
5 | 26 | 17 | 300 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 20 | -17 | 95 | -94 | 0 | -23 | 334
5 | 26 | 18 | 311 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 1 | -1 | 110 | -109 | 0 | -19 | 343
5 | 26 | 19 | 320 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | -122 | 0 | -9 | 352
5 | 26 | 20 | 309 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | -112 | 0 | -20 | 342
5 | 26 | 21 | 294 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -95 | 0 | -36 | 327
5 | 26 | 22 | 277 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | -84 | 0 | -49 | 310
5 | 26 | 23 | 270 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | -85 | 0 | -49 | 303
5 | 27 | 0 | 264 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | -65 | 0 | -88 | 282
5 | 27 | 1 | 267 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -65 | 0 | -88 | 285
5 | 27 | 2 | 277 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -49 | 0 | -88 | 294
5 | 27 | 3 | 293 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | -30 | 0 | -88 | 312
5 | 27 | 4 | 297 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 5 | 0 | 61 | -27 | 0 | -88 | 315
5 | 27 | 5 | 295 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 21 | 0 | 69 | -51 | 0 | -88 | 312
5 | 27 | 6 | 303 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 29 | 0 | 86 | -64 | 0 | -88 | 319
5 | 27 | 7 | 316 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 48 | 0 | 103 | -76 | 0 | -88 | 333
5 | 27 | 8 | 344 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 63 | 0 | 125 | -78 | 0 | -90 | 362
5 | 27 | 9 | 367 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 64 | 0 | 140 | -75 | 0 | -90 | 383
5 | 27 | 10 | 368 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 59 | 0 | 155 | -81 | 0 | -90 | 385
5 | 27 | 11 | 367 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 61 | 0 | 145 | -76 | 0 | -90 | 384
5 | 27 | 12 | 342 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 53 | 0 | 154 | -130 | 0 | -57 | 359
5 | 27 | 13 | 359 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 57 | 0 | 164 | -127 | 0 | -57 | 376
5 | 27 | 14 | 366 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 45 | 0 | 180 | -127 | 0 | -57 | 383
5 | 27 | 15 | 360 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 28 | 0 | 172 | -77 | 0 | -90 | 378
5 | 27 | 16 | 358 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 17 | 0 | 160 | -66 | 0 | -90 | 376
5 | 27 | 17 | 352 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 7 | 0 | 158 | -66 | 0 | -90 | 369
5 | 27 | 18 | 351 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 1 | 0 | 153 | -56 | 0 | -90 | 369
5 | 27 | 19 | 351 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | -46 | 0 | -90 | 367
5 | 27 | 20 | 332 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 145 | -65 | 0 | -90 | 350
5 | 27 | 21 | 313 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 135 | -65 | 0 | -90 | 331
5 | 27 | 22 | 298 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | -66 | 0 | -88 | 315
5 | 27 | 23 | 288 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -61 | 0 | -88 | 305
5 | 28 | 0 | 280 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -43 | 0 | -88 | 297
5 | 28 | 1 | 281 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | -42 | 0 | -88 | 298
5 | 28 | 2 | 293 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -33 | 0 | -88 | 311
5 | 28 | 3 | 308 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -26 | 0 | -88 | 326
5 | 28 | 4 | 310 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 6 | 0 | 89 | -43 | 0 | -88 | 327
5 | 28 | 5 | 306 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 32 | 0 | 88 | -59 | 0 | -88 | 324
5 | 28 | 6 | 299 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 53 | 0 | 82 | -75 | 0 | -88 | 316
5 | 28 | 7 | 310 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 93 | -22 | 75 | -70 | 0 | -88 | 327
5 | 28 | 8 | 335 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 140 | -49 | 82 | -70 | 0 | -90 | 352
5 | 28 | 9 | 352 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 177 | -70 | 87 | -75 | 0 | -90 | 368
5 | 28 | 10 | 357 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 198 | -87 | 100 | -86 | 0 | -90 | 374
5 | 28 | 11 | 355 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 201 | -90 | 78 | -67 | 0 | -90 | 372
5 | 28 | 12 | 335 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 181 | -90 | 78 | -67 | 0 | -90 | 352
5 | 28 | 13 | 346 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 150 | -47 | 73 | -63 | 0 | -90 | 363
5 | 28 | 14 | 339 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 127 | -33 | 69 | -59 | 0 | -90 | 357
5 | 28 | 15 | 336 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 81 | 0 | 58 | -48 | 0 | -90 | 353
5 | 28 | 16 | 339 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 45 | 0 | 60 | -22 | 0 | -90 | 357
5 | 28 | 17 | 336 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 17 | 0 | 61 | -18 | 0 | -90 | 353
5 | 28 | 18 | 343 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 1 | 0 | 60 | -15 | 0 | -90 | 360
5 | 28 | 19 | 347 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -84 | 364
5 | 28 | 20 | 330 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -90 | 348
5 | 28 | 21 | 312 | 168 | 55 | 142 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | -14 | 0 | -90 | 330
5 | 28 | 22 | 301 | 168 | 55 | 131 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | -17 | 0 | -88 | 318
5 | 28 | 23 | 293 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | -19 | 0 | -88 | 310
5 | 29 | 0 | 277 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | -20 | 0 | -88 | 294
5 | 29 | 1 | 280 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | -19 | 0 | -88 | 297
5 | 29 | 2 | 294 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | -18 | 0 | -88 | 311
5 | 29 | 3 | 306 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | -19 | 0 | -88 | 323
5 | 29 | 4 | 306 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 6 | 0 | 49 | -20 | 0 | -88 | 323
5 | 29 | 5 | 309 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 27 | 0 | 52 | -21 | 0 | -88 | 327
5 | 29 | 6 | 307 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 47 | 0 | 56 | -36 | 0 | -88 | 325
5 | 29 | 7 | 322 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 74 | 0 | 60 | -50 | 0 | -88 | 340
5 | 29 | 8 | 341 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 100 | -22 | 73 | -68 | 0 | -68 | 359
5 | 29 | 9 | 352 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 131 | -54 | 82 | -70 | 0 | -57 | 371
5 | 29 | 10 | 365 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 155 | -67 | 81 | -69 | 0 | -57 | 382
5 | 29 | 11 | 356 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 149 | -68 | 78 | -67 | 0 | -57 | 374
5 | 29 | 12 | 338 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 144 | -82 | 79 | -68 | 0 | -57 | 355
5 | 29 | 13 | 354 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 129 | -53 | 71 | -61 | 0 | -57 | 371
5 | 29 | 14 | 349 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 107 | -38 | 65 | -56 | 0 | -57 | 366
5 | 29 | 15 | 341 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 80 | -15 | 64 | -60 | 0 | -57 | 358
5 | 29 | 16 | 345 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 56 | 0 | 64 | -20 | 0 | -90 | 363
5 | 29 | 17 | 345 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 19 | 0 | 65 | -18 | 0 | -90 | 363
5 | 29 | 18 | 348 | 168 | 55 | 136 | 5 | 34 | 1 | 0 | 74 | -18 | 0 | -90 | 365
5 | 29 | 19 | 351 | 168 | 55 | 135 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | -18 | 0 | -90 | 369
5 | 29 | 20 | 333 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -19 | 0 | -90 | 351
5 | 29 | 21 | 312 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | -18 | 0 | -90 | 330
5 | 29 | 22 | 302 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | -19 | 0 | -88 | 320
5 | 29 | 23 | 291 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | -19 | 0 | -88 | 309
5 | 30 | 0 | 278 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | -5 | 0 | -88 | 295
5 | 30 | 1 | 280 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | -5 | 0 | -88 | 297
5 | 30 | 2 | 293 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | -5 | 0 | -88 | 311
5 | 30 | 3 | 307 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -78 | 324
5 | 30 | 4 | 311 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | -76 | 328
5 | 30 | 5 | 314 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 42 | 0 | 26 | -4 | 0 | -88 | 331
5 | 30 | 6 | 309 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 77 | -29 | 21 | 0 | 0 | -88 | 326
5 | 30 | 7 | 313 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 117 | -70 | 17 | -16 | 0 | -57 | 330
5 | 30 | 8 | 338 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 154 | -92 | 13 | -2 | 0 | -57 | 355
5 | 30 | 9 | 363 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 161 | -71 | 9 | 0 | 0 | -57 | 381
5 | 30 | 10 | 360 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 170 | -82 | 8 | 0 | 0 | -57 | 378
5 | 30 | 11 | 349 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 176 | -104 | 13 | 0 | 0 | -57 | 367
5 | 30 | 12 | 331 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 171 | -102 | 16 | -14 | 0 | -57 | 353
5 | 30 | 13 | 345 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 152 | -87 | 18 | -5 | 0 | -57 | 363
5 | 30 | 14 | 341 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 120 | -68 | 19 | 0 | 0 | -57 | 359
5 | 30 | 15 | 340 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 91 | -14 | 18 | 0 | 0 | -90 | 357
5 | 30 | 16 | 345 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 58 | 0 | 18 | 0 | 0 | -76 | 363
5 | 30 | 17 | 342 | 168 | 55 | 131 | 5 | 34 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | -73 | 359
5 | 30 | 18 | 343 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | -59 | 360
5 | 30 | 19 | 350 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -39 | 368
5 | 30 | 20 | 335 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -52 | 353
5 | 30 | 21 | 315 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -72 | 333
5 | 30 | 22 | 305 | 168 | 55 | 130 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -72 | 322
5 | 30 | 23 | 297 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -73 | 314
5 | 31 | 0 | 284 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -73 | 302
5 | 31 | 1 | 287 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -73 | 304
5 | 31 | 2 | 302 | 168 | 55 | 128 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -72 | 319
5 | 31 | 3 | 313 | 168 | 55 | 136 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -72 | 331
5 | 31 | 4 | 320 | 168 | 55 | 136 | 5 | 34 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | -73 | 337
5 | 31 | 5 | 316 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | -74 | 333
5 | 31 | 6 | 306 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | -83 | 324
5 | 31 | 7 | 314 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 81 | -14 | 8 | 0 | 0 | -88 | 331
5 | 31 | 8 | 346 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 104 | -5 | 11 | 0 | 0 | -90 | 364
5 | 31 | 9 | 353 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 113 | -6 | 10 | 0 | 0 | -90 | 371
5 | 31 | 10 | 344 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 133 | -33 | 8 | 0 | 0 | -90 | 362
5 | 31 | 11 | 352 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 143 | -39 | 14 | 0 | 0 | -90 | 370
5 | 31 | 12 | 330 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 115 | -38 | 17 | 0 | 0 | -90 | 347
5 | 31 | 13 | 334 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 116 | -38 | 21 | 0 | 0 | -90 | 352
5 | 31 | 14 | 345 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 99 | -16 | 24 | 0 | 0 | -90 | 362
5 | 31 | 15 | 334 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 71 | 0 | 28 | -3 | 0 | -90 | 351
5 | 31 | 16 | 334 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 47 | 0 | 26 | 0 | 0 | -76 | 352
5 | 31 | 17 | 333 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 19 | 0 | 27 | 0 | 0 | -75 | 350
5 | 31 | 18 | 338 | 168 | 55 | 140 | 5 | 34 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -73 | 356
5 | 31 | 19 | 342 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -56 | 359
5 | 31 | 20 | 328 | 168 | 55 | 141 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -68 | 346
5 | 31 | 21 | 310 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -74 | 327
5 | 31 | 22 | 298 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -74 | 315
5 | 31 | 23 | 290 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -76 | 308
6 | 1 | 0 | 265 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | -19 | 0 | -88 | 283
6 | 1 | 1 | 267 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | -19 | 0 | -88 | 285
6 | 1 | 2 | 281 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | -13 | 0 | -88 | 298
6 | 1 | 3 | 295 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | -3 | 0 | -88 | 312
6 | 1 | 4 | 293 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 10 | -2 | 39 | -12 | 0 | -88 | 310
6 | 1 | 5 | 291 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 39 | -9 | 44 | -29 | 0 | -88 | 309
6 | 1 | 6 | 282 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 70 | -51 | 40 | -37 | 0 | -57 | 298
6 | 1 | 7 | 277 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 105 | -87 | 30 | -30 | 0 | -57 | 294
6 | 1 | 8 | 288 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 140 | -114 | 30 | -28 | 0 | -57 | 304
6 | 1 | 9 | 302 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 164 | -133 | 30 | -17 | 0 | -57 | 320
6 | 1 | 10 | 300 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 168 | -138 | 19 | -7 | 0 | -57 | 318
6 | 1 | 11 | 298 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 177 | -148 | 19 | -19 | 0 | -44 | 318
6 | 1 | 12 | 282 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 174 | -146 | 22 | -22 | 0 | -59 | 302
6 | 1 | 13 | 277 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 168 | -141 | 26 | -26 | 0 | -64 | 297
6 | 1 | 14 | 271 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 151 | -126 | 30 | -30 | 0 | -67 | 292
6 | 1 | 15 | 274 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 117 | -98 | 38 | -37 | 0 | -58 | 296
6 | 1 | 16 | 291 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 74 | -56 | 33 | -31 | 0 | -57 | 307
6 | 1 | 17 | 301 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 29 | -11 | 37 | -37 | 0 | -57 | 318
6 | 1 | 18 | 301 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 3 | -1 | 44 | -35 | 0 | -57 | 318
6 | 1 | 19 | 315 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | -27 | 0 | -57 | 332
6 | 1 | 20 | 303 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | -31 | 0 | -57 | 320
6 | 1 | 21 | 285 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | -43 | 0 | -60 | 303
6 | 1 | 22 | 270 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | -43 | 0 | -65 | 287
6 | 1 | 23 | 263 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | -55 | 0 | -61 | 280
6 | 2 | 0 | 255 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | -71 | 0 | -81 | 271
6 | 2 | 1 | 255 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | -82 | 0 | -71 | 272
6 | 2 | 2 | 268 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -88 | 0 | -64 | 285
6 | 2 | 3 | 282 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -92 | 0 | -57 | 299
6 | 2 | 4 | 280 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 13 | -7 | 88 | -88 | 0 | -57 | 296
6 | 2 | 5 | 285 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 59 | -37 | 80 | -79 | 0 | -57 | 303
6 | 2 | 6 | 265 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 111 | -93 | 66 | -65 | 0 | -66 | 286
6 | 2 | 7 | 251 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 161 | -135 | 61 | -61 | 0 | -88 | 271
6 | 2 | 8 | 264 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 217 | -182 | 66 | -66 | 0 | -84 | 284
6 | 2 | 9 | 282 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 252 | -211 | 73 | -72 | 0 | -71 | 304
6 | 2 | 10 | 287 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 260 | -218 | 73 | -73 | 0 | -67 | 308
6 | 2 | 11 | 289 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 258 | -216 | 67 | -67 | 0 | -66 | 309
6 | 2 | 12 | 286 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 245 | -205 | 66 | -66 | 0 | -67 | 306
6 | 2 | 13 | 277 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 214 | -179 | 66 | -66 | 0 | -71 | 297
6 | 2 | 14 | 263 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 171 | -143 | 76 | -76 | 0 | -77 | 284
6 | 2 | 15 | 269 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 126 | -106 | 82 | -82 | 0 | -64 | 289
6 | 2 | 16 | 287 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 76 | -55 | 84 | -83 | 0 | -57 | 306
6 | 2 | 17 | 300 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 30 | -9 | 86 | -85 | 0 | -57 | 318
6 | 2 | 18 | 303 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 3 | -1 | 93 | -79 | 0 | -57 | 320
6 | 2 | 19 | 313 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | -60 | 0 | -57 | 331
6 | 2 | 20 | 302 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | -64 | 0 | -57 | 319
6 | 2 | 21 | 285 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | -69 | 0 | -60 | 302
6 | 2 | 22 | 262 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | -61 | 0 | -81 | 280
6 | 2 | 23 | 256 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | -62 | 0 | -86 | 272
6 | 3 | 0 | 247 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | -65 | 0 | -81 | 257
6 | 3 | 1 | 251 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -75 | 0 | -76 | 262
6 | 3 | 2 | 267 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | -78 | 0 | -69 | 277
6 | 3 | 3 | 283 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | -79 | 0 | -61 | 295
6 | 3 | 4 | 287 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 12 | -8 | 77 | -77 | 0 | -57 | 296
6 | 3 | 5 | 292 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 48 | -24 | 69 | -68 | 0 | -57 | 302
6 | 3 | 6 | 292 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 88 | -61 | 59 | -58 | 0 | -57 | 303
6 | 3 | 7 | 293 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 127 | -103 | 52 | -48 | 0 | -57 | 303
6 | 3 | 8 | 316 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 169 | -137 | 56 | -36 | 0 | -57 | 327
6 | 3 | 9 | 344 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 190 | -154 | 56 | -13 | 0 | -57 | 354
6 | 3 | 10 | 350 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 196 | -159 | 56 | -8 | 0 | -57 | 360
6 | 3 | 11 | 350 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 182 | -144 | 50 | -3 | 0 | -57 | 360
6 | 3 | 12 | 320 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 156 | -127 | 54 | -29 | 0 | -57 | 329
6 | 3 | 13 | 327 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 140 | -117 | 55 | -55 | 0 | -15 | 340
6 | 3 | 14 | 334 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 104 | -87 | 54 | -54 | 0 | -13 | 348
6 | 3 | 15 | 327 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 72 | -39 | 45 | -41 | 0 | -57 | 337
6 | 3 | 16 | 332 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 44 | -11 | 42 | -39 | 0 | -57 | 341
6 | 3 | 17 | 328 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 18 | -4 | 42 | -30 | 0 | -57 | 338
6 | 3 | 18 | 328 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 2 | -1 | 38 | -32 | 0 | -57 | 337
6 | 3 | 19 | 330 | 168 | 55 | 134 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | -31 | 0 | -57 | 341
6 | 3 | 20 | 314 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | -32 | 0 | -59 | 324
6 | 3 | 21 | 293 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -65 | 303
6 | 3 | 22 | 273 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -79 | 283
6 | 3 | 23 | 264 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | -28 | 0 | -87 | 274
6 | 4 | 0 | 253 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | -25 | 0 | -77 | 263
6 | 4 | 1 | 257 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | -27 | 0 | -80 | 268
6 | 4 | 2 | 274 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -73 | 284
6 | 4 | 3 | 289 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | -29 | 0 | -63 | 302
6 | 4 | 4 | 297 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 10 | -6 | 35 | -35 | 0 | -57 | 307
6 | 4 | 5 | 298 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 38 | -23 | 30 | -30 | 0 | -57 | 307
6 | 4 | 6 | 295 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 61 | -39 | 32 | -29 | 0 | -57 | 305
6 | 4 | 7 | 299 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 84 | -57 | 36 | -32 | 0 | -57 | 310
6 | 4 | 8 | 316 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 123 | -95 | 38 | -14 | 0 | -57 | 327
6 | 4 | 9 | 339 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 170 | -130 | 37 | -2 | 0 | -57 | 350
6 | 4 | 10 | 353 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 185 | -128 | 33 | -2 | 0 | -57 | 363
6 | 4 | 11 | 354 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 178 | -117 | 30 | -2 | 0 | -57 | 364
6 | 4 | 12 | 330 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 163 | -124 | 27 | -1 | 0 | -57 | 340
6 | 4 | 13 | 343 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 145 | -116 | 26 | -25 | 0 | 0 | 362
6 | 4 | 14 | 339 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 121 | -97 | 42 | -41 | 0 | -3 | 357
6 | 4 | 15 | 334 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 93 | -34 | 49 | -45 | 0 | -57 | 344
6 | 4 | 16 | 344 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 59 | -12 | 50 | -37 | 0 | -57 | 355
6 | 4 | 17 | 340 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 25 | -5 | 53 | -29 | 0 | -57 | 351
6 | 4 | 18 | 340 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 4 | -1 | 56 | -32 | 0 | -57 | 351
6 | 4 | 19 | 343 | 168 | 55 | 126 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | -32 | 0 | -57 | 353
6 | 4 | 20 | 326 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | -34 | 0 | -57 | 336
6 | 4 | 21 | 301 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | -36 | 0 | -57 | 312
6 | 4 | 22 | 287 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -67 | 297
6 | 4 | 23 | 278 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | -27 | 0 | -72 | 289
6 | 5 | 0 | 269 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | -18 | 0 | -78 | 279
6 | 5 | 1 | 273 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | -18 | 0 | -78 | 283
6 | 5 | 2 | 283 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | -19 | 0 | -75 | 294
6 | 5 | 3 | 300 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | -25 | 0 | -67 | 310
6 | 5 | 4 | 303 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 9 | -1 | 38 | -35 | 0 | -57 | 314
6 | 5 | 5 | 299 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 25 | -9 | 44 | -41 | 0 | -57 | 310
6 | 5 | 6 | 299 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 36 | -9 | 46 | -43 | 0 | -57 | 309
6 | 5 | 7 | 311 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 51 | -11 | 45 | -42 | 0 | -57 | 321
6 | 5 | 8 | 341 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 64 | 0 | 53 | -42 | 0 | -57 | 352
6 | 5 | 9 | 360 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 76 | 0 | 52 | -34 | 0 | -57 | 371
6 | 5 | 10 | 355 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 83 | 0 | 58 | -52 | 0 | -57 | 366
6 | 5 | 11 | 351 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 85 | -9 | 54 | -46 | 0 | -57 | 361
6 | 5 | 12 | 329 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 82 | -24 | 54 | -50 | 0 | -57 | 340
6 | 5 | 13 | 349 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 73 | 0 | 54 | -46 | 0 | -57 | 360
6 | 5 | 14 | 347 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 62 | -37 | 50 | -47 | 0 | 0 | 368
6 | 5 | 15 | 339 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 46 | 0 | 44 | -34 | 0 | -57 | 350
6 | 5 | 16 | 342 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 31 | 0 | 50 | -31 | 0 | -59 | 353
6 | 5 | 17 | 335 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 16 | 0 | 49 | 0 | 0 | -90 | 347
6 | 5 | 18 | 336 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | -90 | 346
6 | 5 | 19 | 341 | 168 | 55 | 136 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -82 | 352
6 | 5 | 20 | 324 | 168 | 55 | 136 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -78 | 335
6 | 5 | 21 | 303 | 168 | 55 | 128 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 312
6 | 5 | 22 | 292 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | -5 | 0 | -87 | 302
6 | 5 | 23 | 281 | 168 | 55 | 105 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | -7 | 0 | -87 | 291
6 | 6 | 0 | 270 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | -13 | 0 | -87 | 280
6 | 6 | 1 | 269 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | -13 | 0 | -87 | 279
6 | 6 | 2 | 283 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | -12 | 0 | -87 | 293
6 | 6 | 3 | 300 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | -8 | 0 | -87 | 310
6 | 6 | 4 | 303 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 11 | 0 | 19 | -9 | 0 | -87 | 312
6 | 6 | 5 | 305 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 40 | 0 | 16 | -10 | 0 | -87 | 314
6 | 6 | 6 | 309 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 58 | -10 | 13 | 0 | 0 | -87 | 319
6 | 6 | 7 | 316 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 74 | -19 | 10 | 0 | 0 | -77 | 327
6 | 6 | 8 | 346 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 84 | -36 | 9 | 0 | 0 | -57 | 355
6 | 6 | 9 | 356 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 91 | -35 | 12 | 0 | 0 | -57 | 366
6 | 6 | 10 | 351 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 99 | -36 | 8 | 0 | 0 | -57 | 361
6 | 6 | 11 | 340 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 113 | -50 | 9 | 0 | 0 | -57 | 350
6 | 6 | 12 | 314 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 120 | -71 | 9 | -8 | 0 | -57 | 325
6 | 6 | 13 | 322 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 116 | -68 | 6 | 0 | 0 | -57 | 332
6 | 6 | 14 | 319 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 121 | -72 | 4 | -2 | 0 | -57 | 329
6 | 6 | 15 | 322 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 99 | -30 | 9 | 0 | 0 | -92 | 332
6 | 6 | 16 | 334 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 63 | -1 | 8 | 0 | 0 | -92 | 344
6 | 6 | 17 | 329 | 168 | 55 | 135 | 5 | 34 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | -91 | 339
6 | 6 | 18 | 327 | 168 | 55 | 135 | 5 | 34 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -70 | 337
6 | 6 | 19 | 334 | 168 | 55 | 135 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 345
6 | 6 | 20 | 318 | 168 | 55 | 135 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -79 | 328
6 | 6 | 21 | 297 | 168 | 55 | 127 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | -3 | 0 | -92 | 308
6 | 6 | 22 | 286 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | -10 | 0 | -87 | 296
6 | 6 | 23 | 274 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | -14 | 0 | -87 | 284
6 | 7 | 0 | 263 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | -28 | 0 | -87 | 273
6 | 7 | 1 | 263 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | -25 | 0 | -87 | 273
6 | 7 | 2 | 276 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | -16 | 0 | -87 | 286
6 | 7 | 3 | 297 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | -11 | 0 | -87 | 307
6 | 7 | 4 | 303 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 12 | -1 | 41 | -10 | 0 | -87 | 313
6 | 7 | 5 | 308 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 44 | -3 | 56 | -46 | 0 | -87 | 318
6 | 7 | 6 | 299 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 70 | -15 | 63 | -60 | 0 | -87 | 309
6 | 7 | 7 | 299 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 118 | -58 | 69 | -60 | 0 | -87 | 309
6 | 7 | 8 | 316 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 179 | -97 | 74 | -65 | 0 | -92 | 326
6 | 7 | 9 | 343 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 237 | -151 | 78 | -46 | 0 | -92 | 353
6 | 7 | 10 | 351 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 265 | -168 | 79 | -49 | 0 | -92 | 362
6 | 7 | 11 | 355 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 269 | -178 | 74 | -70 | 0 | -57 | 365
6 | 7 | 12 | 333 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 260 | -172 | 72 | -68 | 0 | -57 | 362
6 | 7 | 13 | 336 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 234 | -149 | 77 | -51 | 0 | -92 | 346
6 | 7 | 14 | 331 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 193 | -97 | 77 | -68 | 0 | -92 | 340
6 | 7 | 15 | 332 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 143 | -87 | 65 | -57 | 0 | -57 | 342
6 | 7 | 16 | 344 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 90 | -6 | 60 | -46 | 0 | -92 | 354
6 | 7 | 17 | 336 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 34 | -2 | 58 | -7 | 0 | -92 | 347
6 | 7 | 18 | 325 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 5 | 0 | 63 | -5 | 0 | -92 | 335
6 | 7 | 19 | 333 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | -2 | 0 | -92 | 344
6 | 7 | 20 | 317 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | -5 | 0 | -92 | 327
6 | 7 | 21 | 296 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | -18 | 0 | -92 | 306
6 | 7 | 22 | 279 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | -46 | 0 | -87 | 290
6 | 7 | 23 | 275 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | -61 | 0 | -87 | 284
6 | 8 | 0 | 268 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | -91 | 0 | -88 | 278
6 | 8 | 1 | 265 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -84 | 0 | -88 | 276
6 | 8 | 2 | 280 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | -69 | 0 | -88 | 290
6 | 8 | 3 | 292 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | -60 | 0 | -88 | 303
6 | 8 | 4 | 296 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 11 | -3 | 106 | -68 | 0 | -88 | 306
6 | 8 | 5 | 291 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 43 | -25 | 96 | -95 | 0 | -57 | 301
6 | 8 | 6 | 283 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 71 | -51 | 88 | -87 | 0 | -57 | 293
6 | 8 | 7 | 277 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 104 | -86 | 92 | -91 | 0 | -57 | 288
6 | 8 | 8 | 289 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 142 | -113 | 100 | -99 | 0 | -57 | 299
6 | 8 | 9 | 298 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 183 | -146 | 97 | -94 | 0 | -57 | 309
6 | 8 | 10 | 310 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 212 | -175 | 96 | -95 | 0 | -44 | 320
6 | 8 | 11 | 314 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 223 | -184 | 86 | -86 | 0 | -42 | 323
6 | 8 | 12 | 304 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 217 | -174 | 85 | -84 | 0 | -57 | 314
6 | 8 | 13 | 304 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 189 | -151 | 89 | -83 | 0 | -57 | 314
6 | 8 | 14 | 305 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 141 | -103 | 83 | -76 | 0 | -57 | 315
6 | 8 | 15 | 306 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 99 | -66 | 65 | -64 | 0 | -57 | 317
6 | 8 | 16 | 316 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 59 | -29 | 49 | -49 | 0 | -57 | 326
6 | 8 | 17 | 321 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 21 | -5 | 50 | -35 | 0 | -57 | 331
6 | 8 | 18 | 318 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 3 | -1 | 57 | -39 | 0 | -57 | 329
6 | 8 | 19 | 326 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | -38 | 0 | -57 | 336
6 | 8 | 20 | 311 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | -40 | 0 | -57 | 321
6 | 8 | 21 | 291 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | -50 | 0 | -57 | 301
6 | 8 | 22 | 275 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | -53 | 0 | -72 | 285
6 | 8 | 23 | 267 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | -63 | 0 | -78 | 276
6 | 9 | 0 | 259 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -81 | 0 | -80 | 269
6 | 9 | 1 | 256 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | -96 | 0 | -83 | 266
6 | 9 | 2 | 268 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | -102 | 0 | -71 | 278
6 | 9 | 3 | 278 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | -104 | 0 | -59 | 290
6 | 9 | 4 | 280 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 9 | -8 | 110 | -109 | 0 | -57 | 293
6 | 9 | 5 | 273 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 27 | -22 | 106 | -106 | 0 | -57 | 286
6 | 9 | 6 | 266 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 45 | -38 | 101 | -101 | 0 | -57 | 276
6 | 9 | 7 | 266 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 66 | -55 | 89 | -88 | 0 | -58 | 280
6 | 9 | 8 | 276 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 91 | -75 | 92 | -92 | 0 | -57 | 285
6 | 9 | 9 | 283 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 122 | -99 | 98 | -98 | 0 | -57 | 292
6 | 9 | 10 | 284 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 142 | -118 | 115 | -114 | 0 | -57 | 294
6 | 9 | 11 | 288 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 148 | -119 | 98 | -98 | 0 | -57 | 298
6 | 9 | 12 | 285 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 139 | -114 | 94 | -93 | 0 | -57 | 295
6 | 9 | 13 | 282 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 115 | -93 | 100 | -99 | 0 | -57 | 293
6 | 9 | 14 | 284 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 91 | -67 | 117 | -116 | 0 | -57 | 295
6 | 9 | 15 | 290 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 63 | -44 | 123 | -122 | 0 | -57 | 301
6 | 9 | 16 | 301 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 36 | -17 | 111 | -110 | 0 | -57 | 311
6 | 9 | 17 | 311 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 14 | -3 | 107 | -92 | 0 | -57 | 321
6 | 9 | 18 | 319 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 2 | 0 | 109 | -80 | 0 | -57 | 329
6 | 9 | 19 | 323 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -70 | 0 | -57 | 332
6 | 9 | 20 | 311 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -77 | 0 | -57 | 321
6 | 9 | 21 | 290 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -95 | 0 | -57 | 300
6 | 9 | 22 | 273 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -100 | 0 | -65 | 284
6 | 9 | 23 | 266 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | -113 | 0 | -72 | 276
6 | 10 | 0 | 260 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | -100 | 0 | -88 | 260
6 | 10 | 1 | 263 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | -94 | 0 | -87 | 263
6 | 10 | 2 | 276 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -75 | 0 | -87 | 276
6 | 10 | 3 | 290 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | -64 | 0 | -87 | 290
6 | 10 | 4 | 292 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 9 | 0 | 81 | -62 | 0 | -88 | 292
6 | 10 | 5 | 288 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 23 | 0 | 74 | -63 | 0 | -87 | 288
6 | 10 | 6 | 291 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 38 | -10 | 55 | -51 | 0 | -87 | 291
6 | 10 | 7 | 312 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 60 | -4 | 59 | -55 | 0 | -88 | 312
6 | 10 | 8 | 344 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 79 | 0 | 74 | -53 | 0 | -92 | 344
6 | 10 | 9 | 360 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 94 | 0 | 84 | -53 | 0 | -92 | 360
6 | 10 | 10 | 362 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 103 | 0 | 68 | -51 | 0 | -93 | 362
6 | 10 | 11 | 361 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 110 | 0 | 66 | -52 | 0 | -92 | 361
6 | 10 | 12 | 338 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 114 | -20 | 69 | -59 | 0 | -93 | 338
6 | 10 | 13 | 349 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 115 | -11 | 74 | -63 | 0 | -93 | 349
6 | 10 | 14 | 347 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 98 | 0 | 78 | -68 | 0 | -93 | 347
6 | 10 | 15 | 346 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 76 | 0 | 73 | -56 | 0 | -92 | 346
6 | 10 | 16 | 351 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 50 | 0 | 67 | -29 | 0 | -93 | 351
6 | 10 | 17 | 342 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 23 | 0 | 64 | -14 | 0 | -92 | 342
6 | 10 | 18 | 340 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 3 | 0 | 58 | -12 | 0 | -92 | 340
6 | 10 | 19 | 343 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | -12 | 0 | -92 | 343
6 | 10 | 20 | 327 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -15 | 0 | -92 | 327
6 | 10 | 21 | 308 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | -17 | 0 | -92 | 308
6 | 10 | 22 | 293 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | -34 | 0 | -88 | 293
6 | 10 | 23 | 280 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -62 | 0 | -88 | 280
6 | 11 | 0 | 271 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -55 | 0 | -87 | 271
6 | 11 | 1 | 271 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -54 | 0 | -87 | 271
6 | 11 | 2 | 285 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | -55 | 0 | -87 | 285
6 | 11 | 3 | 299 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -49 | 0 | -87 | 299
6 | 11 | 4 | 302 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 10 | 0 | 80 | -50 | 0 | -87 | 302
6 | 11 | 5 | 301 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 35 | 0 | 80 | -62 | 0 | -88 | 301
6 | 11 | 6 | 301 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 60 | -6 | 76 | -71 | 0 | -87 | 301
6 | 11 | 7 | 310 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 91 | -28 | 74 | -69 | 0 | -87 | 310
6 | 11 | 8 | 336 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 133 | -76 | 78 | -70 | 0 | -58 | 336
6 | 11 | 9 | 365 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 187 | -105 | 81 | -70 | 0 | -57 | 365
6 | 11 | 10 | 379 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 212 | -117 | 80 | -69 | 0 | -57 | 379
6 | 11 | 11 | 384 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 209 | -109 | 85 | -73 | 0 | -58 | 384
6 | 11 | 12 | 356 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 185 | -107 | 83 | -78 | 0 | -57 | 356
6 | 11 | 13 | 360 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 162 | -87 | 79 | -68 | 0 | -56 | 360
6 | 11 | 14 | 356 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 143 | -79 | 46 | 0 | 0 | -92 | 356
6 | 11 | 15 | 356 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 106 | -38 | 28 | 0 | 0 | -92 | 356
6 | 11 | 16 | 360 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 67 | 0 | 29 | -10 | 0 | -92 | 360
6 | 11 | 17 | 349 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 28 | 0 | 44 | -11 | 0 | -93 | 349
6 | 11 | 18 | 344 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 4 | 0 | 59 | -12 | 0 | -91 | 344
6 | 11 | 19 | 349 | 168 | 55 | 135 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | -8 | 0 | -92 | 349
6 | 11 | 20 | 332 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | -12 | 0 | -92 | 332
6 | 11 | 21 | 308 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | -15 | 0 | -92 | 308
6 | 11 | 22 | 291 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | -24 | 0 | -88 | 291
6 | 11 | 23 | 279 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | -43 | 0 | -88 | 279
6 | 12 | 0 | 269 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | -39 | 0 | -87 | 269
6 | 12 | 1 | 268 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | -33 | 0 | -88 | 268
6 | 12 | 2 | 281 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | -31 | 0 | -87 | 281
6 | 12 | 3 | 294 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | -22 | 0 | -88 | 294
6 | 12 | 4 | 299 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 12 | -1 | 52 | -30 | 0 | -86 | 299
6 | 12 | 5 | 306 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 48 | -3 | 67 | -58 | 0 | -86 | 306
6 | 12 | 6 | 309 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 88 | -25 | 75 | -71 | 0 | -87 | 309
6 | 12 | 7 | 315 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 141 | -78 | 75 | -66 | 0 | -86 | 315
6 | 12 | 8 | 343 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 198 | -129 | 77 | -73 | 0 | -59 | 343
6 | 12 | 9 | 369 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 243 | -152 | 79 | -72 | 0 | -58 | 369
6 | 12 | 10 | 378 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 261 | -164 | 76 | -67 | 0 | -57 | 378
6 | 12 | 11 | 383 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 263 | -165 | 67 | -54 | 0 | -57 | 383
6 | 12 | 12 | 362 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 250 | -163 | 59 | -56 | 0 | -57 | 362
6 | 12 | 13 | 369 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 225 | -141 | 65 | -52 | 0 | -57 | 369
6 | 12 | 14 | 363 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 187 | -72 | 85 | -74 | 0 | -93 | 363
6 | 12 | 15 | 369 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 139 | -21 | 85 | -74 | 0 | -93 | 369
6 | 12 | 16 | 375 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 86 | -5 | 71 | -30 | 0 | -93 | 375
6 | 12 | 17 | 362 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 34 | -2 | 70 | -10 | 0 | -92 | 362
6 | 12 | 18 | 350 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 5 | 0 | 78 | -13 | 0 | -92 | 350
6 | 12 | 19 | 353 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | -14 | 0 | -92 | 353
6 | 12 | 20 | 336 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | -13 | 0 | -92 | 336
6 | 12 | 21 | 309 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | -15 | 0 | -92 | 309
6 | 12 | 22 | 293 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | -21 | 0 | -87 | 293
6 | 12 | 23 | 285 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | -32 | 0 | -88 | 285
6 | 13 | 0 | 275 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | -9 | 0 | -87 | 275
6 | 13 | 1 | 269 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | -19 | 0 | -87 | 269
6 | 13 | 2 | 287 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | -1 | 0 | -87 | 287
6 | 13 | 3 | 301 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -83 | 301
6 | 13 | 4 | 304 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | -83 | 304
6 | 13 | 5 | 306 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 41 | -3 | 9 | 0 | 0 | -87 | 306
6 | 13 | 6 | 311 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 76 | -20 | 6 | 0 | 0 | -87 | 311
6 | 13 | 7 | 321 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 115 | -40 | 4 | 0 | 0 | -86 | 321
6 | 13 | 8 | 351 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 159 | -51 | 6 | 0 | 0 | -91 | 351
6 | 13 | 9 | 376 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 195 | -62 | 6 | 0 | 0 | -91 | 376
6 | 13 | 10 | 382 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 207 | -102 | 6 | 0 | 0 | -58 | 382
6 | 13 | 11 | 381 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 210 | -109 | 8 | 0 | 0 | -57 | 381
6 | 13 | 12 | 341 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 198 | -118 | 12 | -12 | 0 | -57 | 352
6 | 13 | 13 | 372 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 193 | -78 | 20 | 0 | 0 | -92 | 372
6 | 13 | 14 | 371 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 153 | -50 | 27 | 0 | 0 | -92 | 371
6 | 13 | 15 | 371 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 101 | -6 | 28 | 0 | 0 | -93 | 371
6 | 13 | 16 | 368 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 61 | 0 | 39 | 0 | 0 | -83 | 368
6 | 13 | 17 | 355 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 26 | 0 | 39 | 0 | 0 | -79 | 355
6 | 13 | 18 | 348 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | -79 | 348
6 | 13 | 19 | 351 | 168 | 55 | 134 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -72 | 351
6 | 13 | 20 | 332 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -80 | 332
6 | 13 | 21 | 310 | 168 | 55 | 105 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -83 | 310
6 | 13 | 22 | 298 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -85 | 298
6 | 13 | 23 | 287 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | -4 | 0 | -88 | 287
6 | 14 | 0 | 272 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | -4 | 0 | -89 | 272
6 | 14 | 1 | 272 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | -4 | 0 | -87 | 272
6 | 14 | 2 | 283 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | -3 | 0 | -87 | 283
6 | 14 | 3 | 301 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -84 | 301
6 | 14 | 4 | 308 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | -83 | 308
6 | 14 | 5 | 302 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 27 | 0 | 20 | -2 | 0 | -88 | 302
6 | 14 | 6 | 310 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 39 | 0 | 15 | 0 | 0 | -87 | 310
6 | 14 | 7 | 319 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 60 | -5 | 16 | 0 | 0 | -88 | 319
6 | 14 | 8 | 348 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 82 | -27 | 18 | 0 | 0 | -61 | 348
6 | 14 | 9 | 363 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 96 | -30 | 18 | 0 | 0 | -57 | 363
6 | 14 | 10 | 360 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 114 | -44 | 15 | 0 | 0 | -58 | 360
6 | 14 | 11 | 354 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 134 | -64 | 14 | 0 | 0 | -58 | 354
6 | 14 | 12 | 327 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 136 | -81 | 16 | -15 | 0 | -57 | 327
6 | 14 | 13 | 347 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 138 | -79 | 16 | 0 | 0 | -57 | 347
6 | 14 | 14 | 353 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 122 | -28 | 18 | 0 | 0 | -91 | 353
6 | 14 | 15 | 349 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 91 | -11 | 26 | 0 | 0 | -93 | 349
6 | 14 | 16 | 354 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 58 | 0 | 36 | 0 | 0 | -85 | 354
6 | 14 | 17 | 343 | 168 | 55 | 105 | 5 | 34 | 24 | 0 | 33 | 0 | 0 | -81 | 343
6 | 14 | 18 | 338 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | -80 | 338
6 | 14 | 19 | 342 | 168 | 55 | 133 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -64 | 342
6 | 14 | 20 | 328 | 168 | 55 | 133 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -70 | 328
6 | 14 | 21 | 304 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -81 | 304
6 | 14 | 22 | 294 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -83 | 294
6 | 14 | 23 | 285 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -85 | 285
6 | 15 | 0 | 274 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | -2 | 0 | -88 | 274
6 | 15 | 1 | 268 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | -13 | 0 | -89 | 268
6 | 15 | 2 | 281 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | -5 | 0 | -88 | 281
6 | 15 | 3 | 295 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | -1 | 0 | -86 | 295
6 | 15 | 4 | 297 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 10 | -1 | 38 | -15 | 0 | -89 | 297
6 | 15 | 5 | 292 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 33 | -4 | 40 | -30 | 0 | -89 | 292
6 | 15 | 6 | 285 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 54 | -12 | 41 | -39 | 0 | -89 | 285
6 | 15 | 7 | 285 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 83 | -42 | 44 | -39 | 0 | -88 | 285
6 | 15 | 8 | 303 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 116 | -84 | 50 | -48 | 0 | -58 | 303
6 | 15 | 9 | 314 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 138 | -97 | 55 | -53 | 0 | -56 | 314
6 | 15 | 10 | 319 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 156 | -109 | 59 | -57 | 0 | -57 | 319
6 | 15 | 11 | 322 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 168 | -118 | 54 | -52 | 0 | -57 | 322
6 | 15 | 12 | 319 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 169 | -123 | 53 | -51 | 0 | -57 | 319
6 | 15 | 13 | 314 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 155 | -112 | 53 | -51 | 0 | -59 | 314
6 | 15 | 14 | 311 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 125 | -88 | 59 | -57 | 0 | -56 | 311
6 | 15 | 15 | 315 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 88 | -18 | 56 | -50 | 0 | -89 | 315
6 | 15 | 16 | 323 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 54 | -7 | 58 | -32 | 0 | -89 | 323
6 | 15 | 17 | 323 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 23 | -3 | 63 | -23 | 0 | -89 | 323
6 | 15 | 18 | 322 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 3 | 0 | 72 | -17 | 0 | -90 | 322
6 | 15 | 19 | 329 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | -12 | 0 | -90 | 329
6 | 15 | 20 | 314 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | -27 | 0 | -89 | 314
6 | 15 | 21 | 297 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | -35 | 0 | -90 | 297
6 | 15 | 22 | 287 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | -38 | 0 | -88 | 287
6 | 15 | 23 | 281 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | -44 | 0 | -87 | 281
6 | 16 | 0 | 269 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -60 | 0 | -88 | 269
6 | 16 | 1 | 269 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | -60 | 0 | -89 | 269
6 | 16 | 2 | 282 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | -49 | 0 | -88 | 282
6 | 16 | 3 | 297 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -35 | 0 | -89 | 297
6 | 16 | 4 | 299 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 10 | -2 | 77 | -45 | 0 | -87 | 299
6 | 16 | 5 | 286 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 36 | -7 | 84 | -75 | 0 | -88 | 286
6 | 16 | 6 | 282 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 58 | -17 | 86 | -84 | 0 | -88 | 282
6 | 16 | 7 | 281 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 80 | -40 | 80 | -79 | 0 | -87 | 281
6 | 16 | 8 | 286 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 96 | -75 | 78 | -76 | 0 | -59 | 291
6 | 16 | 9 | 292 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 119 | -93 | 75 | -74 | 0 | -57 | 297
6 | 16 | 10 | 303 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 146 | -114 | 69 | -67 | 0 | -58 | 303
6 | 16 | 11 | 307 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 144 | -109 | 68 | -66 | 0 | -57 | 307
6 | 16 | 12 | 303 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 128 | -97 | 68 | -67 | 0 | -57 | 303
6 | 16 | 13 | 294 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 100 | -78 | 61 | -60 | 0 | -57 | 294
6 | 16 | 14 | 294 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 72 | -49 | 53 | -52 | 0 | -58 | 294
6 | 16 | 15 | 299 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 48 | -9 | 52 | -39 | 0 | -91 | 299
6 | 16 | 16 | 308 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 27 | -5 | 60 | -36 | 0 | -89 | 308
6 | 16 | 17 | 317 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 11 | -2 | 68 | -24 | 0 | -89 | 317
6 | 16 | 18 | 318 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 2 | 0 | 69 | -18 | 0 | -89 | 318
6 | 16 | 19 | 324 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | -10 | 0 | -89 | 324
6 | 16 | 20 | 312 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | -28 | 0 | -90 | 312
6 | 16 | 21 | 295 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | -34 | 0 | -89 | 295
6 | 16 | 22 | 282 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | -47 | 0 | -88 | 282
6 | 16 | 23 | 275 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | -60 | 0 | -88 | 275
6 | 17 | 0 | 265 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -72 | 0 | -87 | 278
6 | 17 | 1 | 267 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | -82 | 0 | -87 | 280
6 | 17 | 2 | 279 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | -78 | 0 | -87 | 291
6 | 17 | 3 | 295 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | -67 | 0 | -87 | 308
6 | 17 | 4 | 300 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 12 | 0 | 118 | -77 | 0 | -87 | 313
6 | 17 | 5 | 304 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 50 | 0 | 119 | -101 | 0 | -87 | 318
6 | 17 | 6 | 302 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 95 | -21 | 111 | -104 | 0 | -87 | 314
6 | 17 | 7 | 310 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 132 | -50 | 107 | -100 | 0 | -87 | 322
6 | 17 | 8 | 338 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 184 | -105 | 112 | -104 | 0 | -57 | 350
6 | 17 | 9 | 383 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 212 | -95 | 110 | -95 | 0 | -57 | 395
6 | 17 | 10 | 372 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 202 | -95 | 112 | -96 | 0 | -57 | 386
6 | 17 | 11 | 371 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 203 | -97 | 102 | -87 | 0 | -57 | 384
6 | 17 | 12 | 346 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 201 | -115 | 99 | -90 | 0 | -57 | 358
6 | 17 | 13 | 356 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 188 | -96 | 100 | -86 | 0 | -57 | 369
6 | 17 | 14 | 354 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 164 | -75 | 102 | -88 | 0 | -57 | 366
6 | 17 | 15 | 353 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 126 | -13 | 94 | -87 | 0 | -92 | 366
6 | 17 | 16 | 367 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 82 | 0 | 89 | -47 | 0 | -92 | 381
6 | 17 | 17 | 357 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 33 | 0 | 92 | -12 | 0 | -92 | 371
6 | 17 | 18 | 353 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 4 | 0 | 120 | -16 | 0 | -92 | 366
6 | 17 | 19 | 357 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | -34 | 0 | -92 | 370
6 | 17 | 20 | 340 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 147 | -49 | 0 | -92 | 353
6 | 17 | 21 | 315 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | -71 | 0 | -92 | 328
6 | 17 | 22 | 298 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | -88 | 0 | -87 | 311
6 | 17 | 23 | 287 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | -95 | 0 | -87 | 301
6 | 18 | 0 | 274 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | -92 | 0 | -87 | 288
6 | 18 | 1 | 276 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | -83 | 0 | -87 | 289
6 | 18 | 2 | 286 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | -72 | 0 | -87 | 299
6 | 18 | 3 | 299 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | -51 | 0 | -87 | 312
6 | 18 | 4 | 307 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 13 | 0 | 138 | -64 | 0 | -87 | 319
6 | 18 | 5 | 311 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 52 | 0 | 136 | -96 | 0 | -87 | 324
6 | 18 | 6 | 314 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 92 | -5 | 113 | -106 | 0 | -87 | 326
6 | 18 | 7 | 328 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 139 | -37 | 103 | -96 | 0 | -87 | 341
6 | 18 | 8 | 361 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 180 | -47 | 99 | -85 | 0 | -92 | 374
6 | 18 | 9 | 392 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 209 | -44 | 87 | -75 | 0 | -92 | 404
6 | 18 | 10 | 406 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 215 | -91 | 67 | 0 | 0 | -92 | 419
6 | 18 | 11 | 397 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 190 | -56 | 48 | 0 | 0 | -92 | 410
6 | 18 | 12 | 360 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 162 | -59 | 42 | 0 | 0 | -92 | 373
6 | 18 | 13 | 372 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 157 | -44 | 32 | 0 | 0 | -92 | 386
6 | 18 | 14 | 373 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 138 | -26 | 20 | 0 | 0 | -92 | 386
6 | 18 | 15 | 369 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 93 | -1 | 28 | 0 | 0 | -92 | 382
6 | 18 | 16 | 367 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 51 | 0 | 25 | 0 | 0 | -65 | 381
6 | 18 | 17 | 353 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | -65 | 366
6 | 18 | 18 | 346 | 168 | 55 | 132 | 5 | 34 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | -59 | 359
6 | 18 | 19 | 347 | 168 | 55 | 132 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -40 | 359
6 | 18 | 20 | 330 | 168 | 55 | 132 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -55 | 343
6 | 18 | 21 | 306 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -68 | 319
6 | 18 | 22 | 292 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -70 | 305
6 | 18 | 23 | 281 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -72 | 294
6 | 19 | 0 | 266 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -83 | 278
6 | 19 | 1 | 263 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -83 | 276
6 | 19 | 2 | 275 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -73 | 288
6 | 19 | 3 | 287 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -71 | 300
6 | 19 | 4 | 294 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | -71 | 308
6 | 19 | 5 | 301 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 48 | -1 | 10 | 0 | 0 | -87 | 313
6 | 19 | 6 | 303 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 91 | -16 | 6 | 0 | 0 | -87 | 315
6 | 19 | 7 | 303 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 137 | -56 | 3 | 0 | 0 | -87 | 316
6 | 19 | 8 | 329 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 192 | -114 | 4 | -2 | 0 | -57 | 342
6 | 19 | 9 | 356 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 232 | -131 | 5 | 0 | 0 | -57 | 368
6 | 19 | 10 | 361 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 250 | -146 | 8 | 0 | 0 | -57 | 374
6 | 19 | 11 | 370 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 252 | -143 | 12 | 0 | 0 | -57 | 383
6 | 19 | 12 | 346 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 241 | -143 | 12 | -12 | 0 | -57 | 360
6 | 19 | 13 | 354 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 220 | -129 | 14 | 0 | 0 | -57 | 367
6 | 19 | 14 | 354 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 185 | -59 | 13 | 0 | 0 | -92 | 367
6 | 19 | 15 | 354 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 131 | -24 | 17 | 0 | 0 | -92 | 367
6 | 19 | 16 | 361 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | -75 | 374
6 | 19 | 17 | 357 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | -64 | 370
6 | 19 | 18 | 342 | 168 | 55 | 131 | 5 | 34 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 355
6 | 19 | 19 | 346 | 168 | 55 | 131 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -40 | 359
6 | 19 | 20 | 331 | 168 | 55 | 131 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -54 | 343
6 | 19 | 21 | 309 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -68 | 322
6 | 19 | 22 | 295 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -70 | 308
6 | 19 | 23 | 280 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -82 | 293
6 | 20 | 0 | 270 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | -20 | 0 | -87 | 283
6 | 20 | 1 | 269 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | -26 | 0 | -87 | 282
6 | 20 | 2 | 282 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | -26 | 0 | -87 | 295
6 | 20 | 3 | 295 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -26 | 0 | -87 | 308
6 | 20 | 4 | 302 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 11 | 0 | 74 | -25 | 0 | -87 | 315
6 | 20 | 5 | 304 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 42 | 0 | 84 | -47 | 0 | -87 | 317
6 | 20 | 6 | 312 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 72 | 0 | 82 | -60 | 0 | -87 | 326
6 | 20 | 7 | 324 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 89 | 0 | 77 | -62 | 0 | -87 | 337
6 | 20 | 8 | 350 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 88 | 0 | 78 | -52 | 0 | -74 | 364
6 | 20 | 9 | 373 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 79 | 0 | 78 | -50 | 0 | -57 | 386
6 | 20 | 10 | 375 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 76 | 0 | 79 | -50 | 0 | -57 | 387
6 | 20 | 11 | 364 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 75 | 0 | 66 | -47 | 0 | -57 | 377
6 | 20 | 12 | 333 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 82 | -9 | 71 | -66 | 0 | -57 | 346
6 | 20 | 13 | 333 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 100 | -22 | 83 | -78 | 0 | -57 | 345
6 | 20 | 14 | 343 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 114 | 0 | 109 | -94 | 0 | -92 | 356
6 | 20 | 15 | 351 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 90 | 0 | 104 | -58 | 0 | -92 | 364
6 | 20 | 16 | 359 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 62 | 0 | 97 | -35 | 0 | -92 | 372
6 | 20 | 17 | 351 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 26 | 0 | 92 | -14 | 0 | -92 | 364
6 | 20 | 18 | 347 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 4 | 0 | 91 | -5 | 0 | -92 | 360
6 | 20 | 19 | 347 | 168 | 55 | 129 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | -2 | 0 | -92 | 360
6 | 20 | 20 | 330 | 168 | 55 | 130 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -82 | 342
6 | 20 | 21 | 310 | 168 | 55 | 130 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -87 | 323
6 | 20 | 22 | 299 | 168 | 55 | 128 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | -9 | 0 | -87 | 312
6 | 20 | 23 | 284 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | -11 | 0 | -87 | 297
6 | 21 | 0 | 271 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | -11 | 0 | -87 | 285
6 | 21 | 1 | 271 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | -87 | 283
6 | 21 | 2 | 285 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | -10 | 0 | -87 | 298
6 | 21 | 3 | 303 | 168 | 55 | 129 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -86 | 316
6 | 21 | 4 | 311 | 168 | 55 | 129 | 5 | 34 | 10 | 0 | 14 | -4 | 0 | -87 | 324
6 | 21 | 5 | 307 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 34 | 0 | 25 | -10 | 0 | -87 | 320
6 | 21 | 6 | 310 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 63 | 0 | 31 | -19 | 0 | -87 | 323
6 | 21 | 7 | 324 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 100 | -33 | 35 | 0 | 0 | -87 | 336
6 | 21 | 8 | 351 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 138 | -36 | 36 | 0 | 0 | -92 | 365
6 | 21 | 9 | 376 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 167 | -45 | 40 | 0 | 0 | -92 | 389
6 | 21 | 10 | 381 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 185 | -56 | 37 | 0 | 0 | -92 | 393
6 | 21 | 11 | 375 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 192 | -69 | 37 | 0 | 0 | -92 | 387
6 | 21 | 12 | 361 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 191 | -82 | 37 | 0 | 0 | -92 | 374
6 | 21 | 13 | 367 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 166 | -52 | 37 | 0 | 0 | -92 | 379
6 | 21 | 14 | 370 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 144 | -30 | 37 | 0 | 0 | -92 | 383
6 | 21 | 15 | 363 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 102 | 0 | 39 | -11 | 0 | -92 | 376
6 | 21 | 16 | 361 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 62 | 0 | 44 | -1 | 0 | -92 | 374
6 | 21 | 17 | 350 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 27 | 0 | 48 | -1 | 0 | -92 | 363
6 | 21 | 18 | 343 | 168 | 55 | 129 | 5 | 34 | 5 | 0 | 53 | 0 | 0 | -92 | 357
6 | 21 | 19 | 347 | 168 | 55 | 129 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -80 | 360
6 | 21 | 20 | 332 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | -3 | 0 | -92 | 345
6 | 21 | 21 | 310 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | -6 | 0 | -92 | 323
6 | 21 | 22 | 301 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | -13 | 0 | -87 | 315
6 | 21 | 23 | 290 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | -19 | 0 | -87 | 303
6 | 22 | 0 | 279 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | -44 | 0 | -88 | 293
6 | 22 | 1 | 274 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -44 | 0 | -88 | 287
6 | 22 | 2 | 281 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | -44 | 0 | -88 | 294
6 | 22 | 3 | 301 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | -26 | 0 | -88 | 314
6 | 22 | 4 | 302 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 9 | 0 | 79 | -30 | 0 | -88 | 315
6 | 22 | 5 | 292 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 24 | 0 | 79 | -45 | 0 | -88 | 305
6 | 22 | 6 | 281 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 41 | 0 | 70 | -50 | 0 | -88 | 293
6 | 22 | 7 | 285 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 71 | -39 | 66 | -62 | 0 | -57 | 297
6 | 22 | 8 | 301 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 100 | -53 | 67 | -62 | 0 | -57 | 313
6 | 22 | 9 | 317 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 131 | -72 | 67 | -58 | 0 | -57 | 329
6 | 22 | 10 | 327 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 156 | -87 | 71 | -61 | 0 | -57 | 340
6 | 22 | 11 | 332 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 158 | -85 | 71 | -61 | 0 | -57 | 345
6 | 22 | 12 | 319 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 147 | -84 | 70 | -64 | 0 | -57 | 331
6 | 22 | 13 | 315 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 127 | -70 | 68 | -58 | 0 | -57 | 329
6 | 22 | 14 | 313 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 106 | -46 | 81 | -75 | 0 | -59 | 327
6 | 22 | 15 | 316 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 78 | 0 | 73 | -66 | 0 | -89 | 329
6 | 22 | 16 | 317 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 44 | 0 | 69 | -41 | 0 | -89 | 329
6 | 22 | 17 | 320 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 21 | 0 | 72 | -20 | 0 | -89 | 334
6 | 22 | 18 | 322 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 3 | 0 | 74 | -10 | 0 | -89 | 335
6 | 22 | 19 | 327 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | -9 | 0 | -89 | 339
6 | 22 | 20 | 311 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | -10 | 0 | -89 | 323
6 | 22 | 21 | 291 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | -24 | 0 | -89 | 303
6 | 22 | 22 | 274 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | -36 | 0 | -88 | 286
6 | 22 | 23 | 265 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -43 | 0 | -88 | 277
6 | 23 | 0 | 255 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -57 | 0 | -88 | 268
6 | 23 | 1 | 251 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -58 | 0 | -88 | 264
6 | 23 | 2 | 259 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | -52 | 0 | -88 | 271
6 | 23 | 3 | 276 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | -36 | 0 | -88 | 290
6 | 23 | 4 | 282 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 9 | 0 | 72 | -42 | 0 | -88 | 295
6 | 23 | 5 | 271 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 26 | 0 | 74 | -69 | 0 | -88 | 284
6 | 23 | 6 | 260 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 38 | -16 | 75 | -70 | 0 | -88 | 273
6 | 23 | 7 | 269 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 54 | -20 | 70 | -66 | 0 | -88 | 281
6 | 23 | 8 | 278 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 78 | -24 | 71 | -66 | 0 | -89 | 291
6 | 23 | 9 | 284 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 100 | -37 | 77 | -72 | 0 | -89 | 296
6 | 23 | 10 | 289 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 128 | -60 | 88 | -82 | 0 | -89 | 302
6 | 23 | 11 | 302 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 141 | -66 | 80 | -68 | 0 | -89 | 315
6 | 23 | 12 | 303 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 125 | -43 | 84 | -78 | 0 | -89 | 316
6 | 23 | 13 | 293 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 111 | -39 | 90 | -84 | 0 | -89 | 306
6 | 23 | 14 | 295 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 88 | -16 | 105 | -98 | 0 | -89 | 307
6 | 23 | 15 | 301 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 60 | 0 | 103 | -91 | 0 | -89 | 314
6 | 23 | 16 | 306 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 34 | 0 | 103 | -70 | 0 | -89 | 319
6 | 23 | 17 | 315 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 15 | 0 | 112 | -50 | 0 | -89 | 329
6 | 23 | 18 | 321 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 3 | 0 | 129 | -50 | 0 | -89 | 334
6 | 23 | 19 | 327 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 155 | -67 | 0 | -89 | 340
6 | 23 | 20 | 313 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 164 | -85 | 0 | -89 | 325
6 | 23 | 21 | 291 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 170 | -102 | 0 | -89 | 304
6 | 23 | 22 | 276 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 167 | -108 | 0 | -88 | 288
6 | 23 | 23 | 266 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 173 | -123 | 0 | -88 | 279
6 | 24 | 0 | 257 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 174 | -150 | 0 | -87 | 257
6 | 24 | 1 | 254 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 169 | -147 | 0 | -88 | 254
6 | 24 | 2 | 267 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 161 | -126 | 0 | -88 | 267
6 | 24 | 3 | 290 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 162 | -105 | 0 | -87 | 290
6 | 24 | 4 | 292 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 7 | 0 | 162 | -110 | 0 | -87 | 292
6 | 24 | 5 | 293 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 17 | 0 | 153 | -109 | 0 | -88 | 293
6 | 24 | 6 | 288 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 25 | 0 | 148 | -117 | 0 | -88 | 288
6 | 24 | 7 | 307 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 43 | 0 | 142 | -110 | 0 | -88 | 307
6 | 24 | 8 | 338 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 57 | 0 | 142 | -89 | 0 | -92 | 338
6 | 24 | 9 | 355 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 65 | 0 | 134 | -72 | 0 | -92 | 355
6 | 24 | 10 | 360 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 76 | 0 | 127 | -71 | 0 | -92 | 360
6 | 24 | 11 | 358 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 75 | 0 | 108 | -53 | 0 | -92 | 358
6 | 24 | 12 | 339 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 70 | 0 | 101 | -61 | 0 | -92 | 339
6 | 24 | 13 | 358 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 60 | 0 | 105 | -43 | 0 | -92 | 358
6 | 24 | 14 | 359 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 44 | 0 | 120 | -50 | 0 | -93 | 359
6 | 24 | 15 | 359 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 31 | 0 | 111 | -41 | 0 | -92 | 359
6 | 24 | 16 | 357 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 19 | 0 | 97 | -20 | 0 | -92 | 357
6 | 24 | 17 | 351 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 8 | 0 | 99 | -18 | 0 | -92 | 351
6 | 24 | 18 | 345 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 2 | 0 | 102 | -20 | 0 | -92 | 345
6 | 24 | 19 | 343 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | -34 | 0 | -92 | 343
6 | 24 | 20 | 325 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -33 | 0 | -92 | 325
6 | 24 | 21 | 303 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | -34 | 0 | -91 | 303
6 | 24 | 22 | 286 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -47 | 0 | -87 | 286
6 | 24 | 23 | 273 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | -53 | 0 | -86 | 273
6 | 25 | 0 | 261 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | -41 | 0 | -87 | 261
6 | 25 | 1 | 259 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | -39 | 0 | -87 | 259
6 | 25 | 2 | 271 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | -31 | 0 | -87 | 271
6 | 25 | 3 | 288 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | -27 | 0 | -86 | 288
6 | 25 | 4 | 295 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 10 | 0 | 60 | -27 | 0 | -88 | 295
6 | 25 | 5 | 293 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 27 | 0 | 49 | -27 | 0 | -87 | 293
6 | 25 | 6 | 296 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 38 | 0 | 48 | -30 | 0 | -87 | 296
6 | 25 | 7 | 319 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 61 | 0 | 42 | -25 | 0 | -87 | 319
6 | 25 | 8 | 348 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 87 | 0 | 43 | -17 | 0 | -93 | 348
6 | 25 | 9 | 362 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 119 | -28 | 40 | 0 | 0 | -93 | 362
6 | 25 | 10 | 354 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 164 | -68 | 31 | 0 | 0 | -93 | 354
6 | 25 | 11 | 361 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 192 | -85 | 27 | 0 | 0 | -93 | 361
6 | 25 | 12 | 343 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 198 | -109 | 26 | 0 | 0 | -92 | 343
6 | 25 | 13 | 359 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 174 | -72 | 28 | 0 | 0 | -91 | 359
6 | 25 | 14 | 356 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 146 | -53 | 34 | 0 | 0 | -92 | 356
6 | 25 | 15 | 349 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 104 | -35 | 33 | 0 | 0 | -93 | 349
6 | 25 | 16 | 351 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 68 | 0 | 35 | -15 | 0 | -92 | 351
6 | 25 | 17 | 345 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 30 | 0 | 38 | -14 | 0 | -92 | 345
6 | 25 | 18 | 337 | 168 | 55 | 131 | 5 | 34 | 5 | 0 | 45 | -13 | 0 | -93 | 337
6 | 25 | 19 | 340 | 168 | 55 | 131 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | -13 | 0 | -92 | 340
6 | 25 | 20 | 321 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | -17 | 0 | -92 | 321
6 | 25 | 21 | 300 | 168 | 55 | 105 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | -19 | 0 | -92 | 300
6 | 25 | 22 | 283 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | -27 | 0 | -88 | 283
6 | 25 | 23 | 269 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | -42 | 0 | -88 | 269
6 | 26 | 0 | 256 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | -43 | 0 | -87 | 256
6 | 26 | 1 | 253 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | -42 | 0 | -88 | 253
6 | 26 | 2 | 264 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | -42 | 0 | -87 | 264
6 | 26 | 3 | 280 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | -27 | 0 | -87 | 280
6 | 26 | 4 | 288 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 10 | 0 | 38 | -25 | 0 | -88 | 288
6 | 26 | 5 | 287 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 32 | -7 | 33 | -31 | 0 | -87 | 287
6 | 26 | 6 | 281 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 53 | -23 | 35 | -33 | 0 | -87 | 281
6 | 26 | 7 | 296 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 85 | -26 | 40 | -34 | 0 | -88 | 296
6 | 26 | 8 | 326 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 116 | -29 | 53 | -46 | 0 | -87 | 326
6 | 26 | 9 | 341 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 146 | -40 | 63 | -55 | 0 | -92 | 341
6 | 26 | 10 | 343 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 162 | -55 | 74 | -64 | 0 | -93 | 343
6 | 26 | 11 | 339 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 171 | -101 | 68 | -61 | 0 | -57 | 339
6 | 26 | 12 | 314 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 173 | -107 | 71 | -66 | 0 | -57 | 333
6 | 26 | 13 | 330 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 165 | -102 | 73 | -69 | 0 | -56 | 330
6 | 26 | 14 | 331 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 149 | -86 | 100 | -94 | 0 | -57 | 331
6 | 26 | 15 | 325 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 118 | -26 | 83 | -78 | 0 | -92 | 325
6 | 26 | 16 | 336 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 82 | -2 | 88 | -63 | 0 | -91 | 336
6 | 26 | 17 | 338 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 35 | -1 | 93 | -36 | 0 | -92 | 338
6 | 26 | 18 | 330 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 5 | 0 | 96 | -29 | 0 | -94 | 330
6 | 26 | 19 | 335 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -22 | 0 | -93 | 335
6 | 26 | 20 | 322 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | -33 | 0 | -93 | 322
6 | 26 | 21 | 301 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | -45 | 0 | -93 | 301
6 | 26 | 22 | 285 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -50 | 0 | -88 | 285
6 | 26 | 23 | 272 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | -64 | 0 | -87 | 272
6 | 27 | 0 | 261 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | -73 | 0 | -87 | 261
6 | 27 | 1 | 259 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | -78 | 0 | -87 | 259
6 | 27 | 2 | 271 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | -72 | 0 | -89 | 271
6 | 27 | 3 | 290 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | -68 | 0 | -88 | 290
6 | 27 | 4 | 297 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 13 | 0 | 110 | -68 | 0 | -88 | 297
6 | 27 | 5 | 306 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 56 | 0 | 105 | -86 | 0 | -88 | 306
6 | 27 | 6 | 305 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 107 | -40 | 101 | -94 | 0 | -87 | 305
6 | 27 | 7 | 306 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 158 | -90 | 96 | -89 | 0 | -87 | 306
6 | 27 | 8 | 335 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 210 | -125 | 100 | -94 | 0 | -57 | 352
6 | 27 | 9 | 365 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 244 | -146 | 93 | -87 | 0 | -57 | 365
6 | 27 | 10 | 373 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 254 | -147 | 74 | -69 | 0 | -57 | 373
6 | 27 | 11 | 377 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 247 | -142 | 56 | -46 | 0 | -57 | 377
6 | 27 | 12 | 363 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 212 | -121 | 59 | -48 | 0 | -58 | 363
6 | 27 | 13 | 370 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 162 | -62 | 62 | -53 | 0 | -58 | 370
6 | 27 | 14 | 365 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 123 | -44 | 77 | -66 | 0 | -58 | 365
6 | 27 | 15 | 368 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 83 | 0 | 89 | -58 | 0 | -92 | 368
6 | 27 | 16 | 370 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 48 | 0 | 81 | -39 | 0 | -92 | 370
6 | 27 | 17 | 359 | 168 | 55 | 126 | 5 | 34 | 22 | 0 | 80 | -39 | 0 | -92 | 359
6 | 27 | 18 | 349 | 168 | 55 | 129 | 5 | 34 | 3 | 0 | 84 | -37 | 0 | -92 | 349
6 | 27 | 19 | 347 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | -40 | 0 | -94 | 347
6 | 27 | 20 | 333 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | -45 | 0 | -92 | 333
6 | 27 | 21 | 311 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | -55 | 0 | -93 | 311
6 | 27 | 22 | 293 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | -69 | 0 | -87 | 293
6 | 27 | 23 | 283 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | -71 | 0 | -87 | 283
6 | 28 | 0 | 271 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | -69 | 0 | -87 | 271
6 | 28 | 1 | 263 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | -72 | 0 | -87 | 263
6 | 28 | 2 | 281 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | -68 | 0 | -88 | 281
6 | 28 | 3 | 295 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | -59 | 0 | -87 | 295
6 | 28 | 4 | 299 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 12 | 0 | 98 | -59 | 0 | -89 | 299
6 | 28 | 5 | 305 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 47 | 0 | 97 | -72 | 0 | -87 | 305
6 | 28 | 6 | 305 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 88 | -16 | 87 | -82 | 0 | -86 | 305
6 | 28 | 7 | 315 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 136 | -60 | 82 | -71 | 0 | -86 | 315
6 | 28 | 8 | 353 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 192 | -73 | 84 | -72 | 0 | -92 | 353
6 | 28 | 9 | 385 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 225 | -73 | 81 | -70 | 0 | -92 | 385
6 | 28 | 10 | 388 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 235 | -134 | 80 | -15 | 0 | -92 | 388
6 | 28 | 11 | 392 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 241 | -138 | 68 | -3 | 0 | -91 | 392
6 | 28 | 12 | 377 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 239 | -136 | 65 | -13 | 0 | -93 | 377
6 | 28 | 13 | 386 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 222 | -123 | 65 | 0 | 0 | -93 | 386
6 | 28 | 14 | 378 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 185 | -40 | 72 | -62 | 0 | -93 | 378
6 | 28 | 15 | 374 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 140 | -21 | 66 | -56 | 0 | -93 | 374
6 | 28 | 16 | 384 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 92 | 0 | 62 | -38 | 0 | -92 | 384
6 | 28 | 17 | 374 | 168 | 55 | 130 | 5 | 34 | 38 | 0 | 71 | -34 | 0 | -93 | 374
6 | 28 | 18 | 360 | 168 | 55 | 130 | 5 | 34 | 5 | 0 | 83 | -27 | 0 | -93 | 360
6 | 28 | 19 | 362 | 168 | 55 | 130 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -34 | 0 | -92 | 362
6 | 28 | 20 | 345 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -41 | 0 | -92 | 345
6 | 28 | 21 | 320 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | -44 | 0 | -93 | 320
6 | 28 | 22 | 300 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | -54 | 0 | -87 | 300
6 | 28 | 23 | 295 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -59 | 0 | -86 | 295
6 | 29 | 0 | 280 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -60 | 0 | -88 | 280
6 | 29 | 1 | 269 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | -62 | 0 | -88 | 269
6 | 29 | 2 | 283 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -60 | 0 | -88 | 283
6 | 29 | 3 | 297 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | -58 | 0 | -89 | 297
6 | 29 | 4 | 298 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 10 | -1 | 94 | -57 | 0 | -88 | 298
6 | 29 | 5 | 299 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 46 | -3 | 96 | -75 | 0 | -88 | 299
6 | 29 | 6 | 297 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 91 | -24 | 88 | -84 | 0 | -88 | 297
6 | 29 | 7 | 295 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 137 | -78 | 80 | -70 | 0 | -88 | 295
6 | 29 | 8 | 319 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 197 | -129 | 82 | -78 | 0 | -57 | 329
6 | 29 | 9 | 344 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 241 | -158 | 84 | -79 | 0 | -58 | 344
6 | 29 | 10 | 359 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 264 | -166 | 88 | -84 | 0 | -57 | 359
6 | 29 | 11 | 364 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 265 | -166 | 85 | -77 | 0 | -57 | 364
6 | 29 | 12 | 358 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 250 | -157 | 88 | -79 | 0 | -58 | 358
6 | 29 | 13 | 359 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 223 | -133 | 92 | -80 | 0 | -57 | 359
6 | 29 | 14 | 352 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 182 | -99 | 97 | -85 | 0 | -58 | 352
6 | 29 | 15 | 350 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 134 | -14 | 90 | -85 | 0 | -90 | 350
6 | 29 | 16 | 359 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 86 | -5 | 87 | -57 | 0 | -90 | 359
6 | 29 | 17 | 362 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 35 | -2 | 89 | -41 | 0 | -89 | 362
6 | 29 | 18 | 349 | 168 | 55 | 126 | 5 | 34 | 4 | 0 | 89 | -43 | 0 | -89 | 349
6 | 29 | 19 | 353 | 168 | 55 | 128 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | -35 | 0 | -89 | 353
6 | 29 | 20 | 339 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | -44 | 0 | -90 | 339
6 | 29 | 21 | 318 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | -47 | 0 | -90 | 318
6 | 29 | 22 | 301 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | -54 | 0 | -88 | 301
6 | 29 | 23 | 287 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | -59 | 0 | -89 | 287
6 | 30 | 0 | 270 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -65 | 0 | -89 | 270
6 | 30 | 1 | 268 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -66 | 0 | -88 | 268
6 | 30 | 2 | 273 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -66 | 0 | -89 | 273
6 | 30 | 3 | 287 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -63 | 0 | -88 | 287
6 | 30 | 4 | 291 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 7 | 0 | 99 | -62 | 0 | -90 | 291
6 | 30 | 5 | 290 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 41 | -2 | 98 | -83 | 0 | -88 | 290
6 | 30 | 6 | 285 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 91 | -35 | 91 | -86 | 0 | -89 | 285
6 | 30 | 7 | 277 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 141 | -91 | 86 | -81 | 0 | -91 | 277
6 | 30 | 8 | 297 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 197 | -128 | 86 | -82 | 0 | -89 | 297
6 | 30 | 9 | 322 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 244 | -152 | 88 | -81 | 0 | -90 | 322
6 | 30 | 10 | 335 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 261 | -163 | 87 | -73 | 0 | -90 | 335
6 | 30 | 11 | 346 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 263 | -153 | 94 | -82 | 0 | -89 | 346
6 | 30 | 12 | 349 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 246 | -134 | 96 | -84 | 0 | -88 | 349
6 | 30 | 13 | 344 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 209 | -101 | 101 | -88 | 0 | -90 | 344
6 | 30 | 14 | 346 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 152 | -35 | 108 | -102 | 0 | -90 | 346
6 | 30 | 15 | 330 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 95 | -5 | 100 | -85 | 0 | -89 | 330
6 | 30 | 16 | 332 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 50 | -3 | 107 | -65 | 0 | -89 | 332
6 | 30 | 17 | 332 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 21 | -1 | 114 | -56 | 0 | -90 | 332
6 | 30 | 18 | 332 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 3 | 0 | 128 | -56 | 0 | -89 | 332
6 | 30 | 19 | 336 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | -47 | 0 | -89 | 336
6 | 30 | 20 | 326 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -46 | 0 | -90 | 326
6 | 30 | 21 | 304 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | -49 | 0 | -90 | 304
6 | 30 | 22 | 290 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -61 | 0 | -88 | 290
6 | 30 | 23 | 279 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -69 | 0 | -87 | 279
7 | 1 | 0 | 238 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | -105 | 0 | -86 | 254
7 | 1 | 1 | 233 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | -116 | 0 | -81 | 250
7 | 1 | 2 | 242 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | -121 | 0 | -70 | 260
7 | 1 | 3 | 263 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | -131 | 0 | -57 | 280
7 | 1 | 4 | 269 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 5 | 0 | 158 | -146 | 0 | -57 | 278
7 | 1 | 5 | 275 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 23 | -4 | 144 | -134 | 0 | -57 | 286
7 | 1 | 6 | 272 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 38 | -22 | 117 | -109 | 0 | -57 | 289
7 | 1 | 7 | 294 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 60 | -27 | 114 | -106 | 0 | -57 | 304
7 | 1 | 8 | 330 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 94 | 0 | 140 | -111 | 0 | -92 | 341
7 | 1 | 9 | 350 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 110 | 0 | 159 | -123 | 0 | -92 | 360
7 | 1 | 10 | 344 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 140 | -10 | 161 | -150 | 0 | -92 | 355
7 | 1 | 11 | 345 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 170 | -36 | 124 | -116 | 0 | -92 | 356
7 | 1 | 12 | 329 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 177 | -67 | 109 | -94 | 0 | -92 | 339
7 | 1 | 13 | 344 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 160 | -27 | 119 | -111 | 0 | -92 | 355
7 | 1 | 14 | 339 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 132 | -6 | 138 | -129 | 0 | -92 | 349
7 | 1 | 15 | 324 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 99 | 0 | 146 | -126 | 0 | -92 | 333
7 | 1 | 16 | 334 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 70 | 0 | 155 | -114 | 0 | -92 | 345
7 | 1 | 17 | 328 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 30 | 0 | 160 | -96 | 0 | -92 | 338
7 | 1 | 18 | 316 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 4 | 0 | 151 | -80 | 0 | -92 | 326
7 | 1 | 19 | 317 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | -61 | 0 | -92 | 327
7 | 1 | 20 | 298 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | -58 | 0 | -92 | 308
7 | 1 | 21 | 276 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | -68 | 0 | -92 | 285
7 | 1 | 22 | 252 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | -84 | 0 | -87 | 262
7 | 1 | 23 | 242 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | -103 | 0 | -87 | 258
7 | 2 | 0 | 231 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | -96 | 0 | -87 | 240
7 | 2 | 1 | 228 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | -113 | 0 | -87 | 239
7 | 2 | 2 | 239 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | -113 | 0 | -87 | 250
7 | 2 | 3 | 255 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | -112 | 0 | -87 | 265
7 | 2 | 4 | 257 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 6 | 0 | 91 | -83 | 0 | -87 | 266
7 | 2 | 5 | 266 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 44 | -17 | 76 | -71 | 0 | -87 | 276
7 | 2 | 6 | 277 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 101 | -56 | 58 | -50 | 0 | -87 | 287
7 | 2 | 7 | 285 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 151 | -87 | 48 | -35 | 0 | -87 | 295
7 | 2 | 8 | 316 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 200 | -115 | 50 | -43 | 0 | -71 | 326
7 | 2 | 9 | 350 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 233 | -134 | 49 | -36 | 0 | -57 | 360
7 | 2 | 10 | 362 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 230 | -133 | 42 | -15 | 0 | -57 | 372
7 | 2 | 11 | 358 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 203 | -117 | 43 | -10 | 0 | -57 | 368
7 | 2 | 12 | 314 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 193 | -116 | 41 | -39 | 0 | -57 | 328
7 | 2 | 13 | 320 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 198 | -119 | 39 | -37 | 0 | -57 | 330
7 | 2 | 14 | 319 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 183 | -106 | 46 | -10 | 0 | -92 | 327
7 | 2 | 15 | 323 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 143 | -82 | 41 | -9 | 0 | -92 | 333
7 | 2 | 16 | 338 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 94 | -7 | 49 | -42 | 0 | -92 | 349
7 | 2 | 17 | 333 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 38 | 0 | 53 | -40 | 0 | -92 | 345
7 | 2 | 18 | 320 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 4 | 0 | 56 | -24 | 0 | -92 | 330
7 | 2 | 19 | 322 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | -45 | 0 | -92 | 332
7 | 2 | 20 | 307 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | -54 | 0 | -92 | 317
7 | 2 | 21 | 282 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | -59 | 0 | -92 | 292
7 | 2 | 22 | 263 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | -73 | 0 | -87 | 273
7 | 2 | 23 | 254 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | -92 | 0 | -87 | 264
7 | 3 | 0 | 239 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | -83 | 0 | -87 | 249
7 | 3 | 1 | 235 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -81 | 0 | -87 | 245
7 | 3 | 2 | 248 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -82 | 0 | -87 | 258
7 | 3 | 3 | 265 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | -76 | 0 | -87 | 275
7 | 3 | 4 | 271 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 7 | 0 | 110 | -76 | 0 | -87 | 281
7 | 3 | 5 | 270 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 44 | 0 | 107 | -99 | 0 | -87 | 280
7 | 3 | 6 | 278 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 94 | -34 | 98 | -92 | 0 | -87 | 288
7 | 3 | 7 | 286 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 142 | -80 | 88 | -76 | 0 | -87 | 296
7 | 3 | 8 | 327 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 193 | -86 | 92 | -79 | 0 | -92 | 337
7 | 3 | 9 | 367 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 225 | -78 | 89 | -76 | 0 | -92 | 377
7 | 3 | 10 | 376 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 234 | -78 | 94 | -80 | 0 | -92 | 388
7 | 3 | 11 | 374 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 232 | -78 | 86 | -74 | 0 | -92 | 384
7 | 3 | 12 | 357 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 213 | -76 | 93 | -80 | 0 | -92 | 368
7 | 3 | 13 | 373 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 181 | -29 | 91 | -78 | 0 | -92 | 383
7 | 3 | 14 | 377 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 139 | 0 | 103 | -87 | 0 | -92 | 388
7 | 3 | 15 | 368 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 86 | 0 | 105 | -59 | 0 | -92 | 378
7 | 3 | 16 | 365 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 51 | 0 | 102 | -48 | 0 | -92 | 376
7 | 3 | 17 | 347 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 26 | 0 | 106 | -50 | 0 | -92 | 358
7 | 3 | 18 | 341 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 4 | 0 | 111 | -51 | 0 | -92 | 350
7 | 3 | 19 | 344 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | -46 | 0 | -92 | 355
7 | 3 | 20 | 325 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | -51 | 0 | -92 | 334
7 | 3 | 21 | 298 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -56 | 0 | -92 | 308
7 | 3 | 22 | 280 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -65 | 0 | -87 | 289
7 | 3 | 23 | 263 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | -74 | 0 | -87 | 273
7 | 4 | 0 | 247 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | -60 | 0 | -87 | 256
7 | 4 | 1 | 244 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -64 | 0 | -87 | 254
7 | 4 | 2 | 255 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -59 | 0 | -87 | 266
7 | 4 | 3 | 272 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -44 | 0 | -87 | 282
7 | 4 | 4 | 275 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 6 | 0 | 76 | -42 | 0 | -87 | 284
7 | 4 | 5 | 272 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 35 | 0 | 64 | -51 | 0 | -87 | 282
7 | 4 | 6 | 278 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 62 | 0 | 44 | -41 | 0 | -87 | 288
7 | 4 | 7 | 297 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 93 | -13 | 39 | -34 | 0 | -87 | 307
7 | 4 | 8 | 339 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 120 | 0 | 50 | -37 | 0 | -92 | 350
7 | 4 | 9 | 348 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 153 | -70 | 53 | 0 | 0 | -87 | 358
7 | 4 | 10 | 355 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 189 | -108 | 59 | -27 | 0 | -57 | 365
7 | 4 | 11 | 365 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 203 | -116 | 69 | -33 | 0 | -57 | 376
7 | 4 | 12 | 352 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 200 | -114 | 70 | -47 | 0 | -57 | 362
7 | 4 | 13 | 369 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 185 | -69 | 72 | -62 | 0 | -57 | 379
7 | 4 | 14 | 377 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 159 | -53 | 61 | -53 | 0 | -57 | 385
7 | 4 | 15 | 376 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 111 | 0 | 43 | -18 | 0 | -92 | 386
7 | 4 | 16 | 375 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 66 | 0 | 37 | 0 | 0 | -63 | 385
7 | 4 | 17 | 359 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 28 | 0 | 47 | 0 | 0 | -51 | 369
7 | 4 | 18 | 349 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | -51 | 358
7 | 4 | 19 | 348 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -49 | 358
7 | 4 | 20 | 327 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -53 | 337
7 | 4 | 21 | 300 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -58 | 310
7 | 4 | 22 | 281 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -75 | 292
7 | 4 | 23 | 264 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | -9 | 0 | -87 | 274
7 | 5 | 0 | 249 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | -13 | 0 | -87 | 259
7 | 5 | 1 | 242 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | -18 | 0 | -87 | 252
7 | 5 | 2 | 251 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | -24 | 0 | -87 | 261
7 | 5 | 3 | 268 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | -8 | 0 | -87 | 278
7 | 5 | 4 | 270 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | -87 | 280
7 | 5 | 5 | 274 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 38 | 0 | 22 | -16 | 0 | -87 | 284
7 | 5 | 6 | 281 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 85 | -37 | 21 | 0 | 0 | -87 | 291
7 | 5 | 7 | 299 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 133 | -70 | 24 | 0 | 0 | -87 | 309
7 | 5 | 8 | 347 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 185 | -74 | 28 | 0 | 0 | -92 | 356
7 | 5 | 9 | 378 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 216 | -81 | 37 | 0 | 0 | -92 | 389
7 | 5 | 10 | 389 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 236 | -88 | 34 | 0 | 0 | -92 | 400
7 | 5 | 11 | 400 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 237 | -79 | 34 | 0 | 0 | -92 | 410
7 | 5 | 12 | 380 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 222 | -97 | 33 | 0 | 0 | -78 | 390
7 | 5 | 13 | 398 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 200 | -41 | 30 | 0 | 0 | -92 | 407
7 | 5 | 14 | 393 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 153 | -9 | 20 | 0 | 0 | -92 | 403
7 | 5 | 15 | 387 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 93 | 0 | 22 | 0 | 0 | -61 | 398
7 | 5 | 16 | 385 | 168 | 55 | 105 | 5 | 34 | 45 | 0 | 28 | 0 | 0 | -45 | 395
7 | 5 | 17 | 366 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 17 | 0 | 45 | 0 | 0 | -49 | 376
7 | 5 | 18 | 356 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | -52 | 366
7 | 5 | 19 | 353 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -65 | 363
7 | 5 | 20 | 329 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -91 | 339
7 | 5 | 21 | 302 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -9 | 0 | -92 | 313
7 | 5 | 22 | 280 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | -16 | 0 | -87 | 289
7 | 5 | 23 | 264 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -38 | 0 | -87 | 274
7 | 6 | 0 | 248 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | -72 | 0 | -88 | 258
7 | 6 | 1 | 242 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | -77 | 0 | -88 | 252
7 | 6 | 2 | 253 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -72 | 0 | -88 | 263
7 | 6 | 3 | 267 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | -70 | 0 | -88 | 277
7 | 6 | 4 | 270 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 6 | 0 | 115 | -73 | 0 | -88 | 279
7 | 6 | 5 | 271 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 26 | 0 | 118 | -81 | 0 | -88 | 282
7 | 6 | 6 | 271 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 43 | 0 | 111 | -90 | 0 | -88 | 281
7 | 6 | 7 | 279 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 53 | 0 | 98 | -80 | 0 | -88 | 288
7 | 6 | 8 | 306 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 76 | 0 | 95 | -70 | 0 | -90 | 316
7 | 6 | 9 | 313 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 87 | 0 | 84 | -68 | 0 | -86 | 322
7 | 6 | 10 | 322 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 103 | -24 | 79 | -74 | 0 | -57 | 332
7 | 6 | 11 | 326 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 110 | 0 | 78 | -67 | 0 | -90 | 336
7 | 6 | 12 | 320 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 109 | 0 | 76 | -70 | 0 | -90 | 330
7 | 6 | 13 | 323 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 90 | 0 | 83 | -59 | 0 | -90 | 332
7 | 6 | 14 | 320 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 68 | 0 | 104 | -66 | 0 | -90 | 330
7 | 6 | 15 | 319 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 47 | 0 | 107 | -63 | 0 | -90 | 329
7 | 6 | 16 | 319 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 30 | 0 | 102 | -51 | 0 | -90 | 329
7 | 6 | 17 | 317 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 12 | 0 | 109 | -42 | 0 | -90 | 327
7 | 6 | 18 | 315 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 2 | 0 | 111 | -35 | 0 | -90 | 326
7 | 6 | 19 | 323 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | -30 | 0 | -90 | 334
7 | 6 | 20 | 307 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | -34 | 0 | -90 | 317
7 | 6 | 21 | 284 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -43 | 0 | -90 | 293
7 | 6 | 22 | 269 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | -47 | 0 | -88 | 280
7 | 6 | 23 | 257 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | -48 | 0 | -88 | 267
7 | 7 | 0 | 243 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | -51 | 0 | -57 | 253
7 | 7 | 1 | 238 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | -50 | 0 | -57 | 252
7 | 7 | 2 | 245 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | -46 | 0 | -65 | 258
7 | 7 | 3 | 257 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | -36 | 0 | -64 | 269
7 | 7 | 4 | 259 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 5 | -3 | 34 | -32 | 0 | -61 | 275
7 | 7 | 5 | 257 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 20 | -12 | 29 | -27 | 0 | -57 | 275
7 | 7 | 6 | 251 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 27 | -16 | 27 | -25 | 0 | -57 | 267
7 | 7 | 7 | 254 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 37 | -22 | 23 | -22 | 0 | -57 | 266
7 | 7 | 8 | 273 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 49 | -24 | 23 | -20 | 0 | -57 | 282
7 | 7 | 9 | 291 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 61 | -18 | 26 | -22 | 0 | -57 | 302
7 | 7 | 10 | 301 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 69 | -38 | 22 | 0 | 0 | -57 | 312
7 | 7 | 11 | 296 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 66 | -14 | 31 | -26 | 0 | -57 | 306
7 | 7 | 12 | 293 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 60 | -12 | 34 | -29 | 0 | -57 | 304
7 | 7 | 13 | 288 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 56 | -13 | 34 | -29 | 0 | -57 | 298
7 | 7 | 14 | 291 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 48 | -7 | 37 | -35 | 0 | -57 | 300
7 | 7 | 15 | 287 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 36 | 0 | 35 | -12 | 0 | -90 | 297
7 | 7 | 16 | 297 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 22 | 0 | 43 | -7 | 0 | -90 | 307
7 | 7 | 17 | 306 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | -83 | 317
7 | 7 | 18 | 309 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | -81 | 320
7 | 7 | 19 | 314 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -83 | 324
7 | 7 | 20 | 301 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | -4 | 0 | -90 | 311
7 | 7 | 21 | 280 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | -12 | 0 | -90 | 290
7 | 7 | 22 | 262 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | -15 | 0 | -88 | 273
7 | 7 | 23 | 252 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | -17 | 0 | -88 | 261
7 | 8 | 0 | 237 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | -20 | 0 | -87 | 237
7 | 8 | 1 | 229 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | -16 | 0 | -88 | 229
7 | 8 | 2 | 241 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | -19 | 0 | -88 | 241
7 | 8 | 3 | 259 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | -8 | 0 | -89 | 259
7 | 8 | 4 | 265 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 5 | 0 | 26 | -7 | 0 | -89 | 265
7 | 8 | 5 | 267 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 26 | 0 | 32 | -23 | 0 | -88 | 267
7 | 8 | 6 | 275 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 39 | 0 | 34 | -17 | 0 | -88 | 275
7 | 8 | 7 | 296 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 50 | 0 | 28 | -4 | 0 | -88 | 296
7 | 8 | 8 | 329 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 76 | 0 | 28 | 0 | 0 | -87 | 329
7 | 8 | 9 | 342 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 109 | -15 | 36 | 0 | 0 | -93 | 342
7 | 8 | 10 | 362 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 120 | -3 | 32 | 0 | 0 | -92 | 362
7 | 8 | 11 | 356 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 127 | -8 | 26 | 0 | 0 | -94 | 356
7 | 8 | 12 | 332 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 133 | -37 | 24 | 0 | 0 | -93 | 332
7 | 8 | 13 | 351 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 124 | -12 | 26 | 0 | 0 | -93 | 351
7 | 8 | 14 | 352 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 104 | -11 | 30 | 0 | 0 | -93 | 352
7 | 8 | 15 | 349 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 79 | 0 | 19 | 0 | 0 | -85 | 349
7 | 8 | 16 | 355 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 43 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 355
7 | 8 | 17 | 343 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | -59 | 343
7 | 8 | 18 | 337 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | -60 | 337
7 | 8 | 19 | 338 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -60 | 338
7 | 8 | 20 | 319 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -63 | 319
7 | 8 | 21 | 293 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -67 | 293
7 | 8 | 22 | 271 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -86 | 271
7 | 8 | 23 | 259 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | -4 | 0 | -87 | 259
7 | 9 | 0 | 241 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -78 | 241
7 | 9 | 1 | 236 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -81 | 236
7 | 9 | 2 | 246 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -85 | 246
7 | 9 | 3 | 271 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -71 | 271
7 | 9 | 4 | 279 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | -69 | 279
7 | 9 | 5 | 279 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | -80 | 279
7 | 9 | 6 | 277 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 47 | -3 | 15 | 0 | 0 | -87 | 277
7 | 9 | 7 | 292 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 82 | -25 | 17 | 0 | 0 | -87 | 292
7 | 9 | 8 | 335 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 129 | -26 | 19 | 0 | 0 | -93 | 335
7 | 9 | 9 | 374 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 166 | -22 | 16 | 0 | 0 | -92 | 374
7 | 9 | 10 | 398 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 169 | 0 | 8 | 0 | 0 | -87 | 398
7 | 9 | 11 | 390 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 146 | 0 | 8 | 0 | 0 | -72 | 390
7 | 9 | 12 | 358 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 134 | 0 | 6 | 0 | 0 | -92 | 358
7 | 9 | 13 | 375 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 114 | 0 | 6 | 0 | 0 | -59 | 375
7 | 9 | 14 | 370 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 98 | 0 | 5 | 0 | 0 | -68 | 370
7 | 9 | 15 | 367 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 367
7 | 9 | 16 | 372 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | -55 | 372
7 | 9 | 17 | 359 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -49 | 359
7 | 9 | 18 | 354 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -38 | 354
7 | 9 | 19 | 351 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -39 | 351
7 | 9 | 20 | 332 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -59 | 332
7 | 9 | 21 | 305 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -64 | 305
7 | 9 | 22 | 286 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -69 | 286
7 | 9 | 23 | 272 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -82 | 272
7 | 10 | 0 | 249 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | -3 | 0 | -88 | 249
7 | 10 | 1 | 246 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | -3 | 0 | -88 | 246
7 | 10 | 2 | 255 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | -7 | 0 | -87 | 255
7 | 10 | 3 | 273 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -86 | 273
7 | 10 | 4 | 275 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | -86 | 275
7 | 10 | 5 | 279 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 31 | 0 | 27 | -11 | 0 | -88 | 279
7 | 10 | 6 | 285 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 67 | -4 | 31 | -26 | 0 | -88 | 285
7 | 10 | 7 | 302 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 105 | -53 | 32 | 0 | 0 | -87 | 302
7 | 10 | 8 | 343 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 154 | -56 | 33 | 0 | 0 | -93 | 343
7 | 10 | 9 | 374 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 198 | -68 | 32 | 0 | 0 | -93 | 374
7 | 10 | 10 | 383 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 223 | -94 | 42 | 0 | 0 | -93 | 383
7 | 10 | 11 | 384 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 229 | -103 | 44 | 0 | 0 | -92 | 384
7 | 10 | 12 | 364 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 228 | -120 | 43 | 0 | 0 | -93 | 364
7 | 10 | 13 | 380 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 210 | -88 | 44 | 0 | 0 | -92 | 380
7 | 10 | 14 | 380 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 169 | -44 | 42 | 0 | 0 | -93 | 380
7 | 10 | 15 | 379 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 117 | 0 | 42 | -19 | 0 | -93 | 379
7 | 10 | 16 | 379 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 67 | 0 | 32 | 0 | 0 | -66 | 379
7 | 10 | 17 | 361 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 26 | 0 | 29 | 0 | 0 | -58 | 361
7 | 10 | 18 | 351 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | -59 | 351
7 | 10 | 19 | 354 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -42 | 354
7 | 10 | 20 | 333 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -59 | 333
7 | 10 | 21 | 307 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -64 | 307
7 | 10 | 22 | 294 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -66 | 294
7 | 10 | 23 | 274 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -74 | 274
7 | 11 | 0 | 254 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -71 | 254
7 | 11 | 1 | 247 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -72 | 247
7 | 11 | 2 | 258 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -75 | 258
7 | 11 | 3 | 276 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 | 276
7 | 11 | 4 | 280 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -66 | 280
7 | 11 | 5 | 282 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | -77 | 282
7 | 11 | 6 | 281 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 66 | -10 | 0 | 0 | 0 | -86 | 281
7 | 11 | 7 | 297 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 112 | -35 | 0 | 0 | 0 | -89 | 297
7 | 11 | 8 | 342 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 165 | -39 | 0 | 0 | 0 | -93 | 342
7 | 11 | 9 | 375 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 210 | -52 | 1 | 0 | 0 | -93 | 375
7 | 11 | 10 | 387 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 230 | -62 | 2 | 0 | 0 | -92 | 387
7 | 11 | 11 | 391 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 235 | -63 | 2 | 0 | 0 | -92 | 391
7 | 11 | 12 | 378 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 226 | -67 | 2 | 0 | 0 | -92 | 378
7 | 11 | 13 | 390 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 199 | -29 | 3 | 0 | 0 | -93 | 390
7 | 11 | 14 | 378 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 162 | -5 | 3 | 0 | 0 | -92 | 378
7 | 11 | 15 | 376 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 116 | 0 | 3 | 0 | 0 | -75 | 376
7 | 11 | 16 | 381 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 | -42 | 381
7 | 11 | 17 | 367 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | -41 | 367
7 | 11 | 18 | 355 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -35 | 355
7 | 11 | 19 | 355 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -32 | 355
7 | 11 | 20 | 336 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -44 | 336
7 | 11 | 21 | 308 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -49 | 308
7 | 11 | 22 | 289 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -61 | 289
7 | 11 | 23 | 271 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -70 | 271
7 | 12 | 0 | 252 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -81 | 252
7 | 12 | 1 | 245 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -83 | 245
7 | 12 | 2 | 257 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -81 | 257
7 | 12 | 3 | 274 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -77 | 274
7 | 12 | 4 | 279 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | -77 | 279
7 | 12 | 5 | 283 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | -84 | 283
7 | 12 | 6 | 289 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 64 | -13 | 20 | 0 | 0 | -88 | 289
7 | 12 | 7 | 309 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 103 | -37 | 26 | 0 | 0 | -88 | 309
7 | 12 | 8 | 349 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 142 | -35 | 30 | 0 | 0 | -93 | 349
7 | 12 | 9 | 378 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 179 | -43 | 30 | 0 | 0 | -93 | 378
7 | 12 | 10 | 388 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 208 | -56 | 24 | 0 | 0 | -93 | 388
7 | 12 | 11 | 392 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 218 | -61 | 23 | 0 | 0 | -93 | 392
7 | 12 | 12 | 378 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 208 | -67 | 24 | 0 | 0 | -92 | 378
7 | 12 | 13 | 376 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 188 | -48 | 24 | 0 | 0 | -94 | 376
7 | 12 | 14 | 384 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 162 | -12 | 20 | 0 | 0 | -92 | 384
7 | 12 | 15 | 379 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 114 | 0 | 18 | 0 | 0 | -86 | 379
7 | 12 | 16 | 379 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 72 | 0 | 11 | 0 | 0 | -49 | 379
7 | 12 | 17 | 365 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | -41 | 365
7 | 12 | 18 | 351 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -42 | 351
7 | 12 | 19 | 351 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -37 | 351
7 | 12 | 20 | 332 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -45 | 332
7 | 12 | 21 | 308 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -49 | 308
7 | 12 | 22 | 291 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 291
7 | 12 | 23 | 274 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -75 | 274
7 | 13 | 0 | 256 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | -4 | 0 | -77 | 256
7 | 13 | 1 | 246 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | -78 | 246
7 | 13 | 2 | 255 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -77 | 255
7 | 13 | 3 | 272 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -71 | 272
7 | 13 | 4 | 273 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 5 | -4 | 6 | -6 | 0 | -62 | 278
7 | 13 | 5 | 267 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 32 | -25 | 4 | -4 | 0 | -59 | 274
7 | 13 | 6 | 261 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 62 | -48 | 3 | -3 | 0 | -57 | 261
7 | 13 | 7 | 270 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 104 | -80 | 3 | -3 | 0 | -58 | 270
7 | 13 | 8 | 294 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 150 | -107 | 5 | 0 | 0 | -58 | 294
7 | 13 | 9 | 308 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 191 | -134 | 4 | 0 | 0 | -57 | 308
7 | 13 | 10 | 321 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 225 | -155 | 5 | 0 | 0 | -58 | 321
7 | 13 | 11 | 331 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 233 | -156 | 7 | 0 | 0 | -58 | 331
7 | 13 | 12 | 325 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 223 | -153 | 9 | 0 | 0 | -59 | 325
7 | 13 | 13 | 325 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 198 | -152 | 12 | -11 | 0 | -7 | 345
7 | 13 | 14 | 316 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 158 | -122 | 16 | -1 | 0 | -40 | 316
7 | 13 | 15 | 313 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 113 | -66 | 18 | -1 | 0 | -57 | 313
7 | 13 | 16 | 323 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 70 | -38 | 19 | -1 | 0 | -59 | 323
7 | 13 | 17 | 323 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 28 | -5 | 15 | -2 | 0 | -57 | 323
7 | 13 | 18 | 318 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 4 | -1 | 14 | -1 | 0 | -47 | 318
7 | 13 | 19 | 327 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -45 | 327
7 | 13 | 20 | 308 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -49 | 308
7 | 13 | 21 | 287 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -57 | 287
7 | 13 | 22 | 266 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -77 | 266
7 | 13 | 23 | 253 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 253
7 | 14 | 0 | 238 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -88 | 238
7 | 14 | 1 | 231 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89 | 231
7 | 14 | 2 | 242 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88 | 242
7 | 14 | 3 | 258 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -81 | 258
7 | 14 | 4 | 259 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 5 | -5 | 1 | -1 | 0 | -79 | 259
7 | 14 | 5 | 256 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 35 | -29 | 1 | -1 | 0 | -71 | 261
7 | 14 | 6 | 250 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 79 | -66 | 2 | -1 | 0 | -62 | 256
7 | 14 | 7 | 247 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 130 | -109 | 1 | -1 | 0 | -73 | 252
7 | 14 | 8 | 264 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 182 | -152 | 0 | 0 | 0 | -65 | 269
7 | 14 | 9 | 277 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 223 | -187 | 0 | 0 | 0 | -59 | 281
7 | 14 | 10 | 289 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 244 | -202 | 0 | 0 | 0 | -57 | 289
7 | 14 | 11 | 294 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 250 | -204 | 0 | 0 | 0 | -56 | 294
7 | 14 | 12 | 298 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 245 | -195 | 1 | 0 | 0 | -58 | 298
7 | 14 | 13 | 295 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 224 | -178 | 1 | 0 | 0 | -57 | 295
7 | 14 | 14 | 290 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 181 | -140 | 2 | 0 | 0 | -58 | 290
7 | 14 | 15 | 292 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 129 | -87 | 3 | 0 | 0 | -58 | 292
7 | 14 | 16 | 307 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 79 | -48 | 3 | 0 | 0 | -58 | 307
7 | 14 | 17 | 308 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 31 | -11 | 2 | 0 | 0 | -58 | 308
7 | 14 | 18 | 305 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 4 | -1 | 3 | 0 | 0 | -49 | 305
7 | 14 | 19 | 315 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -48 | 315
7 | 14 | 20 | 301 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -50 | 301
7 | 14 | 21 | 280 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -64 | 280
7 | 14 | 22 | 260 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -79 | 260
7 | 14 | 23 | 245 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -84 | 245
7 | 15 | 0 | 230 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | -91 | 230
7 | 15 | 1 | 224 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | -89 | 224
7 | 15 | 2 | 234 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | -7 | 0 | -87 | 238
7 | 15 | 3 | 249 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | -7 | 0 | -86 | 249
7 | 15 | 4 | 253 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 5 | -3 | 9 | -8 | 0 | -74 | 261
7 | 15 | 5 | 255 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 28 | -18 | 9 | -8 | 0 | -65 | 268
7 | 15 | 6 | 250 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 53 | -34 | 8 | -7 | 0 | -57 | 268
7 | 15 | 7 | 262 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 90 | -59 | 8 | -7 | 0 | -57 | 280
7 | 15 | 8 | 289 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 128 | -84 | 5 | -5 | 0 | -60 | 289
7 | 15 | 9 | 303 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 167 | -109 | 2 | -2 | 0 | -60 | 303
7 | 15 | 10 | 319 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 214 | -139 | 1 | -1 | 0 | -57 | 323
7 | 15 | 11 | 333 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 244 | -158 | 2 | 0 | 0 | -60 | 333
7 | 15 | 12 | 336 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 244 | -155 | 2 | 0 | 0 | -60 | 336
7 | 15 | 13 | 335 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 222 | -135 | 2 | 0 | 0 | -59 | 335
7 | 15 | 14 | 332 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 181 | -97 | 3 | 0 | 0 | -57 | 336
7 | 15 | 15 | 333 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 131 | -32 | 2 | 0 | 0 | -93 | 333
7 | 15 | 16 | 341 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 82 | -5 | 2 | 0 | 0 | -77 | 341
7 | 15 | 17 | 345 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 32 | -2 | 2 | 0 | 0 | -42 | 345
7 | 15 | 18 | 336 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -44 | 336
7 | 15 | 19 | 339 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | 339
7 | 15 | 20 | 323 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 327
7 | 15 | 21 | 303 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -50 | 303
7 | 15 | 22 | 280 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -67 | 284
7 | 15 | 23 | 261 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -85 | 265
7 | 16 | 0 | 242 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | -5 | 0 | -90 | 242
7 | 16 | 1 | 237 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | -7 | 0 | -90 | 237
7 | 16 | 2 | 247 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | -8 | 0 | -90 | 247
7 | 16 | 3 | 263 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | -2 | 0 | -90 | 263
7 | 16 | 4 | 268 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 5 | 0 | 17 | -1 | 0 | -87 | 272
7 | 16 | 5 | 275 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 28 | 0 | 16 | -8 | 0 | -89 | 275
7 | 16 | 6 | 284 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 52 | 0 | 22 | -11 | 0 | -87 | 288
7 | 16 | 7 | 310 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 82 | -8 | 21 | 0 | 0 | -90 | 310
7 | 16 | 8 | 353 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 123 | 0 | 21 | 0 | 0 | -92 | 357
7 | 16 | 9 | 379 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 154 | -12 | 28 | 0 | 0 | -92 | 383
7 | 16 | 10 | 391 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 188 | -48 | 41 | 0 | 0 | -95 | 391
7 | 16 | 11 | 400 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 211 | -72 | 51 | 0 | 0 | -95 | 400
7 | 16 | 12 | 390 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 209 | -83 | 54 | 0 | 0 | -95 | 390
7 | 16 | 13 | 406 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 192 | -57 | 61 | 0 | 0 | -95 | 406
7 | 16 | 14 | 408 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 157 | 0 | 81 | -40 | 0 | -92 | 412
7 | 16 | 15 | 406 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 110 | 0 | 71 | -8 | 0 | -92 | 410
7 | 16 | 16 | 405 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 65 | 0 | 68 | 0 | 0 | -70 | 405
7 | 16 | 17 | 388 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 26 | 0 | 72 | 0 | 0 | -55 | 388
7 | 16 | 18 | 372 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 3 | 0 | 79 | 0 | 0 | -55 | 372
7 | 16 | 19 | 370 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -46 | 370
7 | 16 | 20 | 350 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -56 | 350
7 | 16 | 21 | 320 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -75 | 324
7 | 16 | 22 | 294 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | -4 | 0 | -90 | 294
7 | 16 | 23 | 280 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | -23 | 0 | -87 | 284
7 | 17 | 0 | 259 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -56 | 0 | -87 | 263
7 | 17 | 1 | 248 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | -69 | 0 | -87 | 252
7 | 17 | 2 | 258 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | -55 | 0 | -87 | 262
7 | 17 | 3 | 274 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -38 | 0 | -87 | 278
7 | 17 | 4 | 281 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 5 | 0 | 95 | -34 | 0 | -90 | 281
7 | 17 | 5 | 289 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 32 | 0 | 99 | -56 | 0 | -87 | 293
7 | 17 | 6 | 300 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 65 | 0 | 89 | -68 | 0 | -87 | 304
7 | 17 | 7 | 319 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 99 | -1 | 85 | -79 | 0 | -90 | 319
7 | 17 | 8 | 361 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 146 | -7 | 86 | -74 | 0 | -95 | 361
7 | 17 | 9 | 399 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 193 | -15 | 83 | -71 | 0 | -92 | 403
7 | 17 | 10 | 418 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 231 | -47 | 85 | -73 | 0 | -83 | 418
7 | 17 | 11 | 430 | 168 | 56 | 43 | 5 | 34 | 248 | -104 | 74 | 0 | 0 | -94 | 430
7 | 17 | 12 | 413 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 243 | -139 | 73 | -10 | 0 | -59 | 413
7 | 17 | 13 | 429 | 168 | 56 | 44 | 5 | 34 | 217 | -69 | 70 | 0 | 0 | -92 | 433
7 | 17 | 14 | 430 | 168 | 56 | 67 | 5 | 34 | 178 | -35 | 52 | 0 | 0 | -95 | 430
7 | 17 | 15 | 426 | 168 | 56 | 81 | 5 | 34 | 128 | 0 | 40 | 0 | 0 | -81 | 431
7 | 17 | 16 | 429 | 168 | 56 | 95 | 5 | 34 | 76 | 0 | 33 | 0 | 0 | -34 | 433
7 | 17 | 17 | 407 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | -35 | 407
7 | 17 | 18 | 391 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | -26 | 391
7 | 17 | 19 | 389 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -12 | 389
7 | 17 | 20 | 365 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -34 | 365
7 | 17 | 21 | 335 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -45 | 335
7 | 17 | 22 | 315 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -45 | 319
7 | 17 | 23 | 296 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -54 | 296
7 | 18 | 0 | 269 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -74 | 269
7 | 18 | 1 | 261 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -76 | 261
7 | 18 | 2 | 269 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -74 | 269
7 | 18 | 3 | 286 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -71 | 286
7 | 18 | 4 | 291 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | -70 | 291
7 | 18 | 5 | 295 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | -70 | 295
7 | 18 | 6 | 302 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 60 | 0 | 7 | 0 | 0 | -72 | 302
7 | 18 | 7 | 325 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 98 | 0 | 8 | 0 | 0 | -88 | 325
7 | 18 | 8 | 371 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 141 | 0 | 7 | 0 | 0 | -82 | 371
7 | 18 | 9 | 410 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 184 | 0 | 6 | 0 | 0 | -85 | 410
7 | 18 | 10 | 427 | 168 | 56 | 43 | 5 | 34 | 223 | -11 | 4 | 0 | 0 | -95 | 427
7 | 18 | 11 | 437 | 168 | 57 | 44 | 5 | 34 | 240 | -21 | 6 | 0 | 0 | -92 | 441
7 | 18 | 12 | 429 | 168 | 56 | 44 | 5 | 34 | 231 | -21 | 7 | 0 | 0 | -95 | 429
7 | 18 | 13 | 444 | 168 | 57 | 45 | 5 | 34 | 207 | 0 | 11 | 0 | 0 | -79 | 448
7 | 18 | 14 | 439 | 168 | 57 | 66 | 5 | 34 | 169 | 0 | 16 | 0 | 0 | -71 | 444
7 | 18 | 15 | 436 | 168 | 56 | 92 | 5 | 34 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | -51 | 440
7 | 18 | 16 | 440 | 168 | 57 | 123 | 5 | 34 | 73 | 0 | 17 | 0 | 0 | -37 | 440
7 | 18 | 17 | 422 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 27 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 422
7 | 18 | 18 | 406 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | -4 | 410
7 | 18 | 19 | 400 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -9 | 400
7 | 18 | 20 | 372 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -37 | 372
7 | 18 | 21 | 342 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -62 | 342
7 | 18 | 22 | 319 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -65 | 319
7 | 18 | 23 | 298 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -71 | 298
7 | 19 | 0 | 278 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | -3 | 0 | -90 | 278
7 | 19 | 1 | 270 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | -9 | 0 | -90 | 270
7 | 19 | 2 | 277 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -19 | 0 | -90 | 277
7 | 19 | 3 | 297 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -9 | 0 | -90 | 297
7 | 19 | 4 | 303 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 5 | 0 | 91 | -9 | 0 | -90 | 303
7 | 19 | 5 | 302 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 25 | 0 | 84 | -22 | 0 | -87 | 306
7 | 19 | 6 | 310 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 41 | 0 | 82 | -29 | 0 | -90 | 310
7 | 19 | 7 | 338 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 57 | 0 | 86 | -21 | 0 | -87 | 342
7 | 19 | 8 | 374 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 77 | 0 | 88 | -4 | 0 | -95 | 374
7 | 19 | 9 | 403 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 92 | 0 | 86 | 0 | 0 | -83 | 403
7 | 19 | 10 | 413 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 105 | 0 | 79 | 0 | 0 | -79 | 413
7 | 19 | 11 | 421 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 108 | 0 | 74 | 0 | 0 | -76 | 421
7 | 19 | 12 | 396 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 97 | 0 | 72 | -4 | 0 | -95 | 396
7 | 19 | 13 | 417 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 74 | 0 | 82 | 0 | 0 | -75 | 417
7 | 19 | 14 | 412 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 49 | 0 | 96 | 0 | 0 | -73 | 412
7 | 19 | 15 | 406 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 32 | 0 | 94 | 0 | 0 | -63 | 406
7 | 19 | 16 | 405 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 20 | 0 | 90 | 0 | 0 | -59 | 405
7 | 19 | 17 | 386 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 11 | 0 | 84 | 0 | 0 | -58 | 390
7 | 19 | 18 | 377 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | -62 | 377
7 | 19 | 19 | 375 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -62 | 375
7 | 19 | 20 | 352 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -65 | 352
7 | 19 | 21 | 329 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -70 | 329
7 | 19 | 22 | 310 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -83 | 310
7 | 19 | 23 | 301 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | -6 | 0 | -89 | 301
7 | 20 | 0 | 285 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | -27 | 0 | -91 | 285
7 | 20 | 1 | 273 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -44 | 0 | -91 | 273
7 | 20 | 2 | 281 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -39 | 0 | -91 | 281
7 | 20 | 3 | 301 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | -32 | 0 | -88 | 305
7 | 20 | 4 | 304 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 4 | 0 | 75 | -20 | 0 | -91 | 304
7 | 20 | 5 | 299 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 22 | 0 | 64 | -22 | 0 | -91 | 299
7 | 20 | 6 | 298 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 41 | 0 | 56 | -24 | 0 | -91 | 298
7 | 20 | 7 | 312 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 87 | 0 | 48 | -36 | 0 | -91 | 312
7 | 20 | 8 | 346 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 140 | -52 | 47 | 0 | 0 | -93 | 346
7 | 20 | 9 | 382 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 181 | -56 | 46 | 0 | 0 | -93 | 382
7 | 20 | 10 | 401 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 210 | -57 | 37 | 0 | 0 | -93 | 401
7 | 20 | 11 | 416 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 213 | -50 | 42 | 0 | 0 | -93 | 416
7 | 20 | 12 | 417 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 182 | -23 | 47 | 0 | 0 | -93 | 417
7 | 20 | 13 | 404 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 148 | 0 | 58 | -14 | 0 | -92 | 404
7 | 20 | 14 | 399 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 133 | 0 | 75 | -25 | 0 | -93 | 399
7 | 20 | 15 | 390 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 105 | 0 | 69 | -18 | 0 | -93 | 390
7 | 20 | 16 | 398 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 74 | 0 | 61 | 0 | 0 | -78 | 398
7 | 20 | 17 | 398 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 29 | 0 | 73 | 0 | 0 | -59 | 398
7 | 20 | 18 | 386 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 3 | 0 | 74 | 0 | 0 | -60 | 386
7 | 20 | 19 | 389 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -60 | 389
7 | 20 | 20 | 362 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -64 | 362
7 | 20 | 21 | 335 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -69 | 335
7 | 20 | 22 | 317 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -84 | 317
7 | 20 | 23 | 301 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -22 | 0 | -91 | 301
7 | 21 | 0 | 281 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | -32 | 0 | -91 | 281
7 | 21 | 1 | 270 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -35 | 0 | -88 | 274
7 | 21 | 2 | 276 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -33 | 0 | -91 | 276
7 | 21 | 3 | 290 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -31 | 0 | -91 | 290
7 | 21 | 4 | 294 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 5 | 0 | 94 | -30 | 0 | -88 | 298
7 | 21 | 5 | 293 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 29 | 0 | 92 | -45 | 0 | -90 | 293
7 | 21 | 6 | 290 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 66 | 0 | 84 | -74 | 0 | -90 | 290
7 | 21 | 7 | 304 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 114 | -59 | 82 | -76 | 0 | -57 | 308
7 | 21 | 8 | 326 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 165 | -94 | 85 | -74 | 0 | -60 | 326
7 | 21 | 9 | 354 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 213 | -116 | 87 | -74 | 0 | -60 | 354
7 | 21 | 10 | 377 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 244 | -139 | 83 | -54 | 0 | -57 | 381
7 | 21 | 11 | 396 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 246 | -140 | 82 | -36 | 0 | -60 | 396
7 | 21 | 12 | 404 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 233 | -133 | 79 | -19 | 0 | -60 | 404
7 | 21 | 13 | 394 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 203 | -63 | 72 | -62 | 0 | -60 | 394
7 | 21 | 14 | 384 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 151 | -46 | 46 | 0 | 0 | -93 | 384
7 | 21 | 15 | 383 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 118 | -10 | 29 | 0 | 0 | -93 | 383
7 | 21 | 16 | 396 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 71 | 0 | 33 | 0 | 0 | -54 | 400
7 | 21 | 17 | 401 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 26 | 0 | 39 | 0 | 0 | -43 | 405
7 | 21 | 18 | 391 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | -42 | 395
7 | 21 | 19 | 394 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -58 | 394
7 | 21 | 20 | 374 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -64 | 374
7 | 21 | 21 | 348 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -76 | 352
7 | 21 | 22 | 320 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -15 | 0 | -88 | 324
7 | 21 | 23 | 302 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | -48 | 0 | -91 | 302
7 | 22 | 0 | 281 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | -83 | 0 | -88 | 281
7 | 22 | 1 | 273 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | -86 | 0 | -87 | 273
7 | 22 | 2 | 283 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 166 | -99 | 0 | -88 | 283
7 | 22 | 3 | 299 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 162 | -88 | 0 | -88 | 299
7 | 22 | 4 | 308 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 5 | 0 | 146 | -78 | 0 | -88 | 308
7 | 22 | 5 | 314 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 25 | 0 | 142 | -79 | 0 | -87 | 314
7 | 22 | 6 | 317 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 52 | 0 | 134 | -85 | 0 | -88 | 317
7 | 22 | 7 | 349 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 89 | 0 | 115 | -102 | 0 | -57 | 349
7 | 22 | 8 | 390 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 145 | -8 | 106 | -99 | 0 | -58 | 390
7 | 22 | 9 | 429 | 168 | 56 | 42 | 5 | 34 | 199 | -30 | 96 | -82 | 0 | -59 | 429
7 | 22 | 10 | 456 | 168 | 58 | 42 | 5 | 34 | 234 | -44 | 113 | -97 | 0 | -57 | 456
7 | 22 | 11 | 465 | 168 | 59 | 42 | 5 | 34 | 243 | -43 | 106 | -91 | 0 | -58 | 465
7 | 22 | 12 | 447 | 168 | 57 | 42 | 5 | 34 | 235 | -52 | 104 | -90 | 0 | -56 | 447
7 | 22 | 13 | 457 | 168 | 58 | 42 | 5 | 34 | 217 | -25 | 105 | -90 | 0 | -57 | 457
7 | 22 | 14 | 457 | 168 | 58 | 63 | 5 | 34 | 181 | 0 | 118 | -79 | 0 | -91 | 457
7 | 22 | 15 | 455 | 168 | 58 | 74 | 5 | 34 | 130 | 0 | 112 | -34 | 0 | -92 | 455
7 | 22 | 16 | 467 | 168 | 59 | 78 | 5 | 34 | 83 | 0 | 109 | 0 | 0 | -69 | 467
7 | 22 | 17 | 456 | 168 | 58 | 105 | 5 | 34 | 30 | 0 | 116 | 0 | 0 | -60 | 456
7 | 22 | 18 | 437 | 168 | 57 | 110 | 5 | 34 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | -59 | 437
7 | 22 | 19 | 433 | 168 | 56 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -60 | 433
7 | 22 | 20 | 405 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -62 | 405
7 | 22 | 21 | 376 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -87 | 376
7 | 22 | 22 | 347 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | -33 | 0 | -87 | 347
7 | 22 | 23 | 323 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | -52 | 0 | -86 | 323
7 | 23 | 0 | 300 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | -49 | 0 | -87 | 300
7 | 23 | 1 | 290 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | -58 | 0 | -87 | 290
7 | 23 | 2 | 298 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | -43 | 0 | -87 | 298
7 | 23 | 3 | 313 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | -25 | 0 | -88 | 313
7 | 23 | 4 | 319 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 5 | 0 | 116 | -19 | 0 | -88 | 319
7 | 23 | 5 | 321 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 28 | 0 | 106 | -30 | 0 | -88 | 321
7 | 23 | 6 | 327 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 50 | 0 | 97 | -38 | 0 | -87 | 327
7 | 23 | 7 | 360 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 85 | 0 | 88 | -32 | 0 | -87 | 360
7 | 23 | 8 | 416 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 115 | 0 | 84 | 0 | 0 | -90 | 416
7 | 23 | 9 | 441 | 168 | 57 | 45 | 5 | 34 | 131 | 0 | 72 | 0 | 0 | -71 | 441
7 | 23 | 10 | 457 | 168 | 58 | 47 | 5 | 34 | 165 | 0 | 57 | 0 | 0 | -77 | 457
7 | 23 | 11 | 468 | 168 | 59 | 55 | 5 | 34 | 160 | 0 | 46 | 0 | 0 | -59 | 468
7 | 23 | 12 | 448 | 168 | 58 | 69 | 5 | 34 | 148 | 0 | 42 | 0 | 0 | -76 | 448
7 | 23 | 13 | 460 | 168 | 59 | 87 | 5 | 34 | 125 | 0 | 39 | 0 | 0 | -57 | 460
7 | 23 | 14 | 458 | 168 | 58 | 110 | 5 | 34 | 95 | 0 | 44 | 0 | 0 | -56 | 458
7 | 23 | 15 | 450 | 168 | 58 | 122 | 5 | 34 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | -51 | 450
7 | 23 | 16 | 447 | 168 | 57 | 122 | 5 | 34 | 32 | 0 | 55 | 0 | 0 | -26 | 447
7 | 23 | 17 | 431 | 168 | 56 | 122 | 5 | 34 | 14 | 0 | 61 | 0 | 0 | -29 | 431
7 | 23 | 18 | 425 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | -28 | 425
7 | 23 | 19 | 422 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -22 | 422
7 | 23 | 20 | 396 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -47 | 396
7 | 23 | 21 | 364 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -63 | 364
7 | 23 | 22 | 345 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -64 | 345
7 | 23 | 23 | 326 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -68 | 326
7 | 24 | 0 | 303 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -72 | 303
7 | 24 | 1 | 291 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -75 | 291
7 | 24 | 2 | 297 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -78 | 297
7 | 24 | 3 | 313 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -70 | 313
7 | 24 | 4 | 317 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | -69 | 317
7 | 24 | 5 | 320 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 19 | 0 | 46 | 0 | 0 | -70 | 320
7 | 24 | 6 | 326 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 36 | 0 | 51 | 0 | 0 | -71 | 326
7 | 24 | 7 | 347 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 56 | 0 | 43 | 0 | 0 | -71 | 347
7 | 24 | 8 | 393 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 82 | 0 | 39 | 0 | 0 | -60 | 393
7 | 24 | 9 | 420 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 101 | 0 | 39 | 0 | 0 | -57 | 420
7 | 24 | 10 | 425 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 108 | 0 | 36 | 0 | 0 | -55 | 425
7 | 24 | 11 | 423 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 105 | 0 | 53 | 0 | 0 | -58 | 423
7 | 24 | 12 | 393 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 92 | 0 | 60 | 0 | 0 | -69 | 393
7 | 24 | 13 | 416 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 85 | 0 | 68 | 0 | 0 | -59 | 416
7 | 24 | 14 | 410 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 63 | 0 | 81 | 0 | 0 | -60 | 410
7 | 24 | 15 | 392 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 44 | 0 | 94 | 0 | 0 | -68 | 392
7 | 24 | 16 | 390 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 32 | 0 | 85 | 0 | 0 | -62 | 390
7 | 24 | 17 | 375 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 15 | 0 | 80 | 0 | 0 | -62 | 375
7 | 24 | 18 | 366 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 2 | 0 | 81 | 0 | 0 | -64 | 366
7 | 24 | 19 | 366 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -64 | 366
7 | 24 | 20 | 345 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -66 | 345
7 | 24 | 21 | 319 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -78 | 319
7 | 24 | 22 | 301 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -75 | 301
7 | 24 | 23 | 282 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -16 | 0 | -87 | 282
7 | 25 | 0 | 267 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | -33 | 0 | -87 | 267
7 | 25 | 1 | 260 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | -30 | 0 | -87 | 260
7 | 25 | 2 | 268 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | -18 | 0 | -87 | 268
7 | 25 | 3 | 285 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | -9 | 0 | -87 | 285
7 | 25 | 4 | 295 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 4 | 0 | 53 | -5 | 0 | -86 | 295
7 | 25 | 5 | 292 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 28 | 0 | 44 | -12 | 0 | -87 | 292
7 | 25 | 6 | 296 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 65 | 0 | 32 | -18 | 0 | -87 | 296
7 | 25 | 7 | 315 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 107 | -32 | 23 | 0 | 0 | -87 | 315
7 | 25 | 8 | 359 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 150 | -24 | 21 | 0 | 0 | -92 | 359
7 | 25 | 9 | 382 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 180 | -30 | 19 | 0 | 0 | -91 | 382
7 | 25 | 10 | 390 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 205 | -36 | 9 | 0 | 0 | -93 | 390
7 | 25 | 11 | 401 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 220 | -41 | 10 | 0 | 0 | -93 | 401
7 | 25 | 12 | 385 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 214 | -50 | 9 | 0 | 0 | -93 | 385
7 | 25 | 13 | 400 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 197 | -22 | 6 | 0 | 0 | -92 | 400
7 | 25 | 14 | 402 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 154 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 402
7 | 25 | 15 | 402 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 99 | 0 | 8 | 0 | 0 | -49 | 402
7 | 25 | 16 | 397 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 53 | 0 | 8 | 0 | 0 | -47 | 397
7 | 25 | 17 | 381 | 168 | 78 | 122 | 5 | 34 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | -58 | 381
7 | 25 | 18 | 372 | 168 | 86 | 122 | 5 | 34 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -57 | 372
7 | 25 | 19 | 372 | 168 | 83 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 372
7 | 25 | 20 | 348 | 168 | 59 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -59 | 348
7 | 25 | 21 | 321 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 321
7 | 25 | 22 | 303 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -62 | 303
7 | 25 | 23 | 289 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -85 | 289
7 | 26 | 0 | 264 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | -2 | 0 | -87 | 264
7 | 26 | 1 | 258 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | -14 | 0 | -86 | 258
7 | 26 | 2 | 269 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | -13 | 0 | -88 | 269
7 | 26 | 3 | 286 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -85 | 286
7 | 26 | 4 | 295 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | -83 | 295
7 | 26 | 5 | 293 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 27 | 0 | 51 | -7 | 0 | -87 | 293
7 | 26 | 6 | 295 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 51 | 0 | 49 | -22 | 0 | -87 | 295
7 | 26 | 7 | 313 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 86 | 0 | 50 | -39 | 0 | -88 | 313
7 | 26 | 8 | 363 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 114 | 0 | 50 | -12 | 0 | -93 | 363
7 | 26 | 9 | 386 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 139 | 0 | 50 | -14 | 0 | -94 | 386
7 | 26 | 10 | 398 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 163 | -12 | 35 | 0 | 0 | -93 | 398
7 | 26 | 11 | 405 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 170 | -4 | 26 | 0 | 0 | -92 | 405
7 | 26 | 12 | 383 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 158 | -12 | 24 | 0 | 0 | -92 | 383
7 | 26 | 13 | 397 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 137 | 0 | 23 | 0 | 0 | -82 | 397
7 | 26 | 14 | 403 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 114 | 0 | 26 | 0 | 0 | -67 | 403
7 | 26 | 15 | 391 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 72 | 0 | 33 | 0 | 0 | -55 | 391
7 | 26 | 16 | 395 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | -51 | 395
7 | 26 | 17 | 376 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 14 | 0 | 41 | 0 | 0 | -52 | 376
7 | 26 | 18 | 367 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | -54 | 367
7 | 26 | 19 | 363 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -52 | 363
7 | 26 | 20 | 340 | 168 | 56 | 105 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -58 | 340
7 | 26 | 21 | 316 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -60 | 316
7 | 26 | 22 | 301 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -63 | 301
7 | 26 | 23 | 283 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -80 | 283
7 | 27 | 0 | 263 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -81 | 263
7 | 27 | 1 | 256 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -81 | 256
7 | 27 | 2 | 263 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -89 | 263
7 | 27 | 3 | 282 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -75 | 282
7 | 27 | 4 | 283 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | -73 | 283
7 | 27 | 5 | 282 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | -77 | 282
7 | 27 | 6 | 271 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 36 | -4 | 7 | 0 | 0 | -88 | 271
7 | 27 | 7 | 279 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | -89 | 279
7 | 27 | 8 | 307 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | -85 | 307
7 | 27 | 9 | 323 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 96 | 0 | 3 | 0 | 0 | -81 | 323
7 | 27 | 10 | 329 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 113 | -2 | 3 | 0 | 0 | -90 | 329
7 | 27 | 11 | 336 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 120 | -5 | 7 | 0 | 0 | -91 | 336
7 | 27 | 12 | 332 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 110 | -3 | 9 | 0 | 0 | -90 | 332
7 | 27 | 13 | 330 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 94 | 0 | 13 | 0 | 0 | -83 | 330
7 | 27 | 14 | 329 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 76 | 0 | 19 | 0 | 0 | -80 | 329
7 | 27 | 15 | 329 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 54 | 0 | 22 | 0 | 0 | -77 | 329
7 | 27 | 16 | 335 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | -62 | 335
7 | 27 | 17 | 338 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 11 | 0 | 28 | 0 | 0 | -57 | 338
7 | 27 | 18 | 341 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -57 | 341
7 | 27 | 19 | 345 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -58 | 345
7 | 27 | 20 | 324 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -64 | 324
7 | 27 | 21 | 303 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -75 | 303
7 | 27 | 22 | 290 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -80 | 290
7 | 27 | 23 | 273 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | -2 | 0 | -88 | 273
7 | 28 | 0 | 256 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | -20 | 0 | -89 | 256
7 | 28 | 1 | 246 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | -31 | 0 | -89 | 246
7 | 28 | 2 | 256 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | -28 | 0 | -88 | 256
7 | 28 | 3 | 273 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | -16 | 0 | -88 | 273
7 | 28 | 4 | 284 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 3 | 0 | 55 | -14 | 0 | -88 | 284
7 | 28 | 5 | 280 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 16 | 0 | 53 | -19 | 0 | -88 | 280
7 | 28 | 6 | 266 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 19 | 0 | 44 | -18 | 0 | -88 | 266
7 | 28 | 7 | 268 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 28 | 0 | 35 | -17 | 0 | -88 | 268
7 | 28 | 8 | 284 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 42 | 0 | 35 | -12 | 0 | -90 | 284
7 | 28 | 9 | 294 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 56 | 0 | 46 | -23 | 0 | -91 | 294
7 | 28 | 10 | 300 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 67 | 0 | 45 | -27 | 0 | -91 | 300
7 | 28 | 11 | 309 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 73 | 0 | 35 | -14 | 0 | -91 | 309
7 | 28 | 12 | 310 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 71 | -14 | 32 | -28 | 0 | -57 | 310
7 | 28 | 13 | 305 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 67 | 0 | 34 | -11 | 0 | -91 | 305
7 | 28 | 14 | 304 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 57 | 0 | 39 | -32 | 0 | -90 | 304
7 | 28 | 15 | 311 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 40 | 0 | 26 | -4 | 0 | -91 | 311
7 | 28 | 16 | 322 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | -63 | 322
7 | 28 | 17 | 331 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | -57 | 331
7 | 28 | 18 | 337 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -57 | 337
7 | 28 | 19 | 342 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -56 | 342
7 | 28 | 20 | 326 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 326
7 | 28 | 21 | 306 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -61 | 306
7 | 28 | 22 | 284 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -73 | 284
7 | 28 | 23 | 270 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | -16 | 0 | -88 | 270
7 | 29 | 0 | 254 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | -18 | 0 | -87 | 254
7 | 29 | 1 | 245 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | -21 | 0 | -87 | 245
7 | 29 | 2 | 254 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | -8 | 0 | -88 | 254
7 | 29 | 3 | 274 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -78 | 274
7 | 29 | 4 | 282 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | -69 | 282
7 | 29 | 5 | 286 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | -68 | 286
7 | 29 | 6 | 292 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 24 | 0 | 37 | 0 | 0 | -77 | 292
7 | 29 | 7 | 314 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 35 | 0 | 50 | 0 | 0 | -81 | 314
7 | 29 | 8 | 360 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 41 | 0 | 57 | 0 | 0 | -60 | 360
7 | 29 | 9 | 389 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 42 | 0 | 61 | 0 | 0 | -54 | 389
7 | 29 | 10 | 393 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 48 | 0 | 56 | 0 | 0 | -53 | 393
7 | 29 | 11 | 391 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 49 | 0 | 47 | 0 | 0 | -53 | 391
7 | 29 | 12 | 368 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | -56 | 368
7 | 29 | 13 | 389 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 44 | 0 | 42 | 0 | 0 | -51 | 389
7 | 29 | 14 | 395 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 37 | 0 | 44 | 0 | 0 | -52 | 395
7 | 29 | 15 | 387 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 25 | 0 | 36 | 0 | 0 | -50 | 387
7 | 29 | 16 | 387 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 16 | 0 | 33 | 0 | 0 | -48 | 387
7 | 29 | 17 | 376 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | -51 | 376
7 | 29 | 18 | 371 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -53 | 371
7 | 29 | 19 | 368 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -53 | 368
7 | 29 | 20 | 344 | 168 | 55 | 105 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -57 | 344
7 | 29 | 21 | 321 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -60 | 321
7 | 29 | 22 | 304 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -64 | 304
7 | 29 | 23 | 287 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -2 | 0 | -87 | 287
7 | 30 | 0 | 265 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -52 | 0 | -88 | 265
7 | 30 | 1 | 254 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -60 | 0 | -87 | 254
7 | 30 | 2 | 262 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -61 | 0 | -87 | 262
7 | 30 | 3 | 283 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | -51 | 0 | -88 | 283
7 | 30 | 4 | 289 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 2 | 0 | 99 | -49 | 0 | -87 | 289
7 | 30 | 5 | 288 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 19 | 0 | 91 | -50 | 0 | -86 | 288
7 | 30 | 6 | 297 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 47 | 0 | 88 | -59 | 0 | -88 | 297
7 | 30 | 7 | 318 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 82 | 0 | 84 | -69 | 0 | -88 | 318
7 | 30 | 8 | 361 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 118 | 0 | 81 | -55 | 0 | -92 | 361
7 | 30 | 9 | 393 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 152 | 0 | 77 | -53 | 0 | -92 | 393
7 | 30 | 10 | 406 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 177 | 0 | 70 | -57 | 0 | -93 | 406
7 | 30 | 11 | 399 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 185 | -65 | 62 | 0 | 0 | -92 | 399
7 | 30 | 12 | 388 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 183 | -73 | 62 | 0 | 0 | -93 | 388
7 | 30 | 13 | 407 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 174 | -41 | 58 | 0 | 0 | -93 | 407
7 | 30 | 14 | 401 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 148 | 0 | 58 | -41 | 0 | -92 | 401
7 | 30 | 15 | 394 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 105 | 0 | 56 | -14 | 0 | -91 | 394
7 | 30 | 16 | 392 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 62 | 0 | 56 | 0 | 0 | -68 | 392
7 | 30 | 17 | 379 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 19 | 0 | 56 | 0 | 0 | -54 | 379
7 | 30 | 18 | 371 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | -55 | 371
7 | 30 | 19 | 372 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -54 | 372
7 | 30 | 20 | 345 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -57 | 345
7 | 30 | 21 | 318 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -62 | 318
7 | 30 | 22 | 294 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -80 | 294
7 | 30 | 23 | 278 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | -8 | 0 | -87 | 278
7 | 31 | 0 | 260 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -84 | 260
7 | 31 | 1 | 254 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -84 | 254
7 | 31 | 2 | 262 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -82 | 262
7 | 31 | 3 | 276 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -79 | 276
7 | 31 | 4 | 281 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -78 | 281
7 | 31 | 5 | 281 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 19 | 0 | 21 | 0 | 0 | -83 | 281
7 | 31 | 6 | 286 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 44 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 286
7 | 31 | 7 | 310 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 | -84 | 310
7 | 31 | 8 | 350 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 103 | 0 | 17 | 0 | 0 | -80 | 350
7 | 31 | 9 | 368 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 128 | 0 | 20 | 0 | 0 | -89 | 368
7 | 31 | 10 | 377 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 164 | -23 | 19 | 0 | 0 | -93 | 377
7 | 31 | 11 | 385 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 183 | -31 | 16 | 0 | 0 | -93 | 385
7 | 31 | 12 | 371 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 180 | -43 | 17 | 0 | 0 | -93 | 371
7 | 31 | 13 | 389 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 162 | -10 | 20 | 0 | 0 | -93 | 389
7 | 31 | 14 | 384 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 135 | -3 | 27 | 0 | 0 | -92 | 384
7 | 31 | 15 | 378 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 97 | 0 | 18 | 0 | 0 | -69 | 378
7 | 31 | 16 | 381 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 57 | 0 | 15 | 0 | 0 | -51 | 381
7 | 31 | 17 | 367 | 168 | 65 | 123 | 5 | 34 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 367
7 | 31 | 18 | 363 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -37 | 363
7 | 31 | 19 | 364 | 168 | 85 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 364
7 | 31 | 20 | 344 | 168 | 70 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 344
7 | 31 | 21 | 318 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 318
7 | 31 | 22 | 300 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 | 300
7 | 31 | 23 | 288 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 | 288
8 | 1 | 0 | 268 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 268
8 | 1 | 1 | 259 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -59 | 259
8 | 1 | 2 | 266 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -60 | 266
8 | 1 | 3 | 284 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 | 284
8 | 1 | 4 | 292 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 292
8 | 1 | 5 | 292 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | 292
8 | 1 | 6 | 293 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | -61 | 293
8 | 1 | 7 | 309 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -72 | 309
8 | 1 | 8 | 359 | 168 | 60 | 46 | 5 | 34 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 359
8 | 1 | 9 | 390 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 118 | 0 | 3 | 0 | 0 | -39 | 390
8 | 1 | 10 | 392 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 137 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 392
8 | 1 | 11 | 402 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 163 | 0 | 8 | 0 | 0 | -77 | 402
8 | 1 | 12 | 391 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 171 | -6 | 8 | 0 | 0 | -91 | 391
8 | 1 | 13 | 426 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 147 | 0 | 8 | 0 | 0 | -54 | 426
8 | 1 | 14 | 424 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 103 | 0 | 11 | 0 | 0 | -28 | 424
8 | 1 | 15 | 406 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 62 | 0 | 20 | 0 | 0 | -28 | 406
8 | 1 | 16 | 406 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 33 | 0 | 23 | 0 | 0 | -27 | 406
8 | 1 | 17 | 389 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | -32 | 389
8 | 1 | 18 | 385 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | -36 | 385
8 | 1 | 19 | 386 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -36 | 386
8 | 1 | 20 | 358 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -43 | 358
8 | 1 | 21 | 336 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -46 | 336
8 | 1 | 22 | 321 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -49 | 321
8 | 1 | 23 | 300 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | -6 | 0 | -87 | 300
8 | 2 | 0 | 279 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | -55 | 0 | -86 | 279
8 | 2 | 1 | 270 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | -69 | 0 | -86 | 270
8 | 2 | 2 | 276 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | -63 | 0 | -86 | 276
8 | 2 | 3 | 298 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | -49 | 0 | -86 | 298
8 | 2 | 4 | 303 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 1 | 0 | 118 | -48 | 0 | -86 | 303
8 | 2 | 5 | 309 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 19 | 0 | 119 | -51 | 0 | -86 | 309
8 | 2 | 6 | 314 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 38 | 0 | 107 | -49 | 0 | -86 | 314
8 | 2 | 7 | 335 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 60 | 0 | 99 | -42 | 0 | -86 | 335
8 | 2 | 8 | 381 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 86 | 0 | 103 | -29 | 0 | -92 | 381
8 | 2 | 9 | 419 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 110 | 0 | 107 | -22 | 0 | -91 | 419
8 | 2 | 10 | 427 | 168 | 56 | 43 | 5 | 34 | 141 | 0 | 113 | -42 | 0 | -91 | 427
8 | 2 | 11 | 427 | 168 | 56 | 43 | 5 | 34 | 164 | 0 | 95 | -45 | 0 | -93 | 427
8 | 2 | 12 | 407 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 174 | 0 | 88 | -69 | 0 | -91 | 407
8 | 2 | 13 | 435 | 168 | 56 | 43 | 5 | 34 | 172 | 0 | 97 | -48 | 0 | -92 | 435
8 | 2 | 14 | 441 | 168 | 57 | 65 | 5 | 34 | 143 | 0 | 98 | -38 | 0 | -91 | 441
8 | 2 | 15 | 435 | 168 | 56 | 76 | 5 | 34 | 102 | 0 | 80 | 0 | 0 | -86 | 435
8 | 2 | 16 | 439 | 168 | 57 | 80 | 5 | 34 | 60 | 0 | 73 | 0 | 0 | -38 | 439
8 | 2 | 17 | 420 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 17 | 0 | 73 | 0 | 0 | -29 | 420
8 | 2 | 18 | 413 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -29 | 413
8 | 2 | 19 | 410 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -25 | 410
8 | 2 | 20 | 377 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -36 | 377
8 | 2 | 21 | 350 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -41 | 350
8 | 2 | 22 | 330 | 168 | 68 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -58 | 330
8 | 2 | 23 | 310 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -68 | 310
8 | 3 | 0 | 285 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -77 | 285
8 | 3 | 1 | 275 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -79 | 275
8 | 3 | 2 | 278 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -79 | 278
8 | 3 | 3 | 297 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -74 | 297
8 | 3 | 4 | 301 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -73 | 301
8 | 3 | 5 | 299 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 19 | 0 | 55 | -7 | 0 | -88 | 299
8 | 3 | 6 | 297 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 44 | 0 | 56 | -20 | 0 | -87 | 297
8 | 3 | 7 | 315 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 75 | 0 | 64 | -40 | 0 | -88 | 315
8 | 3 | 8 | 360 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 111 | 0 | 72 | -38 | 0 | -89 | 360
8 | 3 | 9 | 379 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 131 | 0 | 79 | -45 | 0 | -90 | 379
8 | 3 | 10 | 381 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 150 | 0 | 82 | -65 | 0 | -90 | 381
8 | 3 | 11 | 393 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 168 | -1 | 77 | -66 | 0 | -89 | 393
8 | 3 | 12 | 386 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 169 | -9 | 75 | -65 | 0 | -88 | 386
8 | 3 | 13 | 398 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 147 | 0 | 81 | -46 | 0 | -88 | 398
8 | 3 | 14 | 393 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 116 | 0 | 87 | -25 | 0 | -89 | 393
8 | 3 | 15 | 390 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 71 | 0 | 76 | 0 | 0 | -81 | 390
8 | 3 | 16 | 392 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 39 | 0 | 78 | 0 | 0 | -60 | 392
8 | 3 | 17 | 393 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 11 | 0 | 78 | 0 | 0 | -37 | 393
8 | 3 | 18 | 393 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -35 | 393
8 | 3 | 19 | 394 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -34 | 394
8 | 3 | 20 | 368 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -40 | 368
8 | 3 | 21 | 342 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -45 | 342
8 | 3 | 22 | 324 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -59 | 324
8 | 3 | 23 | 304 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -73 | 304
8 | 4 | 0 | 280 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | -4 | 0 | -87 | 280
8 | 4 | 1 | 270 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | -7 | 0 | -87 | 270
8 | 4 | 2 | 273 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | -7 | 0 | -87 | 273
8 | 4 | 3 | 288 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | -2 | 0 | -88 | 288
8 | 4 | 4 | 291 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 1 | 0 | 54 | -2 | 0 | -87 | 291
8 | 4 | 5 | 287 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 16 | 0 | 51 | -8 | 0 | -87 | 287
8 | 4 | 6 | 277 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 29 | 0 | 52 | -24 | 0 | -87 | 277
8 | 4 | 7 | 280 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 48 | 0 | 54 | -43 | 0 | -86 | 280
8 | 4 | 8 | 296 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 74 | 0 | 58 | -54 | 0 | -89 | 296
8 | 4 | 9 | 314 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 102 | -13 | 57 | -49 | 0 | -90 | 314
8 | 4 | 10 | 318 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 124 | -31 | 47 | -40 | 0 | -89 | 318
8 | 4 | 11 | 329 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 140 | -73 | 44 | 0 | 0 | -89 | 329
8 | 4 | 12 | 326 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 136 | -72 | 44 | 0 | 0 | -90 | 326
8 | 4 | 13 | 316 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 123 | -67 | 42 | 0 | 0 | -90 | 316
8 | 4 | 14 | 319 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 104 | -10 | 49 | -42 | 0 | -90 | 319
8 | 4 | 15 | 328 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 66 | 0 | 47 | -21 | 0 | -89 | 328
8 | 4 | 16 | 334 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 36 | 0 | 43 | 0 | 0 | -81 | 334
8 | 4 | 17 | 340 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | -54 | 340
8 | 4 | 18 | 347 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -43 | 347
8 | 4 | 19 | 353 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -41 | 353
8 | 4 | 20 | 336 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -45 | 336
8 | 4 | 21 | 310 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -67 | 310
8 | 4 | 22 | 285 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | -2 | 0 | -88 | 285
8 | 4 | 23 | 272 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | -5 | 0 | -89 | 272
8 | 5 | 0 | 256 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -84 | 256
8 | 5 | 1 | 247 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -87 | 247
8 | 5 | 2 | 253 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -83 | 253
8 | 5 | 3 | 274 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -69 | 274
8 | 5 | 4 | 281 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | -67 | 281
8 | 5 | 5 | 280 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | -74 | 280
8 | 5 | 6 | 283 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 38 | 0 | 22 | 0 | 0 | -81 | 283
8 | 5 | 7 | 307 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 65 | 0 | 27 | -3 | 0 | -86 | 307
8 | 5 | 8 | 349 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 94 | 0 | 28 | 0 | 0 | -77 | 349
8 | 5 | 9 | 373 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 118 | 0 | 26 | 0 | 0 | -75 | 373
8 | 5 | 10 | 384 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 132 | 0 | 23 | 0 | 0 | -75 | 384
8 | 5 | 11 | 392 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 138 | 0 | 25 | 0 | 0 | -75 | 392
8 | 5 | 12 | 373 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 133 | 0 | 24 | 0 | 0 | -88 | 373
8 | 5 | 13 | 395 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 120 | 0 | 22 | 0 | 0 | -59 | 395
8 | 5 | 14 | 395 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 97 | 0 | 22 | 0 | 0 | -52 | 395
8 | 5 | 15 | 389 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 70 | 0 | 27 | 0 | 0 | -49 | 389
8 | 5 | 16 | 398 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | -31 | 398
8 | 5 | 17 | 383 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | -34 | 383
8 | 5 | 18 | 378 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -34 | 378
8 | 5 | 19 | 379 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -34 | 379
8 | 5 | 20 | 353 | 168 | 73 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -58 | 353
8 | 5 | 21 | 327 | 168 | 68 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -57 | 327
8 | 5 | 22 | 303 | 168 | 57 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 303
8 | 5 | 23 | 286 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -67 | 286
8 | 6 | 0 | 265 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 265
8 | 6 | 1 | 254 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -60 | 254
8 | 6 | 2 | 263 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 263
8 | 6 | 3 | 281 | 168 | 59 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 281
8 | 6 | 4 | 286 | 168 | 60 | 73 | 5 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 286
8 | 6 | 5 | 292 | 168 | 61 | 63 | 5 | 34 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 292
8 | 6 | 6 | 309 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | -48 | 309
8 | 6 | 7 | 328 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | -45 | 328
8 | 6 | 8 | 376 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | -37 | 376
8 | 6 | 9 | 414 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | -27 | 414
8 | 6 | 10 | 419 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | -28 | 419
8 | 6 | 11 | 412 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 132 | 0 | 4 | 0 | 0 | -31 | 412
8 | 6 | 12 | 387 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 138 | 0 | 6 | 0 | 0 | -63 | 387
8 | 6 | 13 | 409 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 131 | 0 | 7 | 0 | 0 | -36 | 409
8 | 6 | 14 | 410 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 117 | 0 | 9 | 0 | 0 | -38 | 410
8 | 6 | 15 | 407 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 89 | 0 | 8 | 0 | 0 | -29 | 407
8 | 6 | 16 | 419 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 419
8 | 6 | 17 | 411 | 168 | 61 | 122 | 5 | 34 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 411
8 | 6 | 18 | 403 | 168 | 65 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 403
8 | 6 | 19 | 402 | 168 | 62 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 402
8 | 6 | 20 | 374 | 168 | 87 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 374
8 | 6 | 21 | 341 | 168 | 72 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 341
8 | 6 | 22 | 317 | 168 | 66 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 317
8 | 6 | 23 | 296 | 168 | 62 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -58 | 296
8 | 7 | 0 | 282 | 168 | 59 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 282
8 | 7 | 1 | 270 | 168 | 56 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 270
8 | 7 | 2 | 278 | 168 | 58 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 278
8 | 7 | 3 | 296 | 168 | 63 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 296
8 | 7 | 4 | 303 | 168 | 65 | 84 | 5 | 34 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 303
8 | 7 | 5 | 306 | 168 | 64 | 68 | 5 | 34 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 306
8 | 7 | 6 | 310 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 48 | 0 | 11 | 0 | 0 | -55 | 310
8 | 7 | 7 | 343 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 81 | 0 | 10 | 0 | 0 | -54 | 343
8 | 7 | 8 | 400 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 114 | 0 | 8 | 0 | 0 | -32 | 400
8 | 7 | 9 | 439 | 168 | 57 | 52 | 5 | 34 | 142 | 0 | 10 | 0 | 0 | -29 | 439
8 | 7 | 10 | 455 | 168 | 58 | 53 | 5 | 34 | 160 | 0 | 5 | 0 | 0 | -28 | 455
8 | 7 | 11 | 467 | 168 | 59 | 54 | 5 | 34 | 167 | 0 | 8 | 0 | 0 | -28 | 467
8 | 7 | 12 | 451 | 168 | 58 | 51 | 5 | 34 | 166 | 0 | 9 | 0 | 0 | -40 | 451
8 | 7 | 13 | 466 | 168 | 59 | 82 | 5 | 34 | 134 | 0 | 11 | 0 | 0 | -27 | 466
8 | 7 | 14 | 463 | 168 | 59 | 108 | 5 | 34 | 103 | 0 | 11 | 0 | 0 | -25 | 463
8 | 7 | 15 | 450 | 168 | 58 | 122 | 5 | 34 | 72 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 450
8 | 7 | 16 | 448 | 168 | 71 | 122 | 5 | 34 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 448
8 | 7 | 17 | 434 | 168 | 83 | 122 | 5 | 34 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 434
8 | 7 | 18 | 428 | 168 | 86 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -2 | 428
8 | 7 | 19 | 424 | 168 | 82 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -2 | 424
8 | 7 | 20 | 396 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -7 | 396
8 | 7 | 21 | 365 | 168 | 78 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 365
8 | 7 | 22 | 339 | 168 | 72 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -58 | 339
8 | 7 | 23 | 317 | 168 | 68 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 317
8 | 8 | 0 | 297 | 168 | 69 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 297
8 | 8 | 1 | 287 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -45 | 287
8 | 8 | 2 | 292 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -44 | 292
8 | 8 | 3 | 303 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -41 | 303
8 | 8 | 4 | 309 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -40 | 309
8 | 8 | 5 | 314 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | -40 | 314
8 | 8 | 6 | 323 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | -39 | 323
8 | 8 | 7 | 353 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 60 | 0 | 6 | 0 | 0 | -33 | 353
8 | 8 | 8 | 411 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 90 | 0 | 6 | 0 | 0 | -21 | 411
8 | 8 | 9 | 443 | 168 | 57 | 85 | 5 | 34 | 107 | 0 | 6 | 0 | 0 | -19 | 443
8 | 8 | 10 | 453 | 168 | 58 | 82 | 5 | 34 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | -19 | 453
8 | 8 | 11 | 452 | 168 | 58 | 61 | 5 | 34 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 452
8 | 8 | 12 | 437 | 168 | 57 | 51 | 5 | 34 | 148 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 437
8 | 8 | 13 | 454 | 168 | 58 | 66 | 5 | 34 | 136 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 454
8 | 8 | 14 | 448 | 168 | 58 | 85 | 5 | 34 | 107 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 448
8 | 8 | 15 | 440 | 168 | 57 | 112 | 5 | 34 | 66 | 0 | 15 | 0 | 0 | -17 | 440
8 | 8 | 16 | 438 | 168 | 59 | 121 | 5 | 34 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 438
8 | 8 | 17 | 425 | 168 | 65 | 121 | 5 | 34 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 425
8 | 8 | 18 | 417 | 168 | 73 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 417
8 | 8 | 19 | 416 | 168 | 75 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 416
8 | 8 | 20 | 385 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -10 | 385
8 | 8 | 21 | 359 | 168 | 83 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -58 | 359
8 | 8 | 22 | 340 | 168 | 79 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 340
8 | 8 | 23 | 321 | 168 | 73 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -57 | 321
8 | 9 | 0 | 297 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -56 | 297
8 | 9 | 1 | 283 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -59 | 283
8 | 9 | 2 | 291 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -46 | 291
8 | 9 | 3 | 305 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -42 | 305
8 | 9 | 4 | 309 | 168 | 73 | 77 | 5 | 34 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 309
8 | 9 | 5 | 314 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | -39 | 314
8 | 9 | 6 | 327 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | -38 | 327
8 | 9 | 7 | 361 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 89 | 0 | 4 | 0 | 0 | -44 | 361
8 | 9 | 8 | 416 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 123 | 0 | 4 | 0 | 0 | -23 | 416
8 | 9 | 9 | 444 | 168 | 57 | 50 | 5 | 34 | 148 | 0 | 9 | 0 | 0 | -27 | 444
8 | 9 | 10 | 452 | 168 | 58 | 50 | 5 | 34 | 165 | 0 | 10 | 0 | 0 | -38 | 452
8 | 9 | 11 | 447 | 168 | 57 | 50 | 5 | 34 | 173 | 0 | 11 | 0 | 0 | -51 | 447
8 | 9 | 12 | 438 | 168 | 57 | 50 | 5 | 34 | 166 | 0 | 10 | 0 | 0 | -52 | 438
8 | 9 | 13 | 449 | 168 | 58 | 63 | 5 | 34 | 146 | 0 | 6 | 0 | 0 | -31 | 449
8 | 9 | 14 | 444 | 168 | 57 | 81 | 5 | 34 | 116 | 0 | 2 | 0 | 0 | -19 | 444
8 | 9 | 15 | 437 | 168 | 57 | 97 | 5 | 34 | 93 | 0 | 2 | 0 | 0 | -19 | 437
8 | 9 | 16 | 442 | 168 | 58 | 123 | 5 | 34 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 442
8 | 9 | 17 | 427 | 168 | 82 | 123 | 5 | 34 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 427
8 | 9 | 18 | 418 | 168 | 87 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 418
8 | 9 | 19 | 416 | 168 | 85 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 416
8 | 9 | 20 | 386 | 168 | 56 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386
8 | 9 | 21 | 355 | 168 | 84 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | 355
8 | 9 | 22 | 331 | 168 | 78 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 331
8 | 9 | 23 | 314 | 168 | 74 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 314
8 | 10 | 0 | 291 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -65 | 291
8 | 10 | 1 | 280 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -83 | 280
8 | 10 | 2 | 285 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -84 | 285
8 | 10 | 3 | 304 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -73 | 304
8 | 10 | 4 | 306 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -71 | 306
8 | 10 | 5 | 303 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 20 | 0 | 43 | -3 | 0 | -87 | 303
8 | 10 | 6 | 310 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 57 | 0 | 49 | -21 | 0 | -87 | 310
8 | 10 | 7 | 321 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 97 | -8 | 53 | -46 | 0 | -87 | 321
8 | 10 | 8 | 361 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 142 | -12 | 58 | -50 | 0 | -89 | 361
8 | 10 | 9 | 386 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 177 | -68 | 62 | -8 | 0 | -89 | 386
8 | 10 | 10 | 400 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 191 | -76 | 62 | 0 | 0 | -89 | 400
8 | 10 | 11 | 410 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 201 | -71 | 58 | 0 | 0 | -90 | 410
8 | 10 | 12 | 397 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 192 | -76 | 58 | 0 | 0 | -89 | 397
8 | 10 | 13 | 391 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 166 | -7 | 66 | -57 | 0 | -89 | 391
8 | 10 | 14 | 392 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 140 | 0 | 92 | -64 | 0 | -88 | 392
8 | 10 | 15 | 397 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 99 | 0 | 84 | -15 | 0 | -90 | 397
8 | 10 | 16 | 400 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 55 | 0 | 80 | 0 | 0 | -67 | 400
8 | 10 | 17 | 387 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 16 | 0 | 84 | 0 | 0 | -56 | 387
8 | 10 | 18 | 387 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -50 | 387
8 | 10 | 19 | 390 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -58 | 390
8 | 10 | 20 | 366 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -71 | 366
8 | 10 | 21 | 337 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -86 | 337
8 | 10 | 22 | 316 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -9 | 0 | -88 | 316
8 | 10 | 23 | 301 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -23 | 0 | -88 | 301
8 | 11 | 0 | 279 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -53 | 0 | -88 | 279
8 | 11 | 1 | 266 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -56 | 0 | -88 | 266
8 | 11 | 2 | 268 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | -58 | 0 | -88 | 268
8 | 11 | 3 | 284 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -51 | 0 | -88 | 284
8 | 11 | 4 | 291 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | -49 | 0 | -86 | 291
8 | 11 | 5 | 284 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 20 | 0 | 91 | -66 | 0 | -88 | 284
8 | 11 | 6 | 280 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 58 | -8 | 85 | -80 | 0 | -87 | 280
8 | 11 | 7 | 282 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 105 | -52 | 77 | -72 | 0 | -88 | 282
8 | 11 | 8 | 311 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 145 | -88 | 77 | -72 | 0 | -63 | 311
8 | 11 | 9 | 329 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 177 | -108 | 77 | -72 | 0 | -57 | 329
8 | 11 | 10 | 336 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 194 | -118 | 87 | -81 | 0 | -58 | 336
8 | 11 | 11 | 350 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 201 | -117 | 78 | -67 | 0 | -57 | 350
8 | 11 | 12 | 358 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 189 | -77 | 79 | -68 | 0 | -77 | 358
8 | 11 | 13 | 359 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 166 | -42 | 84 | -72 | 0 | -90 | 359
8 | 11 | 14 | 352 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 130 | -7 | 92 | -86 | 0 | -90 | 352
8 | 11 | 15 | 350 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 90 | -1 | 88 | -70 | 0 | -89 | 350
8 | 11 | 16 | 360 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 52 | -1 | 86 | -31 | 0 | -88 | 360
8 | 11 | 17 | 368 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 15 | 0 | 87 | 0 | 0 | -77 | 368
8 | 11 | 18 | 371 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -65 | 371
8 | 11 | 19 | 375 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -66 | 375
8 | 11 | 20 | 354 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -88 | 354
8 | 11 | 21 | 328 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -28 | 0 | -90 | 328
8 | 11 | 22 | 305 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | -47 | 0 | -87 | 305
8 | 11 | 23 | 288 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | -53 | 0 | -88 | 288
8 | 12 | 0 | 264 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -60 | 0 | -87 | 264
8 | 12 | 1 | 252 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -62 | 0 | -87 | 252
8 | 12 | 2 | 257 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | -48 | 0 | -87 | 257
8 | 12 | 3 | 272 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | -25 | 0 | -87 | 272
8 | 12 | 4 | 275 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -21 | 0 | -87 | 275
8 | 12 | 5 | 276 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 18 | 0 | 70 | -36 | 0 | -87 | 276
8 | 12 | 6 | 286 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 51 | 0 | 72 | -61 | 0 | -87 | 286
8 | 12 | 7 | 295 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 90 | -23 | 65 | -61 | 0 | -87 | 295
8 | 12 | 8 | 330 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 130 | -32 | 65 | -56 | 0 | -88 | 330
8 | 12 | 9 | 356 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 153 | -61 | 69 | -59 | 0 | -57 | 356
8 | 12 | 10 | 377 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 166 | -52 | 59 | -51 | 0 | -56 | 377
8 | 12 | 11 | 392 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 168 | -86 | 56 | 0 | 0 | -58 | 392
8 | 12 | 12 | 389 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 152 | -26 | 58 | -50 | 0 | -57 | 389
8 | 12 | 13 | 400 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 119 | 0 | 53 | -13 | 0 | -89 | 400
8 | 12 | 14 | 401 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 81 | 0 | 50 | 0 | 0 | -71 | 401
8 | 12 | 15 | 389 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 48 | 0 | 60 | 0 | 0 | -60 | 389
8 | 12 | 16 | 392 | 168 | 76 | 80 | 5 | 34 | 24 | 0 | 62 | 0 | 0 | -57 | 392
8 | 12 | 17 | 393 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 7 | 0 | 64 | 0 | 0 | -27 | 393
8 | 12 | 18 | 399 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -26 | 399
8 | 12 | 19 | 401 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -26 | 401
8 | 12 | 20 | 379 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -41 | 379
8 | 12 | 21 | 353 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -65 | 353
8 | 12 | 22 | 327 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -83 | 327
8 | 12 | 23 | 306 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -6 | 0 | -88 | 306
8 | 13 | 0 | 283 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | -11 | 0 | -88 | 283
8 | 13 | 1 | 271 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | -20 | 0 | -87 | 271
8 | 13 | 2 | 275 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -21 | 0 | -87 | 275
8 | 13 | 3 | 294 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | -9 | 0 | -88 | 294
8 | 13 | 4 | 302 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -7 | 0 | -87 | 302
8 | 13 | 5 | 309 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 16 | 0 | 72 | -6 | 0 | -86 | 309
8 | 13 | 6 | 319 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 36 | 0 | 65 | -5 | 0 | -88 | 319
8 | 13 | 7 | 336 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 56 | 0 | 61 | -5 | 0 | -87 | 336
8 | 13 | 8 | 369 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 83 | 0 | 62 | 0 | 0 | -87 | 369
8 | 13 | 9 | 387 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 108 | 0 | 69 | -11 | 0 | -90 | 387
8 | 13 | 10 | 405 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 114 | 0 | 64 | 0 | 0 | -84 | 405
8 | 13 | 11 | 410 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 107 | 0 | 64 | 0 | 0 | -74 | 410
8 | 13 | 12 | 400 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 98 | 0 | 60 | 0 | 0 | -76 | 400
8 | 13 | 13 | 391 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 85 | 0 | 60 | 0 | 0 | -77 | 391
8 | 13 | 14 | 390 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 70 | 0 | 74 | 0 | 0 | -81 | 390
8 | 13 | 15 | 384 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 50 | 0 | 77 | 0 | 0 | -81 | 384
8 | 13 | 16 | 394 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 27 | 0 | 80 | 0 | 0 | -55 | 394
8 | 13 | 17 | 397 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 7 | 0 | 85 | 0 | 0 | -37 | 397
8 | 13 | 18 | 401 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -35 | 401
8 | 13 | 19 | 398 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -37 | 398
8 | 13 | 20 | 374 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -52 | 374
8 | 13 | 21 | 341 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -84 | 341
8 | 13 | 22 | 318 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | -2 | 0 | -88 | 318
8 | 13 | 23 | 300 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | -7 | 0 | -88 | 300
8 | 14 | 0 | 280 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -88 | 280
8 | 14 | 1 | 268 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | -5 | 0 | -87 | 268
8 | 14 | 2 | 272 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -81 | 272
8 | 14 | 3 | 289 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -76 | 289
8 | 14 | 4 | 292 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -76 | 292
8 | 14 | 5 | 299 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 16 | 0 | 36 | 0 | 0 | -75 | 299
8 | 14 | 6 | 304 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 34 | 0 | 26 | 0 | 0 | -73 | 304
8 | 14 | 7 | 321 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 54 | 0 | 23 | 0 | 0 | -69 | 321
8 | 14 | 8 | 352 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 80 | 0 | 22 | 0 | 0 | -64 | 352
8 | 14 | 9 | 368 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 102 | 0 | 22 | 0 | 0 | -65 | 368
8 | 14 | 10 | 373 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 120 | 0 | 18 | 0 | 0 | -75 | 373
8 | 14 | 11 | 374 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 130 | 0 | 14 | 0 | 0 | -80 | 374
8 | 14 | 12 | 372 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 133 | 0 | 13 | 0 | 0 | -84 | 372
8 | 14 | 13 | 370 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 113 | 0 | 15 | 0 | 0 | -69 | 370
8 | 14 | 14 | 372 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 90 | 0 | 19 | 0 | 0 | -66 | 372
8 | 14 | 15 | 372 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 59 | 0 | 26 | 0 | 0 | -56 | 372
8 | 14 | 16 | 378 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | -28 | 378
8 | 14 | 17 | 382 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | -26 | 382
8 | 14 | 18 | 389 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -21 | 389
8 | 14 | 19 | 389 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -22 | 389
8 | 14 | 20 | 361 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -31 | 361
8 | 14 | 21 | 334 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -36 | 334
8 | 14 | 22 | 308 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -49 | 308
8 | 14 | 23 | 293 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -74 | 293
8 | 15 | 0 | 273 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -80 | 273
8 | 15 | 1 | 262 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -82 | 262
8 | 15 | 2 | 265 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -87 | 265
8 | 15 | 3 | 283 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -76 | 283
8 | 15 | 4 | 288 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -74 | 288
8 | 15 | 5 | 288 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | -76 | 288
8 | 15 | 6 | 290 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 38 | 0 | 17 | 0 | 0 | -76 | 290
8 | 15 | 7 | 305 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 67 | 0 | 14 | 0 | 0 | -87 | 305
8 | 15 | 8 | 333 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 99 | -2 | 14 | 0 | 0 | -89 | 333
8 | 15 | 9 | 346 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 126 | -21 | 18 | 0 | 0 | -88 | 346
8 | 15 | 10 | 348 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 153 | -51 | 24 | 0 | 0 | -89 | 348
8 | 15 | 11 | 366 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 171 | -47 | 19 | 0 | 0 | -89 | 366
8 | 15 | 12 | 367 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 173 | -49 | 20 | 0 | 0 | -89 | 367
8 | 15 | 13 | 357 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 159 | -47 | 23 | 0 | 0 | -90 | 357
8 | 15 | 14 | 356 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 132 | -31 | 32 | 0 | 0 | -89 | 356
8 | 15 | 15 | 358 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 92 | -5 | 27 | 0 | 0 | -90 | 358
8 | 15 | 16 | 367 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 51 | 0 | 27 | 0 | 0 | -58 | 367
8 | 15 | 17 | 369 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 12 | 0 | 28 | 0 | 0 | -42 | 369
8 | 15 | 18 | 368 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -41 | 368
8 | 15 | 19 | 369 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -42 | 369
8 | 15 | 20 | 349 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -45 | 349
8 | 15 | 21 | 324 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -56 | 324
8 | 15 | 22 | 304 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -71 | 304
8 | 15 | 23 | 288 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -77 | 288
8 | 16 | 0 | 270 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | -17 | 0 | -86 | 270
8 | 16 | 1 | 258 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | -20 | 0 | -87 | 258
8 | 16 | 2 | 262 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | -21 | 0 | -85 | 262
8 | 16 | 3 | 279 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | -17 | 0 | -87 | 279
8 | 16 | 4 | 287 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | -15 | 0 | -86 | 287
8 | 16 | 5 | 290 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 16 | 0 | 42 | -14 | 0 | -87 | 290
8 | 16 | 6 | 285 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 36 | 0 | 44 | -31 | 0 | -87 | 285
8 | 16 | 7 | 307 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 62 | 0 | 47 | -28 | 0 | -86 | 307
8 | 16 | 8 | 345 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 86 | 0 | 53 | -14 | 0 | -92 | 345
8 | 16 | 9 | 374 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 106 | 0 | 58 | -10 | 0 | -92 | 374
8 | 16 | 10 | 382 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 118 | 0 | 64 | -21 | 0 | -91 | 382
8 | 16 | 11 | 396 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 122 | 0 | 69 | -16 | 0 | -91 | 396
8 | 16 | 12 | 389 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 118 | 0 | 76 | -26 | 0 | -91 | 389
8 | 16 | 13 | 395 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 101 | 0 | 83 | -9 | 0 | -92 | 395
8 | 16 | 14 | 388 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 80 | 0 | 101 | -14 | 0 | -91 | 388
8 | 16 | 15 | 381 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 53 | 0 | 100 | -10 | 0 | -91 | 381
8 | 16 | 16 | 384 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 29 | 0 | 102 | 0 | 0 | -86 | 384
8 | 16 | 17 | 383 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 8 | 0 | 107 | 0 | 0 | -73 | 383
8 | 16 | 18 | 379 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -73 | 379
8 | 16 | 19 | 376 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -84 | 376
8 | 16 | 20 | 351 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | -8 | 0 | -92 | 351
8 | 16 | 21 | 323 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | -19 | 0 | -91 | 323
8 | 16 | 22 | 311 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | -32 | 0 | -86 | 311
8 | 16 | 23 | 293 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | -46 | 0 | -86 | 293
8 | 17 | 0 | 270 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | -50 | 0 | -86 | 270
8 | 17 | 1 | 258 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -59 | 0 | -87 | 258
8 | 17 | 2 | 261 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -46 | 0 | -87 | 261
8 | 17 | 3 | 276 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | -20 | 0 | -86 | 276
8 | 17 | 4 | 280 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | -14 | 0 | -87 | 280
8 | 17 | 5 | 280 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 15 | 0 | 59 | -19 | 0 | -87 | 280
8 | 17 | 6 | 280 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 30 | 0 | 55 | -30 | 0 | -87 | 280
8 | 17 | 7 | 291 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 46 | 0 | 43 | -24 | 0 | -86 | 291
8 | 17 | 8 | 322 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 69 | 0 | 38 | -8 | 0 | -89 | 322
8 | 17 | 9 | 340 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | -88 | 340
8 | 17 | 10 | 341 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 90 | 0 | 20 | 0 | 0 | -86 | 341
8 | 17 | 11 | 342 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 96 | 0 | 17 | 0 | 0 | -86 | 342
8 | 17 | 12 | 333 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 98 | -41 | 19 | 0 | 0 | -56 | 333
8 | 17 | 13 | 338 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 88 | -1 | 17 | 0 | 0 | -89 | 338
8 | 17 | 14 | 339 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 74 | 0 | 19 | 0 | 0 | -87 | 339
8 | 17 | 15 | 344 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 46 | 0 | 25 | 0 | 0 | -73 | 344
8 | 17 | 16 | 346 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | -52 | 346
8 | 17 | 17 | 350 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | -45 | 350
8 | 17 | 18 | 356 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -44 | 356
8 | 17 | 19 | 355 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -44 | 355
8 | 17 | 20 | 335 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -49 | 335
8 | 17 | 21 | 308 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -67 | 308
8 | 17 | 22 | 290 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -74 | 290
8 | 17 | 23 | 273 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | -88 | 273
8 | 18 | 0 | 259 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -86 | 259
8 | 18 | 1 | 247 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | -4 | 0 | -86 | 247
8 | 18 | 2 | 253 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -88 | 253
8 | 18 | 3 | 267 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -86 | 267
8 | 18 | 4 | 273 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -84 | 273
8 | 18 | 5 | 272 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 16 | -1 | 20 | 0 | 0 | -85 | 272
8 | 18 | 6 | 263 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 45 | -21 | 13 | 0 | 0 | -86 | 263
8 | 18 | 7 | 264 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 80 | -50 | 13 | -4 | 0 | -87 | 264
8 | 18 | 8 | 289 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 108 | -59 | 17 | 0 | 0 | -89 | 289
8 | 18 | 9 | 305 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 130 | -66 | 18 | 0 | 0 | -89 | 305
8 | 18 | 10 | 305 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 144 | -77 | 15 | 0 | 0 | -89 | 305
8 | 18 | 11 | 308 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 172 | -112 | 14 | -13 | 0 | -58 | 315
8 | 18 | 12 | 314 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 178 | -116 | 13 | -13 | 0 | -61 | 314
8 | 18 | 13 | 315 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 166 | -100 | 14 | 0 | 0 | -78 | 315
8 | 18 | 14 | 309 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 138 | -73 | 20 | 0 | 0 | -89 | 309
8 | 18 | 15 | 316 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 97 | -30 | 13 | 0 | 0 | -90 | 316
8 | 18 | 16 | 331 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 55 | -3 | 12 | 0 | 0 | -72 | 331
8 | 18 | 17 | 343 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 13 | -1 | 11 | 0 | 0 | -43 | 343
8 | 18 | 18 | 349 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -43 | 349
8 | 18 | 19 | 351 | 168 | 55 | 125 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -42 | 351
8 | 18 | 20 | 332 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -46 | 332
8 | 18 | 21 | 305 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -52 | 305
8 | 18 | 22 | 282 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -68 | 282
8 | 18 | 23 | 267 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -79 | 267
8 | 19 | 0 | 247 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -73 | 255
8 | 19 | 1 | 239 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -84 | 248
8 | 19 | 2 | 250 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -74 | 258
8 | 19 | 3 | 266 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -71 | 274
8 | 19 | 4 | 272 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -69 | 280
8 | 19 | 5 | 274 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | -70 | 282
8 | 19 | 6 | 287 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 60 | -2 | 11 | 0 | 0 | -86 | 295
8 | 19 | 7 | 309 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 106 | -24 | 9 | 0 | 0 | -86 | 317
8 | 19 | 8 | 358 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 150 | -25 | 21 | 0 | 0 | -91 | 367
8 | 19 | 9 | 394 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 187 | -35 | 30 | 0 | 0 | -91 | 403
8 | 19 | 10 | 409 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 217 | -56 | 34 | 0 | 0 | -91 | 417
8 | 19 | 11 | 428 | 168 | 56 | 51 | 5 | 34 | 230 | -48 | 33 | 0 | 0 | -91 | 438
8 | 19 | 12 | 418 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 221 | -49 | 33 | 0 | 0 | -91 | 427
8 | 19 | 13 | 429 | 168 | 56 | 51 | 5 | 34 | 190 | -7 | 32 | 0 | 0 | -91 | 438
8 | 19 | 14 | 423 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 149 | 0 | 29 | 0 | 0 | -79 | 431
8 | 19 | 15 | 421 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 92 | 0 | 34 | 0 | 0 | -41 | 429
8 | 19 | 16 | 420 | 168 | 90 | 109 | 5 | 34 | 45 | 0 | 35 | 0 | 0 | -57 | 429
8 | 19 | 17 | 400 | 168 | 90 | 127 | 5 | 34 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 | -57 | 409
8 | 19 | 18 | 399 | 168 | 55 | 127 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -18 | 407
8 | 19 | 19 | 388 | 168 | 95 | 127 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -57 | 397
8 | 19 | 20 | 359 | 168 | 80 | 126 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 367
8 | 19 | 21 | 328 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -39 | 336
8 | 19 | 22 | 305 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -49 | 313
8 | 19 | 23 | 285 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -66 | 293
8 | 20 | 0 | 263 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -72 | 271
8 | 20 | 1 | 251 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -76 | 260
8 | 20 | 2 | 260 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -80 | 269
8 | 20 | 3 | 277 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -70 | 285
8 | 20 | 4 | 285 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -67 | 293
8 | 20 | 5 | 285 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 15 | 0 | 28 | 0 | 0 | -68 | 293
8 | 20 | 6 | 291 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | -67 | 300
8 | 20 | 7 | 310 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | -66 | 318
8 | 20 | 8 | 353 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 86 | 0 | 17 | 0 | 0 | -55 | 362
8 | 20 | 9 | 375 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 119 | 0 | 15 | 0 | 0 | -64 | 383
8 | 20 | 10 | 387 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 145 | 0 | 7 | 0 | 0 | -69 | 396
8 | 20 | 11 | 406 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 160 | 0 | 7 | 0 | 0 | -66 | 414
8 | 20 | 12 | 383 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 147 | 0 | 7 | 0 | 0 | -77 | 391
8 | 20 | 13 | 388 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 126 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 397
8 | 20 | 14 | 383 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 95 | 0 | 7 | 0 | 0 | -48 | 392
8 | 20 | 15 | 380 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 66 | 0 | 9 | 0 | 0 | -36 | 389
8 | 20 | 16 | 382 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | -29 | 390
8 | 20 | 17 | 371 | 168 | 55 | 128 | 5 | 34 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | -26 | 380
8 | 20 | 18 | 373 | 168 | 55 | 128 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -16 | 382
8 | 20 | 19 | 366 | 168 | 55 | 128 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 | 375
8 | 20 | 20 | 340 | 168 | 77 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 349
8 | 20 | 21 | 313 | 168 | 71 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 321
8 | 20 | 22 | 290 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -54 | 298
8 | 20 | 23 | 271 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -68 | 280
8 | 21 | 0 | 252 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -71 | 260
8 | 21 | 1 | 244 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -73 | 253
8 | 21 | 2 | 249 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -72 | 257
8 | 21 | 3 | 266 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -68 | 275
8 | 21 | 4 | 275 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -65 | 284
8 | 21 | 5 | 275 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | -68 | 284
8 | 21 | 6 | 284 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 60 | -2 | 4 | 0 | 0 | -86 | 292
8 | 21 | 7 | 304 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 108 | -33 | 7 | 0 | 0 | -86 | 312
8 | 21 | 8 | 347 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 167 | -43 | 6 | 0 | 0 | -91 | 355
8 | 21 | 9 | 386 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 213 | -50 | 6 | 0 | 0 | -91 | 394
8 | 21 | 10 | 408 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 236 | -52 | 7 | 0 | 0 | -91 | 416
8 | 21 | 11 | 416 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 247 | -67 | 19 | 0 | 0 | -91 | 425
8 | 21 | 12 | 394 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 239 | -81 | 19 | 0 | 0 | -91 | 403
8 | 21 | 13 | 407 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 215 | -43 | 18 | 0 | 0 | -91 | 416
8 | 21 | 14 | 399 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 172 | -2 | 12 | 0 | 0 | -91 | 408
8 | 21 | 15 | 399 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 116 | 0 | 20 | 0 | 0 | -64 | 407
8 | 21 | 16 | 405 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | -25 | 414
8 | 21 | 17 | 387 | 168 | 55 | 126 | 5 | 34 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | -28 | 394
8 | 21 | 18 | 385 | 168 | 55 | 127 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 393
8 | 21 | 19 | 377 | 168 | 86 | 127 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -57 | 387
8 | 21 | 20 | 349 | 168 | 76 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 358
8 | 21 | 21 | 318 | 168 | 61 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 328
8 | 21 | 22 | 294 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -65 | 302
8 | 21 | 23 | 273 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | -2 | 0 | -86 | 281
8 | 22 | 0 | 255 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | -42 | 0 | -86 | 264
8 | 22 | 1 | 248 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -50 | 0 | -86 | 256
8 | 22 | 2 | 254 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | -53 | 0 | -86 | 262
8 | 22 | 3 | 277 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -43 | 0 | -86 | 285
8 | 22 | 4 | 286 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | -46 | 0 | -86 | 294
8 | 22 | 5 | 280 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 19 | 0 | 114 | -75 | 0 | -86 | 288
8 | 22 | 6 | 288 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 54 | 0 | 105 | -92 | 0 | -86 | 297
8 | 22 | 7 | 310 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 85 | -3 | 95 | -89 | 0 | -86 | 318
8 | 22 | 8 | 361 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 116 | 0 | 102 | -74 | 0 | -91 | 369
8 | 22 | 9 | 394 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 137 | 0 | 103 | -63 | 0 | -91 | 402
8 | 22 | 10 | 404 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 148 | 0 | 111 | -71 | 0 | -91 | 413
8 | 22 | 11 | 414 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 139 | 0 | 99 | -42 | 0 | -91 | 422
8 | 22 | 12 | 390 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 110 | 0 | 101 | -44 | 0 | -91 | 398
8 | 22 | 13 | 398 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 83 | 0 | 93 | -11 | 0 | -91 | 406
8 | 22 | 14 | 397 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 64 | 0 | 88 | 0 | 0 | -89 | 405
8 | 22 | 15 | 395 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 40 | 0 | 85 | 0 | 0 | -65 | 403
8 | 22 | 16 | 396 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 17 | 0 | 88 | 0 | 0 | -45 | 404
8 | 22 | 17 | 390 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 4 | 0 | 93 | 0 | 0 | -42 | 399
8 | 22 | 18 | 394 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -47 | 403
8 | 22 | 19 | 381 | 168 | 58 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -57 | 390
8 | 22 | 20 | 353 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -81 | 361
8 | 22 | 21 | 326 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -17 | 0 | -91 | 334
8 | 22 | 22 | 311 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | -36 | 0 | -86 | 319
8 | 22 | 23 | 294 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | -51 | 0 | -86 | 303
8 | 23 | 0 | 274 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 135 | -84 | 0 | -86 | 282
8 | 23 | 1 | 269 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 157 | -112 | 0 | -86 | 276
8 | 23 | 2 | 271 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 158 | -110 | 0 | -86 | 279
8 | 23 | 3 | 296 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 155 | -81 | 0 | -86 | 305
8 | 23 | 4 | 308 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | -63 | 0 | -86 | 316
8 | 23 | 5 | 312 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 14 | 0 | 147 | -72 | 0 | -86 | 320
8 | 23 | 6 | 320 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 29 | 0 | 138 | -69 | 0 | -86 | 329
8 | 23 | 7 | 346 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 47 | 0 | 131 | -54 | 0 | -86 | 355
8 | 23 | 8 | 403 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 73 | 0 | 129 | -23 | 0 | -91 | 411
8 | 23 | 9 | 441 | 168 | 57 | 66 | 5 | 34 | 94 | 0 | 136 | -20 | 0 | -91 | 449
8 | 23 | 10 | 457 | 168 | 58 | 60 | 5 | 34 | 106 | 0 | 146 | -20 | 0 | -91 | 466
8 | 23 | 11 | 460 | 168 | 59 | 68 | 5 | 34 | 100 | 0 | 147 | -20 | 0 | -91 | 470
8 | 23 | 12 | 437 | 168 | 57 | 58 | 5 | 34 | 93 | 0 | 150 | -27 | 0 | -91 | 447
8 | 23 | 13 | 447 | 168 | 57 | 55 | 5 | 34 | 102 | 0 | 151 | -26 | 0 | -91 | 455
8 | 23 | 14 | 448 | 168 | 58 | 71 | 5 | 34 | 89 | 0 | 166 | -42 | 0 | -91 | 458
8 | 23 | 15 | 443 | 168 | 57 | 81 | 5 | 34 | 61 | 0 | 155 | -18 | 0 | -91 | 452
8 | 23 | 16 | 447 | 168 | 57 | 81 | 5 | 34 | 35 | 0 | 150 | 0 | 0 | -74 | 456
8 | 23 | 17 | 438 | 168 | 57 | 81 | 5 | 34 | 8 | 0 | 154 | 0 | 0 | -61 | 446
8 | 23 | 18 | 437 | 168 | 57 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -57 | 446
8 | 23 | 19 | 430 | 168 | 56 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -65 | 439
8 | 23 | 20 | 403 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -81 | 411
8 | 23 | 21 | 372 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | -17 | 0 | -91 | 381
8 | 23 | 22 | 347 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | -40 | 0 | -86 | 355
8 | 23 | 23 | 326 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | -46 | 0 | -86 | 334
8 | 24 | 0 | 302 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | -30 | 0 | -87 | 310
8 | 24 | 1 | 287 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -16 | 0 | -87 | 296
8 | 24 | 2 | 290 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -87 | 299
8 | 24 | 3 | 307 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -73 | 316
8 | 24 | 4 | 306 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -68 | 314
8 | 24 | 5 | 301 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 17 | 0 | 35 | 0 | 0 | -70 | 309
8 | 24 | 6 | 308 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 63 | 0 | 52 | -28 | 0 | -87 | 317
8 | 24 | 7 | 328 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 120 | -22 | 65 | -56 | 0 | -87 | 337
8 | 24 | 8 | 371 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 168 | -26 | 68 | -59 | 0 | -89 | 379
8 | 24 | 9 | 402 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 200 | -28 | 79 | -67 | 0 | -89 | 412
8 | 24 | 10 | 409 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 215 | -99 | 75 | 0 | 0 | -89 | 419
8 | 24 | 11 | 416 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 219 | -84 | 61 | 0 | 0 | -89 | 424
8 | 24 | 12 | 408 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 202 | -68 | 54 | 0 | 0 | -89 | 416
8 | 24 | 13 | 395 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 181 | -57 | 52 | 0 | 0 | -89 | 404
8 | 24 | 14 | 383 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 142 | -20 | 41 | 0 | 0 | -89 | 392
8 | 24 | 15 | 378 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 99 | 0 | 40 | 0 | 0 | -86 | 386
8 | 24 | 16 | 388 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | -38 | 397
8 | 24 | 17 | 381 | 168 | 99 | 92 | 5 | 34 | 11 | 0 | 38 | 0 | 0 | -57 | 390
8 | 24 | 18 | 386 | 168 | 101 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -57 | 396
8 | 24 | 19 | 377 | 168 | 99 | 105 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 386
8 | 24 | 20 | 348 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -18 | 357
8 | 24 | 21 | 318 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -41 | 327
8 | 24 | 22 | 298 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -60 | 306
8 | 24 | 23 | 278 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -81 | 287
8 | 25 | 0 | 256 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | -26 | 0 | -87 | 264
8 | 25 | 1 | 242 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | -28 | 0 | -87 | 252
8 | 25 | 2 | 246 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | -29 | 0 | -87 | 255
8 | 25 | 3 | 265 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | -21 | 0 | -87 | 273
8 | 25 | 4 | 268 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | -16 | 0 | -87 | 276
8 | 25 | 5 | 261 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 16 | 0 | 39 | -32 | 0 | -87 | 268
8 | 25 | 6 | 257 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 49 | -18 | 40 | -38 | 0 | -87 | 265
8 | 25 | 7 | 265 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 83 | -47 | 24 | -12 | 0 | -87 | 274
8 | 25 | 8 | 286 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 124 | -71 | 29 | -11 | 0 | -89 | 295
8 | 25 | 9 | 315 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 156 | -89 | 55 | -22 | 0 | -89 | 324
8 | 25 | 10 | 323 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 178 | -79 | 65 | -56 | 0 | -89 | 332
8 | 25 | 11 | 332 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 179 | -71 | 67 | -57 | 0 | -89 | 342
8 | 25 | 12 | 330 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 173 | -68 | 66 | -57 | 0 | -89 | 338
8 | 25 | 13 | 326 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 150 | -48 | 66 | -56 | 0 | -89 | 336
8 | 25 | 14 | 320 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 117 | -22 | 69 | -59 | 0 | -89 | 329
8 | 25 | 15 | 318 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 79 | 0 | 76 | -52 | 0 | -89 | 327
8 | 25 | 16 | 325 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 37 | 0 | 81 | -27 | 0 | -89 | 334
8 | 25 | 17 | 335 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 8 | 0 | 82 | 0 | 0 | -89 | 343
8 | 25 | 18 | 347 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -76 | 355
8 | 25 | 19 | 341 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -88 | 349
8 | 25 | 20 | 321 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | -17 | 0 | -89 | 329
8 | 25 | 21 | 295 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | -27 | 0 | -89 | 304
8 | 25 | 22 | 275 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -32 | 0 | -87 | 284
8 | 25 | 23 | 259 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | -39 | 0 | -87 | 268
8 | 26 | 0 | 241 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | -52 | 0 | -86 | 241
8 | 26 | 1 | 234 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | -50 | 0 | -87 | 234
8 | 26 | 2 | 240 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | -40 | 0 | -86 | 240
8 | 26 | 3 | 265 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | -18 | 0 | -86 | 265
8 | 26 | 4 | 278 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -79 | 278
8 | 26 | 5 | 283 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 13 | 0 | 33 | 0 | 0 | -78 | 283
8 | 26 | 6 | 291 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 | -83 | 291
8 | 26 | 7 | 313 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 33 | 0 | 29 | 0 | 0 | -66 | 313
8 | 26 | 8 | 354 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 56 | 0 | 28 | 0 | 0 | -50 | 354
8 | 26 | 9 | 383 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 76 | 0 | 24 | 0 | 0 | -45 | 383
8 | 26 | 10 | 385 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 89 | 0 | 18 | 0 | 0 | -44 | 385
8 | 26 | 11 | 398 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 105 | 0 | 22 | 0 | 0 | -44 | 398
8 | 26 | 12 | 378 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 105 | 0 | 21 | 0 | 0 | -65 | 378
8 | 26 | 13 | 399 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 90 | 0 | 19 | 0 | 0 | -46 | 399
8 | 26 | 14 | 401 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | -37 | 401
8 | 26 | 15 | 399 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 46 | 0 | 21 | 0 | 0 | -18 | 399
8 | 26 | 16 | 401 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | -15 | 401
8 | 26 | 17 | 393 | 168 | 55 | 121 | 5 | 34 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | -17 | 393
8 | 26 | 18 | 397 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -15 | 397
8 | 26 | 19 | 381 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -21 | 381
8 | 26 | 20 | 356 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -25 | 356
8 | 26 | 21 | 330 | 168 | 72 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 330
8 | 26 | 22 | 311 | 168 | 59 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -58 | 311
8 | 26 | 23 | 287 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -72 | 287
8 | 27 | 0 | 264 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | -8 | 0 | -86 | 264
8 | 27 | 1 | 253 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | -16 | 0 | -87 | 253
8 | 27 | 2 | 263 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | -9 | 0 | -86 | 263
8 | 27 | 3 | 285 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -71 | 285
8 | 27 | 4 | 297 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -57 | 297
8 | 27 | 5 | 301 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | -44 | 301
8 | 27 | 6 | 315 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | -40 | 315
8 | 27 | 7 | 335 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 335
8 | 27 | 8 | 376 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | -23 | 376
8 | 27 | 9 | 401 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 41 | 0 | 37 | 0 | 0 | -17 | 401
8 | 27 | 10 | 395 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | -19 | 395
8 | 27 | 11 | 408 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | -14 | 408
8 | 27 | 12 | 389 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -23 | 389
8 | 27 | 13 | 411 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | -12 | 411
8 | 27 | 14 | 416 | 168 | 55 | 127 | 5 | 34 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | -11 | 416
8 | 27 | 15 | 408 | 168 | 55 | 127 | 5 | 34 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | -7 | 408
8 | 27 | 16 | 405 | 168 | 57 | 127 | 5 | 34 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 405
8 | 27 | 17 | 386 | 168 | 55 | 127 | 5 | 34 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -16 | 386
8 | 27 | 18 | 384 | 168 | 55 | 127 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -14 | 384
8 | 27 | 19 | 369 | 168 | 92 | 121 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 369
8 | 27 | 20 | 343 | 168 | 87 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 343
8 | 27 | 21 | 317 | 168 | 81 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 317
8 | 27 | 22 | 296 | 168 | 58 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -40 | 296
8 | 27 | 23 | 278 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -46 | 278
8 | 28 | 0 | 256 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -68 | 256
8 | 28 | 1 | 248 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -72 | 248
8 | 28 | 2 | 257 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -65 | 257
8 | 28 | 3 | 273 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 273
8 | 28 | 4 | 288 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -53 | 288
8 | 28 | 5 | 286 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 286
8 | 28 | 6 | 293 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | -60 | 293
8 | 28 | 7 | 311 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 311
8 | 28 | 8 | 356 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 85 | 0 | 4 | 0 | 0 | -50 | 356
8 | 28 | 9 | 399 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 110 | 0 | 3 | 0 | 0 | -31 | 399
8 | 28 | 10 | 395 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | -48 | 395
8 | 28 | 11 | 401 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | -65 | 401
8 | 28 | 12 | 380 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 155 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 380
8 | 28 | 13 | 402 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | -60 | 402
8 | 28 | 14 | 403 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 403
8 | 28 | 15 | 401 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | -31 | 401
8 | 28 | 16 | 407 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 407
8 | 28 | 17 | 398 | 168 | 55 | 126 | 5 | 34 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 398
8 | 28 | 18 | 399 | 168 | 63 | 126 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 399
8 | 28 | 19 | 384 | 168 | 55 | 126 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 384
8 | 28 | 20 | 355 | 168 | 89 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 355
8 | 28 | 21 | 323 | 168 | 82 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 323
8 | 28 | 22 | 302 | 168 | 63 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 302
8 | 28 | 23 | 282 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -61 | 282
8 | 29 | 0 | 262 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -67 | 262
8 | 29 | 1 | 251 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -76 | 251
8 | 29 | 2 | 260 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -68 | 260
8 | 29 | 3 | 277 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 277
8 | 29 | 4 | 286 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -55 | 286
8 | 29 | 5 | 281 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | -67 | 281
8 | 29 | 6 | 297 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 46 | 0 | 13 | 0 | 0 | -74 | 297
8 | 29 | 7 | 322 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 84 | 0 | 13 | 0 | 0 | -87 | 322
8 | 29 | 8 | 370 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 122 | 0 | 13 | 0 | 0 | -77 | 370
8 | 29 | 9 | 405 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 156 | 0 | 11 | 0 | 0 | -74 | 405
8 | 29 | 10 | 422 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 165 | 0 | 11 | 0 | 0 | -67 | 422
8 | 29 | 11 | 440 | 168 | 57 | 52 | 5 | 34 | 173 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 440
8 | 29 | 12 | 424 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 152 | 0 | 7 | 0 | 0 | -52 | 424
8 | 29 | 13 | 432 | 168 | 56 | 76 | 5 | 34 | 120 | 0 | 7 | 0 | 0 | -34 | 432
8 | 29 | 14 | 432 | 168 | 56 | 105 | 5 | 34 | 84 | 0 | 7 | 0 | 0 | -27 | 432
8 | 29 | 15 | 426 | 168 | 56 | 126 | 5 | 34 | 46 | 0 | 10 | 0 | 0 | -19 | 426
8 | 29 | 16 | 423 | 168 | 62 | 126 | 5 | 34 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 423
8 | 29 | 17 | 409 | 168 | 62 | 126 | 5 | 34 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 409
8 | 29 | 18 | 414 | 168 | 73 | 126 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 414
8 | 29 | 19 | 402 | 168 | 62 | 126 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 402
8 | 29 | 20 | 369 | 168 | 86 | 126 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 369
8 | 29 | 21 | 336 | 168 | 70 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 336
8 | 29 | 22 | 322 | 168 | 67 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 322
8 | 29 | 23 | 305 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -50 | 305
8 | 30 | 0 | 278 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -63 | 278
8 | 30 | 1 | 265 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -68 | 265
8 | 30 | 2 | 268 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -75 | 268
8 | 30 | 3 | 293 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 293
8 | 30 | 4 | 302 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -51 | 302
8 | 30 | 5 | 297 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 297
8 | 30 | 6 | 321 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 40 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 321
8 | 30 | 7 | 351 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | -51 | 351
8 | 30 | 8 | 404 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 102 | 0 | 18 | 0 | 0 | -38 | 404
8 | 30 | 9 | 430 | 168 | 56 | 50 | 5 | 34 | 141 | 0 | 26 | 0 | 0 | -50 | 430
8 | 30 | 10 | 439 | 168 | 57 | 50 | 5 | 34 | 177 | 0 | 38 | 0 | 0 | -90 | 439
8 | 30 | 11 | 453 | 168 | 58 | 50 | 5 | 34 | 203 | -15 | 43 | 0 | 0 | -93 | 453
8 | 30 | 12 | 445 | 168 | 57 | 50 | 5 | 34 | 207 | -33 | 49 | 0 | 0 | -92 | 445
8 | 30 | 13 | 462 | 168 | 59 | 50 | 5 | 34 | 186 | -3 | 55 | 0 | 0 | -92 | 462
8 | 30 | 14 | 455 | 168 | 58 | 63 | 5 | 34 | 138 | 0 | 61 | 0 | 0 | -72 | 455
8 | 30 | 15 | 445 | 168 | 57 | 77 | 5 | 34 | 85 | 0 | 56 | 0 | 0 | -37 | 445
8 | 30 | 16 | 434 | 168 | 56 | 115 | 5 | 34 | 28 | 0 | 57 | 0 | 0 | -29 | 434
8 | 30 | 17 | 418 | 168 | 55 | 124 | 5 | 34 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | -29 | 418
8 | 30 | 18 | 422 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -29 | 422
8 | 30 | 19 | 408 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -33 | 408
8 | 30 | 20 | 375 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -48 | 375
8 | 30 | 21 | 344 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -62 | 344
8 | 30 | 22 | 326 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -65 | 326
8 | 30 | 23 | 304 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -77 | 304
8 | 31 | 0 | 282 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | -17 | 0 | -87 | 282
8 | 31 | 1 | 269 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | -27 | 0 | -88 | 269
8 | 31 | 2 | 275 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | -18 | 0 | -87 | 275
8 | 31 | 3 | 290 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | -3 | 0 | -87 | 290
8 | 31 | 4 | 299 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -72 | 299
8 | 31 | 5 | 296 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | -77 | 296
8 | 31 | 6 | 312 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 24 | 0 | 25 | 0 | 0 | -76 | 312
8 | 31 | 7 | 321 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | -68 | 321
8 | 31 | 8 | 352 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | -58 | 352
8 | 31 | 9 | 367 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 42 | 0 | 40 | 0 | 0 | -55 | 367
8 | 31 | 10 | 372 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | -68 | 372
8 | 31 | 11 | 374 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 60 | 0 | 69 | 0 | 0 | -87 | 374
8 | 31 | 12 | 371 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 58 | 0 | 76 | 0 | 0 | -88 | 371
8 | 31 | 13 | 357 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 50 | 0 | 82 | -2 | 0 | -89 | 357
8 | 31 | 14 | 344 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 58 | 0 | 111 | -45 | 0 | -89 | 344
8 | 31 | 15 | 348 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 47 | 0 | 110 | -29 | 0 | -89 | 348
8 | 31 | 16 | 353 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 25 | 0 | 122 | -13 | 0 | -90 | 353
8 | 31 | 17 | 358 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 5 | 0 | 136 | -5 | 0 | -89 | 358
8 | 31 | 18 | 371 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 147 | -3 | 0 | -90 | 371
8 | 31 | 19 | 364 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 164 | -20 | 0 | -89 | 364
8 | 31 | 20 | 337 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 164 | -47 | 0 | -89 | 337
8 | 31 | 21 | 308 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 154 | -66 | 0 | -89 | 308
8 | 31 | 22 | 285 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 150 | -88 | 0 | -86 | 285
8 | 31 | 23 | 267 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 143 | -98 | 0 | -87 | 267
9 | 1 | 0 | 277 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | -68 | 0 | -88 | 277
9 | 1 | 1 | 265 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | -66 | 0 | -89 | 265
9 | 1 | 2 | 271 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | -68 | 0 | -88 | 271
9 | 1 | 3 | 284 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | -59 | 0 | -89 | 284
9 | 1 | 4 | 290 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | -59 | 0 | -89 | 290
9 | 1 | 5 | 279 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 9 | 0 | 97 | -60 | 0 | -88 | 279
9 | 1 | 6 | 279 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 71 | -19 | 87 | -81 | 0 | -89 | 279
9 | 1 | 7 | 292 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 147 | -84 | 81 | -69 | 0 | -89 | 292
9 | 1 | 8 | 311 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 205 | -118 | 92 | -86 | 0 | -88 | 311
9 | 1 | 9 | 334 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 248 | -141 | 94 | -84 | 0 | -89 | 334
9 | 1 | 10 | 348 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 266 | -149 | 98 | -84 | 0 | -89 | 348
9 | 1 | 11 | 353 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 268 | -153 | 91 | -70 | 0 | -89 | 353
9 | 1 | 12 | 352 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 259 | -148 | 90 | -66 | 0 | -89 | 352
9 | 1 | 13 | 347 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 232 | -116 | 91 | -78 | 0 | -88 | 347
9 | 1 | 14 | 338 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 185 | -77 | 93 | -80 | 0 | -89 | 338
9 | 1 | 15 | 338 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 118 | -20 | 87 | -81 | 0 | -89 | 338
9 | 1 | 16 | 341 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 46 | 0 | 73 | -23 | 0 | -89 | 341
9 | 1 | 17 | 348 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 4 | 0 | 71 | 0 | 0 | -64 | 348
9 | 1 | 18 | 363 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -47 | 363
9 | 1 | 19 | 359 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -41 | 359
9 | 1 | 20 | 339 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -52 | 339
9 | 1 | 21 | 317 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -70 | 317
9 | 1 | 22 | 298 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | -1 | 0 | -88 | 298
9 | 1 | 23 | 286 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | -27 | 0 | -88 | 286
9 | 2 | 0 | 267 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -24 | 0 | -86 | 267
9 | 2 | 1 | 258 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | -19 | 0 | -86 | 258
9 | 2 | 2 | 266 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -87 | 266
9 | 2 | 3 | 282 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | -4 | 0 | -87 | 282
9 | 2 | 4 | 292 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -70 | 292
9 | 2 | 5 | 285 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 9 | 0 | 34 | 0 | 0 | -71 | 285
9 | 2 | 6 | 296 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 57 | 0 | 38 | -17 | 0 | -87 | 296
9 | 2 | 7 | 321 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 118 | -43 | 27 | 0 | 0 | -86 | 321
9 | 2 | 8 | 361 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 169 | -43 | 23 | 0 | 0 | -93 | 361
9 | 2 | 9 | 395 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 205 | -50 | 27 | 0 | 0 | -92 | 395
9 | 2 | 10 | 414 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 221 | -41 | 21 | 0 | 0 | -93 | 414
9 | 2 | 11 | 432 | 168 | 56 | 44 | 5 | 34 | 224 | -27 | 21 | 0 | 0 | -93 | 432
9 | 2 | 12 | 416 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 196 | -19 | 25 | 0 | 0 | -92 | 416
9 | 2 | 13 | 416 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 148 | 0 | 26 | 0 | 0 | -80 | 416
9 | 2 | 14 | 408 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 99 | 0 | 49 | 0 | 0 | -75 | 408
9 | 2 | 15 | 402 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 53 | 0 | 37 | 0 | 0 | -34 | 402
9 | 2 | 16 | 396 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 19 | 0 | 29 | 0 | 0 | -31 | 396
9 | 2 | 17 | 388 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | -21 | 388
9 | 2 | 18 | 391 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -14 | 391
9 | 2 | 19 | 378 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -13 | 378
9 | 2 | 20 | 355 | 168 | 82 | 117 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 355
9 | 2 | 21 | 333 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -33 | 333
9 | 2 | 22 | 315 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -35 | 315
9 | 2 | 23 | 300 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -60 | 300
9 | 3 | 0 | 282 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -58 | 282
9 | 3 | 1 | 273 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -62 | 273
9 | 3 | 2 | 279 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -62 | 279
9 | 3 | 3 | 293 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -53 | 293
9 | 3 | 4 | 300 | 168 | 57 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -51 | 300
9 | 3 | 5 | 294 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | -52 | 294
9 | 3 | 6 | 305 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 63 | 0 | 9 | 0 | 0 | -86 | 305
9 | 3 | 7 | 331 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 133 | -31 | 11 | 0 | 0 | -88 | 331
9 | 3 | 8 | 370 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 196 | -50 | 10 | 0 | 0 | -92 | 370
9 | 3 | 9 | 402 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 244 | -78 | 21 | 0 | 0 | -91 | 402
9 | 3 | 10 | 416 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 267 | -91 | 27 | 0 | 0 | -93 | 416
9 | 3 | 11 | 422 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 270 | -103 | 41 | 0 | 0 | -92 | 422
9 | 3 | 12 | 403 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 260 | -115 | 44 | 0 | 0 | -92 | 403
9 | 3 | 13 | 411 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 234 | -88 | 50 | 0 | 0 | -91 | 411
9 | 3 | 14 | 402 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 187 | -59 | 60 | 0 | 0 | -93 | 402
9 | 3 | 15 | 394 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 122 | 0 | 54 | -17 | 0 | -92 | 394
9 | 3 | 16 | 394 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 52 | 0 | 46 | 0 | 0 | -44 | 394
9 | 3 | 17 | 386 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 5 | 0 | 42 | 0 | 0 | -33 | 386
9 | 3 | 18 | 387 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -32 | 387
9 | 3 | 19 | 373 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -32 | 373
9 | 3 | 20 | 349 | 168 | 79 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -57 | 349
9 | 3 | 21 | 323 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -42 | 323
9 | 3 | 22 | 303 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -53 | 303
9 | 3 | 23 | 287 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -71 | 287
9 | 4 | 0 | 271 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -83 | 271
9 | 4 | 1 | 263 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -85 | 263
9 | 4 | 2 | 269 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -82 | 269
9 | 4 | 3 | 286 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -82 | 286
9 | 4 | 4 | 295 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -83 | 295
9 | 4 | 5 | 286 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 8 | 0 | 47 | 0 | 0 | -83 | 286
9 | 4 | 6 | 297 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 57 | 0 | 43 | -21 | 0 | -87 | 297
9 | 4 | 7 | 321 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 117 | -51 | 36 | 0 | 0 | -86 | 321
9 | 4 | 8 | 356 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 168 | -62 | 37 | 0 | 0 | -92 | 356
9 | 4 | 9 | 385 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 213 | -118 | 42 | 0 | 0 | -57 | 385
9 | 4 | 10 | 401 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 241 | -122 | 34 | 0 | 0 | -57 | 401
9 | 4 | 11 | 414 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 252 | -128 | 41 | 0 | 0 | -57 | 414
9 | 4 | 12 | 395 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 241 | -138 | 44 | -1 | 0 | -57 | 395
9 | 4 | 13 | 406 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 214 | -59 | 37 | 0 | 0 | -92 | 406
9 | 4 | 14 | 401 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 177 | -34 | 28 | 0 | 0 | -93 | 401
9 | 4 | 15 | 393 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 116 | 0 | 23 | 0 | 0 | -82 | 393
9 | 4 | 16 | 391 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 44 | 0 | 25 | 0 | 0 | -34 | 391
9 | 4 | 17 | 385 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | -32 | 385
9 | 4 | 18 | 389 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -27 | 389
9 | 4 | 19 | 374 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -32 | 374
9 | 4 | 20 | 351 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -34 | 351
9 | 4 | 21 | 327 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -52 | 327
9 | 4 | 22 | 308 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -71 | 308
9 | 4 | 23 | 297 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | -9 | 0 | -87 | 297
9 | 5 | 0 | 283 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | -40 | 0 | -88 | 283
9 | 5 | 1 | 276 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | -58 | 0 | -88 | 276
9 | 5 | 2 | 282 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | -51 | 0 | -87 | 282
9 | 5 | 3 | 299 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | -40 | 0 | -87 | 299
9 | 5 | 4 | 311 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | -40 | 0 | -88 | 311
9 | 5 | 5 | 304 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 8 | 0 | 112 | -47 | 0 | -87 | 304
9 | 5 | 6 | 314 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 51 | 0 | 100 | -54 | 0 | -88 | 314
9 | 5 | 7 | 344 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 101 | 0 | 94 | -69 | 0 | -87 | 344
9 | 5 | 8 | 385 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 130 | 0 | 98 | -56 | 0 | -92 | 385
9 | 5 | 9 | 400 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 143 | 0 | 102 | -58 | 0 | -92 | 400
9 | 5 | 10 | 411 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 161 | 0 | 110 | -72 | 0 | -93 | 411
9 | 5 | 11 | 410 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 159 | 0 | 94 | -57 | 0 | -92 | 410
9 | 5 | 12 | 387 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 151 | 0 | 96 | -76 | 0 | -90 | 387
9 | 5 | 13 | 410 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 133 | 0 | 96 | -45 | 0 | -83 | 410
9 | 5 | 14 | 403 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 102 | 0 | 118 | -47 | 0 | -92 | 403
9 | 5 | 15 | 407 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 67 | 0 | 110 | -14 | 0 | -92 | 407
9 | 5 | 16 | 406 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 24 | 0 | 103 | 0 | 0 | -80 | 406
9 | 5 | 17 | 395 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 2 | 0 | 109 | 0 | 0 | -80 | 395
9 | 5 | 18 | 401 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -80 | 401
9 | 5 | 19 | 391 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -82 | 391
9 | 5 | 20 | 369 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | -3 | 0 | -93 | 369
9 | 5 | 21 | 346 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | -26 | 0 | -91 | 346
9 | 5 | 22 | 330 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | -41 | 0 | -87 | 330
9 | 5 | 23 | 317 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | -45 | 0 | -87 | 317
9 | 6 | 0 | 300 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | -34 | 0 | -88 | 300
9 | 6 | 1 | 289 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | -37 | 0 | -88 | 289
9 | 6 | 2 | 297 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | -34 | 0 | -88 | 297
9 | 6 | 3 | 308 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | -31 | 0 | -87 | 308
9 | 6 | 4 | 315 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | -30 | 0 | -88 | 315
9 | 6 | 5 | 312 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 6 | 0 | 100 | -29 | 0 | -87 | 312
9 | 6 | 6 | 325 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 42 | 0 | 81 | -28 | 0 | -88 | 325
9 | 6 | 7 | 333 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 93 | 0 | 78 | -58 | 0 | -88 | 333
9 | 6 | 8 | 357 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 154 | -19 | 86 | -74 | 0 | -92 | 357
9 | 6 | 9 | 394 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 220 | -48 | 92 | -79 | 0 | -93 | 394
9 | 6 | 10 | 415 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 257 | -67 | 104 | -89 | 0 | -92 | 415
9 | 6 | 11 | 419 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 263 | -150 | 83 | -47 | 0 | -32 | 419
9 | 6 | 12 | 402 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 250 | -142 | 78 | -28 | 0 | -58 | 402
9 | 6 | 13 | 412 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 221 | -94 | 76 | 0 | 0 | -94 | 412
9 | 6 | 14 | 414 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 161 | 0 | 63 | -44 | 0 | -93 | 414
9 | 6 | 15 | 402 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 92 | 0 | 54 | 0 | 0 | -84 | 402
9 | 6 | 16 | 391 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 32 | 0 | 49 | 0 | 0 | -70 | 391
9 | 6 | 17 | 383 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | -55 | 383
9 | 6 | 18 | 389 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -59 | 389
9 | 6 | 19 | 376 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -77 | 376
9 | 6 | 20 | 354 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -78 | 354
9 | 6 | 21 | 329 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -79 | 329
9 | 6 | 22 | 313 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | -2 | 0 | -88 | 313
9 | 6 | 23 | 299 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -21 | 0 | -86 | 299
9 | 7 | 0 | 284 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | -29 | 0 | -88 | 284
9 | 7 | 1 | 274 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | -32 | 0 | -89 | 274
9 | 7 | 2 | 282 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | -29 | 0 | -88 | 282
9 | 7 | 3 | 291 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -28 | 0 | -88 | 291
9 | 7 | 4 | 297 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -22 | 0 | -89 | 297
9 | 7 | 5 | 291 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 8 | 0 | 70 | -28 | 0 | -89 | 291
9 | 7 | 6 | 295 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 53 | 0 | 60 | -49 | 0 | -89 | 295
9 | 7 | 7 | 305 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 99 | -20 | 61 | -53 | 0 | -88 | 305
9 | 7 | 8 | 313 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 146 | -60 | 70 | -60 | 0 | -89 | 313
9 | 7 | 9 | 334 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 197 | -91 | 78 | -67 | 0 | -89 | 334
9 | 7 | 10 | 343 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 221 | -108 | 93 | -80 | 0 | -89 | 343
9 | 7 | 11 | 354 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 235 | -117 | 88 | -75 | 0 | -83 | 354
9 | 7 | 12 | 346 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 225 | -110 | 89 | -76 | 0 | -88 | 346
9 | 7 | 13 | 345 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 208 | -93 | 93 | -79 | 0 | -90 | 345
9 | 7 | 14 | 341 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 169 | -61 | 104 | -90 | 0 | -87 | 341
9 | 7 | 15 | 354 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 98 | 0 | 100 | -79 | 0 | -88 | 354
9 | 7 | 16 | 353 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 27 | 0 | 93 | -15 | 0 | -88 | 353
9 | 7 | 17 | 353 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | -85 | 353
9 | 7 | 18 | 363 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -80 | 363
9 | 7 | 19 | 353 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -88 | 353
9 | 7 | 20 | 333 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -15 | 0 | -88 | 333
9 | 7 | 21 | 316 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | -30 | 0 | -88 | 316
9 | 7 | 22 | 297 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | -38 | 0 | -88 | 297
9 | 7 | 23 | 287 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | -34 | 0 | -88 | 287
9 | 8 | 0 | 275 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | -44 | 0 | -89 | 275
9 | 8 | 1 | 267 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | -37 | 0 | -88 | 267
9 | 8 | 2 | 272 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | -31 | 0 | -88 | 272
9 | 8 | 3 | 286 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | -17 | 0 | -88 | 286
9 | 8 | 4 | 291 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | -8 | 0 | -88 | 291
9 | 8 | 5 | 282 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 8 | 0 | 53 | -20 | 0 | -87 | 282
9 | 8 | 6 | 277 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 67 | -26 | 43 | -37 | 0 | -88 | 277
9 | 8 | 7 | 285 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 145 | -83 | 34 | -28 | 0 | -89 | 285
9 | 8 | 8 | 304 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 203 | -120 | 31 | -26 | 0 | -90 | 304
9 | 8 | 9 | 323 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 247 | -147 | 37 | -33 | 0 | -87 | 323
9 | 8 | 10 | 336 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 267 | -159 | 44 | -41 | 0 | -57 | 360
9 | 8 | 11 | 347 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 269 | -153 | 63 | -49 | 0 | -89 | 347
9 | 8 | 12 | 350 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 257 | -147 | 68 | -47 | 0 | -87 | 350
9 | 8 | 13 | 342 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 228 | -130 | 71 | -44 | 0 | -89 | 342
9 | 8 | 14 | 335 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 178 | -70 | 68 | -58 | 0 | -89 | 335
9 | 8 | 15 | 334 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 114 | -23 | 59 | -50 | 0 | -89 | 334
9 | 8 | 16 | 343 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 44 | 0 | 63 | -12 | 0 | -88 | 343
9 | 8 | 17 | 354 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | -77 | 354
9 | 8 | 18 | 367 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -77 | 367
9 | 8 | 19 | 357 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -80 | 357
9 | 8 | 20 | 336 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | -5 | 0 | -88 | 336
9 | 8 | 21 | 317 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | -21 | 0 | -88 | 317
9 | 8 | 22 | 301 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | -26 | 0 | -89 | 301
9 | 8 | 23 | 286 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | -25 | 0 | -88 | 286
9 | 9 | 0 | 268 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | -14 | 0 | -88 | 268
9 | 9 | 1 | 259 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | -8 | 0 | -87 | 259
9 | 9 | 2 | 268 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -86 | 268
9 | 9 | 3 | 286 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -76 | 286
9 | 9 | 4 | 293 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -75 | 293
9 | 9 | 5 | 290 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | -75 | 290
9 | 9 | 6 | 299 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 64 | -6 | 8 | 0 | 0 | -87 | 299
9 | 9 | 7 | 323 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 143 | -43 | 6 | 0 | 0 | -88 | 323
9 | 9 | 8 | 363 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 202 | -58 | 6 | 0 | 0 | -92 | 363
9 | 9 | 9 | 396 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 244 | -68 | 6 | 0 | 0 | -91 | 396
9 | 9 | 10 | 406 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 264 | -78 | 7 | 0 | 0 | -93 | 406
9 | 9 | 11 | 411 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 265 | -75 | 8 | 0 | 0 | -93 | 411
9 | 9 | 12 | 390 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 254 | -87 | 9 | 0 | 0 | -92 | 390
9 | 9 | 13 | 399 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 226 | -50 | 9 | 0 | 0 | -92 | 399
9 | 9 | 14 | 391 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 176 | -24 | 13 | 0 | 0 | -92 | 391
9 | 9 | 15 | 387 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 111 | 0 | 6 | 0 | 0 | -74 | 387
9 | 9 | 16 | 389 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | -35 | 389
9 | 9 | 17 | 385 | 168 | 55 | 117 | 5 | 34 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 385
9 | 9 | 18 | 387 | 168 | 58 | 117 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 387
9 | 9 | 19 | 370 | 168 | 95 | 117 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 370
9 | 9 | 20 | 346 | 168 | 65 | 117 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 346
9 | 9 | 21 | 325 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -74 | 325
9 | 9 | 22 | 309 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -77 | 309
9 | 9 | 23 | 300 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -78 | 300
9 | 10 | 0 | 279 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | -17 | 0 | -87 | 279
9 | 10 | 1 | 276 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -19 | 0 | -87 | 276
9 | 10 | 2 | 286 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -19 | 0 | -87 | 286
9 | 10 | 3 | 297 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | -20 | 0 | -87 | 297
9 | 10 | 4 | 306 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | -27 | 0 | -87 | 306
9 | 10 | 5 | 303 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 8 | 0 | 134 | -57 | 0 | -87 | 303
9 | 10 | 6 | 313 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 52 | 0 | 127 | -84 | 0 | -87 | 313
9 | 10 | 7 | 333 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 112 | -5 | 118 | -110 | 0 | -87 | 333
9 | 10 | 8 | 381 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 156 | 0 | 121 | -109 | 0 | -92 | 381
9 | 10 | 9 | 411 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 179 | 0 | 126 | -107 | 0 | -92 | 411
9 | 10 | 10 | 415 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 184 | 0 | 138 | -119 | 0 | -94 | 415
9 | 10 | 11 | 419 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 164 | 0 | 113 | -72 | 0 | -92 | 419
9 | 10 | 12 | 407 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 129 | 0 | 107 | -47 | 0 | -92 | 407
9 | 10 | 13 | 417 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 92 | 0 | 113 | -18 | 0 | -93 | 417
9 | 10 | 14 | 418 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 60 | 0 | 133 | -19 | 0 | -92 | 418
9 | 10 | 15 | 413 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 33 | 0 | 119 | 0 | 0 | -82 | 413
9 | 10 | 16 | 412 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 12 | 0 | 114 | 0 | 0 | -80 | 412
9 | 10 | 17 | 406 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 1 | 0 | 116 | 0 | 0 | -80 | 406
9 | 10 | 18 | 410 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -80 | 410
9 | 10 | 19 | 398 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -81 | 398
9 | 10 | 20 | 378 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -85 | 378
9 | 10 | 21 | 355 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | -6 | 0 | -92 | 355
9 | 10 | 22 | 336 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | -21 | 0 | -86 | 336
9 | 10 | 23 | 321 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | -24 | 0 | -87 | 321
9 | 11 | 0 | 300 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -22 | 0 | -88 | 300
9 | 11 | 1 | 291 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | -37 | 0 | -87 | 291
9 | 11 | 2 | 299 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | -14 | 0 | -88 | 299
9 | 11 | 3 | 312 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -85 | 312
9 | 11 | 4 | 321 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -81 | 321
9 | 11 | 5 | 317 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 6 | 0 | 81 | 0 | 0 | -83 | 317
9 | 11 | 6 | 332 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 29 | 0 | 68 | 0 | 0 | -83 | 332
9 | 11 | 7 | 351 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 34 | 0 | 63 | 0 | 0 | -79 | 351
9 | 11 | 8 | 377 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 39 | 0 | 68 | 0 | 0 | -78 | 377
9 | 11 | 9 | 389 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 52 | 0 | 74 | 0 | 0 | -79 | 389
9 | 11 | 10 | 395 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 64 | 0 | 75 | 0 | 0 | -80 | 395
9 | 11 | 11 | 395 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 74 | 0 | 70 | 0 | 0 | -79 | 395
9 | 11 | 12 | 362 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 71 | 0 | 72 | -2 | 0 | -92 | 362
9 | 11 | 13 | 375 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 83 | 0 | 78 | -6 | 0 | -92 | 375
9 | 11 | 14 | 388 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 78 | 0 | 90 | -2 | 0 | -92 | 388
9 | 11 | 15 | 381 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 48 | 0 | 82 | 0 | 0 | -79 | 381
9 | 11 | 16 | 382 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 18 | 0 | 75 | 0 | 0 | -77 | 382
9 | 11 | 17 | 381 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | -72 | 381
9 | 11 | 18 | 387 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -68 | 387
9 | 11 | 19 | 370 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -77 | 370
9 | 11 | 20 | 350 | 168 | 55 | 105 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -77 | 350
9 | 11 | 21 | 326 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -78 | 326
9 | 11 | 22 | 310 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -79 | 310
9 | 11 | 23 | 297 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -80 | 297
9 | 12 | 0 | 279 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -80 | 279
9 | 12 | 1 | 270 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -85 | 270
9 | 12 | 2 | 281 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -81 | 281
9 | 12 | 3 | 299 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -71 | 299
9 | 12 | 4 | 307 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -70 | 307
9 | 12 | 5 | 303 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -71 | 303
9 | 12 | 6 | 318 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | -71 | 318
9 | 12 | 7 | 324 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 | -73 | 324
9 | 12 | 8 | 350 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | -73 | 350
9 | 12 | 9 | 382 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | -72 | 382
9 | 12 | 10 | 384 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 133 | 0 | 25 | 0 | 0 | -79 | 384
9 | 12 | 11 | 365 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 161 | -49 | 42 | 0 | 0 | -92 | 365
9 | 12 | 12 | 352 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 199 | -110 | 52 | 0 | 0 | -92 | 352
9 | 12 | 13 | 381 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 205 | -95 | 61 | 0 | 0 | -93 | 381
9 | 12 | 14 | 387 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 166 | -3 | 92 | -79 | 0 | -92 | 387
9 | 12 | 15 | 384 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 105 | 0 | 83 | -39 | 0 | -93 | 384
9 | 12 | 16 | 392 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 40 | 0 | 71 | 0 | 0 | -73 | 392
9 | 12 | 17 | 389 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 2 | 0 | 77 | 0 | 0 | -71 | 389
9 | 12 | 18 | 390 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -72 | 390
9 | 12 | 19 | 379 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -75 | 379
9 | 12 | 20 | 358 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -76 | 358
9 | 12 | 21 | 330 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -82 | 330
9 | 12 | 22 | 315 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -84 | 315
9 | 12 | 23 | 306 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | -21 | 0 | -87 | 306
9 | 13 | 0 | 286 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | -39 | 0 | -87 | 286
9 | 13 | 1 | 273 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -29 | 0 | -88 | 273
9 | 13 | 2 | 279 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | -7 | 0 | -87 | 279
9 | 13 | 3 | 299 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -80 | 299
9 | 13 | 4 | 306 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -79 | 306
9 | 13 | 5 | 302 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | -77 | 302
9 | 13 | 6 | 309 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 46 | 0 | 32 | 0 | 0 | -87 | 309
9 | 13 | 7 | 339 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 89 | 0 | 32 | 0 | 0 | -86 | 339
9 | 13 | 8 | 378 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 108 | 0 | 40 | 0 | 0 | -79 | 378
9 | 13 | 9 | 399 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 110 | 0 | 50 | 0 | 0 | -79 | 399
9 | 13 | 10 | 379 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 107 | 0 | 48 | 0 | 0 | -81 | 379
9 | 13 | 11 | 369 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 118 | 0 | 56 | -14 | 0 | -93 | 369
9 | 13 | 12 | 355 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 150 | -14 | 63 | -54 | 0 | -92 | 355
9 | 13 | 13 | 372 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 162 | -10 | 71 | -61 | 0 | -92 | 372
9 | 13 | 14 | 384 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 138 | 0 | 90 | -53 | 0 | -93 | 384
9 | 13 | 15 | 382 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 82 | 0 | 94 | -26 | 0 | -92 | 382
9 | 13 | 16 | 383 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 26 | 0 | 102 | 0 | 0 | -81 | 383
9 | 13 | 17 | 377 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | -75 | 377
9 | 13 | 18 | 375 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -75 | 375
9 | 13 | 19 | 360 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -73 | 360
9 | 13 | 20 | 338 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -72 | 338
9 | 13 | 21 | 316 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -72 | 316
9 | 13 | 22 | 303 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -71 | 303
9 | 13 | 23 | 292 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -71 | 292
9 | 14 | 0 | 270 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -71 | 270
9 | 14 | 1 | 259 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -71 | 259
9 | 14 | 2 | 271 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -70 | 271
9 | 14 | 3 | 286 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -70 | 286
9 | 14 | 4 | 289 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -70 | 289
9 | 14 | 5 | 282 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | -70 | 282
9 | 14 | 6 | 280 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 58 | -14 | 12 | 0 | 0 | -88 | 280
9 | 14 | 7 | 291 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 126 | -62 | 14 | 0 | 0 | -89 | 291
9 | 14 | 8 | 303 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 181 | -107 | 16 | 0 | 0 | -89 | 303
9 | 14 | 9 | 320 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 225 | -134 | 17 | -2 | 0 | -88 | 320
9 | 14 | 10 | 333 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 247 | -142 | 14 | 0 | 0 | -88 | 333
9 | 14 | 11 | 337 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 244 | -139 | 18 | 0 | 0 | -88 | 337
9 | 14 | 12 | 332 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 222 | -127 | 25 | -3 | 0 | -87 | 332
9 | 14 | 13 | 326 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 184 | -102 | 30 | 0 | 0 | -88 | 326
9 | 14 | 14 | 321 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 124 | -48 | 31 | 0 | 0 | -89 | 321
9 | 14 | 15 | 323 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 61 | 0 | 34 | -9 | 0 | -88 | 323
9 | 14 | 16 | 330 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 17 | 0 | 41 | 0 | 0 | -73 | 330
9 | 14 | 17 | 337 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -71 | 337
9 | 14 | 18 | 346 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -70 | 346
9 | 14 | 19 | 336 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -71 | 336
9 | 14 | 20 | 319 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -72 | 319
9 | 14 | 21 | 302 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -72 | 302
9 | 14 | 22 | 290 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -72 | 290
9 | 14 | 23 | 283 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -73 | 283
9 | 15 | 0 | 270 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -77 | 270
9 | 15 | 1 | 264 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -77 | 264
9 | 15 | 2 | 274 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -78 | 274
9 | 15 | 3 | 288 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -76 | 288
9 | 15 | 4 | 290 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -76 | 290
9 | 15 | 5 | 287 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | -76 | 287
9 | 15 | 6 | 287 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 26 | 0 | 30 | -1 | 0 | -87 | 287
9 | 15 | 7 | 282 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 44 | 0 | 33 | -8 | 0 | -87 | 282
9 | 15 | 8 | 291 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 70 | 0 | 34 | -25 | 0 | -88 | 291
9 | 15 | 9 | 310 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 87 | 0 | 39 | -28 | 0 | -88 | 310
9 | 15 | 10 | 314 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 96 | 0 | 40 | -35 | 0 | -87 | 314
9 | 15 | 11 | 314 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 93 | -23 | 32 | 0 | 0 | -88 | 314
9 | 15 | 12 | 305 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 86 | -28 | 32 | -28 | 0 | -57 | 305
9 | 15 | 13 | 303 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 75 | 0 | 36 | -21 | 0 | -88 | 303
9 | 15 | 14 | 295 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 60 | 0 | 49 | -26 | 0 | -89 | 295
9 | 15 | 15 | 294 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 37 | 0 | 48 | -5 | 0 | -89 | 294
9 | 15 | 16 | 302 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 15 | 0 | 48 | 0 | 0 | -85 | 302
9 | 15 | 17 | 317 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | -75 | 317
9 | 15 | 18 | 336 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -73 | 336
9 | 15 | 19 | 327 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -72 | 327
9 | 15 | 20 | 312 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -72 | 312
9 | 15 | 21 | 296 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -71 | 296
9 | 15 | 22 | 284 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -71 | 284
9 | 15 | 23 | 273 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -77 | 273
9 | 16 | 0 | 262 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -73 | 262
9 | 16 | 1 | 256 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -77 | 256
9 | 16 | 2 | 269 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -73 | 269
9 | 16 | 3 | 287 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -70 | 287
9 | 16 | 4 | 291 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -69 | 291
9 | 16 | 5 | 283 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | -70 | 283
9 | 16 | 6 | 280 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 63 | -29 | 11 | 0 | 0 | -87 | 280
9 | 16 | 7 | 287 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 143 | -76 | 7 | 0 | 0 | -89 | 287
9 | 16 | 8 | 299 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 202 | -120 | 5 | -1 | 0 | -89 | 299
9 | 16 | 9 | 315 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 245 | -146 | 6 | -3 | 0 | -89 | 315
9 | 16 | 10 | 325 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 262 | -156 | 13 | -7 | 0 | -89 | 325
9 | 16 | 11 | 329 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 260 | -155 | 20 | -10 | 0 | -88 | 329
9 | 16 | 12 | 319 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 249 | -148 | 24 | -20 | 0 | -88 | 319
9 | 16 | 13 | 316 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 212 | -126 | 23 | -7 | 0 | -88 | 316
9 | 16 | 14 | 326 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 144 | -60 | 27 | 0 | 0 | -88 | 326
9 | 16 | 15 | 324 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 75 | -13 | 23 | 0 | 0 | -88 | 324
9 | 16 | 16 | 326 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 18 | 0 | 31 | 0 | 0 | -71 | 326
9 | 16 | 17 | 334 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -71 | 334
9 | 16 | 18 | 342 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -71 | 342
9 | 16 | 19 | 334 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -72 | 334
9 | 16 | 20 | 318 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -72 | 318
9 | 16 | 21 | 301 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -77 | 301
9 | 16 | 22 | 291 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -78 | 291
9 | 16 | 23 | 277 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | -6 | 0 | -88 | 277
9 | 17 | 0 | 267 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -45 | 0 | -88 | 267
9 | 17 | 1 | 265 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | -57 | 0 | -86 | 265
9 | 17 | 2 | 273 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | -49 | 0 | -88 | 273
9 | 17 | 3 | 287 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | -32 | 0 | -88 | 287
9 | 17 | 4 | 292 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -32 | 0 | -88 | 292
9 | 17 | 5 | 293 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 5 | 0 | 98 | -36 | 0 | -88 | 293
9 | 17 | 6 | 308 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 25 | 0 | 92 | -33 | 0 | -87 | 308
9 | 17 | 7 | 315 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 33 | 0 | 87 | -33 | 0 | -87 | 315
9 | 17 | 8 | 335 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 53 | 0 | 97 | -29 | 0 | -93 | 335
9 | 17 | 9 | 342 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 93 | 0 | 100 | -89 | 0 | -64 | 342
9 | 17 | 10 | 345 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 146 | -17 | 104 | -97 | 0 | -93 | 345
9 | 17 | 11 | 361 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 182 | -44 | 97 | -83 | 0 | -93 | 361
9 | 17 | 12 | 355 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 190 | -58 | 95 | -82 | 0 | -93 | 355
9 | 17 | 13 | 370 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 172 | -27 | 99 | -85 | 0 | -92 | 370
9 | 17 | 14 | 371 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 122 | 0 | 107 | -80 | 0 | -92 | 371
9 | 17 | 15 | 366 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 71 | 0 | 91 | -31 | 0 | -93 | 366
9 | 17 | 16 | 370 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 23 | 0 | 80 | 0 | 0 | -75 | 370
9 | 17 | 17 | 372 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -72 | 372
9 | 17 | 18 | 374 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -73 | 374
9 | 17 | 19 | 360 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -73 | 360
9 | 17 | 20 | 342 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -73 | 342
9 | 17 | 21 | 316 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -77 | 316
9 | 17 | 22 | 302 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -83 | 302
9 | 17 | 23 | 295 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | -6 | 0 | -87 | 295
9 | 18 | 0 | 278 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -79 | 278
9 | 18 | 1 | 271 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -83 | 271
9 | 18 | 2 | 279 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -80 | 279
9 | 18 | 3 | 295 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -71 | 295
9 | 18 | 4 | 304 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -70 | 304
9 | 18 | 5 | 296 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | -70 | 296
9 | 18 | 6 | 303 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 48 | 0 | 24 | -4 | 0 | -87 | 303
9 | 18 | 7 | 307 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 121 | -63 | 31 | 0 | 0 | -87 | 307
9 | 18 | 8 | 349 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 193 | -98 | 40 | 0 | 0 | -91 | 349
9 | 18 | 9 | 383 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 240 | -134 | 64 | 0 | 0 | -92 | 383
9 | 18 | 10 | 401 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 247 | -132 | 73 | 0 | 0 | -92 | 401
9 | 18 | 11 | 404 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 234 | -109 | 66 | 0 | 0 | -93 | 404
9 | 18 | 12 | 383 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 205 | -98 | 63 | 0 | 0 | -93 | 383
9 | 18 | 13 | 388 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 160 | 0 | 64 | -49 | 0 | -93 | 388
9 | 18 | 14 | 385 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 114 | 0 | 66 | -23 | 0 | -92 | 385
9 | 18 | 15 | 377 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 61 | 0 | 62 | 0 | 0 | -79 | 377
9 | 18 | 16 | 374 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 20 | 0 | 59 | 0 | 0 | -71 | 374
9 | 18 | 17 | 373 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | -72 | 373
9 | 18 | 18 | 378 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -72 | 378
9 | 18 | 19 | 361 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -73 | 361
9 | 18 | 20 | 339 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -75 | 339
9 | 18 | 21 | 318 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -82 | 318
9 | 18 | 22 | 304 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -82 | 304
9 | 18 | 23 | 292 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | -33 | 0 | -87 | 292
9 | 19 | 0 | 278 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | -49 | 0 | -87 | 278
9 | 19 | 1 | 271 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | -27 | 0 | -88 | 271
9 | 19 | 2 | 282 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | -3 | 0 | -88 | 282
9 | 19 | 3 | 297 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -4 | 0 | -87 | 297
9 | 19 | 4 | 304 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -86 | 304
9 | 19 | 5 | 298 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 7 | 0 | 49 | 0 | 0 | -86 | 298
9 | 19 | 6 | 302 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 60 | 0 | 39 | -23 | 0 | -87 | 302
9 | 19 | 7 | 319 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 137 | -70 | 36 | 0 | 0 | -86 | 319
9 | 19 | 8 | 347 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 192 | -97 | 42 | 0 | 0 | -92 | 347
9 | 19 | 9 | 370 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 234 | -117 | 43 | 0 | 0 | -92 | 370
9 | 19 | 10 | 383 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 248 | -114 | 39 | 0 | 0 | -92 | 383
9 | 19 | 11 | 386 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 239 | -97 | 34 | 0 | 0 | -92 | 386
9 | 19 | 12 | 362 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 225 | -103 | 30 | 0 | 0 | -92 | 362
9 | 19 | 13 | 366 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 202 | -71 | 24 | 0 | 0 | -92 | 366
9 | 19 | 14 | 361 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 160 | -52 | 17 | 0 | 0 | -92 | 361
9 | 19 | 15 | 374 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 87 | 0 | 10 | 0 | 0 | -65 | 374
9 | 19 | 16 | 372 | 168 | 77 | 119 | 5 | 34 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 372
9 | 19 | 17 | 371 | 168 | 97 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 371
9 | 19 | 18 | 374 | 168 | 101 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 374
9 | 19 | 19 | 358 | 168 | 86 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 358
9 | 19 | 20 | 334 | 168 | 60 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 334
9 | 19 | 21 | 313 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -63 | 313
9 | 19 | 22 | 299 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -67 | 299
9 | 19 | 23 | 288 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | -8 | 0 | -87 | 288
9 | 20 | 0 | 277 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | -30 | 0 | -87 | 277
9 | 20 | 1 | 272 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | -30 | 0 | -87 | 272
9 | 20 | 2 | 278 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | -37 | 0 | -87 | 278
9 | 20 | 3 | 295 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | -40 | 0 | -87 | 295
9 | 20 | 4 | 304 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | -35 | 0 | -88 | 304
9 | 20 | 5 | 308 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 5 | 0 | 107 | -34 | 0 | -87 | 308
9 | 20 | 6 | 316 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 28 | 0 | 106 | -39 | 0 | -86 | 316
9 | 20 | 7 | 318 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 52 | 0 | 108 | -56 | 0 | -87 | 318
9 | 20 | 8 | 345 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 90 | 0 | 108 | -62 | 0 | -92 | 345
9 | 20 | 9 | 371 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 134 | 0 | 122 | -93 | 0 | -93 | 371
9 | 20 | 10 | 371 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 149 | 0 | 126 | -113 | 0 | -92 | 371
9 | 20 | 11 | 385 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 149 | 0 | 122 | -95 | 0 | -92 | 385
9 | 20 | 12 | 355 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 122 | 0 | 130 | -105 | 0 | -93 | 355
9 | 20 | 13 | 359 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 91 | 0 | 133 | -74 | 0 | -92 | 359
9 | 20 | 14 | 355 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 68 | 0 | 163 | -86 | 0 | -91 | 355
9 | 20 | 15 | 354 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 42 | 0 | 157 | -72 | 0 | -92 | 354
9 | 20 | 16 | 359 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 15 | 0 | 138 | -30 | 0 | -93 | 359
9 | 20 | 17 | 362 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | -12 | 0 | -92 | 362
9 | 20 | 18 | 358 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 141 | -23 | 0 | -92 | 358
9 | 20 | 19 | 339 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | -23 | 0 | -93 | 339
9 | 20 | 20 | 322 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | -14 | 0 | -93 | 322
9 | 20 | 21 | 302 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | -21 | 0 | -92 | 302
9 | 20 | 22 | 291 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | -20 | 0 | -87 | 291
9 | 20 | 23 | 280 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | -28 | 0 | -87 | 280
9 | 21 | 0 | 269 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | -11 | 0 | -89 | 269
9 | 21 | 1 | 261 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | -13 | 0 | -88 | 261
9 | 21 | 2 | 270 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -88 | 270
9 | 21 | 3 | 282 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -83 | 282
9 | 21 | 4 | 290 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -80 | 290
9 | 21 | 5 | 286 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | -80 | 286
9 | 21 | 6 | 289 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | -87 | 289
9 | 21 | 7 | 294 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 62 | 0 | 25 | -5 | 0 | -88 | 294
9 | 21 | 8 | 313 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 88 | -14 | 26 | 0 | 0 | -87 | 313
9 | 21 | 9 | 325 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 107 | -22 | 28 | 0 | 0 | -88 | 325
9 | 21 | 10 | 321 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 115 | -28 | 21 | 0 | 0 | -88 | 321
9 | 21 | 11 | 318 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 116 | -25 | 15 | 0 | 0 | -89 | 318
9 | 21 | 12 | 300 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 107 | -31 | 11 | 0 | 0 | -88 | 300
9 | 21 | 13 | 304 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 94 | -12 | 9 | 0 | 0 | -88 | 304
9 | 21 | 14 | 308 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 75 | -2 | 4 | 0 | 0 | -88 | 308
9 | 21 | 15 | 306 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 44 | 0 | 8 | 0 | 0 | -79 | 306
9 | 21 | 16 | 314 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | -63 | 314
9 | 21 | 17 | 326 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -61 | 326
9 | 21 | 18 | 333 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -59 | 333
9 | 21 | 19 | 324 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -64 | 324
9 | 21 | 20 | 309 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -64 | 309
9 | 21 | 21 | 293 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -64 | 293
9 | 21 | 22 | 281 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -79 | 281
9 | 21 | 23 | 269 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -82 | 269
9 | 22 | 0 | 255 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | -9 | 0 | -88 | 255
9 | 22 | 1 | 251 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | -10 | 0 | -88 | 251
9 | 22 | 2 | 262 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | -10 | 0 | -89 | 262
9 | 22 | 3 | 277 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | -9 | 0 | -89 | 277
9 | 22 | 4 | 282 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | -10 | 0 | -88 | 282
9 | 22 | 5 | 274 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 5 | 0 | 63 | -16 | 0 | -88 | 274
9 | 22 | 6 | 274 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 34 | 0 | 63 | -34 | 0 | -89 | 274
9 | 22 | 7 | 285 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 66 | 0 | 63 | -55 | 0 | -89 | 285
9 | 22 | 8 | 296 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 88 | -8 | 72 | -67 | 0 | -89 | 296
9 | 22 | 9 | 301 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 106 | -22 | 81 | -75 | 0 | -89 | 301
9 | 22 | 10 | 292 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 101 | -26 | 82 | -77 | 0 | -88 | 292
9 | 22 | 11 | 290 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 102 | -28 | 80 | -74 | 0 | -90 | 290
9 | 22 | 12 | 285 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 93 | -25 | 76 | -71 | 0 | -88 | 285
9 | 22 | 13 | 282 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 73 | -8 | 75 | -70 | 0 | -88 | 282
9 | 22 | 14 | 277 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 50 | 0 | 83 | -68 | 0 | -88 | 277
9 | 22 | 15 | 282 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 29 | 0 | 78 | -48 | 0 | -89 | 282
9 | 22 | 16 | 294 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 9 | 0 | 63 | -14 | 0 | -89 | 294
9 | 22 | 17 | 315 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -83 | 315
9 | 22 | 18 | 326 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -74 | 326
9 | 22 | 19 | 318 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -67 | 318
9 | 22 | 20 | 304 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -67 | 304
9 | 22 | 21 | 285 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -81 | 285
9 | 22 | 22 | 269 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -88 | 269
9 | 22 | 23 | 261 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | -12 | 0 | -88 | 261
9 | 23 | 0 | 250 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | -30 | 0 | -58 | 250
9 | 23 | 1 | 244 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | -26 | 0 | -63 | 244
9 | 23 | 2 | 256 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | -23 | 0 | -59 | 256
9 | 23 | 3 | 275 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | -14 | 0 | -58 | 275
9 | 23 | 4 | 282 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | -14 | 0 | -57 | 282
9 | 23 | 5 | 274 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 6 | -1 | 17 | -14 | 0 | -57 | 274
9 | 23 | 6 | 271 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 52 | -38 | 14 | -5 | 0 | -57 | 271
9 | 23 | 7 | 275 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 122 | -93 | 9 | -6 | 0 | -56 | 275
9 | 23 | 8 | 286 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 183 | -139 | 9 | -8 | 0 | -58 | 286
9 | 23 | 9 | 305 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 227 | -172 | 8 | 0 | 0 | -57 | 305
9 | 23 | 10 | 309 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 234 | -170 | 3 | 0 | 0 | -57 | 309
9 | 23 | 11 | 308 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 227 | -165 | 4 | 0 | 0 | -58 | 308
9 | 23 | 12 | 294 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 211 | -160 | 5 | -4 | 0 | -58 | 294
9 | 23 | 13 | 286 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 186 | -142 | 7 | -7 | 0 | -58 | 286
9 | 23 | 14 | 285 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 145 | -110 | 8 | -1 | 0 | -57 | 285
9 | 23 | 15 | 290 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 87 | -66 | 6 | -2 | 0 | -56 | 290
9 | 23 | 16 | 305 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 28 | -7 | 6 | 0 | 0 | -58 | 305
9 | 23 | 17 | 324 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | -3 | 0 | -58 | 324
9 | 23 | 18 | 334 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | -1 | 0 | -55 | 334
9 | 23 | 19 | 324 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | -5 | 0 | -58 | 324
9 | 23 | 20 | 309 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | -6 | 0 | -57 | 309
9 | 23 | 21 | 292 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | -6 | 0 | -57 | 292
9 | 23 | 22 | 280 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | -7 | 0 | -57 | 280
9 | 23 | 23 | 271 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | -9 | 0 | -60 | 271
9 | 24 | 0 | 260 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | -10 | 0 | -66 | 260
9 | 24 | 1 | 255 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | -12 | 0 | -64 | 255
9 | 24 | 2 | 269 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | -14 | 0 | -64 | 269
9 | 24 | 3 | 287 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | -14 | 0 | -57 | 287
9 | 24 | 4 | 296 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | -8 | 0 | -57 | 296
9 | 24 | 5 | 292 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 5 | 0 | 22 | -15 | 0 | -57 | 292
9 | 24 | 6 | 294 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 51 | -22 | 21 | -18 | 0 | -57 | 294
9 | 24 | 7 | 304 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 125 | -71 | 17 | -10 | 0 | -57 | 304
9 | 24 | 8 | 325 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 184 | -110 | 18 | -10 | 0 | -57 | 325
9 | 24 | 9 | 353 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 221 | -129 | 18 | 0 | 0 | -57 | 353
9 | 24 | 10 | 364 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 229 | -132 | 23 | 0 | 0 | -56 | 364
9 | 24 | 11 | 364 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 222 | -126 | 31 | -6 | 0 | -58 | 364
9 | 24 | 12 | 332 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 205 | -122 | 37 | -32 | 0 | -57 | 332
9 | 24 | 13 | 340 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 181 | -103 | 40 | -21 | 0 | -58 | 340
9 | 24 | 14 | 339 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 135 | -48 | 51 | -44 | 0 | -56 | 339
9 | 24 | 15 | 338 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 77 | 0 | 50 | -20 | 0 | -92 | 338
9 | 24 | 16 | 352 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 22 | 0 | 50 | 0 | 0 | -66 | 352
9 | 24 | 17 | 360 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -65 | 360
9 | 24 | 18 | 361 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -67 | 361
9 | 24 | 19 | 346 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -68 | 346
9 | 24 | 20 | 327 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -78 | 327
9 | 24 | 21 | 307 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -91 | 307
9 | 24 | 22 | 295 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -1 | 0 | -87 | 295
9 | 24 | 23 | 282 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -19 | 0 | -87 | 282
9 | 25 | 0 | 269 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -51 | 0 | -86 | 269
9 | 25 | 1 | 265 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | -55 | 0 | -87 | 265
9 | 25 | 2 | 276 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | -52 | 0 | -87 | 276
9 | 25 | 3 | 289 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | -52 | 0 | -88 | 289
9 | 25 | 4 | 300 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | -52 | 0 | -87 | 300
9 | 25 | 5 | 295 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 4 | 0 | 115 | -52 | 0 | -88 | 295
9 | 25 | 6 | 299 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 38 | 0 | 104 | -61 | 0 | -88 | 299
9 | 25 | 7 | 312 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 83 | 0 | 85 | -69 | 0 | -88 | 312
9 | 25 | 8 | 335 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 126 | -5 | 92 | -86 | 0 | -93 | 335
9 | 25 | 9 | 350 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 163 | -35 | 100 | -86 | 0 | -93 | 350
9 | 25 | 10 | 354 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 192 | -58 | 85 | -73 | 0 | -93 | 354
9 | 25 | 11 | 356 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 201 | -65 | 75 | -65 | 0 | -91 | 356
9 | 25 | 12 | 332 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 192 | -79 | 77 | -66 | 0 | -93 | 332
9 | 25 | 13 | 342 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 166 | -44 | 79 | -68 | 0 | -92 | 342
9 | 25 | 14 | 344 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 124 | -21 | 80 | -68 | 0 | -93 | 344
9 | 25 | 15 | 344 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 70 | 0 | 69 | -37 | 0 | -93 | 344
9 | 25 | 16 | 356 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 21 | 0 | 66 | 0 | 0 | -69 | 356
9 | 25 | 17 | 362 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -66 | 362
9 | 25 | 18 | 363 | 168 | 55 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -67 | 363
9 | 25 | 19 | 348 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -69 | 348
9 | 25 | 20 | 329 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -83 | 329
9 | 25 | 21 | 308 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | -6 | 0 | -93 | 308
9 | 25 | 22 | 297 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | -25 | 0 | -88 | 297
9 | 25 | 23 | 287 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | -40 | 0 | -87 | 287
9 | 26 | 0 | 270 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -25 | 0 | -88 | 270
9 | 26 | 1 | 265 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | -33 | 0 | -87 | 265
9 | 26 | 2 | 274 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | -21 | 0 | -87 | 274
9 | 26 | 3 | 290 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | -14 | 0 | -88 | 290
9 | 26 | 4 | 298 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | -14 | 0 | -87 | 298
9 | 26 | 5 | 296 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 3 | 0 | 92 | -16 | 0 | -87 | 296
9 | 26 | 6 | 311 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 30 | 0 | 90 | -22 | 0 | -88 | 311
9 | 26 | 7 | 316 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 57 | 0 | 82 | -36 | 0 | -88 | 316
9 | 26 | 8 | 336 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 90 | 0 | 80 | -43 | 0 | -92 | 336
9 | 26 | 9 | 354 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 123 | 0 | 82 | -59 | 0 | -93 | 354
9 | 26 | 10 | 352 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 149 | -16 | 76 | -66 | 0 | -92 | 352
9 | 26 | 11 | 351 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 162 | -65 | 63 | -54 | 0 | -56 | 351
9 | 26 | 12 | 333 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 161 | -92 | 56 | -34 | 0 | -59 | 333
9 | 26 | 13 | 356 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 135 | -9 | 53 | -45 | 0 | -93 | 356
9 | 26 | 14 | 363 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 84 | 0 | 53 | -10 | 0 | -92 | 363
9 | 26 | 15 | 361 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 37 | 0 | 48 | 0 | 0 | -61 | 361
9 | 26 | 16 | 366 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 10 | 0 | 44 | 0 | 0 | -49 | 366
9 | 26 | 17 | 372 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -48 | 372
9 | 26 | 18 | 371 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -48 | 371
9 | 26 | 19 | 358 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -50 | 358
9 | 26 | 20 | 339 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -51 | 339
9 | 26 | 21 | 319 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -54 | 319
9 | 26 | 22 | 307 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -58 | 307
9 | 26 | 23 | 295 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -62 | 295
9 | 27 | 0 | 282 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -51 | 282
9 | 27 | 1 | 277 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -51 | 277
9 | 27 | 2 | 283 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -53 | 283
9 | 27 | 3 | 299 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -50 | 299
9 | 27 | 4 | 303 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -49 | 303
9 | 27 | 5 | 299 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | -50 | 299
9 | 27 | 6 | 309 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | -55 | 309
9 | 27 | 7 | 334 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 59 | 0 | 21 | 0 | 0 | -52 | 334
9 | 27 | 8 | 353 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 85 | 0 | 18 | 0 | 0 | -56 | 353
9 | 27 | 9 | 370 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 118 | 0 | 17 | 0 | 0 | -65 | 370
9 | 27 | 10 | 371 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 139 | 0 | 13 | 0 | 0 | -82 | 371
9 | 27 | 11 | 373 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 148 | -4 | 20 | 0 | 0 | -92 | 373
9 | 27 | 12 | 355 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 138 | -13 | 21 | 0 | 0 | -92 | 355
9 | 27 | 13 | 364 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 118 | 0 | 24 | 0 | 0 | -80 | 364
9 | 27 | 14 | 364 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 83 | 0 | 28 | 0 | 0 | -61 | 364
9 | 27 | 15 | 363 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 52 | 0 | 29 | 0 | 0 | -50 | 363
9 | 27 | 16 | 369 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | -47 | 369
9 | 27 | 17 | 368 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -37 | 368
9 | 27 | 18 | 364 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -44 | 364
9 | 27 | 19 | 351 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -48 | 351
9 | 27 | 20 | 332 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -48 | 332
9 | 27 | 21 | 313 | 168 | 55 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -48 | 313
9 | 27 | 22 | 305 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -48 | 305
9 | 27 | 23 | 294 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -50 | 294
9 | 28 | 0 | 280 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -60 | 280
9 | 28 | 1 | 271 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -60 | 271
9 | 28 | 2 | 282 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -60 | 282
9 | 28 | 3 | 297 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -59 | 297
9 | 28 | 4 | 300 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -61 | 300
9 | 28 | 5 | 287 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | -61 | 287
9 | 28 | 6 | 283 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 43 | 0 | 21 | 0 | 0 | -87 | 283
9 | 28 | 7 | 291 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 100 | -44 | 23 | 0 | 0 | -89 | 291
9 | 28 | 8 | 306 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 143 | -73 | 23 | 0 | 0 | -88 | 306
9 | 28 | 9 | 319 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 179 | -97 | 24 | 0 | 0 | -88 | 319
9 | 28 | 10 | 327 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 198 | -103 | 19 | 0 | 0 | -88 | 327
9 | 28 | 11 | 331 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 207 | -117 | 29 | 0 | 0 | -89 | 331
9 | 28 | 12 | 318 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 198 | -113 | 33 | -13 | 0 | -89 | 318
9 | 28 | 13 | 313 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 174 | -99 | 37 | -12 | 0 | -89 | 313
9 | 28 | 14 | 305 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 131 | -46 | 48 | -41 | 0 | -89 | 305
9 | 28 | 15 | 312 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 75 | 0 | 41 | -33 | 0 | -88 | 312
9 | 28 | 16 | 326 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 22 | 0 | 37 | 0 | 0 | -62 | 326
9 | 28 | 17 | 342 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -50 | 342
9 | 28 | 18 | 346 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -49 | 346
9 | 28 | 19 | 333 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -50 | 333
9 | 28 | 20 | 318 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -50 | 318
9 | 28 | 21 | 299 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -54 | 299
9 | 28 | 22 | 286 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -59 | 286
9 | 28 | 23 | 276 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -60 | 276
9 | 29 | 0 | 258 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -66 | 258
9 | 29 | 1 | 255 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -65 | 255
9 | 29 | 2 | 265 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -65 | 265
9 | 29 | 3 | 277 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -65 | 277
9 | 29 | 4 | 285 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -61 | 285
9 | 29 | 5 | 275 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | -65 | 275
9 | 29 | 6 | 263 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 42 | -17 | 13 | 0 | 0 | -89 | 263
9 | 29 | 7 | 273 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 121 | -71 | 10 | 0 | 0 | -89 | 273
9 | 29 | 8 | 284 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 178 | -112 | 9 | -4 | 0 | -89 | 284
9 | 29 | 9 | 295 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 219 | -138 | 8 | -8 | 0 | -88 | 295
9 | 29 | 10 | 302 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 238 | -150 | 4 | -4 | 0 | -88 | 302
9 | 29 | 11 | 309 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 244 | -152 | 3 | 0 | 0 | -88 | 309
9 | 29 | 12 | 302 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 234 | -148 | 4 | -3 | 0 | -87 | 302
9 | 29 | 13 | 295 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 204 | -127 | 4 | 0 | 0 | -88 | 295
9 | 29 | 14 | 284 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 150 | -83 | 3 | 0 | 0 | -88 | 284
9 | 29 | 15 | 277 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 72 | -35 | 2 | 0 | 0 | -88 | 277
9 | 29 | 16 | 295 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 295
9 | 29 | 17 | 323 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -47 | 323
9 | 29 | 18 | 330 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -47 | 330
9 | 29 | 19 | 323 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -48 | 323
9 | 29 | 20 | 309 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -49 | 309
9 | 29 | 21 | 295 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -60 | 295
9 | 29 | 22 | 277 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -82 | 277
9 | 29 | 23 | 269 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | -6 | 0 | -88 | 269
9 | 30 | 0 | 256 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | -45 | 0 | -87 | 256
9 | 30 | 1 | 250 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | -55 | 0 | -87 | 250
9 | 30 | 2 | 260 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | -49 | 0 | -88 | 260
9 | 30 | 3 | 280 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | -37 | 0 | -88 | 280
9 | 30 | 4 | 284 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | -22 | 0 | -88 | 284
9 | 30 | 5 | 280 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 1 | 0 | 64 | -30 | 0 | -87 | 280
9 | 30 | 6 | 282 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 37 | 0 | 63 | -52 | 0 | -88 | 282
9 | 30 | 7 | 308 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 104 | -17 | 72 | -67 | 0 | -88 | 308
9 | 30 | 8 | 338 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 160 | -43 | 85 | -73 | 0 | -92 | 338
9 | 30 | 9 | 364 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 193 | -51 | 94 | -81 | 0 | -92 | 364
9 | 30 | 10 | 369 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 210 | -65 | 110 | -95 | 0 | -92 | 369
9 | 30 | 11 | 370 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 205 | -57 | 98 | -84 | 0 | -93 | 370
9 | 30 | 12 | 347 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 188 | -63 | 96 | -82 | 0 | -93 | 347
9 | 30 | 13 | 358 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 158 | -23 | 100 | -85 | 0 | -93 | 358
9 | 30 | 14 | 347 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 113 | 0 | 117 | -91 | 0 | -93 | 347
9 | 30 | 15 | 333 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 56 | 0 | 114 | -65 | 0 | -94 | 333
9 | 30 | 16 | 349 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 9 | 0 | 108 | -8 | 0 | -92 | 349
9 | 30 | 17 | 364 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -83 | 364
9 | 30 | 18 | 364 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -93 | 364
9 | 30 | 19 | 348 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | -31 | 0 | -93 | 348
9 | 30 | 20 | 330 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 135 | -42 | 0 | -92 | 330
9 | 30 | 21 | 310 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | -43 | 0 | -92 | 310
9 | 30 | 22 | 298 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | -47 | 0 | -87 | 298
9 | 30 | 23 | 285 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | -52 | 0 | -87 | 285
10 | 1 | 0 | 277 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | -47 | 0 | -89 | 277
10 | 1 | 1 | 270 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | -46 | 0 | -89 | 270
10 | 1 | 2 | 281 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | -34 | 0 | -89 | 281
10 | 1 | 3 | 302 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -17 | 0 | -89 | 302
10 | 1 | 4 | 310 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | -15 | 0 | -89 | 310
10 | 1 | 5 | 302 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 1 | 0 | 86 | -16 | 0 | -89 | 302
10 | 1 | 6 | 302 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 35 | 0 | 79 | -33 | 0 | -89 | 302
10 | 1 | 7 | 328 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 106 | 0 | 75 | -67 | 0 | -88 | 328
10 | 1 | 8 | 359 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 159 | -20 | 78 | -67 | 0 | -93 | 359
10 | 1 | 9 | 386 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 210 | -44 | 80 | -69 | 0 | -93 | 386
10 | 1 | 10 | 403 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 239 | -57 | 88 | -75 | 0 | -94 | 403
10 | 1 | 11 | 404 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 236 | -122 | 82 | 0 | 0 | -94 | 404
10 | 1 | 12 | 375 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 219 | -65 | 82 | -70 | 0 | -93 | 375
10 | 1 | 13 | 393 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 186 | -13 | 84 | -72 | 0 | -94 | 393
10 | 1 | 14 | 381 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 135 | 0 | 86 | -55 | 0 | -93 | 381
10 | 1 | 15 | 369 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 68 | 0 | 77 | -9 | 0 | -93 | 369
10 | 1 | 16 | 384 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 13 | 0 | 72 | 0 | 0 | -40 | 384
10 | 1 | 17 | 397 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -29 | 397
10 | 1 | 18 | 391 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -29 | 391
10 | 1 | 19 | 372 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -32 | 372
10 | 1 | 20 | 347 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -39 | 347
10 | 1 | 21 | 325 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -56 | 325
10 | 1 | 22 | 309 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -63 | 309
10 | 1 | 23 | 293 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -87 | 293
10 | 2 | 0 | 274 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | -7 | 0 | -88 | 274
10 | 2 | 1 | 268 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | -10 | 0 | -87 | 268
10 | 2 | 2 | 278 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | -9 | 0 | -87 | 278
10 | 2 | 3 | 296 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -4 | 0 | -88 | 296
10 | 2 | 4 | 306 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | -3 | 0 | -89 | 306
10 | 2 | 5 | 303 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 1 | 0 | 90 | -4 | 0 | -88 | 303
10 | 2 | 6 | 300 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 33 | 0 | 74 | -21 | 0 | -88 | 300
10 | 2 | 7 | 337 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 101 | 0 | 60 | -38 | 0 | -88 | 337
10 | 2 | 8 | 382 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 126 | 0 | 56 | -8 | 0 | -94 | 382
10 | 2 | 9 | 401 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 135 | 0 | 54 | 0 | 0 | -90 | 401
10 | 2 | 10 | 404 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 145 | -36 | 50 | 0 | 0 | -57 | 404
10 | 2 | 11 | 412 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 137 | 0 | 52 | -21 | 0 | -58 | 412
10 | 2 | 12 | 378 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 119 | 0 | 58 | -46 | 0 | -58 | 378
10 | 2 | 13 | 405 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 94 | 0 | 71 | 0 | 0 | -82 | 405
10 | 2 | 14 | 400 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 52 | 0 | 92 | 0 | 0 | -76 | 400
10 | 2 | 15 | 389 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 19 | 0 | 89 | 0 | 0 | -55 | 389
10 | 2 | 16 | 389 | 168 | 63 | 76 | 5 | 34 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | -49 | 389
10 | 2 | 17 | 393 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -38 | 393
10 | 2 | 18 | 384 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -51 | 384
10 | 2 | 19 | 365 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -49 | 365
10 | 2 | 20 | 341 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -50 | 341
10 | 2 | 21 | 317 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -72 | 317
10 | 2 | 22 | 302 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | -1 | 0 | -89 | 302
10 | 2 | 23 | 287 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | -32 | 0 | -89 | 287
10 | 3 | 0 | 268 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -46 | 0 | -89 | 268
10 | 3 | 1 | 263 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | -26 | 0 | -88 | 263
10 | 3 | 2 | 276 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -79 | 276
10 | 3 | 3 | 293 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -57 | 293
10 | 3 | 4 | 305 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -44 | 305
10 | 3 | 5 | 299 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -44 | 299
10 | 3 | 6 | 304 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | -54 | 304
10 | 3 | 7 | 339 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 88 | 0 | 16 | 0 | 0 | -67 | 339
10 | 3 | 8 | 376 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 117 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 376
10 | 3 | 9 | 391 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 129 | 0 | 15 | 0 | 0 | -55 | 391
10 | 3 | 10 | 397 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 131 | 0 | 9 | 0 | 0 | -45 | 397
10 | 3 | 11 | 401 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | -31 | 401
10 | 3 | 12 | 369 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | -55 | 369
10 | 3 | 13 | 381 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 69 | 0 | 17 | 0 | 0 | -31 | 381
10 | 3 | 14 | 380 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 43 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 380
10 | 3 | 15 | 375 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | -10 | 375
10 | 3 | 16 | 381 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | -8 | 381
10 | 3 | 17 | 388 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -8 | 388
10 | 3 | 18 | 380 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -10 | 380
10 | 3 | 19 | 365 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 365
10 | 3 | 20 | 343 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -21 | 343
10 | 3 | 21 | 321 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -36 | 321
10 | 3 | 22 | 303 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -43 | 303
10 | 3 | 23 | 290 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -51 | 290
10 | 4 | 0 | 277 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -49 | 277
10 | 4 | 1 | 271 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -55 | 271
10 | 4 | 2 | 283 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -40 | 283
10 | 4 | 3 | 303 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -25 | 303
10 | 4 | 4 | 312 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -29 | 312
10 | 4 | 5 | 310 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -33 | 310
10 | 4 | 6 | 325 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | -24 | 325
10 | 4 | 7 | 349 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | -18 | 349
10 | 4 | 8 | 371 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 36 | 0 | 15 | 0 | 0 | -11 | 371
10 | 4 | 9 | 393 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 47 | 0 | 17 | 0 | 0 | -7 | 393
10 | 4 | 10 | 397 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 54 | 0 | 21 | 0 | 0 | -8 | 397
10 | 4 | 11 | 398 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 56 | 0 | 23 | 0 | 0 | -7 | 398
10 | 4 | 12 | 372 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 46 | 0 | 20 | 0 | 0 | -22 | 372
10 | 4 | 13 | 391 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | -8 | 391
10 | 4 | 14 | 386 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 18 | 0 | 33 | 0 | 0 | -9 | 386
10 | 4 | 15 | 385 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | -9 | 385
10 | 4 | 16 | 393 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | -8 | 393
10 | 4 | 17 | 395 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -8 | 395
10 | 4 | 18 | 383 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -11 | 383
10 | 4 | 19 | 370 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -14 | 370
10 | 4 | 20 | 348 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -18 | 348
10 | 4 | 21 | 325 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -32 | 325
10 | 4 | 22 | 306 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -47 | 306
10 | 4 | 23 | 292 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -86 | 292
10 | 5 | 0 | 276 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | -26 | 0 | -90 | 276
10 | 5 | 1 | 271 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | -33 | 0 | -90 | 271
10 | 5 | 2 | 280 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | -27 | 0 | -90 | 280
10 | 5 | 3 | 302 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | -15 | 0 | -89 | 302
10 | 5 | 4 | 306 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -13 | 0 | -90 | 306
10 | 5 | 5 | 295 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -14 | 0 | -89 | 295
10 | 5 | 6 | 293 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 30 | 0 | 49 | -13 | 0 | -90 | 293
10 | 5 | 7 | 299 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 90 | -15 | 40 | -35 | 0 | -88 | 299
10 | 5 | 8 | 310 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 153 | -87 | 38 | -6 | 0 | -90 | 310
10 | 5 | 9 | 329 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 203 | -116 | 37 | -8 | 0 | -89 | 329
10 | 5 | 10 | 340 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 218 | -122 | 33 | 0 | 0 | -91 | 340
10 | 5 | 11 | 338 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 215 | -115 | 25 | 0 | 0 | -89 | 338
10 | 5 | 12 | 316 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 205 | -117 | 24 | -7 | 0 | -91 | 316
10 | 5 | 13 | 310 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 180 | -103 | 21 | 0 | 0 | -90 | 310
10 | 5 | 14 | 299 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 136 | -60 | 11 | 0 | 0 | -90 | 299
10 | 5 | 15 | 293 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 69 | -22 | 13 | 0 | 0 | -89 | 293
10 | 5 | 16 | 316 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | -44 | 316
10 | 5 | 17 | 345 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -14 | 345
10 | 5 | 18 | 348 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -15 | 348
10 | 5 | 19 | 334 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -17 | 334
10 | 5 | 20 | 317 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -31 | 317
10 | 5 | 21 | 295 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -55 | 295
10 | 5 | 22 | 278 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -74 | 278
10 | 5 | 23 | 270 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | -2 | 0 | -89 | 270
10 | 6 | 0 | 257 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | -3 | 0 | -89 | 257
10 | 6 | 1 | 253 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | -4 | 0 | -89 | 253
10 | 6 | 2 | 262 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | -10 | 0 | -90 | 262
10 | 6 | 3 | 281 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -90 | 281
10 | 6 | 4 | 286 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -89 | 286
10 | 6 | 5 | 276 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | -1 | 0 | -89 | 276
10 | 6 | 6 | 266 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 36 | 0 | 51 | -40 | 0 | -89 | 266
10 | 6 | 7 | 270 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 120 | -65 | 54 | -46 | 0 | -89 | 270
10 | 6 | 8 | 278 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 176 | -105 | 57 | -54 | 0 | -92 | 278
10 | 6 | 9 | 297 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 207 | -122 | 64 | -60 | 0 | -88 | 297
10 | 6 | 10 | 308 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 218 | -125 | 76 | -69 | 0 | -88 | 308
10 | 6 | 11 | 307 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 222 | -126 | 70 | -65 | 0 | -90 | 307
10 | 6 | 12 | 300 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 212 | -124 | 72 | -67 | 0 | -89 | 300
10 | 6 | 13 | 293 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 176 | -101 | 75 | -65 | 0 | -88 | 293
10 | 6 | 14 | 291 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 116 | -37 | 80 | -75 | 0 | -89 | 291
10 | 6 | 15 | 291 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 48 | 0 | 71 | -54 | 0 | -90 | 291
10 | 6 | 16 | 308 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 6 | 0 | 61 | 0 | 0 | -85 | 308
10 | 6 | 17 | 344 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -57 | 344
10 | 6 | 18 | 343 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -53 | 343
10 | 6 | 19 | 330 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -46 | 330
10 | 6 | 20 | 315 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -58 | 315
10 | 6 | 21 | 296 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -78 | 296
10 | 6 | 22 | 281 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -89 | 281
10 | 6 | 23 | 269 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | -1 | 0 | -90 | 269
10 | 7 | 0 | 255 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -78 | 255
10 | 7 | 1 | 251 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -76 | 251
10 | 7 | 2 | 263 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -60 | 263
10 | 7 | 3 | 285 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -31 | 285
10 | 7 | 4 | 295 | 168 | 88 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 295
10 | 7 | 5 | 294 | 168 | 87 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -58 | 294
10 | 7 | 6 | 312 | 168 | 87 | 39 | 5 | 34 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | -58 | 312
10 | 7 | 7 | 333 | 168 | 93 | 41 | 5 | 34 | 31 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 333
10 | 7 | 8 | 363 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 36 | 0 | 25 | 0 | 0 | -14 | 363
10 | 7 | 9 | 383 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 46 | 0 | 27 | 0 | 0 | -10 | 383
10 | 7 | 10 | 384 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 55 | 0 | 33 | 0 | 0 | -12 | 384
10 | 7 | 11 | 386 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | -11 | 386
10 | 7 | 12 | 369 | 168 | 92 | 62 | 5 | 34 | 42 | 0 | 23 | 0 | 0 | -57 | 369
10 | 7 | 13 | 384 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 29 | 0 | 20 | 0 | 0 | -9 | 384
10 | 7 | 14 | 381 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | -9 | 381
10 | 7 | 15 | 382 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | -9 | 382
10 | 7 | 16 | 386 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | -7 | 386
10 | 7 | 17 | 393 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -5 | 393
10 | 7 | 18 | 380 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -8 | 380
10 | 7 | 19 | 364 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -10 | 364
10 | 7 | 20 | 346 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -13 | 346
10 | 7 | 21 | 321 | 168 | 94 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 321
10 | 7 | 22 | 304 | 168 | 91 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 304
10 | 7 | 23 | 291 | 168 | 87 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 291
10 | 8 | 0 | 279 | 168 | 65 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 279
10 | 8 | 1 | 276 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -55 | 276
10 | 8 | 2 | 287 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -50 | 287
10 | 8 | 3 | 307 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -45 | 307
10 | 8 | 4 | 316 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -42 | 316
10 | 8 | 5 | 311 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -43 | 311
10 | 8 | 6 | 327 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 25 | 0 | 29 | 0 | 0 | -41 | 327
10 | 8 | 7 | 342 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | -41 | 342
10 | 8 | 8 | 355 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 103 | 0 | 18 | 0 | 0 | -68 | 355
10 | 8 | 9 | 380 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 150 | 0 | 20 | 0 | 0 | -92 | 380
10 | 8 | 10 | 383 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 174 | -25 | 25 | 0 | 0 | -93 | 383
10 | 8 | 11 | 392 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 176 | -21 | 28 | 0 | 0 | -93 | 392
10 | 8 | 12 | 359 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 157 | -37 | 30 | 0 | 0 | -93 | 359
10 | 8 | 13 | 367 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 134 | -9 | 33 | 0 | 0 | -93 | 367
10 | 8 | 14 | 368 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 93 | 0 | 36 | 0 | 0 | -72 | 368
10 | 8 | 15 | 357 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | -42 | 357
10 | 8 | 16 | 366 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | -12 | 366
10 | 8 | 17 | 386 | 168 | 55 | 105 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -7 | 386
10 | 8 | 18 | 379 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -8 | 379
10 | 8 | 19 | 361 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 361
10 | 8 | 20 | 338 | 168 | 98 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -58 | 338
10 | 8 | 21 | 318 | 168 | 94 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 318
10 | 8 | 22 | 302 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -35 | 302
10 | 8 | 23 | 289 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -44 | 289
10 | 9 | 0 | 273 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -37 | 273
10 | 9 | 1 | 267 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -42 | 267
10 | 9 | 2 | 279 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -40 | 279
10 | 9 | 3 | 297 | 168 | 57 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -34 | 297
10 | 9 | 4 | 310 | 168 | 84 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 310
10 | 9 | 5 | 310 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 310
10 | 9 | 6 | 324 | 168 | 69 | 53 | 5 | 34 | 27 | 0 | 18 | 0 | 0 | -50 | 324
10 | 9 | 7 | 354 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 75 | 0 | 17 | 0 | 0 | -40 | 354
10 | 9 | 8 | 376 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | -56 | 376
10 | 9 | 9 | 377 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 146 | 0 | 13 | 0 | 0 | -84 | 377
10 | 9 | 10 | 382 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 185 | -18 | 7 | 0 | 0 | -94 | 382
10 | 9 | 11 | 389 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 186 | -15 | 9 | 0 | 0 | -93 | 389
10 | 9 | 12 | 364 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 164 | -16 | 7 | 0 | 0 | -93 | 364
10 | 9 | 13 | 369 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 126 | 0 | 5 | 0 | 0 | -64 | 369
10 | 9 | 14 | 353 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 353
10 | 9 | 15 | 351 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | -28 | 351
10 | 9 | 16 | 365 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | -9 | 365
10 | 9 | 17 | 385 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 385
10 | 9 | 18 | 376 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -8 | 376
10 | 9 | 19 | 363 | 168 | 55 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -10 | 363
10 | 9 | 20 | 342 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -15 | 342
10 | 9 | 21 | 321 | 168 | 86 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 321
10 | 9 | 22 | 306 | 168 | 80 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -57 | 306
10 | 9 | 23 | 293 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -40 | 293
10 | 10 | 0 | 276 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -75 | 276
10 | 10 | 1 | 274 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -76 | 274
10 | 10 | 2 | 283 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -78 | 283
10 | 10 | 3 | 303 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -71 | 303
10 | 10 | 4 | 316 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -69 | 316
10 | 10 | 5 | 315 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -70 | 315
10 | 10 | 6 | 317 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 36 | 0 | 67 | -11 | 0 | -89 | 317
10 | 10 | 7 | 332 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 120 | -9 | 64 | -55 | 0 | -89 | 332
10 | 10 | 8 | 354 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 178 | -41 | 63 | -54 | 0 | -93 | 354
10 | 10 | 9 | 371 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 215 | -63 | 76 | -65 | 0 | -93 | 371
10 | 10 | 10 | 376 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 226 | -70 | 81 | -70 | 0 | -92 | 376
10 | 10 | 11 | 379 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 214 | -54 | 76 | -66 | 0 | -92 | 379
10 | 10 | 12 | 360 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 180 | -39 | 77 | -66 | 0 | -93 | 360
10 | 10 | 13 | 369 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 139 | 0 | 84 | -62 | 0 | -93 | 369
10 | 10 | 14 | 364 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 90 | 0 | 102 | -37 | 0 | -93 | 364
10 | 10 | 15 | 358 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 37 | 0 | 90 | -1 | 0 | -93 | 358
10 | 10 | 16 | 375 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 4 | 0 | 72 | 0 | 0 | -47 | 375
10 | 10 | 17 | 394 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -42 | 394
10 | 10 | 18 | 384 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -44 | 384
10 | 10 | 19 | 369 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -49 | 369
10 | 10 | 20 | 347 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -66 | 347
10 | 10 | 21 | 326 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -74 | 326
10 | 10 | 22 | 313 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -73 | 313
10 | 10 | 23 | 299 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -82 | 299
10 | 11 | 0 | 278 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | -10 | 0 | -88 | 278
10 | 11 | 1 | 275 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | -9 | 0 | -88 | 275
10 | 11 | 2 | 287 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -84 | 287
10 | 11 | 3 | 306 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -66 | 306
10 | 11 | 4 | 320 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -58 | 320
10 | 11 | 5 | 318 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -58 | 318
10 | 11 | 6 | 329 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 32 | 0 | 36 | 0 | 0 | -57 | 329
10 | 11 | 7 | 346 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 97 | 0 | 29 | 0 | 0 | -83 | 346
10 | 11 | 8 | 360 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 150 | -34 | 36 | 0 | 0 | -93 | 360
10 | 11 | 9 | 374 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 192 | -101 | 39 | 0 | 0 | -57 | 374
10 | 11 | 10 | 378 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 218 | -104 | 21 | 0 | 0 | -58 | 378
10 | 11 | 11 | 379 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 213 | -91 | 12 | 0 | 0 | -56 | 379
10 | 11 | 12 | 348 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 195 | -105 | 14 | 0 | 0 | -57 | 348
10 | 11 | 13 | 359 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 162 | -27 | 16 | 0 | 0 | -93 | 359
10 | 11 | 14 | 355 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 108 | -6 | 28 | 0 | 0 | -93 | 355
10 | 11 | 15 | 357 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | -53 | 357
10 | 11 | 16 | 372 | 168 | 73 | 116 | 5 | 34 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | -57 | 372
10 | 11 | 17 | 389 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -19 | 389
10 | 11 | 18 | 378 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -32 | 378
10 | 11 | 19 | 363 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -39 | 363
10 | 11 | 20 | 339 | 168 | 66 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 339
10 | 11 | 21 | 320 | 168 | 62 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 320
10 | 11 | 22 | 304 | 168 | 59 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 304
10 | 11 | 23 | 292 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -56 | 292
10 | 12 | 0 | 282 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -60 | 282
10 | 12 | 1 | 272 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -69 | 272
10 | 12 | 2 | 284 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 284
10 | 12 | 3 | 301 | 168 | 58 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 301
10 | 12 | 4 | 311 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -52 | 311
10 | 12 | 5 | 304 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -54 | 304
10 | 12 | 6 | 293 | 168 | 59 | 59 | 5 | 34 | 37 | -4 | 25 | -1 | 0 | -89 | 293
10 | 12 | 7 | 293 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 126 | -81 | 28 | -1 | 0 | -89 | 293
10 | 12 | 8 | 306 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 190 | -130 | 27 | -24 | 0 | -58 | 306
10 | 12 | 9 | 320 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 233 | -161 | 30 | -26 | 0 | -57 | 320
10 | 12 | 10 | 319 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 246 | -172 | 36 | -34 | 0 | -58 | 319
10 | 12 | 11 | 320 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 238 | -165 | 56 | -54 | 0 | -56 | 320
10 | 12 | 12 | 306 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 221 | -154 | 66 | -63 | 0 | -57 | 314
10 | 12 | 13 | 303 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 181 | -125 | 77 | -73 | 0 | -58 | 303
10 | 12 | 14 | 306 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 121 | -31 | 94 | -90 | 0 | -89 | 306
10 | 12 | 15 | 305 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 51 | -5 | 97 | -55 | 0 | -91 | 305
10 | 12 | 16 | 329 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 6 | -1 | 93 | -2 | 0 | -88 | 329
10 | 12 | 17 | 357 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -2 | 0 | -68 | 357
10 | 12 | 18 | 354 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | -2 | 0 | -71 | 354
10 | 12 | 19 | 343 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -3 | 0 | -83 | 343
10 | 12 | 20 | 329 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | -5 | 0 | -89 | 329
10 | 12 | 21 | 308 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | -16 | 0 | -89 | 308
10 | 12 | 22 | 290 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | -32 | 0 | -89 | 290
10 | 12 | 23 | 280 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | -45 | 0 | -89 | 280
10 | 13 | 0 | 269 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | -48 | 0 | -89 | 269
10 | 13 | 1 | 262 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | -49 | 0 | -89 | 262
10 | 13 | 2 | 272 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | -48 | 0 | -90 | 272
10 | 13 | 3 | 293 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | -54 | 0 | -90 | 293
10 | 13 | 4 | 302 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | -46 | 0 | -90 | 302
10 | 13 | 5 | 291 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | -47 | 0 | -90 | 291
10 | 13 | 6 | 276 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 35 | -9 | 110 | -68 | 0 | -88 | 276
10 | 13 | 7 | 274 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 120 | -53 | 99 | -98 | 0 | -90 | 274
10 | 13 | 8 | 283 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 176 | -133 | 114 | -113 | 0 | -57 | 283
10 | 13 | 9 | 290 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 223 | -181 | 130 | -121 | 0 | -57 | 290
10 | 13 | 10 | 288 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 240 | -201 | 145 | -144 | 0 | -43 | 293
10 | 13 | 11 | 288 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 241 | -202 | 129 | -128 | 0 | -44 | 292
10 | 13 | 12 | 274 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 227 | -190 | 128 | -128 | 0 | -55 | 278
10 | 13 | 13 | 264 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 190 | -159 | 132 | -131 | 0 | -59 | 269
10 | 13 | 14 | 261 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 133 | -112 | 139 | -138 | 0 | -57 | 261
10 | 13 | 15 | 268 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 62 | -29 | 109 | -108 | 0 | -89 | 268
10 | 13 | 16 | 299 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 8 | -2 | 90 | -41 | 0 | -89 | 299
10 | 13 | 17 | 337 | 168 | 61 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -5 | 0 | -82 | 337
10 | 13 | 18 | 337 | 168 | 59 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | -4 | 0 | -77 | 337
10 | 13 | 19 | 329 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | -3 | 0 | -60 | 329
10 | 13 | 20 | 311 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | -1 | 0 | -54 | 311
10 | 13 | 21 | 294 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | -58 | 294
10 | 13 | 22 | 277 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -69 | 277
10 | 13 | 23 | 267 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -76 | 267
10 | 14 | 0 | 256 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | -3 | 0 | -90 | 256
10 | 14 | 1 | 254 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | -6 | 0 | -90 | 254
10 | 14 | 2 | 267 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | -1 | 0 | -85 | 267
10 | 14 | 3 | 284 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | -1 | 0 | -74 | 284
10 | 14 | 4 | 292 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | -1 | 0 | -76 | 292
10 | 14 | 5 | 289 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | -2 | 0 | -90 | 289
10 | 14 | 6 | 284 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 36 | -5 | 54 | -37 | 0 | -90 | 284
10 | 14 | 7 | 285 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 121 | -49 | 57 | -51 | 0 | -89 | 285
10 | 14 | 8 | 300 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 183 | -130 | 63 | -55 | 0 | -57 | 300
10 | 14 | 9 | 306 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 223 | -159 | 74 | -71 | 0 | -57 | 306
10 | 14 | 10 | 307 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 245 | -180 | 94 | -91 | 0 | -57 | 307
10 | 14 | 11 | 308 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 243 | -176 | 78 | -76 | 0 | -57 | 308
10 | 14 | 12 | 295 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 223 | -164 | 78 | -75 | 0 | -57 | 301
10 | 14 | 13 | 293 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 183 | -132 | 84 | -82 | 0 | -56 | 293
10 | 14 | 14 | 291 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 127 | -47 | 97 | -94 | 0 | -88 | 291
10 | 14 | 15 | 297 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 56 | -8 | 91 | -66 | 0 | -90 | 297
10 | 14 | 16 | 324 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 5 | -1 | 92 | -9 | 0 | -89 | 324
10 | 14 | 17 | 356 | 168 | 59 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | -4 | 0 | -86 | 356
10 | 14 | 18 | 355 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | -4 | 0 | -89 | 355
10 | 14 | 19 | 344 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | -11 | 0 | -89 | 344
10 | 14 | 20 | 327 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | -15 | 0 | -89 | 327
10 | 14 | 21 | 306 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | -22 | 0 | -89 | 306
10 | 14 | 22 | 289 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | -39 | 0 | -90 | 289
10 | 14 | 23 | 279 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | -68 | 0 | -89 | 279
10 | 15 | 0 | 263 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | -79 | 0 | -88 | 263
10 | 15 | 1 | 263 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 135 | -80 | 0 | -88 | 263
10 | 15 | 2 | 273 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | -66 | 0 | -88 | 273
10 | 15 | 3 | 297 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | -51 | 0 | -89 | 297
10 | 15 | 4 | 311 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | -49 | 0 | -88 | 311
10 | 15 | 5 | 308 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | -49 | 0 | -88 | 308
10 | 15 | 6 | 317 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 25 | 0 | 112 | -47 | 0 | -88 | 317
10 | 15 | 7 | 341 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 71 | 0 | 97 | -44 | 0 | -88 | 341
10 | 15 | 8 | 361 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 102 | 0 | 91 | -35 | 0 | -94 | 361
10 | 15 | 9 | 372 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 128 | 0 | 95 | -76 | 0 | -71 | 372
10 | 15 | 10 | 372 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 150 | -24 | 117 | -109 | 0 | -58 | 372
10 | 15 | 11 | 381 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 145 | 0 | 103 | -70 | 0 | -93 | 381
10 | 15 | 12 | 357 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 123 | 0 | 105 | -73 | 0 | -94 | 357
10 | 15 | 13 | 374 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 90 | 0 | 108 | -43 | 0 | -94 | 374
10 | 15 | 14 | 376 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 54 | 0 | 126 | -35 | 0 | -94 | 376
10 | 15 | 15 | 371 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 19 | 0 | 110 | 0 | 0 | -93 | 371
10 | 15 | 16 | 382 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | -63 | 382
10 | 15 | 17 | 393 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -60 | 393
10 | 15 | 18 | 383 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -78 | 383
10 | 15 | 19 | 369 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 143 | -15 | 0 | -94 | 369
10 | 15 | 20 | 349 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 143 | -35 | 0 | -94 | 349
10 | 15 | 21 | 326 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | -52 | 0 | -93 | 326
10 | 15 | 22 | 308 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 150 | -59 | 0 | -88 | 308
10 | 15 | 23 | 299 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 160 | -69 | 0 | -88 | 299
10 | 16 | 0 | 284 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 168 | -92 | 0 | -88 | 284
10 | 16 | 1 | 283 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 159 | -84 | 0 | -88 | 283
10 | 16 | 2 | 297 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | -53 | 0 | -88 | 297
10 | 16 | 3 | 315 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 150 | -43 | 0 | -88 | 315
10 | 16 | 4 | 323 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 157 | -41 | 0 | -89 | 323
10 | 16 | 5 | 323 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 153 | -37 | 0 | -89 | 323
10 | 16 | 6 | 336 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 22 | 0 | 130 | -33 | 0 | -88 | 336
10 | 16 | 7 | 357 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 52 | 0 | 112 | -29 | 0 | -88 | 357
10 | 16 | 8 | 374 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 84 | 0 | 119 | -36 | 0 | -93 | 374
10 | 16 | 9 | 383 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 133 | 0 | 128 | -81 | 0 | -93 | 383
10 | 16 | 10 | 368 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 169 | -13 | 138 | -129 | 0 | -93 | 368
10 | 16 | 11 | 376 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 200 | -44 | 121 | -104 | 0 | -93 | 376
10 | 16 | 12 | 348 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 200 | -71 | 114 | -98 | 0 | -93 | 348
10 | 16 | 13 | 351 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 169 | -28 | 111 | -104 | 0 | -93 | 351
10 | 16 | 14 | 348 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 119 | -10 | 102 | -95 | 0 | -93 | 348
10 | 16 | 15 | 349 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 54 | 0 | 66 | -16 | 0 | -94 | 349
10 | 16 | 16 | 375 | 168 | 55 | 105 | 5 | 34 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | -44 | 375
10 | 16 | 17 | 391 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -33 | 391
10 | 16 | 18 | 379 | 168 | 55 | 120 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -43 | 379
10 | 16 | 19 | 365 | 168 | 55 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -44 | 365
10 | 16 | 20 | 346 | 168 | 55 | 109 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -47 | 346
10 | 16 | 21 | 322 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -51 | 322
10 | 16 | 22 | 302 | 168 | 56 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -58 | 302
10 | 16 | 23 | 292 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -78 | 292
10 | 17 | 0 | 281 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -69 | 281
10 | 17 | 1 | 279 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -72 | 279
10 | 17 | 2 | 293 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -68 | 293
10 | 17 | 3 | 309 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -64 | 309
10 | 17 | 4 | 323 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -62 | 323
10 | 17 | 5 | 319 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -64 | 319
10 | 17 | 6 | 326 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 30 | 0 | 67 | 0 | 0 | -69 | 326
10 | 17 | 7 | 339 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 106 | 0 | 70 | -45 | 0 | -88 | 339
10 | 17 | 8 | 356 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 164 | -20 | 74 | -63 | 0 | -95 | 356
10 | 17 | 9 | 381 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 203 | -48 | 74 | -64 | 0 | -80 | 381
10 | 17 | 10 | 383 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 212 | -79 | 79 | -68 | 0 | -57 | 383
10 | 17 | 11 | 375 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 208 | -119 | 64 | -18 | 0 | -56 | 375
10 | 17 | 12 | 343 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 194 | -111 | 66 | -46 | 0 | -56 | 343
10 | 17 | 13 | 344 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 161 | -30 | 67 | -58 | 0 | -92 | 344
10 | 17 | 14 | 343 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 115 | 0 | 62 | -37 | 0 | -93 | 343
10 | 17 | 15 | 352 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 50 | 0 | 63 | 0 | 0 | -89 | 352
10 | 17 | 16 | 377 | 168 | 55 | 104 | 5 | 34 | 4 | 0 | 57 | 0 | 0 | -50 | 377
10 | 17 | 17 | 393 | 168 | 55 | 119 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -48 | 393
10 | 17 | 18 | 382 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -50 | 382
10 | 17 | 19 | 366 | 168 | 61 | 117 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -58 | 366
10 | 17 | 20 | 344 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -54 | 344
10 | 17 | 21 | 322 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 322
10 | 17 | 22 | 307 | 168 | 55 | 101 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -59 | 307
10 | 17 | 23 | 295 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -63 | 295
10 | 18 | 0 | 278 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -65 | 278
10 | 18 | 1 | 275 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -72 | 275
10 | 18 | 2 | 289 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -72 | 289
10 | 18 | 3 | 310 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -67 | 310
10 | 18 | 4 | 322 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -67 | 322
10 | 18 | 5 | 323 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -73 | 323
10 | 18 | 6 | 331 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 31 | 0 | 67 | -4 | 0 | -88 | 331
10 | 18 | 7 | 346 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 107 | 0 | 78 | -48 | 0 | -89 | 346
10 | 18 | 8 | 367 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 163 | -10 | 83 | -71 | 0 | -94 | 367
10 | 18 | 9 | 382 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 193 | -27 | 97 | -83 | 0 | -94 | 382
10 | 18 | 10 | 390 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 205 | -32 | 106 | -91 | 0 | -94 | 390
10 | 18 | 11 | 389 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 197 | -26 | 103 | -89 | 0 | -92 | 389
10 | 18 | 12 | 370 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 167 | -14 | 102 | -87 | 0 | -94 | 370
10 | 18 | 13 | 382 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 120 | 0 | 106 | -46 | 0 | -94 | 382
10 | 18 | 14 | 385 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 77 | 0 | 118 | -16 | 0 | -93 | 385
10 | 18 | 15 | 372 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 29 | 0 | 104 | 0 | 0 | -85 | 372
10 | 18 | 16 | 381 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 2 | 0 | 114 | 0 | 0 | -69 | 381
10 | 18 | 17 | 392 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -67 | 392
10 | 18 | 18 | 382 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -74 | 382
10 | 18 | 19 | 372 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -77 | 372
10 | 18 | 20 | 352 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -84 | 352
10 | 18 | 21 | 330 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | -7 | 0 | -93 | 330
10 | 18 | 22 | 314 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | -26 | 0 | -88 | 314
10 | 18 | 23 | 303 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | -31 | 0 | -88 | 303
10 | 19 | 0 | 287 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | -36 | 0 | -90 | 287
10 | 19 | 1 | 282 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -52 | 0 | -90 | 282
10 | 19 | 2 | 297 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | -32 | 0 | -89 | 297
10 | 19 | 3 | 313 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | -11 | 0 | -89 | 313
10 | 19 | 4 | 321 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -6 | 0 | -89 | 321
10 | 19 | 5 | 318 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | -5 | 0 | -89 | 318
10 | 19 | 6 | 321 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 15 | 0 | 58 | 0 | 0 | -86 | 321
10 | 19 | 7 | 335 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 24 | 0 | 57 | -6 | 0 | -74 | 335
10 | 19 | 8 | 351 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 21 | 0 | 84 | -31 | 0 | -57 | 351
10 | 19 | 9 | 362 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 28 | 0 | 116 | -55 | 0 | -58 | 362
10 | 19 | 10 | 363 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 35 | 0 | 147 | -83 | 0 | -57 | 363
10 | 19 | 11 | 370 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 38 | 0 | 135 | -56 | 0 | -57 | 370
10 | 19 | 12 | 355 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 34 | 0 | 142 | -32 | 0 | -89 | 355
10 | 19 | 13 | 358 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 31 | 0 | 152 | -32 | 0 | -89 | 358
10 | 19 | 14 | 360 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 21 | 0 | 182 | -50 | 0 | -89 | 360
10 | 19 | 15 | 353 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 11 | 0 | 177 | -42 | 0 | -89 | 353
10 | 19 | 16 | 365 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 1 | 0 | 179 | -28 | 0 | -89 | 365
10 | 19 | 17 | 380 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 183 | -25 | 0 | -90 | 380
10 | 19 | 18 | 374 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 189 | -27 | 0 | -90 | 374
10 | 19 | 19 | 365 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 191 | -33 | 0 | -89 | 365
10 | 19 | 20 | 345 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 193 | -54 | 0 | -90 | 345
10 | 19 | 21 | 325 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 193 | -75 | 0 | -89 | 325
10 | 19 | 22 | 307 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 191 | -90 | 0 | -90 | 307
10 | 19 | 23 | 297 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 188 | -98 | 0 | -89 | 297
10 | 20 | 0 | 282 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 183 | -108 | 0 | -89 | 282
10 | 20 | 1 | 277 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 178 | -107 | 0 | -90 | 277
10 | 20 | 2 | 290 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 180 | -97 | 0 | -89 | 290
10 | 20 | 3 | 310 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 170 | -82 | 0 | -89 | 310
10 | 20 | 4 | 317 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 147 | -61 | 0 | -90 | 317
10 | 20 | 5 | 308 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | -63 | 0 | -90 | 308
10 | 20 | 6 | 305 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 26 | -3 | 159 | -91 | 0 | -89 | 305
10 | 20 | 7 | 311 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 84 | -10 | 153 | -147 | 0 | -65 | 311
10 | 20 | 8 | 311 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 138 | -71 | 151 | -145 | 0 | -58 | 311
10 | 20 | 9 | 326 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 182 | -101 | 151 | -145 | 0 | -57 | 326
10 | 20 | 10 | 319 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 191 | -117 | 164 | -158 | 0 | -57 | 319
10 | 20 | 11 | 314 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 191 | -120 | 151 | -146 | 0 | -58 | 314
10 | 20 | 12 | 297 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 186 | -132 | 142 | -137 | 0 | -58 | 297
10 | 20 | 13 | 275 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 164 | -117 | 139 | -134 | 0 | -57 | 291
10 | 20 | 14 | 279 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 112 | -77 | 143 | -138 | 0 | -57 | 279
10 | 20 | 15 | 295 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 43 | -5 | 126 | -104 | 0 | -89 | 295
10 | 20 | 16 | 330 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 2 | 0 | 112 | -28 | 0 | -90 | 330
10 | 20 | 17 | 364 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | -3 | 0 | -73 | 364
10 | 20 | 18 | 363 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | -3 | 0 | -75 | 363
10 | 20 | 19 | 358 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | -2 | 0 | -60 | 358
10 | 20 | 20 | 342 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | -1 | 0 | -57 | 342
10 | 20 | 21 | 320 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | -1 | 0 | -63 | 320
10 | 20 | 22 | 300 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | -1 | 0 | -75 | 300
10 | 20 | 23 | 290 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | -6 | 0 | -90 | 290
10 | 21 | 0 | 278 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -87 | 278
10 | 21 | 1 | 279 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | -8 | 0 | -89 | 279
10 | 21 | 2 | 298 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -84 | 298
10 | 21 | 3 | 319 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -71 | 319
10 | 21 | 4 | 331 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -68 | 331
10 | 21 | 5 | 333 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -67 | 333
10 | 21 | 6 | 340 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 29 | 0 | 53 | 0 | 0 | -65 | 340
10 | 21 | 7 | 346 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 110 | 0 | 40 | -29 | 0 | -88 | 346
10 | 21 | 8 | 364 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 179 | -56 | 38 | 0 | 0 | -92 | 364
10 | 21 | 9 | 378 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 219 | -110 | 32 | 0 | 0 | -58 | 378
10 | 21 | 10 | 376 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 230 | -128 | 36 | 0 | 0 | -58 | 376
10 | 21 | 11 | 373 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 220 | -114 | 28 | 0 | 0 | -57 | 373
10 | 21 | 12 | 350 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 200 | -114 | 27 | -1 | 0 | -58 | 350
10 | 21 | 13 | 367 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 154 | -20 | 30 | 0 | 0 | -93 | 367
10 | 21 | 14 | 369 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 90 | 0 | 35 | 0 | 0 | -82 | 369
10 | 21 | 15 | 372 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 30 | 0 | 42 | 0 | 0 | -52 | 372
10 | 21 | 16 | 395 | 168 | 55 | 118 | 5 | 34 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | -41 | 395
10 | 21 | 17 | 409 | 168 | 55 | 107 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -48 | 409
10 | 21 | 18 | 400 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -50 | 400
10 | 21 | 19 | 386 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -53 | 386
10 | 21 | 20 | 364 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -63 | 364
10 | 21 | 21 | 341 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -81 | 341
10 | 21 | 22 | 321 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -74 | 321
10 | 21 | 23 | 307 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -86 | 307
10 | 22 | 0 | 289 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | -18 | 0 | -88 | 289
10 | 22 | 1 | 286 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | -38 | 0 | -88 | 286
10 | 22 | 2 | 303 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | -19 | 0 | -88 | 303
10 | 22 | 3 | 324 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | -2 | 0 | -88 | 324
10 | 22 | 4 | 333 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -85 | 333
10 | 22 | 5 | 332 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -84 | 332
10 | 22 | 6 | 344 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 18 | 0 | 100 | 0 | 0 | -82 | 344
10 | 22 | 7 | 366 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 55 | 0 | 86 | 0 | 0 | -79 | 366
10 | 22 | 8 | 390 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 75 | 0 | 88 | 0 | 0 | -74 | 390
10 | 22 | 9 | 383 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 105 | 0 | 82 | -7 | 0 | -93 | 383
10 | 22 | 10 | 377 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 139 | 0 | 60 | -25 | 0 | -94 | 377
10 | 22 | 11 | 386 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 145 | 0 | 52 | -14 | 0 | -94 | 386
10 | 22 | 12 | 367 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 136 | -25 | 47 | 0 | 0 | -93 | 367
10 | 22 | 13 | 386 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 95 | 0 | 52 | 0 | 0 | -78 | 386
10 | 22 | 14 | 378 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 63 | 0 | 54 | 0 | 0 | -69 | 378
10 | 22 | 15 | 380 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 22 | 0 | 40 | 0 | 0 | -50 | 380
10 | 22 | 16 | 395 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -19 | 395
10 | 22 | 17 | 399 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -28 | 399
10 | 22 | 18 | 386 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -50 | 386
10 | 22 | 19 | 372 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -52 | 372
10 | 22 | 20 | 349 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -58 | 349
10 | 22 | 21 | 326 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -67 | 326
10 | 22 | 22 | 310 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -81 | 310
10 | 22 | 23 | 299 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | -1 | 0 | -87 | 299
10 | 23 | 0 | 282 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -87 | 282
10 | 23 | 1 | 281 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -88 | 281
10 | 23 | 2 | 293 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | -2 | 0 | -88 | 293
10 | 23 | 3 | 311 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | -5 | 0 | -89 | 311
10 | 23 | 4 | 322 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | -18 | 0 | -89 | 322
10 | 23 | 5 | 320 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 152 | -39 | 0 | -89 | 320
10 | 23 | 6 | 333 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 14 | 0 | 142 | -31 | 0 | -88 | 333
10 | 23 | 7 | 362 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 33 | 0 | 138 | -17 | 0 | -88 | 362
10 | 23 | 8 | 386 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 31 | 0 | 129 | 0 | 0 | -71 | 386
10 | 23 | 9 | 406 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 37 | 0 | 132 | 0 | 0 | -61 | 406
10 | 23 | 10 | 408 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 38 | 0 | 122 | 0 | 0 | -69 | 408
10 | 23 | 11 | 409 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 32 | 0 | 105 | 0 | 0 | -57 | 409
10 | 23 | 12 | 386 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 25 | 0 | 99 | 0 | 0 | -64 | 386
10 | 23 | 13 | 397 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 17 | 0 | 100 | 0 | 0 | -58 | 397
10 | 23 | 14 | 396 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 11 | 0 | 103 | 0 | 0 | -57 | 396
10 | 23 | 15 | 393 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 6 | 0 | 102 | 0 | 0 | -56 | 393
10 | 23 | 16 | 406 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -49 | 406
10 | 23 | 17 | 403 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -51 | 403
10 | 23 | 18 | 392 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -53 | 392
10 | 23 | 19 | 375 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -61 | 375
10 | 23 | 20 | 353 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -64 | 353
10 | 23 | 21 | 328 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -78 | 328
10 | 23 | 22 | 315 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -72 | 315
10 | 23 | 23 | 302 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | -16 | 0 | -88 | 302
10 | 24 | 0 | 284 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | -57 | 0 | -88 | 284
10 | 24 | 1 | 288 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 154 | -74 | 0 | -88 | 288
10 | 24 | 2 | 306 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 167 | -68 | 0 | -89 | 306
10 | 24 | 3 | 325 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 172 | -55 | 0 | -88 | 325
10 | 24 | 4 | 336 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 181 | -53 | 0 | -88 | 336
10 | 24 | 5 | 337 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 179 | -52 | 0 | -89 | 337
10 | 24 | 6 | 331 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 21 | 0 | 161 | -59 | 0 | -88 | 331
10 | 24 | 7 | 343 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 79 | 0 | 133 | -88 | 0 | -77 | 343
10 | 24 | 8 | 357 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 131 | -22 | 130 | -121 | 0 | -57 | 357
10 | 24 | 9 | 374 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 184 | -57 | 130 | -122 | 0 | -57 | 374
10 | 24 | 10 | 378 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 204 | -83 | 129 | -111 | 0 | -57 | 378
10 | 24 | 11 | 380 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 184 | -57 | 101 | -87 | 0 | -57 | 380
10 | 24 | 12 | 354 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 168 | -65 | 92 | -79 | 0 | -58 | 354
10 | 24 | 13 | 362 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 131 | 0 | 87 | -76 | 0 | -93 | 362
10 | 24 | 14 | 361 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 84 | 0 | 84 | -38 | 0 | -93 | 361
10 | 24 | 15 | 364 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 33 | 0 | 74 | 0 | 0 | -80 | 364
10 | 24 | 16 | 385 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | -23 | 385
10 | 24 | 17 | 391 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -10 | 391
10 | 24 | 18 | 382 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -17 | 382
10 | 24 | 19 | 364 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -34 | 364
10 | 24 | 20 | 346 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -51 | 346
10 | 24 | 21 | 325 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -58 | 325
10 | 24 | 22 | 312 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -62 | 312
10 | 24 | 23 | 297 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -79 | 297
10 | 25 | 0 | 287 | 168 | 60 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -58 | 287
10 | 25 | 1 | 283 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 283
10 | 25 | 2 | 296 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -57 | 296
10 | 25 | 3 | 319 | 168 | 68 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -58 | 319
10 | 25 | 4 | 325 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -43 | 325
10 | 25 | 5 | 328 | 168 | 82 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -58 | 328
10 | 25 | 6 | 334 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | -43 | 334
10 | 25 | 7 | 335 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 86 | -1 | 15 | 0 | 0 | -89 | 335
10 | 25 | 8 | 357 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 148 | -14 | 20 | 0 | 0 | -93 | 357
10 | 25 | 9 | 368 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 192 | -86 | 37 | 0 | 0 | -71 | 368
10 | 25 | 10 | 363 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 209 | -119 | 49 | -14 | 0 | -58 | 363
10 | 25 | 11 | 360 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 211 | -120 | 37 | -6 | 0 | -58 | 360
10 | 25 | 12 | 333 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 197 | -112 | 32 | -22 | 0 | -58 | 333
10 | 25 | 13 | 341 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 161 | -53 | 31 | 0 | 0 | -94 | 341
10 | 25 | 14 | 343 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 107 | 0 | 33 | 0 | 0 | -93 | 343
10 | 25 | 15 | 355 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 42 | 0 | 45 | 0 | 0 | -59 | 355
10 | 25 | 16 | 376 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | -14 | 376
10 | 25 | 17 | 386 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -10 | 386
10 | 25 | 18 | 376 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -30 | 376
10 | 25 | 19 | 369 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -46 | 369
10 | 25 | 20 | 351 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -53 | 351
10 | 25 | 21 | 333 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -59 | 333
10 | 25 | 22 | 324 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -73 | 324
10 | 25 | 23 | 317 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -77 | 317
10 | 26 | 0 | 301 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | -6 | 0 | -90 | 301
10 | 26 | 1 | 298 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | -10 | 0 | -90 | 298
10 | 26 | 2 | 313 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -86 | 313
10 | 26 | 3 | 327 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -71 | 327
10 | 26 | 4 | 330 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -59 | 330
10 | 26 | 5 | 326 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -54 | 326
10 | 26 | 6 | 318 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 20 | 0 | 52 | 0 | 0 | -62 | 318
10 | 26 | 7 | 314 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 87 | 0 | 39 | -19 | 0 | -89 | 314
10 | 26 | 8 | 327 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 153 | -66 | 33 | 0 | 0 | -89 | 327
10 | 26 | 9 | 341 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 188 | -85 | 32 | 0 | 0 | -90 | 341
10 | 26 | 10 | 340 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 199 | -92 | 26 | 0 | 0 | -89 | 340
10 | 26 | 11 | 335 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 182 | -78 | 25 | 0 | 0 | -90 | 335
10 | 26 | 12 | 317 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 173 | -88 | 24 | 0 | 0 | -88 | 317
10 | 26 | 13 | 308 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 140 | -59 | 20 | 0 | 0 | -89 | 308
10 | 26 | 14 | 311 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 92 | -31 | 21 | 0 | 0 | -88 | 311
10 | 26 | 15 | 325 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 35 | 0 | 12 | 0 | 0 | -51 | 325
10 | 26 | 16 | 344 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -14 | 344
10 | 26 | 17 | 364 | 168 | 55 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -10 | 364
10 | 26 | 18 | 360 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -11 | 360
10 | 26 | 19 | 353 | 168 | 101 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 353
10 | 26 | 20 | 336 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -15 | 336
10 | 26 | 21 | 316 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -25 | 316
10 | 26 | 22 | 300 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -42 | 300
10 | 26 | 23 | 293 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -49 | 293
10 | 27 | 0 | 285 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -37 | 285
10 | 27 | 1 | 284 | 168 | 76 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 284
10 | 27 | 2 | 297 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -34 | 297
10 | 27 | 3 | 318 | 168 | 82 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 318
10 | 27 | 4 | 323 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -31 | 323
10 | 27 | 5 | 318 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -36 | 318
10 | 27 | 6 | 312 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 14 | 0 | 32 | 0 | 0 | -38 | 312
10 | 27 | 7 | 317 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 51 | 0 | 23 | 0 | 0 | -55 | 317
10 | 27 | 8 | 324 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 83 | 0 | 20 | 0 | 0 | -75 | 324
10 | 27 | 9 | 338 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 103 | -19 | 15 | 0 | 0 | -57 | 338
10 | 27 | 10 | 335 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 98 | -11 | 7 | 0 | 0 | -58 | 335
10 | 27 | 11 | 331 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 77 | 0 | 4 | 0 | 0 | -51 | 331
10 | 27 | 12 | 325 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 67 | 0 | 6 | 0 | 0 | -49 | 325
10 | 27 | 13 | 312 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 50 | 0 | 9 | 0 | 0 | -48 | 312
10 | 27 | 14 | 308 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | -43 | 308
10 | 27 | 15 | 312 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | -45 | 312
10 | 27 | 16 | 335 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -22 | 335
10 | 27 | 17 | 360 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -12 | 360
10 | 27 | 18 | 357 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 357
10 | 27 | 19 | 348 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -14 | 348
10 | 27 | 20 | 334 | 168 | 91 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 334
10 | 27 | 21 | 314 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -35 | 314
10 | 27 | 22 | 295 | 168 | 67 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -57 | 295
10 | 27 | 23 | 287 | 168 | 66 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 287
10 | 28 | 0 | 278 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -78 | 278
10 | 28 | 1 | 277 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -87 | 277
10 | 28 | 2 | 292 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -81 | 292
10 | 28 | 3 | 310 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -76 | 310
10 | 28 | 4 | 324 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -74 | 324
10 | 28 | 5 | 326 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -76 | 326
10 | 28 | 6 | 331 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 16 | 0 | 96 | 0 | 0 | -77 | 331
10 | 28 | 7 | 350 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 65 | 0 | 90 | -13 | 0 | -88 | 350
10 | 28 | 8 | 366 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 117 | 0 | 95 | -48 | 0 | -94 | 366
10 | 28 | 9 | 392 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 153 | 0 | 98 | -62 | 0 | -93 | 392
10 | 28 | 10 | 396 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 153 | 0 | 97 | -57 | 0 | -93 | 396
10 | 28 | 11 | 387 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 152 | 0 | 104 | -71 | 0 | -94 | 387
10 | 28 | 12 | 360 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 135 | 0 | 104 | -81 | 0 | -94 | 360
10 | 28 | 13 | 371 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 109 | 0 | 104 | -44 | 0 | -94 | 371
10 | 28 | 14 | 371 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 72 | 0 | 99 | -29 | 0 | -94 | 371
10 | 28 | 15 | 385 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 26 | 0 | 88 | 0 | 0 | -64 | 385
10 | 28 | 16 | 405 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -10 | 405
10 | 28 | 17 | 413 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -7 | 413
10 | 28 | 18 | 402 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -8 | 402
10 | 28 | 19 | 390 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -10 | 390
10 | 28 | 20 | 368 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -23 | 368
10 | 28 | 21 | 343 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -40 | 343
10 | 28 | 22 | 323 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -50 | 323
10 | 28 | 23 | 308 | 168 | 59 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -59 | 308
10 | 29 | 0 | 296 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -24 | 296
10 | 29 | 1 | 294 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -24 | 294
10 | 29 | 2 | 309 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -22 | 309
10 | 29 | 3 | 331 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -17 | 331
10 | 29 | 4 | 339 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -15 | 339
10 | 29 | 5 | 343 | 168 | 55 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -15 | 343
10 | 29 | 6 | 349 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | -15 | 349
10 | 29 | 7 | 352 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 83 | 0 | 18 | 0 | 0 | -49 | 352
10 | 29 | 8 | 381 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 146 | 0 | 29 | 0 | 0 | -90 | 381
10 | 29 | 9 | 388 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 183 | -36 | 38 | 0 | 0 | -93 | 388
10 | 29 | 10 | 387 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 201 | -94 | 41 | 0 | 0 | -57 | 387
10 | 29 | 11 | 389 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 192 | -84 | 42 | 0 | 0 | -58 | 389
10 | 29 | 12 | 366 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 163 | -48 | 45 | 0 | 0 | -91 | 366
10 | 29 | 13 | 370 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 128 | -1 | 37 | 0 | 0 | -93 | 370
10 | 29 | 14 | 369 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | -45 | 369
10 | 29 | 15 | 377 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | -11 | 377
10 | 29 | 16 | 402 | 168 | 55 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -5 | 402
10 | 29 | 17 | 409 | 168 | 55 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -4 | 409
10 | 29 | 18 | 404 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -5 | 404
10 | 29 | 19 | 390 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -6 | 390
10 | 29 | 20 | 372 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -8 | 372
10 | 29 | 21 | 346 | 168 | 55 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -13 | 346
10 | 29 | 22 | 327 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -17 | 327
10 | 29 | 23 | 317 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -19 | 317
10 | 30 | 0 | 299 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -23 | 299
10 | 30 | 1 | 294 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -24 | 294
10 | 30 | 2 | 313 | 168 | 92 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -56 | 313
10 | 30 | 3 | 332 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -17 | 332
10 | 30 | 4 | 342 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -15 | 342
10 | 30 | 5 | 349 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -14 | 349
10 | 30 | 6 | 352 | 168 | 55 | 82 | 5 | 34 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 352
10 | 30 | 7 | 362 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 63 | 0 | 9 | 0 | 0 | -28 | 362
10 | 30 | 8 | 393 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 135 | 0 | 11 | 0 | 0 | -54 | 393
10 | 30 | 9 | 409 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 192 | -2 | 11 | 0 | 0 | -93 | 409
10 | 30 | 10 | 402 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 214 | -26 | 6 | 0 | 0 | -93 | 402
10 | 30 | 11 | 397 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 209 | -27 | 7 | 0 | 0 | -93 | 397
10 | 30 | 12 | 367 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 190 | -40 | 10 | 0 | 0 | -94 | 367
10 | 30 | 13 | 367 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 140 | 0 | 11 | 0 | 0 | -88 | 367
10 | 30 | 14 | 365 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 74 | 0 | 8 | 0 | 0 | -43 | 365
10 | 30 | 15 | 368 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | -10 | 368
10 | 30 | 16 | 397 | 168 | 55 | 116 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 397
10 | 30 | 17 | 402 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -5 | 402
10 | 30 | 18 | 395 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -7 | 395
10 | 30 | 19 | 383 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -7 | 383
10 | 30 | 20 | 362 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -11 | 362
10 | 30 | 21 | 341 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -16 | 341
10 | 30 | 22 | 323 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -24 | 323
10 | 30 | 23 | 310 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -56 | 310
10 | 31 | 0 | 296 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -83 | 296
10 | 31 | 1 | 299 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -83 | 299
10 | 31 | 2 | 307 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -82 | 307
10 | 31 | 3 | 326 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -76 | 326
10 | 31 | 4 | 339 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -73 | 339
10 | 31 | 5 | 343 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -73 | 343
10 | 31 | 6 | 340 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 10 | 0 | 97 | 0 | 0 | -77 | 340
10 | 31 | 7 | 347 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 81 | 0 | 82 | -24 | 0 | -88 | 347
10 | 31 | 8 | 378 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 147 | 0 | 72 | -44 | 0 | -93 | 378
10 | 31 | 9 | 389 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 193 | -53 | 72 | -61 | 0 | -58 | 389
10 | 31 | 10 | 388 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 210 | -72 | 82 | -70 | 0 | -58 | 388
10 | 31 | 11 | 382 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 206 | -75 | 84 | -72 | 0 | -57 | 382
10 | 31 | 12 | 350 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 187 | -89 | 88 | -76 | 0 | -56 | 350
10 | 31 | 13 | 351 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 150 | -16 | 95 | -82 | 0 | -92 | 351
10 | 31 | 14 | 345 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 88 | 0 | 125 | -72 | 0 | -92 | 345
10 | 31 | 15 | 362 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 26 | 0 | 112 | -8 | 0 | -93 | 362
10 | 31 | 16 | 394 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | -36 | 394
10 | 31 | 17 | 405 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -18 | 405
10 | 31 | 18 | 393 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -25 | 393
10 | 31 | 19 | 381 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -19 | 381
10 | 31 | 20 | 359 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -18 | 359
10 | 31 | 21 | 338 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -28 | 338
10 | 31 | 22 | 321 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -44 | 321
10 | 31 | 23 | 313 | 168 | 63 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -58 | 313
11 | 1 | 0 | 302 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -23 | 302
11 | 1 | 1 | 301 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | -20 | 301
11 | 1 | 2 | 313 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -8 | 313
11 | 1 | 3 | 331 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 52 | -58 | 331
11 | 1 | 4 | 344 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -3 | 344
11 | 1 | 5 | 342 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | -30 | 342
11 | 1 | 6 | 344 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | -4 | 344
11 | 1 | 7 | 364 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 51 | 0 | 15 | 0 | 0 | -8 | 364
11 | 1 | 8 | 398 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 90 | 0 | 19 | 0 | -7 | -1 | 398
11 | 1 | 9 | 416 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 116 | 0 | 21 | 0 | -2 | -16 | 416
11 | 1 | 10 | 417 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 118 | 0 | 16 | 0 | -2 | -14 | 417
11 | 1 | 11 | 422 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 107 | 0 | 17 | 0 | -47 | 42 | 422
11 | 1 | 12 | 402 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 90 | 0 | 17 | 0 | -1 | -17 | 402
11 | 1 | 13 | 412 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | -4 | 412
11 | 1 | 14 | 404 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 404
11 | 1 | 15 | 396 | 168 | 55 | 114 | 5 | 34 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 396
11 | 1 | 16 | 406 | 168 | 55 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 61 | -57 | 406
11 | 1 | 17 | 401 | 168 | 56 | 123 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 401
11 | 1 | 18 | 389 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 389
11 | 1 | 19 | 376 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 376
11 | 1 | 20 | 359 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | -6 | 359
11 | 1 | 21 | 341 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 44 | -52 | 341
11 | 1 | 22 | 322 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -7 | 322
11 | 1 | 23 | 317 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -7 | 317
11 | 2 | 0 | 302 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 33 | -57 | 302
11 | 2 | 1 | 302 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -26 | 302
11 | 2 | 2 | 310 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -28 | 310
11 | 2 | 3 | 325 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -21 | 325
11 | 2 | 4 | 335 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -11 | 335
11 | 2 | 5 | 332 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -14 | 332
11 | 2 | 6 | 323 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | -22 | 323
11 | 2 | 7 | 343 | 168 | 78 | 55 | 5 | 34 | 49 | 0 | 10 | 0 | 2 | -58 | 343
11 | 2 | 8 | 364 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 86 | 0 | 13 | 0 | 0 | -32 | 364
11 | 2 | 9 | 379 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 101 | 0 | 14 | 0 | 0 | -33 | 379
11 | 2 | 10 | 379 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 109 | 0 | 13 | 0 | 0 | -40 | 379
11 | 2 | 11 | 370 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | -46 | 370
11 | 2 | 12 | 351 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 98 | 0 | 15 | 0 | -2 | -57 | 351
11 | 2 | 13 | 352 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 77 | 0 | 18 | 0 | 0 | -40 | 352
11 | 2 | 14 | 342 | 168 | 65 | 48 | 5 | 34 | 48 | 0 | 26 | 0 | 0 | -52 | 342
11 | 2 | 15 | 338 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 12 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 338
11 | 2 | 16 | 359 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 359
11 | 2 | 17 | 372 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -8 | 372
11 | 2 | 18 | 367 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -21 | 367
11 | 2 | 19 | 359 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -29 | 359
11 | 2 | 20 | 344 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | -25 | 344
11 | 2 | 21 | 325 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -24 | 325
11 | 2 | 22 | 310 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -27 | 310
11 | 2 | 23 | 305 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -25 | 305
11 | 3 | 0 | 292 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -47 | 292
11 | 3 | 1 | 290 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | -2 | -45 | 290
11 | 3 | 2 | 303 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | -2 | -51 | 303
11 | 3 | 3 | 318 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | -46 | 318
11 | 3 | 4 | 324 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | -47 | 324
11 | 3 | 5 | 318 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -45 | 318
11 | 3 | 6 | 311 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | -45 | 311
11 | 3 | 7 | 308 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 64 | 0 | 36 | 0 | -30 | -60 | 308
11 | 3 | 8 | 310 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 136 | -32 | 34 | 0 | -68 | -58 | 310
11 | 3 | 9 | 317 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 190 | -80 | 35 | 0 | -69 | -57 | 317
11 | 3 | 10 | 327 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 207 | -84 | 32 | 0 | -69 | -57 | 327
11 | 3 | 11 | 325 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 192 | -81 | 36 | 0 | -69 | -51 | 325
11 | 3 | 12 | 313 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 173 | -73 | 31 | 0 | -69 | -47 | 313
11 | 3 | 13 | 301 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 133 | -38 | 33 | 0 | -68 | -57 | 301
11 | 3 | 14 | 298 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 71 | 0 | 36 | 0 | -68 | -39 | 298
11 | 3 | 15 | 312 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 17 | 0 | 32 | 0 | 0 | -56 | 312
11 | 3 | 16 | 342 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | -57 | 342
11 | 3 | 17 | 361 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 53 | -56 | 361
11 | 3 | 18 | 361 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -5 | 361
11 | 3 | 19 | 353 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -8 | 353
11 | 3 | 20 | 340 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 47 | -56 | 340
11 | 3 | 21 | 323 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 | -57 | 323
11 | 3 | 22 | 309 | 168 | 81 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | -58 | 309
11 | 3 | 23 | 305 | 168 | 67 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | -58 | 305
11 | 4 | 0 | 295 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 31 | -93 | 295
11 | 4 | 1 | 294 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | -93 | 294
11 | 4 | 2 | 310 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 36 | -93 | 310
11 | 4 | 3 | 322 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | -92 | 322
11 | 4 | 4 | 331 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 21 | -88 | 331
11 | 4 | 5 | 328 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 12 | -93 | 328
11 | 4 | 6 | 324 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 5 | 0 | 97 | 0 | 16 | -92 | 324
11 | 4 | 7 | 343 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 35 | 0 | 108 | 0 | -5 | -93 | 343
11 | 4 | 8 | 363 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 48 | 0 | 130 | 0 | -22 | -91 | 363
11 | 4 | 9 | 372 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 59 | 0 | 141 | 0 | -69 | -57 | 372
11 | 4 | 10 | 374 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 73 | 0 | 158 | -29 | -69 | -57 | 374
11 | 4 | 11 | 377 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 68 | 0 | 142 | -5 | -69 | -57 | 377
11 | 4 | 12 | 365 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 60 | 0 | 140 | -5 | -69 | -59 | 365
11 | 4 | 13 | 359 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 44 | 0 | 137 | 0 | -66 | -54 | 359
11 | 4 | 14 | 360 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 24 | 0 | 117 | 0 | -43 | -57 | 360
11 | 4 | 15 | 358 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 4 | 0 | 93 | 0 | 24 | -92 | 358
11 | 4 | 16 | 378 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 61 | -91 | 378
11 | 4 | 17 | 385 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 62 | -91 | 385
11 | 4 | 18 | 379 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 43 | -92 | 379
11 | 4 | 19 | 371 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 23 | -91 | 371
11 | 4 | 20 | 356 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 15 | -91 | 356
11 | 4 | 21 | 341 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 13 | -91 | 341
11 | 4 | 22 | 322 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -93 | 322
11 | 4 | 23 | 316 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | 0 | -21 | -93 | 316
11 | 5 | 0 | 305 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | -44 | -93 | 305
11 | 5 | 1 | 308 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | -12 | -94 | 308
11 | 5 | 2 | 320 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1 | -92 | 320
11 | 5 | 3 | 335 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 14 | -92 | 335
11 | 5 | 4 | 345 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 15 | -92 | 345
11 | 5 | 5 | 346 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 13 | -91 | 346
11 | 5 | 6 | 349 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 8 | 0 | 126 | 0 | 4 | -91 | 349
11 | 5 | 7 | 362 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 66 | 0 | 135 | 0 | -44 | -93 | 362
11 | 5 | 8 | 395 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 124 | 0 | 130 | 0 | -61 | -96 | 395
11 | 5 | 9 | 407 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 158 | 0 | 121 | -6 | -69 | -95 | 407
11 | 5 | 10 | 409 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 176 | 0 | 107 | -7 | -69 | -96 | 409
11 | 5 | 11 | 406 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 177 | 0 | 98 | -2 | -69 | -96 | 406
11 | 5 | 12 | 381 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 147 | 0 | 96 | -25 | -69 | -66 | 381
11 | 5 | 13 | 384 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 119 | 0 | 94 | 0 | -32 | -95 | 384
11 | 5 | 14 | 376 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 71 | 0 | 94 | 0 | -13 | -95 | 376
11 | 5 | 15 | 384 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 18 | 0 | 74 | 0 | 0 | -40 | 384
11 | 5 | 16 | 412 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -3 | 412
11 | 5 | 17 | 411 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -4 | 411
11 | 5 | 18 | 405 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -5 | 405
11 | 5 | 19 | 394 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 52 | -57 | 394
11 | 5 | 20 | 377 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -5 | 377
11 | 5 | 21 | 355 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | -58 | 355
11 | 5 | 22 | 340 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -22 | 340
11 | 5 | 23 | 332 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -44 | 332
11 | 6 | 0 | 320 | 168 | 90 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -57 | 320
11 | 6 | 1 | 320 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 32 | -57 | 320
11 | 6 | 2 | 331 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | -22 | 331
11 | 6 | 3 | 350 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -7 | 350
11 | 6 | 4 | 362 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 53 | -58 | 362
11 | 6 | 5 | 363 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 53 | -57 | 363
11 | 6 | 6 | 371 | 168 | 55 | 83 | 5 | 34 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | -3 | 371
11 | 6 | 7 | 387 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 54 | 0 | 21 | 0 | 0 | -7 | 387
11 | 6 | 8 | 399 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 122 | 0 | 26 | 0 | 0 | -47 | 399
11 | 6 | 9 | 409 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 170 | 0 | 31 | 0 | -1 | -89 | 409
11 | 6 | 10 | 407 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 192 | 0 | 37 | 0 | -25 | -95 | 407
11 | 6 | 11 | 398 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 173 | 0 | 43 | 0 | -22 | -94 | 398
11 | 6 | 12 | 382 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 147 | 0 | 44 | 0 | -50 | -57 | 382
11 | 6 | 13 | 388 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 118 | 0 | 41 | 0 | -2 | -68 | 388
11 | 6 | 14 | 390 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 63 | 0 | 30 | 0 | 31 | -57 | 390
11 | 6 | 15 | 401 | 168 | 55 | 99 | 5 | 34 | 13 | 0 | 29 | 0 | 55 | -57 | 401
11 | 6 | 16 | 425 | 168 | 82 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 425
11 | 6 | 17 | 426 | 168 | 134 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -56 | 426
11 | 6 | 18 | 414 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 55 | -57 | 414
11 | 6 | 19 | 403 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -2 | 403
11 | 6 | 20 | 385 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | -5 | 385
11 | 6 | 21 | 364 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -6 | 364
11 | 6 | 22 | 353 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -6 | 353
11 | 6 | 23 | 352 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -7 | 352
11 | 7 | 0 | 341 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -18 | 341
11 | 7 | 1 | 342 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | -2 | -15 | 342
11 | 7 | 2 | 354 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -22 | 354
11 | 7 | 3 | 369 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -19 | 369
11 | 7 | 4 | 381 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 19 | -39 | 381
11 | 7 | 5 | 385 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -19 | 385
11 | 7 | 6 | 389 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 7 | 0 | 94 | 0 | 0 | -20 | 389
11 | 7 | 7 | 408 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 58 | 0 | 82 | 0 | 0 | -30 | 408
11 | 7 | 8 | 439 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 108 | 0 | 79 | 0 | -69 | 23 | 439
11 | 7 | 9 | 456 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 142 | 0 | 86 | 0 | -68 | -2 | 456
11 | 7 | 10 | 454 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 172 | 0 | 66 | 0 | -68 | -14 | 454
11 | 7 | 11 | 459 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 158 | 0 | 60 | 0 | -68 | 10 | 459
11 | 7 | 12 | 433 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 132 | 0 | 56 | 0 | -69 | 15 | 433
11 | 7 | 13 | 437 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 98 | 0 | 54 | 0 | -67 | 32 | 437
11 | 7 | 14 | 431 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 53 | 0 | 60 | 0 | -58 | 42 | 431
11 | 7 | 15 | 436 | 168 | 72 | 89 | 5 | 34 | 13 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 436
11 | 7 | 16 | 456 | 168 | 74 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 456
11 | 7 | 17 | 458 | 168 | 74 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 458
11 | 7 | 18 | 448 | 168 | 58 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 60 | -47 | 448
11 | 7 | 19 | 433 | 168 | 71 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 433
11 | 7 | 20 | 414 | 168 | 69 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 414
11 | 7 | 21 | 394 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 55 | -57 | 394
11 | 7 | 22 | 379 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 | -57 | 379
11 | 7 | 23 | 373 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 41 | -57 | 373
11 | 8 | 0 | 359 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 37 | -52 | 359
11 | 8 | 1 | 363 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -14 | 363
11 | 8 | 2 | 377 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 377
11 | 8 | 3 | 392 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 62 | -46 | 392
11 | 8 | 4 | 403 | 168 | 73 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 403
11 | 8 | 5 | 408 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 62 | -44 | 408
11 | 8 | 6 | 408 | 168 | 67 | 78 | 5 | 34 | 7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 5 | 408
11 | 8 | 7 | 416 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 62 | 0 | 49 | 0 | 0 | -22 | 416
11 | 8 | 8 | 445 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 130 | 0 | 52 | 0 | 0 | -48 | 445
11 | 8 | 9 | 446 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 176 | 0 | 62 | 0 | -69 | -20 | 446
11 | 8 | 10 | 439 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 198 | 0 | 70 | 0 | -69 | -57 | 439
11 | 8 | 11 | 450 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 178 | 0 | 82 | 0 | -68 | -39 | 450
11 | 8 | 12 | 421 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 137 | 0 | 91 | 0 | -68 | -36 | 421
11 | 8 | 13 | 425 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 102 | 0 | 104 | 0 | -69 | -9 | 425
11 | 8 | 14 | 426 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 49 | 0 | 134 | 0 | 0 | -54 | 426
11 | 8 | 15 | 425 | 168 | 77 | 60 | 5 | 34 | 9 | 0 | 130 | 0 | 0 | -58 | 425
11 | 8 | 16 | 443 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 39 | -58 | 443
11 | 8 | 17 | 440 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 38 | -56 | 440
11 | 8 | 18 | 427 | 168 | 73 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 141 | 0 | 11 | -58 | 427
11 | 8 | 19 | 416 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 153 | 0 | 23 | -57 | 416
11 | 8 | 20 | 398 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 154 | 0 | 5 | -58 | 398
11 | 8 | 21 | 380 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 159 | 0 | -2 | -74 | 380
11 | 8 | 22 | 362 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 163 | 0 | -5 | -93 | 362
11 | 8 | 23 | 361 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 153 | 0 | -1 | -88 | 361
11 | 9 | 0 | 348 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | -2 | -83 | 348
11 | 9 | 1 | 345 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -78 | 345
11 | 9 | 2 | 351 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | -2 | -58 | 351
11 | 9 | 3 | 367 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 22 | -58 | 367
11 | 9 | 4 | 372 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 32 | -58 | 372
11 | 9 | 5 | 369 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 38 | -58 | 369
11 | 9 | 6 | 358 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 6 | 0 | 55 | 0 | 38 | -57 | 358
11 | 9 | 7 | 361 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 56 | 0 | 38 | 0 | 2 | -41 | 361
11 | 9 | 8 | 378 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 107 | 0 | 32 | 0 | 0 | -58 | 378
11 | 9 | 9 | 378 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 144 | 0 | 31 | 0 | -61 | -33 | 378
11 | 9 | 10 | 363 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 177 | -8 | 23 | 0 | -69 | -57 | 363
11 | 9 | 11 | 358 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 199 | -23 | 12 | 0 | -69 | -58 | 358
11 | 9 | 12 | 336 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 188 | -31 | 8 | 0 | -69 | -57 | 336
11 | 9 | 13 | 326 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 146 | 0 | 8 | 0 | -69 | -56 | 326
11 | 9 | 14 | 323 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 84 | 0 | 8 | 0 | -68 | -22 | 323
11 | 9 | 15 | 344 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 21 | 0 | 9 | 0 | 41 | -59 | 344
11 | 9 | 16 | 377 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 377
11 | 9 | 17 | 391 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62 | -43 | 391
11 | 9 | 18 | 390 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 60 | -42 | 390
11 | 9 | 19 | 385 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 62 | -45 | 385
11 | 9 | 20 | 376 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 62 | -50 | 376
11 | 9 | 21 | 361 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -3 | 361
11 | 9 | 22 | 347 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -17 | 347
11 | 9 | 23 | 348 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -23 | 348
11 | 10 | 0 | 338 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | -2 | -58 | 338
11 | 10 | 1 | 340 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -62 | 340
11 | 10 | 2 | 351 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -59 | 351
11 | 10 | 3 | 366 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 3 | -57 | 366
11 | 10 | 4 | 374 | 168 | 55 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -58 | 374
11 | 10 | 5 | 369 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -63 | 369
11 | 10 | 6 | 354 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 7 | 0 | 88 | 0 | 0 | -67 | 354
11 | 10 | 7 | 347 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 63 | 0 | 87 | 0 | -23 | -92 | 347
11 | 10 | 8 | 346 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 129 | 0 | 95 | -14 | -69 | -92 | 346
11 | 10 | 9 | 347 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 175 | 0 | 102 | -67 | -68 | -92 | 347
11 | 10 | 10 | 342 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 194 | -38 | 112 | -96 | -69 | -58 | 342
11 | 10 | 11 | 338 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 186 | -34 | 99 | -85 | -68 | -57 | 338
11 | 10 | 12 | 328 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 164 | 0 | 102 | -76 | -69 | -90 | 328
11 | 10 | 13 | 323 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 115 | 0 | 108 | -37 | -69 | -91 | 323
11 | 10 | 14 | 320 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 57 | 0 | 117 | 0 | -59 | -92 | 320
11 | 10 | 15 | 331 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 11 | 0 | 105 | 0 | -5 | -92 | 331
11 | 10 | 16 | 362 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 28 | -90 | 362
11 | 10 | 17 | 378 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 28 | -91 | 378
11 | 10 | 18 | 379 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 28 | -92 | 379
11 | 10 | 19 | 374 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 25 | -91 | 374
11 | 10 | 20 | 366 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 26 | -91 | 366
11 | 10 | 21 | 351 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 24 | -91 | 351
11 | 10 | 22 | 331 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 4 | -83 | 331
11 | 10 | 23 | 328 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 8 | -92 | 328
11 | 11 | 0 | 319 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | -7 | -92 | 319
11 | 11 | 1 | 320 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | -9 | -92 | 320
11 | 11 | 2 | 331 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | -2 | -92 | 331
11 | 11 | 3 | 345 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | 0 | 9 | -93 | 345
11 | 11 | 4 | 355 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -79 | 355
11 | 11 | 5 | 358 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 16 | -93 | 358
11 | 11 | 6 | 363 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 4 | 0 | 119 | 0 | 2 | -74 | 363
11 | 11 | 7 | 388 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 39 | 0 | 116 | 0 | 20 | -93 | 388
11 | 11 | 8 | 414 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 76 | 0 | 119 | 0 | 18 | -96 | 414
11 | 11 | 9 | 406 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 115 | 0 | 126 | 0 | -37 | -95 | 406
11 | 11 | 10 | 395 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 160 | 0 | 130 | -28 | -69 | -95 | 395
11 | 11 | 11 | 391 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 178 | 0 | 116 | -73 | -69 | -58 | 391
11 | 11 | 12 | 356 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 172 | -2 | 107 | -92 | -69 | -57 | 356
11 | 11 | 13 | 363 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 136 | 0 | 92 | 0 | -69 | -93 | 363
11 | 11 | 14 | 364 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 78 | 0 | 68 | 0 | -14 | -94 | 364
11 | 11 | 15 | 380 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 18 | 0 | 56 | 0 | 0 | -30 | 380
11 | 11 | 16 | 414 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 60 | -44 | 414
11 | 11 | 17 | 415 | 168 | 55 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 17 | 0 | 415
11 | 11 | 18 | 406 | 168 | 72 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 406
11 | 11 | 19 | 395 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 62 | -44 | 395
11 | 11 | 20 | 377 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 1 | 377
11 | 11 | 21 | 362 | 168 | 73 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 362
11 | 11 | 22 | 344 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 344
11 | 11 | 23 | 339 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 339
11 | 12 | 0 | 330 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62 | -54 | 330
11 | 12 | 1 | 331 | 168 | 63 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 331
11 | 12 | 2 | 342 | 168 | 60 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 342
11 | 12 | 3 | 357 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 62 | -53 | 357
11 | 12 | 4 | 370 | 168 | 65 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 370
11 | 12 | 5 | 377 | 168 | 65 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 377
11 | 12 | 6 | 380 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | -2 | 380
11 | 12 | 7 | 392 | 168 | 82 | 49 | 5 | 34 | 51 | 0 | 61 | 0 | 0 | -58 | 392
11 | 12 | 8 | 416 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 117 | 0 | 73 | 0 | 0 | -72 | 416
11 | 12 | 9 | 434 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 152 | 0 | 82 | 0 | -69 | -29 | 434
11 | 12 | 10 | 423 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 153 | 0 | 94 | 0 | -69 | -53 | 423
11 | 12 | 11 | 419 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 148 | 0 | 79 | 0 | -49 | -58 | 419
11 | 12 | 12 | 407 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 116 | 0 | 68 | 0 | -19 | -57 | 407
11 | 12 | 13 | 410 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 81 | 0 | 64 | 0 | -43 | -13 | 410
11 | 12 | 14 | 413 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 413
11 | 12 | 15 | 419 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 6 | 0 | 40 | 0 | 62 | -45 | 419
11 | 12 | 16 | 434 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 61 | -43 | 434
11 | 12 | 17 | 426 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 17 | 0 | 426
11 | 12 | 18 | 416 | 168 | 59 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 416
11 | 12 | 19 | 404 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -21 | 404
11 | 12 | 20 | 386 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -17 | 386
11 | 12 | 21 | 368 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 2 | -33 | 368
11 | 12 | 22 | 352 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -50 | 352
11 | 12 | 23 | 346 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | 0 | -2 | -70 | 346
11 | 13 | 0 | 337 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | -2 | -72 | 337
11 | 13 | 1 | 338 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | -2 | -66 | 338
11 | 13 | 2 | 348 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -41 | 348
11 | 13 | 3 | 366 | 168 | 56 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 52 | -58 | 366
11 | 13 | 4 | 377 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 | -3 | 377
11 | 13 | 5 | 380 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 60 | -58 | 380
11 | 13 | 6 | 381 | 168 | 58 | 51 | 5 | 34 | 5 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 381
11 | 13 | 7 | 393 | 168 | 95 | 41 | 5 | 34 | 57 | 0 | 51 | 0 | 0 | -58 | 393
11 | 13 | 8 | 415 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 115 | 0 | 46 | 0 | -68 | 24 | 415
11 | 13 | 9 | 433 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 145 | 0 | 47 | 0 | -67 | 10 | 433
11 | 13 | 10 | 424 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 159 | 0 | 47 | 0 | -69 | -11 | 424
11 | 13 | 11 | 428 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 162 | 0 | 36 | 0 | -69 | 1 | 428
11 | 13 | 12 | 391 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 149 | 0 | 39 | 0 | -69 | -26 | 391
11 | 13 | 13 | 390 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 116 | 0 | 48 | 0 | -14 | -58 | 390
11 | 13 | 14 | 389 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 62 | 0 | 58 | 0 | -2 | -59 | 389
11 | 13 | 15 | 406 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 13 | 0 | 42 | 0 | 8 | 0 | 406
11 | 13 | 16 | 433 | 168 | 74 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 433
11 | 13 | 17 | 431 | 168 | 73 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 431
11 | 13 | 18 | 422 | 168 | 72 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 422
11 | 13 | 19 | 410 | 168 | 72 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 410
11 | 13 | 20 | 395 | 168 | 72 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 395
11 | 13 | 21 | 375 | 168 | 61 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 375
11 | 13 | 22 | 361 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 361
11 | 13 | 23 | 358 | 168 | 58 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 358
11 | 14 | 0 | 346 | 168 | 65 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 346
11 | 14 | 1 | 348 | 168 | 65 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 348
11 | 14 | 2 | 363 | 168 | 66 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 363
11 | 14 | 3 | 378 | 168 | 55 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 62 | -51 | 378
11 | 14 | 4 | 391 | 168 | 68 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 391
11 | 14 | 5 | 396 | 168 | 55 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 62 | -51 | 396
11 | 14 | 6 | 398 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 5 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 398
11 | 14 | 7 | 394 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | -27 | 394
11 | 14 | 8 | 408 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 141 | 0 | 36 | 0 | 0 | -67 | 408
11 | 14 | 9 | 411 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 189 | 0 | 37 | 0 | -56 | -57 | 411
11 | 14 | 10 | 395 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 212 | -1 | 51 | 0 | -69 | -96 | 395
11 | 14 | 11 | 387 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 212 | -18 | 60 | 0 | -69 | -96 | 387
11 | 14 | 12 | 361 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 187 | -22 | 63 | 0 | -69 | -96 | 361
11 | 14 | 13 | 367 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 143 | 0 | 64 | 0 | -42 | -96 | 367
11 | 14 | 14 | 372 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 79 | 0 | 64 | 0 | 0 | -69 | 372
11 | 14 | 15 | 395 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 17 | 0 | 57 | 0 | 0 | -11 | 395
11 | 14 | 16 | 425 | 168 | 64 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 425
11 | 14 | 17 | 424 | 168 | 63 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 424
11 | 14 | 18 | 416 | 168 | 62 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 416
11 | 14 | 19 | 406 | 168 | 61 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 406
11 | 14 | 20 | 390 | 168 | 59 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 390
11 | 14 | 21 | 370 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -16 | 370
11 | 14 | 22 | 354 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 17 | -58 | 354
11 | 14 | 23 | 352 | 168 | 66 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -58 | 352
11 | 15 | 0 | 338 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -50 | 338
11 | 15 | 1 | 339 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 9 | -58 | 339
11 | 15 | 2 | 350 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -32 | 350
11 | 15 | 3 | 364 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -17 | 364
11 | 15 | 4 | 376 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 56 | -56 | 376
11 | 15 | 5 | 382 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 382
11 | 15 | 6 | 383 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 383
11 | 15 | 7 | 409 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 30 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 409
11 | 15 | 8 | 430 | 168 | 56 | 45 | 5 | 34 | 48 | 0 | 77 | 0 | 0 | -3 | 430
11 | 15 | 9 | 443 | 168 | 57 | 36 | 5 | 34 | 74 | 0 | 84 | 0 | 0 | -15 | 443
11 | 15 | 10 | 440 | 168 | 57 | 36 | 5 | 34 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | -48 | 440
11 | 15 | 11 | 433 | 168 | 56 | 36 | 5 | 34 | 96 | 0 | 72 | 0 | 0 | -34 | 433
11 | 15 | 12 | 408 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 81 | 0 | 68 | 0 | 0 | -39 | 408
11 | 15 | 13 | 419 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 52 | 0 | 70 | 0 | 0 | -9 | 419
11 | 15 | 14 | 405 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 38 | 0 | 51 | 0 | 0 | -6 | 405
11 | 15 | 15 | 405 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 12 | 0 | 61 | 0 | 0 | -3 | 405
11 | 15 | 16 | 425 | 168 | 63 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 425
11 | 15 | 17 | 420 | 168 | 63 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 420
11 | 15 | 18 | 411 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 58 | -57 | 411
11 | 15 | 19 | 399 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 60 | -55 | 399
11 | 15 | 20 | 383 | 168 | 59 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 383
11 | 15 | 21 | 364 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 58 | -57 | 364
11 | 15 | 22 | 350 | 168 | 57 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 350
11 | 15 | 23 | 348 | 168 | 57 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 348
11 | 16 | 0 | 338 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 338
11 | 16 | 1 | 338 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 41 | -57 | 338
11 | 16 | 2 | 349 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -8 | 349
11 | 16 | 3 | 364 | 168 | 58 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 364
11 | 16 | 4 | 373 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 373
11 | 16 | 5 | 372 | 168 | 55 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -5 | 372
11 | 16 | 6 | 361 | 168 | 71 | 77 | 5 | 34 | 4 | 0 | 44 | 0 | 16 | -58 | 361
11 | 16 | 7 | 361 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 59 | 0 | 38 | 0 | 0 | -65 | 361
11 | 16 | 8 | 376 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 135 | -12 | 43 | 0 | -1 | -91 | 376
11 | 16 | 9 | 374 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 180 | -11 | 51 | 0 | -53 | -91 | 374
11 | 16 | 10 | 359 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 203 | -52 | 37 | 0 | -69 | -58 | 359
11 | 16 | 11 | 353 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 193 | -52 | 40 | 0 | -69 | -57 | 353
11 | 16 | 12 | 340 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 155 | -38 | 51 | 0 | -69 | -57 | 340
11 | 16 | 13 | 345 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 110 | 0 | 62 | -32 | -2 | -91 | 345
11 | 16 | 14 | 345 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 53 | 0 | 82 | 0 | 4 | -92 | 345
11 | 16 | 15 | 358 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 8 | 0 | 96 | 0 | 27 | -92 | 358
11 | 16 | 16 | 383 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 41 | -91 | 383
11 | 16 | 17 | 389 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 41 | -92 | 389
11 | 16 | 18 | 384 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 23 | -92 | 384
11 | 16 | 19 | 378 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 143 | 0 | 29 | -92 | 378
11 | 16 | 20 | 367 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 141 | 0 | 20 | -92 | 367
11 | 16 | 21 | 350 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 141 | 0 | 2 | -91 | 350
11 | 16 | 22 | 330 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | -9 | 0 | -93 | 330
11 | 16 | 23 | 328 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | -15 | 0 | -93 | 328
11 | 17 | 0 | 315 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | -10 | -10 | -92 | 315
11 | 17 | 1 | 312 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | -10 | -10 | -93 | 312
11 | 17 | 2 | 329 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 137 | -11 | -9 | -92 | 329
11 | 17 | 3 | 344 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | -11 | -8 | -93 | 344
11 | 17 | 4 | 350 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 151 | -12 | -8 | -92 | 350
11 | 17 | 5 | 349 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 151 | -12 | -8 | -92 | 349
11 | 17 | 6 | 336 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 2 | 0 | 147 | -12 | -9 | -92 | 336
11 | 17 | 7 | 342 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 25 | 0 | 137 | -13 | -13 | -92 | 342
11 | 17 | 8 | 355 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 35 | 0 | 131 | -13 | -17 | -92 | 355
11 | 17 | 9 | 363 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 38 | 0 | 113 | -12 | -6 | -91 | 363
11 | 17 | 10 | 354 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 42 | 0 | 113 | -12 | -43 | -57 | 354
11 | 17 | 11 | 356 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 45 | 0 | 105 | -11 | -40 | -58 | 356
11 | 17 | 12 | 350 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 41 | 0 | 100 | -11 | -42 | -58 | 350
11 | 17 | 13 | 351 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 27 | 0 | 96 | -9 | -1 | -92 | 351
11 | 17 | 14 | 351 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 13 | 0 | 114 | -10 | -5 | -91 | 351
11 | 17 | 15 | 355 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 3 | 0 | 115 | -1 | 0 | -92 | 355
11 | 17 | 16 | 376 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 27 | -91 | 376
11 | 17 | 17 | 386 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0 | 22 | -91 | 386
11 | 17 | 18 | 386 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 143 | 0 | 4 | -91 | 386
11 | 17 | 19 | 380 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 166 | -13 | -7 | -92 | 380
11 | 17 | 20 | 368 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 172 | -14 | -16 | -90 | 368
11 | 17 | 21 | 353 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 175 | -14 | -15 | -91 | 353
11 | 17 | 22 | 338 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 180 | -14 | -34 | -92 | 338
11 | 17 | 23 | 336 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 175 | -14 | -31 | -92 | 336
11 | 18 | 0 | 328 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 169 | 0 | -47 | -92 | 328
11 | 18 | 1 | 335 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 168 | 0 | -40 | -91 | 335
11 | 18 | 2 | 346 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 164 | 0 | -24 | -92 | 346
11 | 18 | 3 | 362 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -89 | 362
11 | 18 | 4 | 378 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -69 | 378
11 | 18 | 5 | 387 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 143 | 0 | 21 | -91 | 387
11 | 18 | 6 | 393 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 2 | 0 | 134 | 0 | 26 | -93 | 393
11 | 18 | 7 | 414 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 42 | 0 | 125 | 0 | 26 | -93 | 414
11 | 18 | 8 | 430 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 93 | 0 | 119 | 0 | 8 | -94 | 430
11 | 18 | 9 | 441 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 134 | 0 | 115 | 0 | -11 | -95 | 441
11 | 18 | 10 | 437 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 162 | 0 | 119 | 0 | -68 | -74 | 437
11 | 18 | 11 | 434 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 161 | 0 | 112 | 0 | -65 | -72 | 434
11 | 18 | 12 | 409 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 143 | 0 | 121 | 0 | -57 | -96 | 409
11 | 18 | 13 | 423 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 102 | 0 | 132 | 0 | -51 | -58 | 423
11 | 18 | 14 | 426 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 54 | 0 | 154 | 0 | -6 | -96 | 426
11 | 18 | 15 | 439 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 10 | 0 | 138 | 0 | 18 | -57 | 439
11 | 18 | 16 | 461 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 61 | -56 | 461
11 | 18 | 17 | 460 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 58 | -58 | 460
11 | 18 | 18 | 454 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 137 | 0 | 38 | -51 | 454
11 | 18 | 19 | 438 | 168 | 57 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -22 | 438
11 | 18 | 20 | 426 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -18 | 426
11 | 18 | 21 | 411 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 31 | -57 | 411
11 | 18 | 22 | 393 | 168 | 71 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -58 | 393
11 | 18 | 23 | 394 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | 0 | -2 | -61 | 394
11 | 19 | 0 | 386 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | 0 | -2 | -58 | 386
11 | 19 | 1 | 389 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -57 | 389
11 | 19 | 2 | 404 | 168 | 69 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -58 | 404
11 | 19 | 3 | 415 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 147 | 0 | 9 | -57 | 415
11 | 19 | 4 | 426 | 168 | 56 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -44 | 426
11 | 19 | 5 | 426 | 168 | 56 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 156 | 0 | 2 | -49 | 426
11 | 19 | 6 | 431 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 2 | 0 | 154 | 0 | 13 | -56 | 431
11 | 19 | 7 | 441 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 46 | 0 | 145 | 0 | 0 | -58 | 441
11 | 19 | 8 | 462 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 103 | 0 | 142 | 0 | -1 | -80 | 462
11 | 19 | 9 | 476 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 142 | 0 | 137 | 0 | -43 | -58 | 476
11 | 19 | 10 | 463 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 163 | 0 | 127 | 0 | -68 | -57 | 463
11 | 19 | 11 | 447 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 170 | 0 | 123 | 0 | -69 | -75 | 447
11 | 19 | 12 | 416 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 154 | 0 | 123 | 0 | -69 | -90 | 416
11 | 19 | 13 | 417 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 110 | 0 | 128 | 0 | -62 | -57 | 417
11 | 19 | 14 | 419 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 57 | 0 | 151 | 0 | -12 | -96 | 419
11 | 19 | 15 | 437 | 168 | 56 | 67 | 5 | 34 | 10 | 0 | 136 | 0 | 0 | -39 | 437
11 | 19 | 16 | 462 | 168 | 61 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 462
11 | 19 | 17 | 460 | 168 | 59 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -3 | 460
11 | 19 | 18 | 451 | 168 | 58 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -19 | 451
11 | 19 | 19 | 439 | 168 | 57 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -32 | 439
11 | 19 | 20 | 423 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -32 | 423
11 | 19 | 21 | 402 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -43 | 402
11 | 19 | 22 | 386 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -51 | 386
11 | 19 | 23 | 382 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -45 | 382
11 | 20 | 0 | 371 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -48 | 371
11 | 20 | 1 | 372 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -45 | 372
11 | 20 | 2 | 381 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -29 | 381
11 | 20 | 3 | 398 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 1 | -4 | 398
11 | 20 | 4 | 404 | 168 | 60 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 404
11 | 20 | 5 | 406 | 168 | 61 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 406
11 | 20 | 6 | 410 | 168 | 61 | 64 | 5 | 34 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 410
11 | 20 | 7 | 430 | 168 | 61 | 51 | 5 | 34 | 40 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 430
11 | 20 | 8 | 455 | 168 | 62 | 41 | 5 | 34 | 78 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 455
11 | 20 | 9 | 464 | 168 | 59 | 36 | 5 | 34 | 106 | 0 | 66 | 0 | 0 | -10 | 464
11 | 20 | 10 | 445 | 168 | 57 | 36 | 5 | 34 | 126 | 0 | 53 | 0 | 0 | -34 | 445
11 | 20 | 11 | 432 | 168 | 56 | 36 | 5 | 34 | 131 | 0 | 59 | 0 | 0 | -57 | 432
11 | 20 | 12 | 414 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 119 | 0 | 66 | 0 | -2 | -67 | 414
11 | 20 | 13 | 432 | 168 | 56 | 60 | 5 | 34 | 78 | 0 | 58 | 0 | 0 | -27 | 432
11 | 20 | 14 | 424 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 34 | 0 | 46 | 0 | 62 | -53 | 424
11 | 20 | 15 | 421 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 5 | 0 | 41 | 0 | 11 | 0 | 421
11 | 20 | 16 | 438 | 168 | 77 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -2 | 438
11 | 20 | 17 | 434 | 168 | 56 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 12 | -1 | 434
11 | 20 | 18 | 424 | 168 | 65 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 424
11 | 20 | 19 | 412 | 168 | 55 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 10 | -1 | 412
11 | 20 | 20 | 395 | 168 | 64 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 395
11 | 20 | 21 | 377 | 168 | 64 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 377
11 | 20 | 22 | 364 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 9 | -1 | 364
11 | 20 | 23 | 359 | 168 | 57 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 6 | 359
11 | 21 | 0 | 346 | 168 | 85 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 346
11 | 21 | 1 | 349 | 168 | 95 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 349
11 | 21 | 2 | 362 | 168 | 104 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 362
11 | 21 | 3 | 378 | 168 | 105 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 378
11 | 21 | 4 | 390 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 | 1 | 390
11 | 21 | 5 | 395 | 168 | 106 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 395
11 | 21 | 6 | 398 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 1 | 0 | 6 | 0 | 60 | -9 | 398
11 | 21 | 7 | 398 | 168 | 79 | 58 | 5 | 34 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 398
11 | 21 | 8 | 407 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 125 | 0 | 6 | 0 | 0 | -21 | 407
11 | 21 | 9 | 413 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 173 | 0 | 6 | 0 | -2 | -61 | 413
11 | 21 | 10 | 403 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 193 | 0 | 3 | 0 | -2 | -88 | 403
11 | 21 | 11 | 398 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 188 | 0 | 4 | 0 | -2 | -90 | 398
11 | 21 | 12 | 374 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 168 | 0 | 4 | 0 | -37 | -59 | 374
11 | 21 | 13 | 383 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 130 | 0 | 4 | 0 | 8 | -57 | 383
11 | 21 | 14 | 390 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | -7 | 390
11 | 21 | 15 | 406 | 168 | 107 | 78 | 5 | 34 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 406
11 | 21 | 16 | 431 | 168 | 109 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 431
11 | 21 | 17 | 429 | 168 | 109 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 429
11 | 21 | 18 | 421 | 168 | 108 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 421
11 | 21 | 19 | 411 | 168 | 108 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 411
11 | 21 | 20 | 395 | 168 | 55 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | -1 | 395
11 | 21 | 21 | 378 | 168 | 106 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 378
11 | 21 | 22 | 370 | 168 | 105 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 370
11 | 21 | 23 | 365 | 168 | 104 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 365
11 | 22 | 0 | 355 | 168 | 103 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 355
11 | 22 | 1 | 357 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 48 | -1 | 357
11 | 22 | 2 | 367 | 168 | 87 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 367
11 | 22 | 3 | 382 | 168 | 105 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 382
11 | 22 | 4 | 394 | 168 | 106 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 394
11 | 22 | 5 | 398 | 168 | 104 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | -1 | 398
11 | 22 | 6 | 401 | 168 | 104 | 70 | 5 | 34 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 401
11 | 22 | 7 | 423 | 168 | 105 | 57 | 5 | 34 | 33 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 423
11 | 22 | 8 | 450 | 168 | 104 | 61 | 5 | 34 | 54 | 0 | 23 | 0 | 2 | -1 | 450
11 | 22 | 9 | 460 | 168 | 106 | 61 | 5 | 34 | 66 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 460
11 | 22 | 10 | 447 | 168 | 56 | 51 | 5 | 34 | 83 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41 | 447
11 | 22 | 11 | 437 | 168 | 56 | 36 | 5 | 34 | 86 | 0 | 11 | 0 | 0 | 41 | 437
11 | 22 | 12 | 401 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 94 | 0 | 14 | 0 | -2 | -3 | 401
11 | 22 | 13 | 415 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 415
11 | 22 | 14 | 417 | 168 | 61 | 60 | 5 | 34 | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 31 | 417
11 | 22 | 15 | 424 | 168 | 105 | 77 | 5 | 34 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 424
11 | 22 | 16 | 438 | 168 | 106 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 438
11 | 22 | 17 | 431 | 168 | 90 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 14 | 431
11 | 22 | 18 | 420 | 168 | 99 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 420
11 | 22 | 19 | 412 | 168 | 97 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 412
11 | 22 | 20 | 396 | 168 | 89 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 396
11 | 22 | 21 | 380 | 168 | 79 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 380
11 | 22 | 22 | 370 | 168 | 73 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 370
11 | 22 | 23 | 370 | 168 | 74 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 370
11 | 23 | 0 | 356 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -8 | 356
11 | 23 | 1 | 360 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 50 | -57 | 360
11 | 23 | 2 | 371 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 371
11 | 23 | 3 | 381 | 168 | 69 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 381
11 | 23 | 4 | 389 | 168 | 77 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 389
11 | 23 | 5 | 387 | 168 | 73 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 387
11 | 23 | 6 | 375 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4 | 375
11 | 23 | 7 | 369 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 48 | 0 | 47 | 0 | 15 | -57 | 369
11 | 23 | 8 | 378 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 119 | 0 | 49 | 0 | -65 | -22 | 378
11 | 23 | 9 | 380 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 160 | 0 | 58 | 0 | -69 | -66 | 380
11 | 23 | 10 | 363 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 172 | 0 | 78 | -58 | -69 | -57 | 363
11 | 23 | 11 | 363 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 169 | 0 | 76 | -52 | -69 | -58 | 363
11 | 23 | 12 | 356 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 148 | 0 | 88 | -51 | -69 | -57 | 356
11 | 23 | 13 | 355 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 112 | 0 | 104 | 0 | -68 | -90 | 355
11 | 23 | 14 | 359 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 50 | 0 | 126 | 0 | -56 | -58 | 359
11 | 23 | 15 | 373 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 7 | 0 | 117 | 0 | 0 | -48 | 373
11 | 23 | 16 | 397 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -14 | 397
11 | 23 | 17 | 407 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -11 | 407
11 | 23 | 18 | 409 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | -57 | 409
11 | 23 | 19 | 408 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 47 | -57 | 408
11 | 23 | 20 | 401 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -10 | 401
11 | 23 | 21 | 389 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -9 | 389
11 | 23 | 22 | 377 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 49 | -57 | 377
11 | 23 | 23 | 383 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -8 | 383
11 | 24 | 0 | 371 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -57 | 371
11 | 24 | 1 | 373 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -58 | 373
11 | 24 | 2 | 385 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -13 | 385
11 | 24 | 3 | 398 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -14 | 398
11 | 24 | 4 | 411 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 44 | -58 | 411
11 | 24 | 5 | 408 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 28 | -57 | 408
11 | 24 | 6 | 388 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | -38 | 388
11 | 24 | 7 | 385 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 39 | 0 | 130 | 0 | 0 | -78 | 385
11 | 24 | 8 | 391 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 88 | 0 | 137 | 0 | -68 | -60 | 391
11 | 24 | 9 | 396 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 128 | 0 | 148 | -15 | -68 | -91 | 396
11 | 24 | 10 | 392 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 144 | 0 | 159 | -78 | -69 | -58 | 392
11 | 24 | 11 | 386 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 142 | 0 | 141 | -65 | -69 | -57 | 386
11 | 24 | 12 | 373 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 131 | 0 | 135 | -61 | -69 | -57 | 373
11 | 24 | 13 | 362 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 104 | 0 | 137 | -46 | -69 | -58 | 362
11 | 24 | 14 | 364 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 55 | 0 | 140 | 0 | -68 | -57 | 364
11 | 24 | 15 | 382 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 9 | 0 | 117 | 0 | 0 | -53 | 382
11 | 24 | 16 | 406 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -16 | 406
11 | 24 | 17 | 419 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 43 | -55 | 419
11 | 24 | 18 | 416 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -13 | 416
11 | 24 | 19 | 409 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | -57 | 409
11 | 24 | 20 | 400 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -12 | 400
11 | 24 | 21 | 382 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -14 | 382
11 | 24 | 22 | 367 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 45 | -57 | 367
11 | 24 | 23 | 366 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 45 | -58 | 366
11 | 25 | 0 | 359 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 359
11 | 25 | 1 | 361 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -12 | 361
11 | 25 | 2 | 376 | 168 | 63 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 376
11 | 25 | 3 | 392 | 168 | 78 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 392
11 | 25 | 4 | 401 | 168 | 89 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -2 | 401
11 | 25 | 5 | 405 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2 | 26 | 405
11 | 25 | 6 | 409 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 1 | 0 | 46 | 0 | 62 | -24 | 409
11 | 25 | 7 | 422 | 168 | 79 | 52 | 5 | 34 | 46 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 422
11 | 25 | 8 | 441 | 168 | 57 | 35 | 5 | 34 | 113 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 441
11 | 25 | 9 | 449 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 157 | 0 | 48 | 0 | -29 | -24 | 449
11 | 25 | 10 | 435 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 177 | 0 | 48 | 0 | -69 | -18 | 435
11 | 25 | 11 | 433 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 178 | 0 | 46 | 0 | -54 | -34 | 433
11 | 25 | 12 | 409 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 151 | 0 | 45 | 0 | -69 | -15 | 409
11 | 25 | 13 | 412 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 115 | 0 | 44 | 0 | -69 | 25 | 412
11 | 25 | 14 | 413 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 65 | 0 | 45 | 0 | 0 | -14 | 413
11 | 25 | 15 | 430 | 168 | 56 | 68 | 5 | 34 | 12 | 0 | 42 | 0 | 46 | -1 | 430
11 | 25 | 16 | 454 | 168 | 107 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 454
11 | 25 | 17 | 450 | 168 | 107 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 450
11 | 25 | 18 | 439 | 168 | 106 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 439
11 | 25 | 19 | 428 | 168 | 106 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 428
11 | 25 | 20 | 413 | 168 | 106 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 413
11 | 25 | 21 | 394 | 168 | 106 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 394
11 | 25 | 22 | 380 | 168 | 103 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 380
11 | 25 | 23 | 379 | 168 | 102 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | -2 | 379
11 | 26 | 0 | 375 | 168 | 100 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 375
11 | 26 | 1 | 381 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | -14 | 381
11 | 26 | 2 | 397 | 168 | 107 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 397
11 | 26 | 3 | 409 | 168 | 107 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 409
11 | 26 | 4 | 423 | 168 | 108 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 423
11 | 26 | 5 | 428 | 168 | 107 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 428
11 | 26 | 6 | 428 | 168 | 104 | 79 | 5 | 34 | 1 | 0 | 37 | 0 | 2 | -2 | 428
11 | 26 | 7 | 431 | 168 | 64 | 64 | 5 | 34 | 46 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 431
11 | 26 | 8 | 438 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 118 | 0 | 63 | 0 | -1 | -58 | 438
11 | 26 | 9 | 441 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 163 | 0 | 69 | 0 | -2 | -86 | 441
11 | 26 | 10 | 423 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 188 | 0 | 75 | -10 | -69 | -58 | 423
11 | 26 | 11 | 422 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 182 | 0 | 78 | -8 | -69 | -58 | 422
11 | 26 | 12 | 396 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 157 | 0 | 78 | -3 | -69 | -64 | 396
11 | 26 | 13 | 408 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 110 | 0 | 95 | 0 | 0 | -94 | 408
11 | 26 | 14 | 421 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 50 | 0 | 126 | 0 | 0 | -66 | 421
11 | 26 | 15 | 431 | 168 | 56 | 59 | 5 | 34 | 6 | 0 | 130 | 0 | 2 | -29 | 431
11 | 26 | 16 | 450 | 168 | 58 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | 2 | -27 | 450
11 | 26 | 17 | 444 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 159 | 0 | 25 | -56 | 444
11 | 26 | 18 | 434 | 168 | 56 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 162 | 0 | 26 | -57 | 434
11 | 26 | 19 | 424 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -43 | 424
11 | 26 | 20 | 405 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -60 | 405
11 | 26 | 21 | 384 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 162 | 0 | -1 | -74 | 384
11 | 26 | 22 | 374 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 169 | 0 | -2 | -90 | 374
11 | 26 | 23 | 376 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -84 | 376
11 | 27 | 0 | 366 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 163 | 0 | -2 | -92 | 366
11 | 27 | 1 | 366 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 156 | 0 | -2 | -85 | 366
11 | 27 | 2 | 377 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | -2 | -64 | 377
11 | 27 | 3 | 394 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | 0 | 24 | -58 | 394
11 | 27 | 4 | 400 | 168 | 87 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 1 | -58 | 400
11 | 27 | 5 | 400 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -16 | 400
11 | 27 | 6 | 401 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -3 | 401
11 | 27 | 7 | 414 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 25 | 0 | 81 | 0 | 2 | -10 | 414
11 | 27 | 8 | 437 | 168 | 57 | 64 | 5 | 34 | 40 | 0 | 72 | 0 | 0 | -3 | 437
11 | 27 | 9 | 448 | 168 | 58 | 64 | 5 | 34 | 53 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 448
11 | 27 | 10 | 439 | 168 | 57 | 64 | 5 | 34 | 68 | 0 | 40 | 0 | 4 | -1 | 439
11 | 27 | 11 | 436 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 75 | 0 | 10 | 0 | -2 | 27 | 436
11 | 27 | 12 | 402 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 70 | 0 | 12 | 0 | -40 | 41 | 402
11 | 27 | 13 | 409 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 60 | 0 | 22 | 0 | -26 | 28 | 409
11 | 27 | 14 | 412 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 29 | 0 | 40 | 0 | 17 | 0 | 412
11 | 27 | 15 | 416 | 168 | 79 | 64 | 5 | 34 | 4 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 416
11 | 27 | 16 | 431 | 168 | 81 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 431
11 | 27 | 17 | 423 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -2 | 423
11 | 27 | 18 | 414 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 39 | -57 | 414
11 | 27 | 19 | 402 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -4 | 402
11 | 27 | 20 | 388 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 2 | -5 | 388
11 | 27 | 21 | 369 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -13 | 369
11 | 27 | 22 | 353 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -11 | 353
11 | 27 | 23 | 355 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -17 | 355
11 | 28 | 0 | 346 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -27 | 346
11 | 28 | 1 | 348 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -16 | 348
11 | 28 | 2 | 363 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 11 | 0 | 363
11 | 28 | 3 | 375 | 168 | 81 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 375
11 | 28 | 4 | 390 | 168 | 64 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 390
11 | 28 | 5 | 391 | 168 | 86 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 391
11 | 28 | 6 | 391 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 60 | -30 | 391
11 | 28 | 7 | 416 | 168 | 69 | 35 | 5 | 34 | 30 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 416
11 | 28 | 8 | 451 | 168 | 58 | 37 | 5 | 34 | 52 | 0 | 77 | 0 | 0 | 20 | 451
11 | 28 | 9 | 465 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 65 | 0 | 86 | 0 | -22 | 42 | 465
11 | 28 | 10 | 454 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 82 | 0 | 75 | 0 | -2 | 4 | 454
11 | 28 | 11 | 436 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 105 | 0 | 60 | 0 | -65 | 41 | 436
11 | 28 | 12 | 391 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 113 | 0 | 57 | 0 | -15 | -59 | 391
11 | 28 | 13 | 395 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 89 | 0 | 62 | 0 | -69 | 18 | 395
11 | 28 | 14 | 392 | 168 | 80 | 48 | 5 | 34 | 54 | 0 | 60 | 0 | 2 | -59 | 392
11 | 28 | 15 | 408 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 9 | 0 | 39 | 0 | 29 | 0 | 408
11 | 28 | 16 | 435 | 168 | 56 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 60 | -26 | 435
11 | 28 | 17 | 433 | 168 | 90 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 433
11 | 28 | 18 | 424 | 168 | 89 | 107 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 424
11 | 28 | 19 | 415 | 168 | 90 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 415
11 | 28 | 20 | 402 | 168 | 89 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 402
11 | 28 | 21 | 386 | 168 | 87 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 386
11 | 28 | 22 | 377 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 62 | -30 | 377
11 | 28 | 23 | 375 | 168 | 87 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 375
11 | 29 | 0 | 367 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 | -46 | 367
11 | 29 | 1 | 369 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 62 | -42 | 369
11 | 29 | 2 | 378 | 168 | 82 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 378
11 | 29 | 3 | 392 | 168 | 83 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 392
11 | 29 | 4 | 406 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 27 | 406
11 | 29 | 5 | 409 | 168 | 67 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 409
11 | 29 | 6 | 409 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -17 | 409
11 | 29 | 7 | 428 | 168 | 56 | 34 | 5 | 34 | 19 | 0 | 116 | 0 | 0 | -4 | 428
11 | 29 | 8 | 458 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 60 | 0 | 133 | 0 | 29 | -58 | 458
11 | 29 | 9 | 461 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 101 | 0 | 135 | 0 | -68 | -1 | 461
11 | 29 | 10 | 431 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 141 | 0 | 141 | -19 | -69 | -57 | 431
11 | 29 | 11 | 440 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 162 | 0 | 131 | -22 | -69 | -56 | 440
11 | 29 | 12 | 428 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 143 | 0 | 135 | -18 | -69 | -57 | 428
11 | 29 | 13 | 442 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 97 | 0 | 141 | 0 | -68 | -22 | 442
11 | 29 | 14 | 438 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 52 | 0 | 159 | 0 | 0 | -71 | 438
11 | 29 | 15 | 458 | 168 | 58 | 60 | 5 | 34 | 6 | 0 | 145 | 0 | 0 | -18 | 458
11 | 29 | 16 | 473 | 168 | 60 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -3 | 473
11 | 29 | 17 | 468 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 145 | 0 | 58 | -57 | 468
11 | 29 | 18 | 456 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | 55 | -57 | 456
11 | 29 | 19 | 447 | 168 | 57 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -11 | 447
11 | 29 | 20 | 431 | 168 | 56 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -8 | 431
11 | 29 | 21 | 416 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 50 | -58 | 416
11 | 29 | 22 | 405 | 168 | 56 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 45 | -57 | 405
11 | 29 | 23 | 406 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 135 | 0 | 34 | -57 | 406
11 | 30 | 0 | 392 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -59 | 392
11 | 30 | 1 | 393 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -60 | 393
11 | 30 | 2 | 402 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -60 | 402
11 | 30 | 3 | 414 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -60 | 414
11 | 30 | 4 | 423 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -59 | 423
11 | 30 | 5 | 420 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -58 | 420
11 | 30 | 6 | 410 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -57 | 410
11 | 30 | 7 | 412 | 168 | 55 | 55 | 5 | 34 | 23 | 0 | 135 | 0 | 0 | -63 | 412
11 | 30 | 8 | 441 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 85 | 0 | 142 | 0 | -31 | -58 | 441
11 | 30 | 9 | 448 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 125 | 0 | 154 | 0 | -68 | -57 | 448
11 | 30 | 10 | 433 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 159 | 0 | 164 | -58 | -69 | -57 | 433
11 | 30 | 11 | 431 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 170 | 0 | 161 | -68 | -69 | -57 | 431
11 | 30 | 12 | 403 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 146 | 0 | 163 | -73 | -69 | -58 | 403
11 | 30 | 13 | 392 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 104 | 0 | 167 | -35 | -69 | -69 | 392
11 | 30 | 14 | 393 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 52 | 0 | 169 | 0 | -68 | -65 | 393
11 | 30 | 15 | 411 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 7 | 0 | 147 | 0 | 0 | -66 | 411
11 | 30 | 16 | 429 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 145 | 0 | 43 | -92 | 429
11 | 30 | 17 | 434 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | 0 | 44 | -91 | 434
11 | 30 | 18 | 429 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | 0 | 39 | -91 | 429
11 | 30 | 19 | 420 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 152 | 0 | 33 | -91 | 420
11 | 30 | 20 | 409 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 152 | 0 | 32 | -91 | 409
11 | 30 | 21 | 396 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 153 | 0 | 28 | -91 | 396
11 | 30 | 22 | 386 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 156 | 0 | 29 | -93 | 386
11 | 30 | 23 | 388 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -65 | 388
12 | 1 | 0 | 374 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -84 | 374
12 | 1 | 1 | 378 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 167 | 0 | 8 | -90 | 378
12 | 1 | 2 | 386 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -78 | 386
12 | 1 | 3 | 396 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 174 | 0 | 7 | -84 | 396
12 | 1 | 4 | 401 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -76 | 401
12 | 1 | 5 | 393 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -77 | 393
12 | 1 | 6 | 378 | 168 | 55 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 153 | 0 | 25 | -101 | 378
12 | 1 | 7 | 366 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 23 | 0 | 147 | 0 | 0 | -97 | 366
12 | 1 | 8 | 372 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 78 | 0 | 154 | 0 | -68 | -85 | 372
12 | 1 | 9 | 374 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 116 | 0 | 161 | -29 | -69 | -98 | 374
12 | 1 | 10 | 369 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 139 | 0 | 172 | -110 | -69 | -56 | 369
12 | 1 | 11 | 376 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 143 | 0 | 155 | -88 | -69 | -58 | 376
12 | 1 | 12 | 365 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 137 | 0 | 152 | -92 | -68 | -57 | 365
12 | 1 | 13 | 351 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 102 | 0 | 152 | -30 | -69 | -97 | 351
12 | 1 | 14 | 349 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 52 | 0 | 150 | 0 | -68 | -91 | 349
12 | 1 | 15 | 369 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 7 | 0 | 120 | 0 | 0 | -81 | 369
12 | 1 | 16 | 395 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -40 | 395
12 | 1 | 17 | 406 | 168 | 84 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -58 | 406
12 | 1 | 18 | 406 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -25 | 406
12 | 1 | 19 | 403 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | -57 | 403
12 | 1 | 20 | 395 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -6 | 395
12 | 1 | 21 | 382 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 50 | -57 | 382
12 | 1 | 22 | 367 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 48 | -57 | 367
12 | 1 | 23 | 373 | 168 | 69 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 34 | -58 | 373
12 | 2 | 0 | 361 | 168 | 70 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 361
12 | 2 | 1 | 366 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 6 | 366
12 | 2 | 2 | 380 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 17 | 380
12 | 2 | 3 | 391 | 168 | 73 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 391
12 | 2 | 4 | 398 | 168 | 78 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 398
12 | 2 | 5 | 403 | 168 | 78 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 403
12 | 2 | 6 | 411 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 23 | 0 | 411
12 | 2 | 7 | 408 | 168 | 68 | 64 | 5 | 34 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 408
12 | 2 | 8 | 421 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 109 | 0 | 47 | 0 | 0 | -43 | 421
12 | 2 | 9 | 425 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 166 | 0 | 50 | 0 | -1 | -84 | 425
12 | 2 | 10 | 412 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 196 | 0 | 54 | 0 | -69 | -63 | 412
12 | 2 | 11 | 412 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 194 | 0 | 55 | 0 | -69 | -62 | 412
12 | 2 | 12 | 393 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 164 | 0 | 56 | 0 | -69 | -52 | 393
12 | 2 | 13 | 400 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 117 | 0 | 53 | 0 | -69 | 4 | 400
12 | 2 | 14 | 399 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | -38 | 399
12 | 2 | 15 | 417 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 6 | 0 | 58 | 0 | 62 | -47 | 417
12 | 2 | 16 | 438 | 168 | 57 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 62 | -49 | 438
12 | 2 | 17 | 433 | 168 | 65 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 2 | -2 | 433
12 | 2 | 18 | 425 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 425
12 | 2 | 19 | 414 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -2 | 414
12 | 2 | 20 | 399 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 49 | -58 | 399
12 | 2 | 21 | 382 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -21 | 382
12 | 2 | 22 | 367 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -32 | 367
12 | 2 | 23 | 366 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -48 | 366
12 | 3 | 0 | 356 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | 0 | -2 | -74 | 356
12 | 3 | 1 | 360 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | -2 | -78 | 360
12 | 3 | 2 | 370 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -57 | 370
12 | 3 | 3 | 382 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 15 | -58 | 382
12 | 3 | 4 | 392 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -26 | 392
12 | 3 | 5 | 391 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -31 | 391
12 | 3 | 6 | 397 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -28 | 397
12 | 3 | 7 | 411 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 18 | 0 | 115 | 0 | 28 | -56 | 411
12 | 3 | 8 | 440 | 168 | 57 | 34 | 5 | 34 | 58 | 0 | 121 | 0 | 0 | -37 | 440
12 | 3 | 9 | 444 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 82 | 0 | 133 | 0 | -1 | -64 | 444
12 | 3 | 10 | 428 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 114 | 0 | 142 | 0 | -64 | -58 | 428
12 | 3 | 11 | 422 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 140 | 0 | 134 | 0 | -69 | -77 | 422
12 | 3 | 12 | 406 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 125 | 0 | 136 | 0 | -69 | -80 | 406
12 | 3 | 13 | 416 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 87 | 0 | 136 | 0 | -69 | -32 | 416
12 | 3 | 14 | 425 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 41 | 0 | 141 | 0 | 0 | -82 | 425
12 | 3 | 15 | 432 | 168 | 56 | 73 | 5 | 34 | 4 | 0 | 122 | 0 | 0 | -30 | 432
12 | 3 | 16 | 448 | 168 | 58 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -2 | 448
12 | 3 | 17 | 443 | 168 | 57 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -3 | 443
12 | 3 | 18 | 438 | 168 | 57 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -9 | 438
12 | 3 | 19 | 427 | 168 | 56 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -31 | 427
12 | 3 | 20 | 416 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -28 | 416
12 | 3 | 21 | 399 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 30 | -58 | 399
12 | 3 | 22 | 377 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -32 | 377
12 | 3 | 23 | 379 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -25 | 379
12 | 4 | 0 | 368 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -9 | 368
12 | 4 | 1 | 374 | 168 | 57 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 374
12 | 4 | 2 | 388 | 168 | 75 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | -1 | 388
12 | 4 | 3 | 397 | 168 | 79 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -2 | 397
12 | 4 | 4 | 405 | 168 | 78 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | -2 | 405
12 | 4 | 5 | 409 | 168 | 80 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 409
12 | 4 | 6 | 418 | 168 | 79 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 418
12 | 4 | 7 | 436 | 168 | 56 | 93 | 5 | 34 | 16 | 0 | 46 | 0 | 62 | -44 | 436
12 | 4 | 8 | 474 | 168 | 60 | 109 | 5 | 34 | 42 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6 | 474
12 | 4 | 9 | 482 | 168 | 65 | 94 | 5 | 34 | 55 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 482
12 | 4 | 10 | 454 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 85 | 0 | 58 | 0 | -2 | -11 | 454
12 | 4 | 11 | 439 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 106 | 0 | 64 | 0 | -69 | 43 | 439
12 | 4 | 12 | 421 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 99 | 0 | 84 | 0 | -2 | -55 | 421
12 | 4 | 13 | 437 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 68 | 0 | 108 | 0 | -69 | 35 | 437
12 | 4 | 14 | 448 | 168 | 57 | 36 | 5 | 34 | 35 | 0 | 144 | 0 | 0 | -31 | 448
12 | 4 | 15 | 458 | 168 | 62 | 56 | 5 | 34 | 5 | 0 | 129 | 0 | 0 | -1 | 458
12 | 4 | 16 | 466 | 168 | 63 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 466
12 | 4 | 17 | 461 | 168 | 64 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 461
12 | 4 | 18 | 451 | 168 | 65 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 451
12 | 4 | 19 | 441 | 168 | 64 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 62 | -59 | 441
12 | 4 | 20 | 429 | 168 | 72 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 429
12 | 4 | 21 | 417 | 168 | 75 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 417
12 | 4 | 22 | 401 | 168 | 77 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 401
12 | 4 | 23 | 403 | 168 | 75 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 403
12 | 5 | 0 | 390 | 168 | 60 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 390
12 | 5 | 1 | 393 | 168 | 57 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 393
12 | 5 | 2 | 403 | 168 | 57 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 60 | -58 | 403
12 | 5 | 3 | 416 | 168 | 55 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 35 | 0 | 416
12 | 5 | 4 | 425 | 168 | 89 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 425
12 | 5 | 5 | 428 | 168 | 136 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 2 | -58 | 428
12 | 5 | 6 | 434 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 61 | -37 | 434
12 | 5 | 7 | 434 | 168 | 56 | 62 | 5 | 34 | 16 | 0 | 72 | 0 | 22 | -1 | 434
12 | 5 | 8 | 453 | 168 | 63 | 52 | 5 | 34 | 59 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 453
12 | 5 | 9 | 456 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 108 | 0 | 83 | 0 | 2 | -31 | 456
12 | 5 | 10 | 458 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 130 | 0 | 65 | 0 | 1 | -32 | 458
12 | 5 | 11 | 463 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 121 | 0 | 65 | 0 | -2 | -15 | 463
12 | 5 | 12 | 445 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 112 | 0 | 71 | 0 | -69 | 37 | 445
12 | 5 | 13 | 456 | 168 | 58 | 35 | 5 | 34 | 80 | 0 | 81 | 0 | 0 | -5 | 456
12 | 5 | 14 | 457 | 168 | 58 | 61 | 5 | 34 | 33 | 0 | 102 | 0 | 0 | -4 | 457
12 | 5 | 15 | 466 | 168 | 59 | 71 | 5 | 34 | 3 | 0 | 116 | 0 | 11 | -1 | 466
12 | 5 | 16 | 476 | 168 | 71 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 476
12 | 5 | 17 | 471 | 168 | 67 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 5 | 18 | 459 | 168 | 69 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 459
12 | 5 | 19 | 446 | 168 | 57 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 446
12 | 5 | 20 | 434 | 168 | 73 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 434
12 | 5 | 21 | 418 | 168 | 75 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 418
12 | 5 | 22 | 398 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 10 | 398
12 | 5 | 23 | 401 | 168 | 69 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 401
12 | 6 | 0 | 395 | 168 | 78 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -2 | 395
12 | 6 | 1 | 401 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 60 | -27 | 401
12 | 6 | 2 | 413 | 168 | 90 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 413
12 | 6 | 3 | 424 | 168 | 95 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 424
12 | 6 | 4 | 432 | 168 | 96 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 432
12 | 6 | 5 | 434 | 168 | 95 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 61 | -58 | 434
12 | 6 | 6 | 437 | 168 | 100 | 115 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 437
12 | 6 | 7 | 441 | 168 | 99 | 108 | 5 | 34 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 441
12 | 6 | 8 | 470 | 168 | 93 | 113 | 5 | 34 | 48 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 470
12 | 6 | 9 | 499 | 168 | 62 | 122 | 5 | 34 | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 499
12 | 6 | 10 | 509 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 66 | 0 | 8 | 0 | 5 | 46 | 509
12 | 6 | 11 | 499 | 168 | 55 | 122 | 5 | 34 | 58 | 0 | 12 | 0 | -2 | 47 | 499
12 | 6 | 12 | 458 | 168 | 55 | 85 | 5 | 34 | 56 | 0 | 18 | 0 | -8 | 45 | 458
12 | 6 | 13 | 449 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 67 | 0 | 45 | 0 | 0 | 23 | 449
12 | 6 | 14 | 453 | 168 | 83 | 40 | 5 | 34 | 36 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 453
12 | 6 | 15 | 472 | 168 | 85 | 70 | 5 | 34 | 3 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 472
12 | 6 | 16 | 485 | 168 | 83 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 485
12 | 6 | 17 | 479 | 168 | 81 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 479
12 | 6 | 18 | 469 | 168 | 73 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -1 | 469
12 | 6 | 19 | 458 | 168 | 58 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -7 | 458
12 | 6 | 20 | 450 | 168 | 58 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 171 | 0 | 2 | -20 | 450
12 | 6 | 21 | 441 | 168 | 57 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -23 | 441
12 | 6 | 22 | 426 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -23 | 426
12 | 6 | 23 | 425 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -39 | 425
12 | 7 | 0 | 420 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -48 | 420
12 | 7 | 1 | 421 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -45 | 421
12 | 7 | 2 | 429 | 168 | 56 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -38 | 429
12 | 7 | 3 | 438 | 168 | 57 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -36 | 438
12 | 7 | 4 | 445 | 168 | 57 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -36 | 445
12 | 7 | 5 | 443 | 168 | 57 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -36 | 443
12 | 7 | 6 | 434 | 168 | 56 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -33 | 434
12 | 7 | 7 | 423 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 18 | 0 | 165 | 0 | 0 | -53 | 423
12 | 7 | 8 | 428 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 76 | 0 | 164 | 0 | -8 | -97 | 428
12 | 7 | 9 | 429 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 122 | 0 | 164 | 0 | -69 | -81 | 429
12 | 7 | 10 | 429 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 126 | 0 | 165 | 0 | -69 | -86 | 429
12 | 7 | 11 | 432 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 126 | 0 | 146 | 0 | -69 | -64 | 432
12 | 7 | 12 | 429 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 118 | 0 | 144 | 0 | -69 | -57 | 429
12 | 7 | 13 | 426 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 80 | 0 | 139 | 0 | -58 | -28 | 426
12 | 7 | 14 | 423 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 43 | 0 | 143 | 0 | -24 | -62 | 423
12 | 7 | 15 | 434 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 5 | 0 | 123 | 0 | 30 | -57 | 434
12 | 7 | 16 | 445 | 168 | 57 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 54 | -58 | 445
12 | 7 | 17 | 451 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 60 | -57 | 451
12 | 7 | 18 | 446 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 60 | -56 | 446
12 | 7 | 19 | 437 | 168 | 114 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | -58 | 437
12 | 7 | 20 | 431 | 168 | 56 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -2 | 431
12 | 7 | 21 | 417 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -8 | 417
12 | 7 | 22 | 401 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -21 | 401
12 | 7 | 23 | 406 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -25 | 406
12 | 8 | 0 | 401 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 39 | -58 | 401
12 | 8 | 1 | 406 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -19 | 406
12 | 8 | 2 | 416 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -21 | 416
12 | 8 | 3 | 427 | 168 | 88 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 151 | 0 | 2 | -58 | 427
12 | 8 | 4 | 432 | 168 | 56 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -25 | 432
12 | 8 | 5 | 426 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -22 | 426
12 | 8 | 6 | 417 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -20 | 417
12 | 8 | 7 | 416 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 21 | 0 | 125 | 0 | 0 | -29 | 416
12 | 8 | 8 | 426 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 79 | 0 | 129 | 0 | 0 | -75 | 426
12 | 8 | 9 | 429 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 116 | 0 | 134 | 0 | -69 | -45 | 429
12 | 8 | 10 | 425 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 118 | 0 | 152 | 0 | -69 | -69 | 425
12 | 8 | 11 | 423 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 105 | 0 | 138 | 0 | -69 | -44 | 423
12 | 8 | 12 | 410 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 100 | 0 | 135 | 0 | -69 | -49 | 410
12 | 8 | 13 | 392 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 81 | 0 | 138 | 0 | -68 | -52 | 392
12 | 8 | 14 | 399 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 39 | 0 | 159 | 0 | -68 | -24 | 399
12 | 8 | 15 | 418 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 4 | 0 | 143 | 0 | 0 | -44 | 418
12 | 8 | 16 | 434 | 168 | 56 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -23 | 434
12 | 8 | 17 | 448 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 41 | -57 | 448
12 | 8 | 18 | 446 | 168 | 57 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -27 | 446
12 | 8 | 19 | 439 | 168 | 57 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -25 | 439
12 | 8 | 20 | 429 | 168 | 56 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -18 | 429
12 | 8 | 21 | 416 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -13 | 416
12 | 8 | 22 | 399 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 43 | -58 | 399
12 | 8 | 23 | 402 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 44 | -58 | 402
12 | 9 | 0 | 392 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1 | -11 | 392
12 | 9 | 1 | 396 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | -57 | 396
12 | 9 | 2 | 408 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -13 | 408
12 | 9 | 3 | 421 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -18 | 421
12 | 9 | 4 | 431 | 168 | 56 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -25 | 431
12 | 9 | 5 | 434 | 168 | 56 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -35 | 434
12 | 9 | 6 | 441 | 168 | 57 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -22 | 441
12 | 9 | 7 | 449 | 168 | 58 | 58 | 5 | 34 | 15 | 0 | 136 | 0 | 0 | -25 | 449
12 | 9 | 8 | 476 | 168 | 60 | 48 | 5 | 34 | 58 | 0 | 142 | 0 | 0 | -39 | 476
12 | 9 | 9 | 500 | 168 | 62 | 32 | 5 | 34 | 90 | 0 | 147 | 0 | 0 | -38 | 500
12 | 9 | 10 | 493 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 102 | 0 | 146 | 0 | -68 | 20 | 493
12 | 9 | 11 | 481 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 112 | 0 | 143 | 0 | -68 | 1 | 481
12 | 9 | 12 | 461 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 99 | 0 | 143 | 0 | -68 | -6 | 461
12 | 9 | 13 | 471 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 84 | 0 | 149 | 0 | 1 | -57 | 471
12 | 9 | 14 | 474 | 168 | 60 | 62 | 5 | 34 | 40 | 0 | 162 | 0 | 0 | -57 | 474
12 | 9 | 15 | 480 | 168 | 60 | 72 | 5 | 34 | 5 | 0 | 144 | 0 | 49 | -57 | 480
12 | 9 | 16 | 486 | 168 | 67 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | 0 | 2 | -1 | 486
12 | 9 | 17 | 476 | 168 | 60 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -12 | 476
12 | 9 | 18 | 469 | 168 | 59 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -22 | 469
12 | 9 | 19 | 454 | 168 | 58 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -30 | 454
12 | 9 | 20 | 441 | 168 | 57 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -21 | 441
12 | 9 | 21 | 427 | 168 | 56 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -19 | 427
12 | 9 | 22 | 409 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 135 | 0 | 33 | -58 | 409
12 | 9 | 23 | 414 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 145 | 0 | 2 | -27 | 414
12 | 10 | 0 | 405 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -29 | 405
12 | 10 | 1 | 414 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -20 | 414
12 | 10 | 2 | 423 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -10 | 423
12 | 10 | 3 | 433 | 168 | 56 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 433
12 | 10 | 4 | 438 | 168 | 77 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 438
12 | 10 | 5 | 439 | 168 | 72 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 439
12 | 10 | 6 | 447 | 168 | 81 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 447
12 | 10 | 7 | 445 | 168 | 57 | 52 | 5 | 34 | 21 | 0 | 89 | 0 | 20 | -1 | 445
12 | 10 | 8 | 458 | 168 | 58 | 35 | 5 | 34 | 88 | 0 | 83 | 0 | 0 | -13 | 458
12 | 10 | 9 | 463 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 143 | 0 | 86 | 0 | -1 | -58 | 463
12 | 10 | 10 | 454 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 163 | 0 | 80 | 0 | -68 | -15 | 454
12 | 10 | 11 | 444 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 171 | 0 | 76 | 0 | -69 | -28 | 444
12 | 10 | 12 | 415 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 158 | 0 | 76 | 0 | -69 | -44 | 415
12 | 10 | 13 | 423 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 120 | 0 | 78 | 0 | -2 | -67 | 423
12 | 10 | 14 | 435 | 168 | 56 | 66 | 5 | 34 | 54 | 0 | 86 | 0 | 0 | -34 | 435
12 | 10 | 15 | 452 | 168 | 88 | 80 | 5 | 34 | 5 | 0 | 72 | 0 | 2 | -2 | 452
12 | 10 | 16 | 466 | 168 | 59 | 100 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 30 | -1 | 466
12 | 10 | 17 | 461 | 168 | 89 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 2 | -2 | 461
12 | 10 | 18 | 454 | 168 | 58 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 32 | 454
12 | 10 | 19 | 442 | 168 | 89 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -2 | 442
12 | 10 | 20 | 432 | 168 | 87 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 432
12 | 10 | 21 | 419 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 31 | 419
12 | 10 | 22 | 403 | 168 | 85 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 403
12 | 10 | 23 | 410 | 168 | 87 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 410
12 | 11 | 0 | 403 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 19 | 403
12 | 11 | 1 | 412 | 168 | 86 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 412
12 | 11 | 2 | 420 | 168 | 86 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 420
12 | 11 | 3 | 431 | 168 | 56 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 27 | 431
12 | 11 | 4 | 442 | 168 | 81 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 442
12 | 11 | 5 | 443 | 168 | 80 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 443
12 | 11 | 6 | 446 | 168 | 79 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 446
12 | 11 | 7 | 455 | 168 | 77 | 48 | 5 | 34 | 16 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 455
12 | 11 | 8 | 499 | 168 | 62 | 54 | 5 | 34 | 51 | 0 | 116 | 0 | 60 | -51 | 499
12 | 11 | 9 | 500 | 168 | 68 | 40 | 5 | 34 | 70 | 0 | 117 | 0 | 0 | -2 | 500
12 | 11 | 10 | 486 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 106 | 0 | 110 | 0 | 3 | -27 | 486
12 | 11 | 11 | 485 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 113 | 0 | 107 | 0 | -13 | -16 | 485
12 | 11 | 12 | 464 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 98 | 0 | 110 | 0 | -68 | 30 | 464
12 | 11 | 13 | 469 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 75 | 0 | 117 | 0 | 1 | -18 | 469
12 | 11 | 14 | 476 | 168 | 60 | 66 | 5 | 34 | 43 | 0 | 141 | 0 | 1 | -42 | 476
12 | 11 | 15 | 500 | 168 | 82 | 84 | 5 | 34 | 6 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 500
12 | 11 | 16 | 503 | 168 | 83 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 503
12 | 11 | 17 | 498 | 168 | 62 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 22 | -1 | 498
12 | 11 | 18 | 492 | 168 | 84 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 492
12 | 11 | 19 | 475 | 168 | 86 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 475
12 | 11 | 20 | 465 | 168 | 77 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 465
12 | 11 | 21 | 457 | 168 | 58 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 18 | 457
12 | 11 | 22 | 444 | 168 | 76 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -2 | 444
12 | 11 | 23 | 447 | 168 | 57 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 16 | 447
12 | 12 | 0 | 439 | 168 | 57 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -8 | 439
12 | 12 | 1 | 444 | 168 | 57 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -24 | 444
12 | 12 | 2 | 457 | 168 | 58 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -13 | 457
12 | 12 | 3 | 467 | 168 | 59 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 174 | 0 | 54 | -58 | 467
12 | 12 | 4 | 472 | 168 | 66 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -1 | 472
12 | 12 | 5 | 479 | 168 | 62 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 479
12 | 12 | 6 | 485 | 168 | 67 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 485
12 | 12 | 7 | 484 | 168 | 67 | 51 | 5 | 34 | 17 | 0 | 143 | 0 | 0 | -1 | 484
12 | 12 | 8 | 492 | 168 | 61 | 41 | 5 | 34 | 67 | 0 | 139 | 0 | 0 | -23 | 492
12 | 12 | 9 | 493 | 168 | 62 | 31 | 5 | 34 | 109 | 0 | 139 | 0 | 0 | -55 | 493
12 | 12 | 10 | 482 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 129 | 0 | 136 | 0 | -3 | -73 | 482
12 | 12 | 11 | 478 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 123 | 0 | 122 | 0 | -42 | -18 | 478
12 | 12 | 12 | 457 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 108 | 0 | 120 | 0 | -68 | 4 | 457
12 | 12 | 13 | 463 | 168 | 59 | 31 | 5 | 34 | 78 | 0 | 119 | 0 | 0 | -31 | 463
12 | 12 | 14 | 470 | 168 | 59 | 61 | 5 | 34 | 40 | 0 | 123 | 0 | 0 | -20 | 470
12 | 12 | 15 | 489 | 168 | 78 | 71 | 5 | 34 | 6 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 489
12 | 12 | 16 | 498 | 168 | 94 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 498
12 | 12 | 17 | 499 | 168 | 83 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 499
12 | 12 | 18 | 493 | 168 | 71 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -1 | 493
12 | 12 | 19 | 478 | 168 | 69 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 478
12 | 12 | 20 | 466 | 168 | 71 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 466
12 | 12 | 21 | 454 | 168 | 73 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 454
12 | 12 | 22 | 434 | 168 | 62 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 2 | -1 | 434
12 | 12 | 23 | 432 | 168 | 77 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 432
12 | 13 | 0 | 425 | 168 | 90 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 2 | -2 | 425
12 | 13 | 1 | 432 | 168 | 102 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 432
12 | 13 | 2 | 443 | 168 | 103 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 443
12 | 13 | 3 | 455 | 168 | 102 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 455
12 | 13 | 4 | 461 | 168 | 101 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 461
12 | 13 | 5 | 461 | 168 | 96 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 461
12 | 13 | 6 | 466 | 168 | 106 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 2 | -1 | 466
12 | 13 | 7 | 470 | 168 | 60 | 65 | 5 | 34 | 16 | 0 | 75 | 0 | 48 | -1 | 470
12 | 13 | 8 | 491 | 168 | 89 | 54 | 5 | 34 | 66 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 491
12 | 13 | 9 | 498 | 168 | 83 | 31 | 5 | 34 | 107 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 498
12 | 13 | 10 | 488 | 168 | 61 | 31 | 5 | 34 | 138 | 0 | 69 | 0 | 0 | -18 | 488
12 | 13 | 11 | 494 | 168 | 62 | 31 | 5 | 34 | 131 | 0 | 68 | 0 | 0 | -5 | 494
12 | 13 | 12 | 474 | 168 | 60 | 32 | 5 | 34 | 117 | 0 | 71 | 0 | 0 | -13 | 474
12 | 13 | 13 | 483 | 168 | 66 | 55 | 5 | 34 | 83 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 483
12 | 13 | 14 | 487 | 168 | 99 | 68 | 5 | 34 | 41 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 487
12 | 13 | 15 | 495 | 168 | 128 | 86 | 5 | 34 | 4 | 0 | 72 | 0 | 0 | -2 | 495
12 | 13 | 16 | 500 | 168 | 126 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 500
12 | 13 | 17 | 492 | 168 | 128 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 492
12 | 13 | 18 | 481 | 168 | 107 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 481
12 | 13 | 19 | 469 | 168 | 99 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 469
12 | 13 | 20 | 457 | 168 | 93 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 457
12 | 13 | 21 | 446 | 168 | 101 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 446
12 | 13 | 22 | 429 | 168 | 94 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 429
12 | 13 | 23 | 432 | 168 | 105 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 432
12 | 14 | 0 | 425 | 168 | 89 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 425
12 | 14 | 1 | 429 | 168 | 87 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 429
12 | 14 | 2 | 438 | 168 | 87 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 438
12 | 14 | 3 | 449 | 168 | 95 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 449
12 | 14 | 4 | 460 | 168 | 104 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -2 | 460
12 | 14 | 5 | 458 | 168 | 104 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 458
12 | 14 | 6 | 451 | 168 | 102 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 451
12 | 14 | 7 | 447 | 168 | 87 | 68 | 5 | 34 | 16 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 447
12 | 14 | 8 | 459 | 168 | 61 | 58 | 5 | 34 | 63 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 459
12 | 14 | 9 | 461 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 101 | 0 | 81 | 0 | 1 | -15 | 461
12 | 14 | 10 | 453 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 109 | 0 | 88 | 0 | -68 | 31 | 453
12 | 14 | 11 | 454 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 121 | 0 | 89 | 0 | -68 | 19 | 454
12 | 14 | 12 | 424 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 104 | 0 | 101 | 0 | -16 | -58 | 424
12 | 14 | 13 | 417 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 87 | 0 | 103 | 0 | -8 | -58 | 417
12 | 14 | 14 | 422 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 42 | 0 | 101 | 0 | 0 | -17 | 422
12 | 14 | 15 | 438 | 168 | 80 | 50 | 5 | 34 | 4 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 438
12 | 14 | 16 | 453 | 168 | 83 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 453
12 | 14 | 17 | 461 | 168 | 81 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 461
12 | 14 | 18 | 461 | 168 | 74 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 461
12 | 14 | 19 | 453 | 168 | 67 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 453
12 | 14 | 20 | 449 | 168 | 72 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 449
12 | 14 | 21 | 440 | 168 | 67 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 440
12 | 14 | 22 | 421 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 9 | 0 | 421
12 | 14 | 23 | 429 | 168 | 73 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 429
12 | 15 | 0 | 432 | 168 | 86 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 432
12 | 15 | 1 | 436 | 168 | 85 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -2 | 436
12 | 15 | 2 | 451 | 168 | 92 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 451
12 | 15 | 3 | 458 | 168 | 95 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 458
12 | 15 | 4 | 458 | 168 | 100 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 458
12 | 15 | 5 | 452 | 168 | 58 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 44 | 2 | 452
12 | 15 | 6 | 440 | 168 | 57 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 44 | -1 | 440
12 | 15 | 7 | 425 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 17 | 0 | 45 | 0 | 62 | -28 | 425
12 | 15 | 8 | 427 | 168 | 69 | 43 | 5 | 34 | 67 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 427
12 | 15 | 9 | 428 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 110 | 0 | 39 | 0 | 0 | -11 | 428
12 | 15 | 10 | 423 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 122 | 0 | 47 | 0 | -69 | 33 | 423
12 | 15 | 11 | 432 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 105 | 0 | 50 | 0 | -2 | -11 | 432
12 | 15 | 12 | 432 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 71 | 0 | 56 | 0 | -2 | 17 | 432
12 | 15 | 13 | 439 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 55 | 0 | 64 | 0 | -2 | 27 | 439
12 | 15 | 14 | 444 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 23 | 0 | 74 | 0 | -1 | 43 | 444
12 | 15 | 15 | 446 | 168 | 96 | 46 | 5 | 34 | 3 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 446
12 | 15 | 16 | 448 | 168 | 95 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 448
12 | 15 | 17 | 461 | 168 | 92 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 461
12 | 15 | 18 | 465 | 168 | 91 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 465
12 | 15 | 19 | 453 | 168 | 73 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 453
12 | 15 | 20 | 448 | 168 | 65 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -1 | 448
12 | 15 | 21 | 443 | 168 | 68 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 443
12 | 15 | 22 | 427 | 168 | 56 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | 0 | 54 | -58 | 427
12 | 15 | 23 | 431 | 168 | 56 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 157 | 0 | 2 | -19 | 431
12 | 16 | 0 | 429 | 168 | 56 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -26 | 429
12 | 16 | 1 | 438 | 168 | 57 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -12 | 438
12 | 16 | 2 | 449 | 168 | 64 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 449
12 | 16 | 3 | 461 | 168 | 77 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 461
12 | 16 | 4 | 470 | 168 | 82 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -1 | 470
12 | 16 | 5 | 475 | 168 | 88 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -1 | 475
12 | 16 | 6 | 478 | 168 | 98 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 478
12 | 16 | 7 | 482 | 168 | 100 | 30 | 5 | 34 | 9 | 0 | 138 | 0 | 0 | -2 | 482
12 | 16 | 8 | 502 | 168 | 99 | 30 | 5 | 34 | 38 | 0 | 129 | 0 | 0 | -1 | 502
12 | 16 | 9 | 514 | 168 | 82 | 29 | 5 | 34 | 69 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 514
12 | 16 | 10 | 501 | 168 | 62 | 29 | 5 | 34 | 90 | 0 | 107 | 0 | 0 | 6 | 501
12 | 16 | 11 | 498 | 168 | 55 | 29 | 5 | 34 | 94 | 0 | 86 | 0 | 1 | 26 | 498
12 | 16 | 12 | 481 | 168 | 55 | 29 | 5 | 34 | 90 | 0 | 86 | 0 | -31 | 45 | 481
12 | 16 | 13 | 494 | 168 | 62 | 54 | 5 | 34 | 67 | 0 | 80 | 0 | 0 | 24 | 494
12 | 16 | 14 | 497 | 168 | 99 | 76 | 5 | 34 | 34 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 497
12 | 16 | 15 | 512 | 168 | 127 | 92 | 5 | 34 | 5 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 512
12 | 16 | 16 | 515 | 168 | 125 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 2 | -2 | 515
12 | 16 | 17 | 509 | 168 | 124 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | -1 | 509
12 | 16 | 18 | 501 | 168 | 120 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 501
12 | 16 | 19 | 487 | 168 | 116 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 487
12 | 16 | 20 | 475 | 168 | 112 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 475
12 | 16 | 21 | 461 | 168 | 103 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 461
12 | 16 | 22 | 439 | 168 | 104 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -2 | 439
12 | 16 | 23 | 440 | 168 | 108 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 440
12 | 17 | 0 | 435 | 168 | 97 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 435
12 | 17 | 1 | 444 | 168 | 106 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 444
12 | 17 | 2 | 455 | 168 | 120 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 455
12 | 17 | 3 | 468 | 168 | 128 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 468
12 | 17 | 4 | 475 | 168 | 127 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 475
12 | 17 | 5 | 479 | 168 | 136 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 479
12 | 17 | 6 | 485 | 168 | 136 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 485
12 | 17 | 7 | 485 | 168 | 129 | 58 | 5 | 34 | 15 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 485
12 | 17 | 8 | 503 | 168 | 119 | 36 | 5 | 34 | 67 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 503
12 | 17 | 9 | 509 | 168 | 88 | 28 | 5 | 34 | 110 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 509
12 | 17 | 10 | 502 | 168 | 62 | 28 | 5 | 34 | 137 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 502
12 | 17 | 11 | 499 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 135 | 0 | 52 | 0 | 1 | 21 | 499
12 | 17 | 12 | 476 | 168 | 55 | 29 | 5 | 34 | 116 | 0 | 55 | 0 | 1 | 13 | 476
12 | 17 | 13 | 483 | 168 | 63 | 32 | 5 | 34 | 90 | 0 | 55 | 0 | 0 | 36 | 483
12 | 17 | 14 | 486 | 168 | 103 | 77 | 5 | 34 | 44 | 0 | 57 | 0 | 0 | -2 | 486
12 | 17 | 15 | 500 | 168 | 123 | 108 | 5 | 34 | 4 | 0 | 51 | 0 | 7 | 0 | 500
12 | 17 | 16 | 508 | 168 | 131 | 122 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 508
12 | 17 | 17 | 504 | 168 | 130 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 504
12 | 17 | 18 | 494 | 168 | 131 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 494
12 | 17 | 19 | 480 | 168 | 131 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 17 | 20 | 469 | 168 | 132 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 469
12 | 17 | 21 | 457 | 168 | 134 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 457
12 | 17 | 22 | 436 | 168 | 138 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 436
12 | 17 | 23 | 440 | 168 | 136 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 440
12 | 18 | 0 | 434 | 168 | 137 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 434
12 | 18 | 1 | 441 | 168 | 136 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 441
12 | 18 | 2 | 454 | 168 | 135 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 454
12 | 18 | 3 | 467 | 168 | 133 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 467
12 | 18 | 4 | 475 | 168 | 132 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 475
12 | 18 | 5 | 486 | 168 | 138 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 486
12 | 18 | 6 | 494 | 168 | 138 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 494
12 | 18 | 7 | 498 | 168 | 136 | 80 | 5 | 34 | 15 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 498
12 | 18 | 8 | 515 | 168 | 114 | 65 | 5 | 34 | 69 | 0 | 62 | 0 | 0 | -2 | 515
12 | 18 | 9 | 515 | 168 | 99 | 28 | 5 | 34 | 111 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 515
12 | 18 | 10 | 501 | 168 | 62 | 28 | 5 | 34 | 136 | 0 | 61 | 0 | 0 | 7 | 501
12 | 18 | 11 | 497 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 138 | 0 | 66 | 0 | 1 | 2 | 497
12 | 18 | 12 | 471 | 168 | 55 | 29 | 5 | 34 | 118 | 0 | 68 | 0 | 1 | -7 | 471
12 | 18 | 13 | 471 | 168 | 60 | 30 | 5 | 34 | 86 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12 | 471
12 | 18 | 14 | 482 | 168 | 96 | 43 | 5 | 34 | 44 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 482
12 | 18 | 15 | 499 | 168 | 125 | 68 | 5 | 34 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 499
12 | 18 | 16 | 505 | 168 | 126 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 505
12 | 18 | 17 | 499 | 168 | 126 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 499
12 | 18 | 18 | 491 | 168 | 125 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 491
12 | 18 | 19 | 476 | 168 | 128 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 476
12 | 18 | 20 | 465 | 168 | 131 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 465
12 | 18 | 21 | 452 | 168 | 132 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 452
12 | 18 | 22 | 432 | 168 | 124 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -2 | 432
12 | 18 | 23 | 435 | 168 | 120 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 435
12 | 19 | 0 | 428 | 168 | 126 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 428
12 | 19 | 1 | 436 | 168 | 131 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 436
12 | 19 | 2 | 446 | 168 | 144 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 446
12 | 19 | 3 | 457 | 168 | 143 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 457
12 | 19 | 4 | 463 | 168 | 146 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 463
12 | 19 | 5 | 465 | 168 | 148 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -2 | 465
12 | 19 | 6 | 470 | 168 | 148 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 470
12 | 19 | 7 | 471 | 168 | 147 | 61 | 5 | 34 | 14 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 471
12 | 19 | 8 | 495 | 168 | 133 | 51 | 5 | 34 | 60 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 495
12 | 19 | 9 | 492 | 168 | 61 | 31 | 5 | 34 | 98 | 0 | 51 | 0 | 0 | 44 | 492
12 | 19 | 10 | 484 | 168 | 74 | 28 | 5 | 34 | 123 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 484
12 | 19 | 11 | 491 | 168 | 75 | 28 | 5 | 34 | 133 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 491
12 | 19 | 12 | 472 | 168 | 60 | 28 | 5 | 34 | 117 | 0 | 48 | 0 | 0 | 12 | 472
12 | 19 | 13 | 478 | 168 | 62 | 28 | 5 | 34 | 88 | 0 | 48 | 0 | 0 | 45 | 478
12 | 19 | 14 | 474 | 168 | 60 | 67 | 5 | 34 | 44 | 0 | 55 | 0 | 0 | 41 | 474
12 | 19 | 15 | 487 | 168 | 141 | 80 | 5 | 34 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 487
12 | 19 | 16 | 497 | 168 | 151 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 497
12 | 19 | 17 | 492 | 168 | 145 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 492
12 | 19 | 18 | 482 | 168 | 69 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 60 | -1 | 482
12 | 19 | 19 | 469 | 168 | 130 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 469
12 | 19 | 20 | 456 | 168 | 129 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -2 | 456
12 | 19 | 21 | 448 | 168 | 115 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 448
12 | 19 | 22 | 431 | 168 | 96 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 431
12 | 19 | 23 | 434 | 168 | 80 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 434
12 | 20 | 0 | 426 | 168 | 61 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 426
12 | 20 | 1 | 433 | 168 | 71 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 433
12 | 20 | 2 | 444 | 168 | 70 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 444
12 | 20 | 3 | 454 | 168 | 58 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 18 | 454
12 | 20 | 4 | 463 | 168 | 63 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -1 | 463
12 | 20 | 5 | 465 | 168 | 59 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 465
12 | 20 | 6 | 470 | 168 | 82 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -1 | 470
12 | 20 | 7 | 476 | 168 | 82 | 28 | 5 | 34 | 15 | 0 | 145 | 0 | 0 | -1 | 476
12 | 20 | 8 | 503 | 168 | 63 | 28 | 5 | 34 | 64 | 0 | 146 | 0 | 0 | -5 | 503
12 | 20 | 9 | 508 | 168 | 63 | 28 | 5 | 34 | 100 | 0 | 151 | 0 | 0 | -41 | 508
12 | 20 | 10 | 498 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 127 | 0 | 137 | 0 | -45 | -11 | 498
12 | 20 | 11 | 502 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 127 | 0 | 116 | 0 | -64 | 33 | 502
12 | 20 | 12 | 479 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 108 | 0 | 110 | 0 | -3 | -26 | 479
12 | 20 | 13 | 486 | 168 | 61 | 28 | 5 | 34 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 486
12 | 20 | 14 | 488 | 168 | 61 | 49 | 5 | 34 | 42 | 0 | 87 | 0 | 60 | -18 | 488
12 | 20 | 15 | 498 | 168 | 142 | 73 | 5 | 34 | 4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 498
12 | 20 | 16 | 504 | 168 | 152 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 504
12 | 20 | 17 | 500 | 168 | 151 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | -1 | 500
12 | 20 | 18 | 488 | 168 | 153 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 488
12 | 20 | 19 | 477 | 168 | 155 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -2 | 477
12 | 20 | 20 | 469 | 168 | 156 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 469
12 | 20 | 21 | 460 | 168 | 159 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 460
12 | 20 | 22 | 442 | 168 | 157 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 442
12 | 20 | 23 | 447 | 168 | 161 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 447
12 | 21 | 0 | 442 | 168 | 162 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 442
12 | 21 | 1 | 451 | 168 | 161 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 451
12 | 21 | 2 | 460 | 168 | 160 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 460
12 | 21 | 3 | 467 | 168 | 158 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 467
12 | 21 | 4 | 472 | 168 | 158 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 472
12 | 21 | 5 | 467 | 168 | 158 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 467
12 | 21 | 6 | 461 | 168 | 158 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 461
12 | 21 | 7 | 461 | 168 | 157 | 64 | 5 | 34 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 461
12 | 21 | 8 | 490 | 168 | 153 | 65 | 5 | 34 | 44 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 490
12 | 21 | 9 | 498 | 168 | 109 | 60 | 5 | 34 | 62 | 0 | 18 | 0 | 0 | 42 | 498
12 | 21 | 10 | 496 | 168 | 109 | 45 | 5 | 34 | 82 | 0 | 10 | 0 | 0 | 43 | 496
12 | 21 | 11 | 493 | 168 | 109 | 36 | 5 | 34 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | 42 | 493
12 | 21 | 12 | 467 | 168 | 100 | 30 | 5 | 34 | 77 | 0 | 9 | 0 | 2 | 42 | 467
12 | 21 | 13 | 455 | 168 | 108 | 33 | 5 | 34 | 53 | 0 | 11 | 0 | 0 | 43 | 455
12 | 21 | 14 | 449 | 168 | 158 | 40 | 5 | 34 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 449
12 | 21 | 15 | 452 | 168 | 158 | 61 | 5 | 34 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 452
12 | 21 | 16 | 465 | 168 | 157 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 465
12 | 21 | 17 | 474 | 168 | 156 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 474
12 | 21 | 18 | 473 | 168 | 156 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 473
12 | 21 | 19 | 464 | 168 | 157 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 464
12 | 21 | 20 | 455 | 168 | 158 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 455
12 | 21 | 21 | 445 | 168 | 160 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 445
12 | 21 | 22 | 428 | 168 | 161 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 428
12 | 21 | 23 | 434 | 168 | 211 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -58 | 434
12 | 22 | 0 | 431 | 168 | 147 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 431
12 | 22 | 1 | 438 | 168 | 153 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 438
12 | 22 | 2 | 448 | 168 | 147 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 448
12 | 22 | 3 | 457 | 168 | 153 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 457
12 | 22 | 4 | 460 | 168 | 155 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 460
12 | 22 | 5 | 457 | 168 | 156 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 457
12 | 22 | 6 | 444 | 168 | 154 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 444
12 | 22 | 7 | 437 | 168 | 152 | 43 | 5 | 34 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 437
12 | 22 | 8 | 451 | 168 | 139 | 28 | 5 | 34 | 52 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 451
12 | 22 | 9 | 448 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 88 | 0 | 26 | 0 | 1 | 43 | 448
12 | 22 | 10 | 439 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 116 | 0 | 18 | 0 | -2 | 17 | 439
12 | 22 | 11 | 438 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 117 | 0 | 22 | 0 | -33 | 42 | 438
12 | 22 | 12 | 435 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 97 | 0 | 25 | 0 | -20 | 43 | 435
12 | 22 | 13 | 427 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 69 | 0 | 30 | 0 | -6 | 44 | 427
12 | 22 | 14 | 423 | 168 | 82 | 28 | 5 | 34 | 30 | 0 | 33 | 0 | 2 | 41 | 423
12 | 22 | 15 | 433 | 168 | 153 | 40 | 5 | 34 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 433
12 | 22 | 16 | 446 | 168 | 150 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 446
12 | 22 | 17 | 460 | 168 | 155 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 460
12 | 22 | 18 | 463 | 168 | 155 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 463
12 | 22 | 19 | 456 | 168 | 156 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 456
12 | 22 | 20 | 451 | 168 | 156 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 451
12 | 22 | 21 | 449 | 168 | 156 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 449
12 | 22 | 22 | 436 | 168 | 104 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 44 | 436
12 | 22 | 23 | 450 | 168 | 106 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 44 | 450
12 | 23 | 0 | 444 | 168 | 103 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 43 | 444
12 | 23 | 1 | 453 | 168 | 89 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 43 | 453
12 | 23 | 2 | 464 | 168 | 132 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 464
12 | 23 | 3 | 472 | 168 | 137 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 472
12 | 23 | 4 | 476 | 168 | 143 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 476
12 | 23 | 5 | 477 | 168 | 141 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 477
12 | 23 | 6 | 479 | 168 | 144 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 479
12 | 23 | 7 | 479 | 168 | 142 | 54 | 5 | 34 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0 | -2 | 479
12 | 23 | 8 | 501 | 168 | 143 | 64 | 5 | 34 | 18 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 501
12 | 23 | 9 | 501 | 168 | 134 | 54 | 5 | 34 | 36 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 501
12 | 23 | 10 | 476 | 168 | 74 | 36 | 5 | 34 | 52 | 0 | 63 | 0 | 0 | 44 | 476
12 | 23 | 11 | 465 | 168 | 62 | 27 | 5 | 34 | 60 | 0 | 63 | 0 | 0 | 46 | 465
12 | 23 | 12 | 446 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 65 | 0 | 63 | 0 | 0 | 29 | 446
12 | 23 | 13 | 453 | 168 | 58 | 27 | 5 | 34 | 49 | 0 | 68 | 0 | 0 | 44 | 453
12 | 23 | 14 | 462 | 168 | 117 | 39 | 5 | 34 | 28 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 462
12 | 23 | 15 | 482 | 168 | 137 | 56 | 5 | 34 | 4 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 482
12 | 23 | 16 | 494 | 168 | 144 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 494
12 | 23 | 17 | 494 | 168 | 143 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 494
12 | 23 | 18 | 486 | 168 | 142 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 486
12 | 23 | 19 | 474 | 168 | 145 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 474
12 | 23 | 20 | 468 | 168 | 146 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 468
12 | 23 | 21 | 462 | 168 | 87 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 60 | -1 | 462
12 | 23 | 22 | 444 | 168 | 140 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 444
12 | 23 | 23 | 447 | 168 | 146 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -2 | 447
12 | 24 | 0 | 440 | 168 | 93 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 60 | -1 | 440
12 | 24 | 1 | 449 | 168 | 157 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 449
12 | 24 | 2 | 461 | 168 | 156 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 461
12 | 24 | 3 | 471 | 168 | 155 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 24 | 4 | 480 | 168 | 154 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 24 | 5 | 489 | 168 | 161 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 489
12 | 24 | 6 | 501 | 168 | 160 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 501
12 | 24 | 7 | 502 | 168 | 160 | 87 | 5 | 34 | 12 | 0 | 38 | 0 | 0 | -2 | 502
12 | 24 | 8 | 520 | 168 | 151 | 66 | 5 | 34 | 52 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 520
12 | 24 | 9 | 522 | 168 | 139 | 45 | 5 | 34 | 82 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 522
12 | 24 | 10 | 502 | 168 | 70 | 28 | 5 | 34 | 106 | 0 | 46 | 0 | 0 | 45 | 502
12 | 24 | 11 | 492 | 168 | 62 | 28 | 5 | 34 | 115 | 0 | 58 | 0 | 2 | 20 | 492
12 | 24 | 12 | 470 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 98 | 0 | 61 | 0 | 1 | 20 | 470
12 | 24 | 13 | 477 | 168 | 60 | 28 | 5 | 34 | 70 | 0 | 67 | 0 | 0 | 45 | 477
12 | 24 | 14 | 484 | 168 | 119 | 46 | 5 | 34 | 34 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 484
12 | 24 | 15 | 499 | 168 | 155 | 60 | 5 | 34 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 499
12 | 24 | 16 | 505 | 168 | 155 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 505
12 | 24 | 17 | 502 | 168 | 154 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 502
12 | 24 | 18 | 495 | 168 | 154 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 495
12 | 24 | 19 | 479 | 168 | 147 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 479
12 | 24 | 20 | 469 | 168 | 143 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 469
12 | 24 | 21 | 462 | 168 | 145 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 462
12 | 24 | 22 | 444 | 168 | 122 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 444
12 | 24 | 23 | 447 | 168 | 128 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 447
12 | 25 | 0 | 442 | 168 | 125 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 442
12 | 25 | 1 | 446 | 168 | 123 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 446
12 | 25 | 2 | 454 | 168 | 119 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 454
12 | 25 | 3 | 462 | 168 | 122 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 462
12 | 25 | 4 | 465 | 168 | 120 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 465
12 | 25 | 5 | 465 | 168 | 116 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 465
12 | 25 | 6 | 468 | 168 | 121 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 468
12 | 25 | 7 | 466 | 168 | 121 | 49 | 5 | 34 | 12 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 466
12 | 25 | 8 | 483 | 168 | 109 | 39 | 5 | 34 | 53 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 483
12 | 25 | 9 | 482 | 168 | 83 | 27 | 5 | 34 | 90 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 482
12 | 25 | 10 | 471 | 168 | 60 | 27 | 5 | 34 | 126 | 0 | 58 | 0 | 0 | -7 | 471
12 | 25 | 11 | 464 | 168 | 59 | 28 | 5 | 34 | 149 | 0 | 45 | 0 | 0 | -24 | 464
12 | 25 | 12 | 438 | 168 | 57 | 28 | 5 | 34 | 152 | 0 | 42 | 0 | 0 | -48 | 438
12 | 25 | 13 | 443 | 168 | 63 | 28 | 5 | 34 | 112 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 443
12 | 25 | 14 | 444 | 168 | 88 | 68 | 5 | 34 | 59 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 444
12 | 25 | 15 | 464 | 168 | 141 | 78 | 5 | 34 | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 464
12 | 25 | 16 | 480 | 168 | 148 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 25 | 17 | 480 | 168 | 137 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 480
12 | 25 | 18 | 471 | 168 | 122 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 471
12 | 25 | 19 | 458 | 168 | 110 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 458
12 | 25 | 20 | 446 | 168 | 102 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 446
12 | 25 | 21 | 432 | 168 | 97 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 432
12 | 25 | 22 | 412 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 11 | 412
12 | 25 | 23 | 418 | 168 | 105 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -57 | 418
12 | 26 | 0 | 419 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 150 | 0 | 23 | -43 | 419
12 | 26 | 1 | 425 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -12 | 425
12 | 26 | 2 | 436 | 168 | 56 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -14 | 436
12 | 26 | 3 | 446 | 168 | 57 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -2 | 446
12 | 26 | 4 | 450 | 168 | 58 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -4 | 450
12 | 26 | 5 | 448 | 168 | 57 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 448
12 | 26 | 6 | 447 | 168 | 57 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -3 | 447
12 | 26 | 7 | 449 | 168 | 58 | 49 | 5 | 34 | 10 | 0 | 128 | 0 | 0 | -3 | 449
12 | 26 | 8 | 470 | 168 | 60 | 39 | 5 | 34 | 56 | 0 | 127 | 0 | 0 | -19 | 470
12 | 26 | 9 | 463 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 108 | 0 | 128 | 0 | -1 | -61 | 463
12 | 26 | 10 | 454 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 144 | 0 | 124 | 0 | -2 | -101 | 454
12 | 26 | 11 | 458 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 163 | 0 | 127 | 0 | -20 | -101 | 458
12 | 26 | 12 | 441 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 133 | 0 | 124 | 0 | -4 | -101 | 441
12 | 26 | 13 | 449 | 168 | 56 | 27 | 5 | 34 | 93 | 0 | 123 | 0 | 0 | -57 | 449
12 | 26 | 14 | 461 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 46 | 0 | 151 | 0 | -2 | -62 | 461
12 | 26 | 15 | 483 | 168 | 61 | 76 | 5 | 34 | 5 | 0 | 137 | 0 | 0 | -3 | 483
12 | 26 | 16 | 484 | 168 | 61 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | 0 | 2 | -1 | 484
12 | 26 | 17 | 478 | 168 | 60 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -10 | 478
12 | 26 | 18 | 473 | 168 | 60 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 156 | 0 | 2 | -14 | 473
12 | 26 | 19 | 459 | 168 | 59 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -18 | 459
12 | 26 | 20 | 454 | 168 | 58 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -10 | 454
12 | 26 | 21 | 448 | 168 | 58 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -10 | 448
12 | 26 | 22 | 432 | 168 | 56 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -28 | 432
12 | 26 | 23 | 437 | 168 | 57 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -36 | 437
12 | 27 | 0 | 431 | 168 | 56 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -43 | 431
12 | 27 | 1 | 434 | 168 | 56 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -42 | 434
12 | 27 | 2 | 447 | 168 | 57 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -41 | 447
12 | 27 | 3 | 456 | 168 | 58 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -42 | 456
12 | 27 | 4 | 461 | 168 | 59 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -44 | 461
12 | 27 | 5 | 461 | 168 | 59 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -44 | 461
12 | 27 | 6 | 463 | 168 | 59 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 179 | 0 | 15 | -58 | 463
12 | 27 | 7 | 462 | 168 | 59 | 55 | 5 | 34 | 12 | 0 | 172 | 0 | 15 | -58 | 462
12 | 27 | 8 | 473 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 60 | 0 | 172 | 0 | -2 | -64 | 473
12 | 27 | 9 | 476 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 101 | 0 | 172 | 0 | -1 | -85 | 476
12 | 27 | 10 | 472 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 128 | 0 | 185 | 0 | -68 | -62 | 472
12 | 27 | 11 | 465 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 126 | 0 | 175 | 0 | -68 | -57 | 465
12 | 27 | 12 | 448 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 108 | 0 | 173 | 0 | -69 | -53 | 448
12 | 27 | 13 | 450 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 82 | 0 | 178 | 0 | -68 | -31 | 450
12 | 27 | 14 | 454 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 40 | 0 | 190 | 0 | -1 | -88 | 454
12 | 27 | 15 | 468 | 168 | 59 | 66 | 5 | 34 | 7 | 0 | 178 | 0 | 9 | -58 | 468
12 | 27 | 16 | 475 | 168 | 60 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -40 | 475
12 | 27 | 17 | 477 | 168 | 60 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -45 | 477
12 | 27 | 18 | 473 | 168 | 60 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -46 | 473
12 | 27 | 19 | 461 | 168 | 59 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -52 | 461
12 | 27 | 20 | 453 | 168 | 58 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -43 | 453
12 | 27 | 21 | 445 | 168 | 57 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 190 | 0 | 17 | -57 | 445
12 | 27 | 22 | 429 | 168 | 56 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 186 | 0 | 10 | -57 | 429
12 | 27 | 23 | 435 | 168 | 56 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -40 | 435
12 | 28 | 0 | 431 | 168 | 56 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -47 | 431
12 | 28 | 1 | 434 | 168 | 56 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -39 | 434
12 | 28 | 2 | 444 | 168 | 57 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 175 | 0 | 36 | -58 | 444
12 | 28 | 3 | 451 | 168 | 58 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 171 | 0 | 46 | -58 | 451
12 | 28 | 4 | 451 | 168 | 58 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -1 | 451
12 | 28 | 5 | 445 | 168 | 63 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 445
12 | 28 | 6 | 441 | 168 | 66 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 441
12 | 28 | 7 | 437 | 168 | 66 | 31 | 5 | 34 | 15 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 437
12 | 28 | 8 | 441 | 168 | 57 | 27 | 5 | 34 | 75 | 0 | 117 | 0 | 0 | -42 | 441
12 | 28 | 9 | 432 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 128 | 0 | 121 | 0 | -49 | -57 | 432
12 | 28 | 10 | 421 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 158 | 0 | 126 | 0 | -69 | -83 | 421
12 | 28 | 11 | 411 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 164 | 0 | 116 | -32 | -69 | -57 | 411
12 | 28 | 12 | 395 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 147 | 0 | 112 | 0 | -69 | -84 | 395
12 | 28 | 13 | 386 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 108 | 0 | 110 | 0 | -69 | -52 | 386
12 | 28 | 14 | 393 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 56 | 0 | 108 | 0 | -1 | -59 | 393
12 | 28 | 15 | 416 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 9 | 0 | 94 | 0 | 0 | -5 | 416
12 | 28 | 16 | 433 | 168 | 71 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 433
12 | 28 | 17 | 444 | 168 | 80 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -2 | 444
12 | 28 | 18 | 445 | 168 | 57 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 22 | -1 | 445
12 | 28 | 19 | 439 | 168 | 91 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 439
12 | 28 | 20 | 434 | 168 | 101 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 434
12 | 28 | 21 | 430 | 168 | 56 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 60 | -17 | 430
12 | 28 | 22 | 416 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 62 | -30 | 416
12 | 28 | 23 | 426 | 168 | 56 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 40 | 426
12 | 29 | 0 | 421 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 62 | -17 | 421
12 | 29 | 1 | 429 | 168 | 56 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 52 | -2 | 429
12 | 29 | 2 | 441 | 168 | 112 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 441
12 | 29 | 3 | 449 | 168 | 116 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 449
12 | 29 | 4 | 451 | 168 | 115 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 451
12 | 29 | 5 | 445 | 168 | 95 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 445
12 | 29 | 6 | 438 | 168 | 80 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 438
12 | 29 | 7 | 422 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 13 | 0 | 99 | 0 | 12 | -1 | 422
12 | 29 | 8 | 423 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 65 | 0 | 97 | 0 | 0 | -26 | 423
12 | 29 | 9 | 414 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 116 | 0 | 105 | 0 | -69 | -25 | 414
12 | 29 | 10 | 400 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 137 | 0 | 108 | 0 | -69 | -63 | 400
12 | 29 | 11 | 392 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 137 | 0 | 111 | 0 | -69 | -74 | 392
12 | 29 | 12 | 391 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 129 | 0 | 119 | 0 | -69 | -75 | 391
12 | 29 | 13 | 389 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 94 | 0 | 116 | 0 | -68 | -40 | 389
12 | 29 | 14 | 404 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 47 | 0 | 106 | 0 | 0 | -36 | 404
12 | 29 | 15 | 426 | 168 | 74 | 39 | 5 | 34 | 8 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 426
12 | 29 | 16 | 434 | 168 | 88 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 434
12 | 29 | 17 | 446 | 168 | 85 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 446
12 | 29 | 18 | 449 | 168 | 72 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -1 | 449
12 | 29 | 19 | 442 | 168 | 83 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 442
12 | 29 | 20 | 437 | 168 | 85 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 437
12 | 29 | 21 | 431 | 168 | 80 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 431
12 | 29 | 22 | 417 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 62 | -54 | 417
12 | 29 | 23 | 425 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 62 | -54 | 425
12 | 30 | 0 | 421 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -3 | 421
12 | 30 | 1 | 427 | 168 | 56 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -2 | 427
12 | 30 | 2 | 437 | 168 | 68 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 437
12 | 30 | 3 | 446 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | 0 | 61 | -43 | 446
12 | 30 | 4 | 447 | 168 | 83 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 447
12 | 30 | 5 | 444 | 168 | 57 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 62 | -28 | 444
12 | 30 | 6 | 438 | 168 | 89 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 438
12 | 30 | 7 | 428 | 168 | 56 | 24 | 5 | 34 | 14 | 0 | 104 | 0 | 0 | 23 | 428
12 | 30 | 8 | 430 | 168 | 56 | 24 | 5 | 34 | 70 | 0 | 90 | 0 | 0 | -17 | 430
12 | 30 | 9 | 421 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 117 | 0 | 78 | 0 | -2 | -58 | 421
12 | 30 | 10 | 402 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 132 | 0 | 59 | 0 | -17 | -58 | 402
12 | 30 | 11 | 402 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 142 | 0 | 46 | 0 | -69 | -3 | 402
12 | 30 | 12 | 379 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 128 | 0 | 41 | 0 | -69 | -7 | 379
12 | 30 | 13 | 368 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 96 | 0 | 31 | 0 | -69 | 24 | 368
12 | 30 | 14 | 382 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 56 | 0 | 28 | 0 | 0 | -12 | 382
12 | 30 | 15 | 406 | 168 | 111 | 62 | 5 | 34 | 12 | 0 | 13 | 0 | 2 | -1 | 406
12 | 30 | 16 | 426 | 168 | 140 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 426
12 | 30 | 17 | 441 | 168 | 138 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 441
12 | 30 | 18 | 443 | 168 | 76 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 62 | -2 | 443
12 | 30 | 19 | 436 | 168 | 138 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 436
12 | 30 | 20 | 431 | 168 | 138 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 431
12 | 30 | 21 | 425 | 168 | 127 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 425
12 | 30 | 22 | 410 | 168 | 114 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 410
12 | 30 | 23 | 418 | 168 | 108 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 418
12 | 31 | 0 | 416 | 168 | 129 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 416
12 | 31 | 1 | 423 | 168 | 136 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 423
12 | 31 | 2 | 434 | 168 | 134 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 434
12 | 31 | 3 | 450 | 168 | 133 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 450
12 | 31 | 4 | 459 | 168 | 133 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 459
12 | 31 | 5 | 455 | 168 | 132 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | -1 | 455
12 | 31 | 6 | 444 | 168 | 135 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 444
12 | 31 | 7 | 434 | 168 | 137 | 68 | 5 | 34 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 434
12 | 31 | 8 | 444 | 168 | 102 | 74 | 5 | 34 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 444
12 | 31 | 9 | 446 | 168 | 91 | 77 | 5 | 34 | 13 | 0 | 14 | 0 | 2 | 42 | 446
12 | 31 | 10 | 439 | 168 | 94 | 74 | 5 | 34 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42 | 439
12 | 31 | 11 | 434 | 168 | 95 | 73 | 5 | 34 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | 434
12 | 31 | 12 | 424 | 168 | 97 | 63 | 5 | 34 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 424
12 | 31 | 13 | 413 | 168 | 96 | 45 | 5 | 34 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 43 | 413
12 | 31 | 14 | 407 | 168 | 96 | 36 | 5 | 34 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 42 | 407
12 | 31 | 15 | 413 | 168 | 100 | 32 | 5 | 34 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 413
12 | 31 | 16 | 419 | 168 | 136 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 419
12 | 31 | 17 | 426 | 168 | 134 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 426
12 | 31 | 18 | 421 | 168 | 119 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 421
12 | 31 | 19 | 414 | 168 | 77 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 42 | 414
12 | 31 | 20 | 418 | 168 | 131 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -2 | 418
12 | 31 | 21 | 424 | 168 | 93 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 43 | 424
12 | 31 | 22 | 419 | 168 | 87 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 44 | 419
12 | 31 | 23 | 439 | 168 | 88 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 44 | 439
1 | 1 | 0 | 466 | 168 | 154 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 466
1 | 1 | 1 | 468 | 168 | 152 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 468
1 | 1 | 2 | 471 | 168 | 146 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 1 | 3 | 476 | 168 | 149 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 1 | 4 | 476 | 168 | 148 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 1 | 5 | 472 | 168 | 145 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 472
1 | 1 | 6 | 464 | 168 | 154 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 1 | 7 | 452 | 168 | 157 | 34 | 5 | 34 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 452
1 | 1 | 8 | 453 | 168 | 104 | 21 | 5 | 34 | 18 | 0 | 59 | 0 | 0 | 44 | 453
1 | 1 | 9 | 448 | 168 | 77 | 18 | 5 | 34 | 36 | 0 | 65 | 0 | 0 | 45 | 448
1 | 1 | 10 | 439 | 168 | 55 | 18 | 5 | 34 | 61 | 0 | 56 | 0 | -2 | 44 | 439
1 | 1 | 11 | 429 | 168 | 55 | 19 | 5 | 34 | 75 | 0 | 49 | 0 | -21 | 45 | 429
1 | 1 | 12 | 413 | 168 | 55 | 19 | 5 | 34 | 82 | 0 | 48 | 0 | -43 | 45 | 413
1 | 1 | 13 | 396 | 168 | 55 | 19 | 5 | 34 | 66 | 0 | 53 | 0 | -49 | 45 | 396
1 | 1 | 14 | 398 | 168 | 55 | 19 | 5 | 34 | 34 | 0 | 54 | 0 | -16 | 45 | 398
1 | 1 | 15 | 418 | 168 | 55 | 20 | 5 | 34 | 6 | 0 | 41 | 0 | 45 | 44 | 418
1 | 1 | 16 | 435 | 168 | 159 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 435
1 | 1 | 17 | 450 | 168 | 60 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 62 | 44 | 450
1 | 1 | 18 | 451 | 168 | 127 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 37 | 451
1 | 1 | 19 | 449 | 168 | 146 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 21 | 449
1 | 1 | 20 | 450 | 168 | 167 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 450
1 | 1 | 21 | 450 | 168 | 167 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 450
1 | 1 | 22 | 442 | 168 | 167 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 442
1 | 1 | 23 | 452 | 168 | 164 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 452
1 | 2 | 0 | 449 | 168 | 100 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2 | 47 | 449
1 | 2 | 1 | 455 | 168 | 145 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 455
1 | 2 | 2 | 461 | 168 | 140 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 461
1 | 2 | 3 | 465 | 168 | 134 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2 | -1 | 465
1 | 2 | 4 | 468 | 168 | 133 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 468
1 | 2 | 5 | 466 | 168 | 87 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 47 | 466
1 | 2 | 6 | 461 | 168 | 140 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 461
1 | 2 | 7 | 451 | 168 | 90 | 25 | 5 | 34 | 9 | 0 | 73 | 0 | 0 | 47 | 451
1 | 2 | 8 | 450 | 168 | 95 | 18 | 5 | 34 | 51 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 450
1 | 2 | 9 | 437 | 168 | 55 | 18 | 5 | 34 | 91 | 0 | 87 | 0 | -22 | 1 | 437
1 | 2 | 10 | 438 | 168 | 55 | 18 | 5 | 34 | 133 | 0 | 68 | 0 | -69 | 26 | 438
1 | 2 | 11 | 433 | 168 | 55 | 18 | 5 | 34 | 144 | 0 | 66 | 0 | -69 | 12 | 433
1 | 2 | 12 | 418 | 168 | 55 | 18 | 5 | 34 | 131 | 0 | 70 | 0 | -69 | 6 | 418
1 | 2 | 13 | 410 | 168 | 55 | 18 | 5 | 34 | 105 | 0 | 65 | 0 | -69 | 29 | 410
1 | 2 | 14 | 415 | 168 | 55 | 18 | 5 | 34 | 56 | 0 | 70 | 0 | 0 | 9 | 415
1 | 2 | 15 | 433 | 168 | 81 | 21 | 5 | 34 | 12 | 0 | 68 | 0 | 0 | 44 | 433
1 | 2 | 16 | 449 | 168 | 140 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 449
1 | 2 | 17 | 461 | 168 | 111 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 30 | 461
1 | 2 | 18 | 462 | 168 | 61 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 62 | 16 | 462
1 | 2 | 19 | 459 | 168 | 142 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 459
1 | 2 | 20 | 459 | 168 | 142 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 459
1 | 2 | 21 | 458 | 168 | 143 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -2 | 458
1 | 2 | 22 | 450 | 168 | 144 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 450
1 | 2 | 23 | 459 | 168 | 140 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 459
1 | 3 | 0 | 456 | 168 | 89 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 62 | -1 | 456
1 | 3 | 1 | 465 | 168 | 145 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 465
1 | 3 | 2 | 472 | 168 | 136 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 3 | 3 | 476 | 168 | 89 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 47 | 476
1 | 3 | 4 | 476 | 168 | 136 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 3 | 5 | 474 | 168 | 139 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 3 | 6 | 471 | 168 | 139 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 3 | 7 | 464 | 168 | 138 | 44 | 5 | 34 | 10 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 3 | 8 | 466 | 168 | 60 | 18 | 5 | 34 | 58 | 0 | 61 | 0 | 62 | 0 | 466
1 | 3 | 9 | 463 | 168 | 89 | 18 | 5 | 34 | 91 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 3 | 10 | 454 | 168 | 55 | 18 | 5 | 34 | 114 | 0 | 42 | 0 | -21 | 39 | 454
1 | 3 | 11 | 448 | 168 | 55 | 19 | 5 | 34 | 131 | 0 | 46 | 0 | -2 | -8 | 448
1 | 3 | 12 | 441 | 168 | 55 | 19 | 5 | 34 | 126 | 0 | 49 | 0 | -61 | 46 | 441
1 | 3 | 13 | 435 | 168 | 55 | 19 | 5 | 34 | 97 | 0 | 57 | 0 | -2 | 2 | 435
1 | 3 | 14 | 434 | 168 | 56 | 20 | 5 | 34 | 50 | 0 | 75 | 0 | 0 | 26 | 434
1 | 3 | 15 | 450 | 168 | 139 | 23 | 5 | 34 | 9 | 0 | 71 | 0 | 2 | -1 | 450
1 | 3 | 16 | 459 | 168 | 89 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 62 | -1 | 459
1 | 3 | 17 | 469 | 168 | 146 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 3 | 18 | 470 | 168 | 143 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 3 | 19 | 469 | 168 | 146 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 3 | 20 | 468 | 168 | 146 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 468
1 | 3 | 21 | 467 | 168 | 86 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 61 | 0 | 467
1 | 3 | 22 | 460 | 168 | 148 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 460
1 | 3 | 23 | 467 | 168 | 147 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 467
1 | 4 | 0 | 463 | 168 | 114 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 4 | 1 | 467 | 168 | 124 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 467
1 | 4 | 2 | 472 | 168 | 120 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 472
1 | 4 | 3 | 475 | 168 | 116 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 475
1 | 4 | 4 | 476 | 168 | 113 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 4 | 5 | 474 | 168 | 105 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 4 | 6 | 471 | 168 | 100 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 4 | 7 | 464 | 168 | 86 | 50 | 5 | 34 | 13 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 4 | 8 | 467 | 168 | 59 | 25 | 5 | 34 | 69 | 0 | 123 | 0 | 0 | -16 | 467
1 | 4 | 9 | 465 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 116 | 0 | 135 | 0 | -1 | -68 | 465
1 | 4 | 10 | 463 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 143 | 0 | 141 | 0 | -68 | -36 | 463
1 | 4 | 11 | 463 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 135 | 0 | 129 | 0 | -68 | -16 | 463
1 | 4 | 12 | 456 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 114 | 0 | 127 | 0 | -11 | -57 | 456
1 | 4 | 13 | 448 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 84 | 0 | 134 | 0 | -69 | 16 | 448
1 | 4 | 14 | 452 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 43 | 0 | 159 | 0 | -33 | 0 | 452
1 | 4 | 15 | 463 | 168 | 59 | 21 | 5 | 34 | 9 | 0 | 148 | 0 | 52 | -33 | 463
1 | 4 | 16 | 469 | 168 | 93 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 4 | 17 | 475 | 168 | 82 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 475
1 | 4 | 18 | 476 | 168 | 79 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 4 | 19 | 472 | 168 | 76 | 21 | 5 | 34 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 4 | 20 | 470 | 168 | 73 | 21 | 5 | 34 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 4 | 21 | 469 | 168 | 69 | 21 | 5 | 34 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 4 | 22 | 460 | 168 | 61 | 21 | 5 | 34 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -1 | 460
1 | 4 | 23 | 464 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 0 | 0 | 171 | 0 | 59 | -49 | 464
1 | 5 | 0 | 462 | 168 | 59 | 23 | 5 | 34 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 7 | 462
1 | 5 | 1 | 466 | 168 | 59 | 23 | 5 | 34 | 0 | 0 | 167 | 0 | 62 | -52 | 466
1 | 5 | 2 | 470 | 168 | 71 | 23 | 5 | 34 | 0 | 0 | 168 | 0 | 2 | -1 | 470
1 | 5 | 3 | 474 | 168 | 70 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 5 | 4 | 475 | 168 | 67 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 475
1 | 5 | 5 | 472 | 168 | 72 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 5 | 6 | 468 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 61 | -36 | 468
1 | 5 | 7 | 461 | 168 | 82 | 27 | 5 | 34 | 13 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 461
1 | 5 | 8 | 463 | 168 | 59 | 23 | 5 | 34 | 70 | 0 | 127 | 0 | 0 | -23 | 463
1 | 5 | 9 | 456 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 117 | 0 | 126 | 0 | -1 | -71 | 456
1 | 5 | 10 | 451 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 145 | 0 | 129 | 0 | -68 | -40 | 451
1 | 5 | 11 | 445 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 152 | 0 | 101 | 0 | -69 | -24 | 445
1 | 5 | 12 | 431 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 138 | 0 | 85 | 0 | -69 | -8 | 431
1 | 5 | 13 | 423 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 116 | 0 | 81 | 0 | -2 | -57 | 423
1 | 5 | 14 | 434 | 168 | 56 | 50 | 5 | 34 | 67 | 0 | 93 | 0 | 0 | -39 | 434
1 | 5 | 15 | 452 | 168 | 99 | 60 | 5 | 34 | 12 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 452
1 | 5 | 16 | 463 | 168 | 121 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -2 | 463
1 | 5 | 17 | 472 | 168 | 116 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 472
1 | 5 | 18 | 474 | 168 | 106 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 2 | -1 | 474
1 | 5 | 19 | 471 | 168 | 86 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 5 | 20 | 468 | 168 | 80 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 468
1 | 5 | 21 | 464 | 168 | 86 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 464
1 | 5 | 22 | 451 | 168 | 75 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 2 | -1 | 451
1 | 5 | 23 | 460 | 168 | 92 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 460
1 | 6 | 0 | 460 | 168 | 134 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 460
1 | 6 | 1 | 467 | 168 | 168 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 467
1 | 6 | 2 | 471 | 168 | 172 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 6 | 3 | 474 | 168 | 167 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 6 | 4 | 474 | 168 | 168 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 6 | 5 | 473 | 168 | 169 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 473
1 | 6 | 6 | 474 | 168 | 169 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 6 | 7 | 479 | 168 | 162 | 71 | 5 | 34 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 6 | 8 | 515 | 168 | 155 | 92 | 5 | 34 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 515
1 | 6 | 9 | 533 | 168 | 156 | 98 | 5 | 34 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 533
1 | 6 | 10 | 514 | 168 | 155 | 80 | 5 | 34 | 44 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 514
1 | 6 | 11 | 498 | 168 | 156 | 64 | 5 | 34 | 47 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 498
1 | 6 | 12 | 486 | 168 | 158 | 49 | 5 | 34 | 53 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 486
1 | 6 | 13 | 491 | 168 | 156 | 66 | 5 | 34 | 40 | 0 | 21 | 0 | 2 | -1 | 491
1 | 6 | 14 | 499 | 168 | 157 | 86 | 5 | 34 | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 499
1 | 6 | 15 | 499 | 168 | 156 | 107 | 5 | 34 | 5 | 0 | 23 | 0 | 2 | -1 | 499
1 | 6 | 16 | 493 | 168 | 160 | 109 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 493
1 | 6 | 17 | 488 | 168 | 161 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 488
1 | 6 | 18 | 483 | 168 | 163 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 6 | 19 | 475 | 168 | 168 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 475
1 | 6 | 20 | 471 | 168 | 175 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 6 | 21 | 466 | 168 | 181 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 466
1 | 6 | 22 | 451 | 168 | 192 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 451
1 | 6 | 23 | 455 | 168 | 189 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 455
1 | 7 | 0 | 450 | 168 | 159 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 450
1 | 7 | 1 | 455 | 168 | 156 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 455
1 | 7 | 2 | 464 | 168 | 148 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 7 | 3 | 469 | 168 | 141 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 469
1 | 7 | 4 | 470 | 168 | 139 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 7 | 5 | 470 | 168 | 140 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 7 | 6 | 470 | 168 | 139 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 7 | 7 | 470 | 168 | 139 | 54 | 5 | 34 | 7 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 7 | 8 | 487 | 168 | 122 | 53 | 5 | 34 | 41 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 7 | 9 | 497 | 168 | 111 | 37 | 5 | 34 | 78 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 497
1 | 7 | 10 | 489 | 168 | 89 | 24 | 5 | 34 | 102 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 489
1 | 7 | 11 | 485 | 168 | 61 | 24 | 5 | 34 | 111 | 0 | 69 | 0 | 0 | 13 | 485
1 | 7 | 12 | 475 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 105 | 0 | 74 | 0 | 1 | 8 | 475
1 | 7 | 13 | 482 | 168 | 87 | 25 | 5 | 34 | 74 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 7 | 14 | 489 | 168 | 74 | 45 | 5 | 34 | 38 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 489
1 | 7 | 15 | 498 | 168 | 117 | 58 | 5 | 34 | 7 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 7 | 16 | 498 | 168 | 118 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 7 | 17 | 491 | 168 | 118 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 491
1 | 7 | 18 | 486 | 168 | 119 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 486
1 | 7 | 19 | 477 | 168 | 108 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 477
1 | 7 | 20 | 471 | 168 | 106 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 7 | 21 | 470 | 168 | 101 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 7 | 22 | 462 | 168 | 82 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 462
1 | 7 | 23 | 467 | 168 | 78 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 467
1 | 8 | 0 | 464 | 168 | 73 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 8 | 1 | 470 | 168 | 69 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 8 | 2 | 474 | 168 | 63 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 8 | 3 | 476 | 168 | 60 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -3 | 476
1 | 8 | 4 | 478 | 168 | 60 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -4 | 478
1 | 8 | 5 | 479 | 168 | 60 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -5 | 479
1 | 8 | 6 | 478 | 168 | 60 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -4 | 478
1 | 8 | 7 | 477 | 168 | 60 | 46 | 5 | 34 | 10 | 0 | 156 | 0 | 0 | -2 | 477
1 | 8 | 8 | 498 | 168 | 62 | 36 | 5 | 34 | 52 | 0 | 160 | 0 | 0 | -19 | 498
1 | 8 | 9 | 499 | 168 | 62 | 24 | 5 | 34 | 91 | 0 | 166 | 0 | 0 | -51 | 499
1 | 8 | 10 | 488 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 122 | 0 | 170 | 0 | -3 | -87 | 488
1 | 8 | 11 | 481 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 137 | 0 | 165 | 0 | -3 | -104 | 481
1 | 8 | 12 | 470 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 129 | 0 | 164 | 0 | -4 | -105 | 470
1 | 8 | 13 | 472 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 94 | 0 | 169 | 0 | -2 | -75 | 472
1 | 8 | 14 | 474 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 54 | 0 | 182 | 0 | -2 | -57 | 474
1 | 8 | 15 | 488 | 168 | 61 | 54 | 5 | 34 | 12 | 0 | 175 | 0 | 2 | -23 | 488
1 | 8 | 16 | 498 | 168 | 62 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 166 | 0 | 1 | -2 | 498
1 | 8 | 17 | 498 | 168 | 62 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -4 | 498
1 | 8 | 18 | 491 | 168 | 61 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -11 | 491
1 | 8 | 19 | 481 | 168 | 102 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -57 | 481
1 | 8 | 20 | 475 | 168 | 60 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -2 | 475
1 | 8 | 21 | 470 | 168 | 60 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -2 | 470
1 | 8 | 22 | 461 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -14 | 461
1 | 8 | 23 | 463 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -13 | 463
1 | 9 | 0 | 459 | 168 | 59 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -19 | 459
1 | 9 | 1 | 466 | 168 | 59 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -11 | 466
1 | 9 | 2 | 472 | 168 | 60 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -5 | 472
1 | 9 | 3 | 476 | 168 | 60 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 9 | 4 | 485 | 168 | 72 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -1 | 485
1 | 9 | 5 | 485 | 168 | 75 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 485
1 | 9 | 6 | 484 | 168 | 90 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 484
1 | 9 | 7 | 481 | 168 | 80 | 25 | 5 | 34 | 15 | 0 | 153 | 0 | 2 | -1 | 481
1 | 9 | 8 | 498 | 168 | 62 | 25 | 5 | 34 | 77 | 0 | 150 | 0 | 0 | -23 | 498
1 | 9 | 9 | 500 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 128 | 0 | 154 | 0 | 2 | -71 | 500
1 | 9 | 10 | 485 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 161 | 0 | 137 | 0 | -3 | -97 | 485
1 | 9 | 11 | 481 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 168 | 0 | 118 | 0 | -3 | -89 | 481
1 | 9 | 12 | 469 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 156 | 0 | 112 | 0 | -2 | -84 | 469
1 | 9 | 13 | 471 | 168 | 60 | 25 | 5 | 34 | 122 | 0 | 100 | 0 | 0 | -43 | 471
1 | 9 | 14 | 472 | 168 | 60 | 51 | 5 | 34 | 74 | 0 | 90 | 0 | 2 | -12 | 472
1 | 9 | 15 | 482 | 168 | 104 | 64 | 5 | 34 | 19 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 482
1 | 9 | 16 | 498 | 168 | 135 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 9 | 17 | 500 | 168 | 135 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 500
1 | 9 | 18 | 493 | 168 | 135 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 493
1 | 9 | 19 | 483 | 168 | 140 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 483
1 | 9 | 20 | 476 | 168 | 143 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 9 | 21 | 470 | 168 | 141 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 9 | 22 | 461 | 168 | 135 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 461
1 | 9 | 23 | 463 | 168 | 127 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 463
1 | 10 | 0 | 461 | 168 | 114 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 461
1 | 10 | 1 | 464 | 168 | 111 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 10 | 2 | 470 | 168 | 116 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 10 | 3 | 474 | 168 | 125 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 10 | 4 | 478 | 168 | 127 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 478
1 | 10 | 5 | 477 | 168 | 128 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 477
1 | 10 | 6 | 478 | 168 | 128 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 10 | 7 | 485 | 168 | 124 | 52 | 5 | 34 | 14 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 485
1 | 10 | 8 | 522 | 168 | 119 | 48 | 5 | 34 | 62 | 0 | 88 | 0 | 0 | -2 | 522
1 | 10 | 9 | 530 | 168 | 110 | 38 | 5 | 34 | 90 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 530
1 | 10 | 10 | 508 | 168 | 88 | 26 | 5 | 34 | 115 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 508
1 | 10 | 11 | 500 | 168 | 76 | 26 | 5 | 34 | 115 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 500
1 | 10 | 12 | 477 | 168 | 60 | 26 | 5 | 34 | 115 | 0 | 85 | 0 | 2 | -18 | 477
1 | 10 | 13 | 472 | 168 | 60 | 26 | 5 | 34 | 98 | 0 | 84 | 0 | 0 | -3 | 472
1 | 10 | 14 | 471 | 168 | 81 | 29 | 5 | 34 | 63 | 0 | 90 | 0 | 2 | -1 | 471
1 | 10 | 15 | 478 | 168 | 110 | 56 | 5 | 34 | 17 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 10 | 16 | 489 | 168 | 124 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 489
1 | 10 | 17 | 490 | 168 | 124 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 10 | 18 | 485 | 168 | 121 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 485
1 | 10 | 19 | 476 | 168 | 132 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 10 | 20 | 472 | 168 | 154 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 472
1 | 10 | 21 | 465 | 168 | 152 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 465
1 | 10 | 22 | 452 | 168 | 149 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 452
1 | 10 | 23 | 456 | 168 | 98 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 60 | -1 | 456
1 | 11 | 0 | 454 | 168 | 172 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 454
1 | 11 | 1 | 461 | 168 | 169 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 461
1 | 11 | 2 | 468 | 168 | 162 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 468
1 | 11 | 3 | 472 | 168 | 157 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 472
1 | 11 | 4 | 473 | 168 | 156 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 473
1 | 11 | 5 | 472 | 168 | 157 | 87 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 11 | 6 | 468 | 168 | 161 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 468
1 | 11 | 7 | 463 | 168 | 165 | 45 | 5 | 34 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 463
1 | 11 | 8 | 468 | 168 | 129 | 33 | 5 | 34 | 69 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 468
1 | 11 | 9 | 470 | 168 | 90 | 25 | 5 | 34 | 117 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 11 | 10 | 462 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 146 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 462
1 | 11 | 11 | 462 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 157 | 0 | 34 | 0 | -61 | 44 | 462
1 | 11 | 12 | 452 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 135 | 0 | 37 | 0 | -23 | 15 | 452
1 | 11 | 13 | 447 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 111 | 0 | 38 | 0 | -2 | 12 | 447
1 | 11 | 14 | 451 | 168 | 110 | 30 | 5 | 34 | 63 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 451
1 | 11 | 15 | 462 | 168 | 159 | 37 | 5 | 34 | 16 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 462
1 | 11 | 16 | 471 | 168 | 155 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 11 | 17 | 476 | 168 | 147 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 11 | 18 | 476 | 168 | 148 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 11 | 19 | 471 | 168 | 157 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 11 | 20 | 469 | 168 | 162 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 11 | 21 | 463 | 168 | 168 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 11 | 22 | 451 | 168 | 175 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 451
1 | 11 | 23 | 458 | 168 | 172 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 458
1 | 12 | 0 | 456 | 168 | 170 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 456
1 | 12 | 1 | 461 | 168 | 167 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 461
1 | 12 | 2 | 467 | 168 | 163 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 467
1 | 12 | 3 | 471 | 168 | 158 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 12 | 4 | 473 | 168 | 156 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 473
1 | 12 | 5 | 470 | 168 | 160 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 12 | 6 | 463 | 168 | 164 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 12 | 7 | 456 | 168 | 146 | 64 | 5 | 34 | 18 | 0 | 23 | 0 | 0 | -2 | 456
1 | 12 | 8 | 459 | 168 | 116 | 25 | 5 | 34 | 86 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 459
1 | 12 | 9 | 458 | 168 | 65 | 25 | 5 | 34 | 135 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 458
1 | 12 | 10 | 450 | 168 | 58 | 25 | 5 | 34 | 166 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 450
1 | 12 | 11 | 451 | 168 | 58 | 26 | 5 | 34 | 171 | 0 | 24 | 0 | 1 | -36 | 451
1 | 12 | 12 | 442 | 168 | 57 | 26 | 5 | 34 | 145 | 0 | 25 | 0 | 0 | -18 | 442
1 | 12 | 13 | 425 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 113 | 0 | 29 | 0 | 0 | -5 | 425
1 | 12 | 14 | 417 | 168 | 69 | 26 | 5 | 34 | 75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 417
1 | 12 | 15 | 433 | 168 | 144 | 29 | 5 | 34 | 19 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 433
1 | 12 | 16 | 455 | 168 | 164 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 455
1 | 12 | 17 | 466 | 168 | 158 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 466
1 | 12 | 18 | 467 | 168 | 156 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 467
1 | 12 | 19 | 465 | 168 | 157 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 465
1 | 12 | 20 | 463 | 168 | 161 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 463
1 | 12 | 21 | 458 | 168 | 164 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 458
1 | 12 | 22 | 449 | 168 | 161 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 449
1 | 12 | 23 | 455 | 168 | 157 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 455
1 | 13 | 0 | 452 | 168 | 162 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | -2 | 452
1 | 13 | 1 | 458 | 168 | 165 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 458
1 | 13 | 2 | 467 | 168 | 162 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 467
1 | 13 | 3 | 473 | 168 | 154 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 473
1 | 13 | 4 | 474 | 168 | 153 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 13 | 5 | 474 | 168 | 154 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 13 | 6 | 471 | 168 | 158 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 13 | 7 | 467 | 168 | 163 | 68 | 5 | 34 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 467
1 | 13 | 8 | 474 | 168 | 145 | 47 | 5 | 34 | 56 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 13 | 9 | 474 | 168 | 122 | 33 | 5 | 34 | 92 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 13 | 10 | 463 | 168 | 59 | 26 | 5 | 34 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 463
1 | 13 | 11 | 457 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 126 | 0 | 10 | 0 | -12 | 45 | 457
1 | 13 | 12 | 450 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 115 | 0 | 17 | 0 | -2 | 32 | 450
1 | 13 | 13 | 440 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 99 | 0 | 26 | 0 | -2 | 29 | 440
1 | 13 | 14 | 435 | 168 | 67 | 29 | 5 | 34 | 62 | 0 | 26 | 0 | 0 | 44 | 435
1 | 13 | 15 | 449 | 168 | 159 | 42 | 5 | 34 | 16 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 449
1 | 13 | 16 | 463 | 168 | 165 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 13 | 17 | 471 | 168 | 156 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -2 | 471
1 | 13 | 18 | 473 | 168 | 153 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 473
1 | 13 | 19 | 469 | 168 | 159 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 469
1 | 13 | 20 | 464 | 168 | 163 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 13 | 21 | 461 | 168 | 167 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 461
1 | 13 | 22 | 446 | 168 | 168 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 446
1 | 13 | 23 | 450 | 168 | 151 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 450
1 | 14 | 0 | 451 | 168 | 133 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 451
1 | 14 | 1 | 459 | 168 | 123 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 459
1 | 14 | 2 | 464 | 168 | 129 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 | -2 | 464
1 | 14 | 3 | 471 | 168 | 135 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 | -1 | 471
1 | 14 | 4 | 474 | 168 | 137 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 14 | 5 | 473 | 168 | 140 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 473
1 | 14 | 6 | 474 | 168 | 142 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 14 | 7 | 475 | 168 | 129 | 73 | 5 | 34 | 14 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 475
1 | 14 | 8 | 498 | 168 | 105 | 71 | 5 | 34 | 64 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 498
1 | 14 | 9 | 504 | 168 | 83 | 56 | 5 | 34 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 504
1 | 14 | 10 | 487 | 168 | 61 | 25 | 5 | 34 | 124 | 0 | 64 | 0 | 0 | 6 | 487
1 | 14 | 11 | 483 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 136 | 0 | 83 | 0 | 1 | -24 | 483
1 | 14 | 12 | 471 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 129 | 0 | 92 | 0 | -68 | 31 | 471
1 | 14 | 13 | 474 | 168 | 60 | 25 | 5 | 34 | 104 | 0 | 102 | 0 | 0 | -24 | 474
1 | 14 | 14 | 474 | 168 | 60 | 25 | 5 | 34 | 59 | 0 | 134 | 0 | 0 | -11 | 474
1 | 14 | 15 | 479 | 168 | 95 | 28 | 5 | 34 | 14 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 479
1 | 14 | 16 | 491 | 168 | 98 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 145 | 0 | 2 | -1 | 491
1 | 14 | 17 | 494 | 168 | 97 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 155 | 0 | 2 | -1 | 494
1 | 14 | 18 | 490 | 168 | 98 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 14 | 19 | 481 | 168 | 82 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 481
1 | 14 | 20 | 474 | 168 | 80 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 14 | 21 | 470 | 168 | 82 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 14 | 22 | 463 | 168 | 85 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 14 | 23 | 465 | 168 | 89 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 465
1 | 15 | 0 | 460 | 168 | 67 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -1 | 460
1 | 15 | 1 | 465 | 168 | 73 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -1 | 465
1 | 15 | 2 | 471 | 168 | 77 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 15 | 3 | 474 | 168 | 85 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 15 | 4 | 478 | 168 | 81 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 15 | 5 | 480 | 168 | 67 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 15 | 6 | 483 | 168 | 81 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 15 | 7 | 483 | 168 | 81 | 56 | 5 | 34 | 15 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 15 | 8 | 499 | 168 | 62 | 46 | 5 | 34 | 74 | 0 | 129 | 0 | 0 | -19 | 499
1 | 15 | 9 | 509 | 168 | 63 | 25 | 5 | 34 | 122 | 0 | 131 | 0 | 0 | -39 | 509
1 | 15 | 10 | 494 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 142 | 0 | 141 | 0 | -3 | -73 | 494
1 | 15 | 11 | 494 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 150 | 0 | 139 | 0 | -3 | -80 | 494
1 | 15 | 12 | 479 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 137 | 0 | 147 | 0 | -3 | -90 | 479
1 | 15 | 13 | 479 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 119 | 0 | 152 | 0 | -3 | -77 | 479
1 | 15 | 14 | 480 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 72 | 0 | 145 | 0 | 1 | -57 | 480
1 | 15 | 15 | 492 | 168 | 78 | 70 | 5 | 34 | 19 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 492
1 | 15 | 16 | 507 | 168 | 74 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 25 | 507
1 | 15 | 17 | 512 | 168 | 99 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 512
1 | 15 | 18 | 507 | 168 | 86 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 507
1 | 15 | 19 | 497 | 168 | 70 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 497
1 | 15 | 20 | 487 | 168 | 74 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 15 | 21 | 480 | 168 | 80 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 15 | 22 | 471 | 168 | 82 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -2 | 471
1 | 15 | 23 | 474 | 168 | 80 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 16 | 0 | 470 | 168 | 73 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 16 | 1 | 472 | 168 | 84 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 16 | 2 | 477 | 168 | 104 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -2 | 477
1 | 16 | 3 | 486 | 168 | 121 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 486
1 | 16 | 4 | 491 | 168 | 138 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 16 | 5 | 492 | 168 | 148 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 492
1 | 16 | 6 | 499 | 168 | 158 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 499
1 | 16 | 7 | 495 | 168 | 159 | 44 | 5 | 34 | 16 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 495
1 | 16 | 8 | 503 | 168 | 125 | 25 | 5 | 34 | 83 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 503
1 | 16 | 9 | 509 | 168 | 71 | 25 | 5 | 34 | 138 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 509
1 | 16 | 10 | 505 | 168 | 63 | 26 | 5 | 34 | 154 | 0 | 69 | 0 | 0 | -14 | 505
1 | 16 | 11 | 502 | 168 | 62 | 26 | 5 | 34 | 149 | 0 | 71 | 0 | 0 | -13 | 502
1 | 16 | 12 | 485 | 168 | 61 | 26 | 5 | 34 | 132 | 0 | 69 | 0 | 0 | -10 | 485
1 | 16 | 13 | 487 | 168 | 61 | 29 | 5 | 34 | 106 | 0 | 55 | 0 | 60 | -31 | 487
1 | 16 | 14 | 485 | 168 | 74 | 42 | 5 | 34 | 68 | 0 | 32 | 0 | 62 | 0 | 485
1 | 16 | 15 | 493 | 168 | 154 | 67 | 5 | 34 | 19 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 493
1 | 16 | 16 | 510 | 168 | 156 | 113 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 510
1 | 16 | 17 | 514 | 168 | 168 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 514
1 | 16 | 18 | 506 | 168 | 162 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 506
1 | 16 | 19 | 493 | 168 | 161 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 493
1 | 16 | 20 | 485 | 168 | 162 | 109 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 485
1 | 16 | 21 | 477 | 168 | 166 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 477
1 | 16 | 22 | 468 | 168 | 179 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 468
1 | 16 | 23 | 471 | 168 | 175 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 17 | 0 | 470 | 168 | 161 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 17 | 1 | 476 | 168 | 150 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 17 | 2 | 483 | 168 | 144 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 17 | 3 | 489 | 168 | 143 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 489
1 | 17 | 4 | 495 | 168 | 141 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 495
1 | 17 | 5 | 503 | 168 | 142 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 503
1 | 17 | 6 | 515 | 168 | 140 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 515
1 | 17 | 7 | 519 | 168 | 140 | 46 | 5 | 34 | 9 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 519
1 | 17 | 8 | 551 | 168 | 138 | 36 | 5 | 34 | 40 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 551
1 | 17 | 9 | 546 | 168 | 101 | 25 | 5 | 34 | 76 | 0 | 138 | 0 | 0 | -1 | 546
1 | 17 | 10 | 530 | 168 | 65 | 25 | 5 | 34 | 115 | 0 | 148 | 0 | 0 | -30 | 530
1 | 17 | 11 | 529 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 131 | 0 | 142 | 0 | 2 | -33 | 529
1 | 17 | 12 | 507 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 131 | 0 | 135 | 0 | 2 | -48 | 507
1 | 17 | 13 | 507 | 168 | 63 | 25 | 5 | 34 | 102 | 0 | 128 | 0 | 0 | -18 | 507
1 | 17 | 14 | 500 | 168 | 62 | 25 | 5 | 34 | 64 | 0 | 125 | 0 | 0 | 17 | 500
1 | 17 | 15 | 513 | 168 | 70 | 47 | 5 | 34 | 19 | 0 | 125 | 0 | 0 | 45 | 513
1 | 17 | 16 | 521 | 168 | 134 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2 | -1 | 521
1 | 17 | 17 | 525 | 168 | 136 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -2 | 525
1 | 17 | 18 | 520 | 168 | 133 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0 | 2 | -1 | 520
1 | 17 | 19 | 502 | 168 | 123 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 502
1 | 17 | 20 | 493 | 168 | 134 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 493
1 | 17 | 21 | 484 | 168 | 137 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 484
1 | 17 | 22 | 472 | 168 | 131 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 17 | 23 | 474 | 168 | 133 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 18 | 0 | 471 | 168 | 125 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 18 | 1 | 474 | 168 | 134 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 18 | 2 | 482 | 168 | 148 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 18 | 3 | 487 | 168 | 153 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 18 | 4 | 489 | 168 | 153 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 489
1 | 18 | 5 | 485 | 168 | 156 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 485
1 | 18 | 6 | 479 | 168 | 156 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3 | 479
1 | 18 | 7 | 474 | 168 | 165 | 46 | 5 | 34 | 15 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 18 | 8 | 475 | 168 | 130 | 25 | 5 | 34 | 76 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 475
1 | 18 | 9 | 475 | 168 | 60 | 25 | 5 | 34 | 127 | 0 | 38 | 0 | 0 | 18 | 475
1 | 18 | 10 | 468 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 157 | 0 | 28 | 0 | 1 | -5 | 468
1 | 18 | 11 | 463 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 167 | 0 | 22 | 0 | -58 | 44 | 463
1 | 18 | 12 | 450 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 165 | 0 | 22 | 0 | -24 | -1 | 450
1 | 18 | 13 | 445 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 138 | 0 | 24 | 0 | -49 | 44 | 445
1 | 18 | 14 | 440 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 86 | 0 | 26 | 0 | 0 | 40 | 440
1 | 18 | 15 | 455 | 168 | 150 | 49 | 5 | 34 | 28 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 455
1 | 18 | 16 | 470 | 168 | 176 | 68 | 5 | 34 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 18 | 17 | 479 | 168 | 164 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 479
1 | 18 | 18 | 480 | 168 | 163 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 480
1 | 18 | 19 | 476 | 168 | 166 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 18 | 20 | 474 | 168 | 169 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 18 | 21 | 471 | 168 | 175 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 18 | 22 | 465 | 168 | 181 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 465
1 | 18 | 23 | 470 | 168 | 174 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 19 | 0 | 468 | 168 | 153 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 468
1 | 19 | 1 | 472 | 168 | 143 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 19 | 2 | 477 | 168 | 136 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 477
1 | 19 | 3 | 483 | 168 | 135 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 19 | 4 | 485 | 168 | 98 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 40 | -1 | 485
1 | 19 | 5 | 479 | 168 | 131 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 19 | 6 | 473 | 168 | 122 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 2 | -1 | 473
1 | 19 | 7 | 466 | 168 | 106 | 49 | 5 | 34 | 18 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 466
1 | 19 | 8 | 466 | 168 | 59 | 25 | 5 | 34 | 78 | 0 | 101 | 0 | 2 | -6 | 466
1 | 19 | 9 | 468 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 124 | 0 | 121 | 0 | -2 | -62 | 468
1 | 19 | 10 | 467 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 138 | 0 | 129 | 0 | -29 | -58 | 467
1 | 19 | 11 | 470 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 126 | 0 | 116 | 0 | 1 | -60 | 470
1 | 19 | 12 | 459 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 104 | 0 | 115 | 0 | 1 | -48 | 459
1 | 19 | 13 | 451 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 78 | 0 | 114 | 0 | -2 | -26 | 451
1 | 19 | 14 | 446 | 168 | 68 | 25 | 5 | 34 | 43 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 446
1 | 19 | 15 | 453 | 168 | 124 | 25 | 5 | 34 | 9 | 0 | 90 | 0 | 0 | -2 | 453
1 | 19 | 16 | 459 | 168 | 124 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 459
1 | 19 | 17 | 469 | 168 | 130 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 469
1 | 19 | 18 | 469 | 168 | 129 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -2 | 469
1 | 19 | 19 | 466 | 168 | 113 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 466
1 | 19 | 20 | 462 | 168 | 118 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 462
1 | 19 | 21 | 456 | 168 | 118 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 456
1 | 19 | 22 | 443 | 168 | 107 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 2 | -1 | 443
1 | 19 | 23 | 447 | 168 | 78 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 46 | 447
1 | 20 | 0 | 442 | 168 | 154 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -2 | 442
1 | 20 | 1 | 449 | 168 | 161 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 449
1 | 20 | 2 | 460 | 168 | 163 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 460
1 | 20 | 3 | 464 | 168 | 172 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 20 | 4 | 469 | 168 | 168 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 469
1 | 20 | 5 | 470 | 168 | 165 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 20 | 6 | 472 | 168 | 162 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 472
1 | 20 | 7 | 472 | 168 | 162 | 58 | 5 | 34 | 14 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 20 | 8 | 481 | 168 | 131 | 40 | 5 | 34 | 72 | 0 | 33 | 0 | 0 | -2 | 481
1 | 20 | 9 | 485 | 168 | 89 | 25 | 5 | 34 | 129 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 485
1 | 20 | 10 | 475 | 168 | 60 | 25 | 5 | 34 | 156 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 475
1 | 20 | 11 | 471 | 168 | 60 | 26 | 5 | 34 | 162 | 0 | 31 | 0 | 0 | -15 | 471
1 | 20 | 12 | 463 | 168 | 59 | 26 | 5 | 34 | 154 | 0 | 35 | 0 | 0 | -18 | 463
1 | 20 | 13 | 467 | 168 | 75 | 26 | 5 | 34 | 115 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 467
1 | 20 | 14 | 464 | 168 | 97 | 26 | 5 | 34 | 70 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 464
1 | 20 | 15 | 468 | 168 | 142 | 40 | 5 | 34 | 19 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 468
1 | 20 | 16 | 474 | 168 | 155 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 20 | 17 | 478 | 168 | 152 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 478
1 | 20 | 18 | 474 | 168 | 156 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -2 | 474
1 | 20 | 19 | 470 | 168 | 166 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 20 | 20 | 463 | 168 | 174 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 463
1 | 20 | 21 | 455 | 168 | 176 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 455
1 | 20 | 22 | 441 | 168 | 175 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 441
1 | 20 | 23 | 444 | 168 | 176 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 444
1 | 21 | 0 | 440 | 168 | 160 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 440
1 | 21 | 1 | 450 | 168 | 166 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 450
1 | 21 | 2 | 458 | 168 | 168 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 458
1 | 21 | 3 | 464 | 168 | 172 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 21 | 4 | 467 | 168 | 167 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 467
1 | 21 | 5 | 469 | 168 | 173 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 469
1 | 21 | 6 | 472 | 168 | 169 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 472
1 | 21 | 7 | 474 | 168 | 165 | 61 | 5 | 34 | 16 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 21 | 8 | 486 | 168 | 135 | 47 | 5 | 34 | 76 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 486
1 | 21 | 9 | 482 | 168 | 97 | 25 | 5 | 34 | 134 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 21 | 10 | 476 | 168 | 63 | 25 | 5 | 34 | 172 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 21 | 11 | 471 | 168 | 60 | 25 | 5 | 34 | 184 | 0 | 7 | 0 | 0 | -12 | 471
1 | 21 | 12 | 459 | 168 | 59 | 25 | 5 | 34 | 168 | 0 | 6 | 0 | 0 | -6 | 459
1 | 21 | 13 | 457 | 168 | 84 | 25 | 5 | 34 | 138 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 457
1 | 21 | 14 | 456 | 168 | 132 | 29 | 5 | 34 | 87 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 456
1 | 21 | 15 | 465 | 168 | 160 | 61 | 5 | 34 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 465
1 | 21 | 16 | 476 | 168 | 167 | 94 | 5 | 34 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 21 | 17 | 483 | 168 | 163 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 21 | 18 | 480 | 168 | 163 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 21 | 19 | 474 | 168 | 104 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 60 | -1 | 474
1 | 21 | 20 | 470 | 168 | 167 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 21 | 21 | 463 | 168 | 175 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 21 | 22 | 450 | 168 | 173 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 450
1 | 21 | 23 | 456 | 168 | 166 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 456
1 | 22 | 0 | 450 | 168 | 164 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 450
1 | 22 | 1 | 457 | 168 | 173 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 457
1 | 22 | 2 | 463 | 168 | 176 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 463
1 | 22 | 3 | 469 | 168 | 176 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 22 | 4 | 473 | 168 | 170 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 473
1 | 22 | 5 | 472 | 168 | 170 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 22 | 6 | 474 | 168 | 166 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 22 | 7 | 474 | 168 | 132 | 52 | 5 | 34 | 17 | 0 | 42 | 0 | 24 | 0 | 474
1 | 22 | 8 | 492 | 168 | 138 | 33 | 5 | 34 | 69 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 492
1 | 22 | 9 | 495 | 168 | 105 | 25 | 5 | 34 | 111 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 495
1 | 22 | 10 | 480 | 168 | 60 | 25 | 5 | 34 | 154 | 0 | 41 | 0 | 0 | -7 | 480
1 | 22 | 11 | 474 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 170 | 0 | 39 | 0 | 1 | -23 | 474
1 | 22 | 12 | 461 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 167 | 0 | 36 | 0 | -68 | 39 | 461
1 | 22 | 13 | 463 | 168 | 59 | 25 | 5 | 34 | 134 | 0 | 33 | 0 | 0 | 5 | 463
1 | 22 | 14 | 461 | 168 | 59 | 26 | 5 | 34 | 78 | 0 | 37 | 0 | 62 | -8 | 461
1 | 22 | 15 | 468 | 168 | 151 | 59 | 5 | 34 | 23 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 468
1 | 22 | 16 | 479 | 168 | 163 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 479
1 | 22 | 17 | 483 | 168 | 160 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 483
1 | 22 | 18 | 479 | 168 | 162 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 22 | 19 | 474 | 168 | 166 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 22 | 20 | 469 | 168 | 177 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 22 | 21 | 463 | 168 | 183 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 463
1 | 22 | 22 | 451 | 168 | 182 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 451
1 | 22 | 23 | 456 | 168 | 180 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 456
1 | 23 | 0 | 450 | 168 | 162 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -2 | 450
1 | 23 | 1 | 456 | 168 | 172 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 456
1 | 23 | 2 | 463 | 168 | 179 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -2 | 463
1 | 23 | 3 | 468 | 168 | 174 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 468
1 | 23 | 4 | 472 | 168 | 170 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 23 | 5 | 473 | 168 | 170 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 473
1 | 23 | 6 | 475 | 168 | 166 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 475
1 | 23 | 7 | 474 | 168 | 106 | 75 | 5 | 34 | 17 | 0 | 10 | 0 | 60 | -1 | 474
1 | 23 | 8 | 492 | 168 | 154 | 51 | 5 | 34 | 72 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 492
1 | 23 | 9 | 488 | 168 | 132 | 30 | 5 | 34 | 115 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 488
1 | 23 | 10 | 476 | 168 | 110 | 25 | 5 | 34 | 132 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 23 | 11 | 475 | 168 | 60 | 25 | 5 | 34 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 475
1 | 23 | 12 | 464 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 137 | 0 | 2 | 0 | 1 | 37 | 464
1 | 23 | 13 | 467 | 168 | 75 | 28 | 5 | 34 | 107 | 0 | 2 | 0 | 2 | 46 | 467
1 | 23 | 14 | 464 | 168 | 161 | 32 | 5 | 34 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 464
1 | 23 | 15 | 469 | 168 | 175 | 63 | 5 | 34 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 469
1 | 23 | 16 | 477 | 168 | 165 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 477
1 | 23 | 17 | 483 | 168 | 162 | 109 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 483
1 | 23 | 18 | 479 | 168 | 163 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 23 | 19 | 474 | 168 | 170 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 23 | 20 | 469 | 168 | 177 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 469
1 | 23 | 21 | 462 | 168 | 183 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 23 | 22 | 449 | 168 | 191 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 449
1 | 23 | 23 | 451 | 168 | 189 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 451
1 | 24 | 0 | 447 | 168 | 191 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 447
1 | 24 | 1 | 453 | 168 | 187 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 453
1 | 24 | 2 | 463 | 168 | 181 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 24 | 3 | 470 | 168 | 174 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 24 | 4 | 474 | 168 | 165 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 24 | 5 | 474 | 168 | 168 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 24 | 6 | 474 | 168 | 168 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 24 | 7 | 474 | 168 | 166 | 61 | 5 | 34 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 24 | 8 | 492 | 168 | 154 | 75 | 5 | 34 | 19 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 492
1 | 24 | 9 | 503 | 168 | 105 | 80 | 5 | 34 | 28 | 0 | 37 | 0 | 0 | 46 | 503
1 | 24 | 10 | 497 | 168 | 105 | 66 | 5 | 34 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 47 | 497
1 | 24 | 11 | 501 | 168 | 104 | 62 | 5 | 34 | 40 | 0 | 41 | 0 | 0 | 47 | 501
1 | 24 | 12 | 478 | 168 | 94 | 46 | 5 | 34 | 43 | 0 | 42 | 0 | 0 | 46 | 478
1 | 24 | 13 | 476 | 168 | 104 | 33 | 5 | 34 | 36 | 0 | 50 | 0 | 0 | 46 | 476
1 | 24 | 14 | 474 | 168 | 97 | 33 | 5 | 34 | 23 | 0 | 67 | 0 | 0 | 47 | 474
1 | 24 | 15 | 475 | 168 | 153 | 42 | 5 | 34 | 9 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 475
1 | 24 | 16 | 482 | 168 | 156 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 24 | 17 | 485 | 168 | 150 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 485
1 | 24 | 18 | 479 | 168 | 156 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 479
1 | 24 | 19 | 473 | 168 | 154 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 473
1 | 24 | 20 | 467 | 168 | 154 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 467
1 | 24 | 21 | 460 | 168 | 150 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 460
1 | 24 | 22 | 446 | 168 | 140 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 446
1 | 24 | 23 | 450 | 168 | 153 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 450
1 | 25 | 0 | 443 | 168 | 143 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 443
1 | 25 | 1 | 450 | 168 | 140 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 450
1 | 25 | 2 | 458 | 168 | 139 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 458
1 | 25 | 3 | 465 | 168 | 138 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 465
1 | 25 | 4 | 468 | 168 | 134 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 468
1 | 25 | 5 | 464 | 168 | 129 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 464
1 | 25 | 6 | 457 | 168 | 136 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 457
1 | 25 | 7 | 450 | 168 | 133 | 43 | 5 | 34 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 450
1 | 25 | 8 | 456 | 168 | 122 | 27 | 5 | 34 | 41 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 456
1 | 25 | 9 | 457 | 168 | 94 | 25 | 5 | 34 | 72 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 457
1 | 25 | 10 | 453 | 168 | 58 | 25 | 5 | 34 | 107 | 0 | 64 | 0 | 0 | -8 | 453
1 | 25 | 11 | 447 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 123 | 0 | 57 | 0 | -64 | 44 | 447
1 | 25 | 12 | 434 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 116 | 0 | 58 | 0 | 0 | -27 | 434
1 | 25 | 13 | 429 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 95 | 0 | 60 | 0 | 0 | -13 | 429
1 | 25 | 14 | 421 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 66 | 0 | 61 | 0 | -1 | 8 | 421
1 | 25 | 15 | 429 | 168 | 105 | 26 | 5 | 34 | 27 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 429
1 | 25 | 16 | 447 | 168 | 128 | 48 | 5 | 34 | 2 | 0 | 62 | 0 | 2 | -2 | 447
1 | 25 | 17 | 463 | 168 | 130 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 2 | -2 | 463
1 | 25 | 18 | 463 | 168 | 128 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 463
1 | 25 | 19 | 459 | 168 | 123 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 459
1 | 25 | 20 | 452 | 168 | 137 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 452
1 | 25 | 21 | 443 | 168 | 141 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 443
1 | 25 | 22 | 425 | 168 | 134 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 425
1 | 25 | 23 | 434 | 168 | 143 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 434
1 | 26 | 0 | 431 | 168 | 141 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 431
1 | 26 | 1 | 441 | 168 | 133 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 441
1 | 26 | 2 | 451 | 168 | 139 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -2 | 451
1 | 26 | 3 | 457 | 168 | 85 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 60 | -1 | 457
1 | 26 | 4 | 461 | 168 | 143 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 461
1 | 26 | 5 | 456 | 168 | 137 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 456
1 | 26 | 6 | 447 | 168 | 134 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 447
1 | 26 | 7 | 436 | 168 | 118 | 39 | 5 | 34 | 13 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 436
1 | 26 | 8 | 446 | 168 | 98 | 25 | 5 | 34 | 59 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 446
1 | 26 | 9 | 444 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 97 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 444
1 | 26 | 10 | 437 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 125 | 0 | 66 | 0 | -69 | 28 | 437
1 | 26 | 11 | 433 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 139 | 0 | 59 | 0 | -69 | 17 | 433
1 | 26 | 12 | 417 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 142 | 0 | 61 | 0 | -69 | -4 | 417
1 | 26 | 13 | 399 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 125 | 0 | 67 | 0 | -22 | -58 | 399
1 | 26 | 14 | 391 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 82 | 0 | 88 | 0 | -29 | -37 | 391
1 | 26 | 15 | 407 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 31 | 0 | 78 | 0 | 0 | 11 | 407
1 | 26 | 16 | 437 | 168 | 123 | 38 | 5 | 34 | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | -2 | 437
1 | 26 | 17 | 459 | 168 | 132 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 459
1 | 26 | 18 | 461 | 168 | 130 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 461
1 | 26 | 19 | 457 | 168 | 132 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 457
1 | 26 | 20 | 454 | 168 | 135 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 454
1 | 26 | 21 | 448 | 168 | 139 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 448
1 | 26 | 22 | 433 | 168 | 136 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2 | -2 | 433
1 | 26 | 23 | 440 | 168 | 137 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | -1 | 440
1 | 27 | 0 | 438 | 168 | 150 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 438
1 | 27 | 1 | 446 | 168 | 152 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 446
1 | 27 | 2 | 456 | 168 | 150 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 456
1 | 27 | 3 | 463 | 168 | 150 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -2 | 463
1 | 27 | 4 | 468 | 168 | 145 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 468
1 | 27 | 5 | 471 | 168 | 140 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 27 | 6 | 474 | 168 | 136 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 474
1 | 27 | 7 | 473 | 168 | 128 | 54 | 5 | 34 | 20 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 473
1 | 27 | 8 | 478 | 168 | 81 | 33 | 5 | 34 | 91 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 478
1 | 27 | 9 | 481 | 168 | 60 | 24 | 5 | 34 | 149 | 0 | 70 | 0 | 0 | -29 | 481
1 | 27 | 10 | 473 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 181 | 0 | 80 | 0 | -2 | -72 | 473
1 | 27 | 11 | 470 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 193 | 0 | 74 | 0 | -2 | -81 | 470
1 | 27 | 12 | 456 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 185 | 0 | 74 | 0 | -2 | -87 | 456
1 | 27 | 13 | 455 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 149 | 0 | 78 | 0 | 1 | -59 | 455
1 | 27 | 14 | 454 | 168 | 58 | 24 | 5 | 34 | 95 | 0 | 84 | 0 | 0 | -14 | 454
1 | 27 | 15 | 465 | 168 | 102 | 40 | 5 | 34 | 35 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 465
1 | 27 | 16 | 474 | 168 | 131 | 52 | 5 | 34 | 2 | 0 | 81 | 0 | 2 | -1 | 474
1 | 27 | 17 | 480 | 168 | 126 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 2 | -1 | 480
1 | 27 | 18 | 475 | 168 | 129 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 2 | -1 | 475
1 | 27 | 19 | 470 | 168 | 141 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 27 | 20 | 463 | 168 | 151 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 27 | 21 | 455 | 168 | 100 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 56 | -1 | 455
1 | 27 | 22 | 446 | 168 | 157 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 446
1 | 27 | 23 | 450 | 168 | 156 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 450
1 | 28 | 0 | 444 | 168 | 86 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 61 | 0 | 444
1 | 28 | 1 | 451 | 168 | 96 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 | -1 | 451
1 | 28 | 2 | 459 | 168 | 167 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 459
1 | 28 | 3 | 465 | 168 | 162 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 465
1 | 28 | 4 | 468 | 168 | 157 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 468
1 | 28 | 5 | 470 | 168 | 155 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 28 | 6 | 472 | 168 | 151 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 472
1 | 28 | 7 | 470 | 168 | 138 | 45 | 5 | 34 | 22 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 28 | 8 | 476 | 168 | 93 | 24 | 5 | 34 | 94 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 28 | 9 | 478 | 168 | 60 | 24 | 5 | 34 | 150 | 0 | 58 | 0 | 0 | -21 | 478
1 | 28 | 10 | 472 | 168 | 60 | 24 | 5 | 34 | 185 | 0 | 53 | 0 | 0 | -57 | 472
1 | 28 | 11 | 469 | 168 | 56 | 25 | 5 | 34 | 197 | 0 | 41 | 0 | 1 | -58 | 469
1 | 28 | 12 | 456 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 190 | 0 | 39 | 0 | -3 | -57 | 456
1 | 28 | 13 | 456 | 168 | 58 | 25 | 5 | 34 | 158 | 0 | 39 | 0 | 0 | -31 | 456
1 | 28 | 14 | 451 | 168 | 87 | 25 | 5 | 34 | 99 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 451
1 | 28 | 15 | 460 | 168 | 129 | 58 | 5 | 34 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 460
1 | 28 | 16 | 473 | 168 | 156 | 72 | 5 | 34 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 473
1 | 28 | 17 | 476 | 168 | 156 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 28 | 18 | 475 | 168 | 149 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 475
1 | 28 | 19 | 472 | 168 | 152 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 28 | 20 | 465 | 168 | 161 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 465
1 | 28 | 21 | 455 | 168 | 168 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 455
1 | 28 | 22 | 442 | 168 | 165 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 442
1 | 28 | 23 | 449 | 168 | 171 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 449
1 | 29 | 0 | 446 | 168 | 166 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 446
1 | 29 | 1 | 454 | 168 | 163 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 454
1 | 29 | 2 | 462 | 168 | 162 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 29 | 3 | 470 | 168 | 170 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 470
1 | 29 | 4 | 477 | 168 | 164 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 477
1 | 29 | 5 | 476 | 168 | 166 | 94 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 29 | 6 | 475 | 168 | 167 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 475
1 | 29 | 7 | 474 | 168 | 167 | 76 | 5 | 34 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 29 | 8 | 478 | 168 | 126 | 59 | 5 | 34 | 78 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 29 | 9 | 472 | 168 | 91 | 28 | 5 | 34 | 135 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 472
1 | 29 | 10 | 467 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 173 | 0 | 13 | 0 | 0 | -9 | 467
1 | 29 | 11 | 467 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 182 | 0 | 19 | 0 | 1 | -21 | 467
1 | 29 | 12 | 457 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 167 | 0 | 26 | 0 | -68 | 46 | 457
1 | 29 | 13 | 467 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 131 | 0 | 39 | 0 | 0 | 7 | 467
1 | 29 | 14 | 469 | 168 | 101 | 27 | 5 | 34 | 76 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 29 | 15 | 476 | 168 | 133 | 46 | 5 | 34 | 20 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 29 | 16 | 485 | 168 | 134 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 485
1 | 29 | 17 | 491 | 168 | 84 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 46 | 491
1 | 29 | 18 | 489 | 168 | 123 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 489
1 | 29 | 19 | 480 | 168 | 125 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 29 | 20 | 474 | 168 | 121 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 29 | 21 | 470 | 168 | 125 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 29 | 22 | 459 | 168 | 121 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 459
1 | 29 | 23 | 461 | 168 | 121 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 461
1 | 30 | 0 | 458 | 168 | 120 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 458
1 | 30 | 1 | 462 | 168 | 125 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 462
1 | 30 | 2 | 467 | 168 | 127 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 2 | -1 | 467
1 | 30 | 3 | 471 | 168 | 122 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 471
1 | 30 | 4 | 474 | 168 | 116 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 30 | 5 | 478 | 168 | 113 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 478
1 | 30 | 6 | 481 | 168 | 111 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 481
1 | 30 | 7 | 482 | 168 | 107 | 40 | 5 | 34 | 21 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 30 | 8 | 487 | 168 | 99 | 25 | 5 | 34 | 50 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 487
1 | 30 | 9 | 483 | 168 | 66 | 24 | 5 | 34 | 77 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 483
1 | 30 | 10 | 475 | 168 | 60 | 24 | 5 | 34 | 101 | 0 | 104 | 0 | 0 | -21 | 475
1 | 30 | 11 | 474 | 168 | 60 | 24 | 5 | 34 | 116 | 0 | 101 | 0 | 0 | -34 | 474
1 | 30 | 12 | 468 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 107 | 0 | 104 | 0 | 1 | -30 | 468
1 | 30 | 13 | 472 | 168 | 60 | 24 | 5 | 34 | 90 | 0 | 111 | 0 | 0 | -20 | 472
1 | 30 | 14 | 474 | 168 | 60 | 33 | 5 | 34 | 57 | 0 | 122 | 0 | 0 | -5 | 474
1 | 30 | 15 | 489 | 168 | 96 | 56 | 5 | 34 | 24 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 489
1 | 30 | 16 | 491 | 168 | 119 | 69 | 5 | 34 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 30 | 17 | 498 | 168 | 120 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 30 | 18 | 496 | 168 | 113 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 496
1 | 30 | 19 | 485 | 168 | 110 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 485
1 | 30 | 20 | 477 | 168 | 114 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 477
1 | 30 | 21 | 474 | 168 | 120 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 30 | 22 | 465 | 168 | 127 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 465
1 | 30 | 23 | 466 | 168 | 130 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -2 | 466
1 | 31 | 0 | 461 | 168 | 135 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 461
1 | 31 | 1 | 465 | 168 | 140 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 465
1 | 31 | 2 | 470 | 168 | 147 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 31 | 3 | 473 | 168 | 144 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 473
1 | 31 | 4 | 478 | 168 | 138 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 31 | 5 | 482 | 168 | 136 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -2 | 482
1 | 31 | 6 | 483 | 168 | 135 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 483
1 | 31 | 7 | 490 | 168 | 132 | 54 | 5 | 34 | 19 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 490
1 | 31 | 8 | 502 | 168 | 129 | 49 | 5 | 34 | 42 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 502
1 | 31 | 9 | 499 | 168 | 114 | 37 | 5 | 34 | 61 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 499
1 | 31 | 10 | 485 | 168 | 61 | 25 | 5 | 34 | 85 | 0 | 77 | 0 | 0 | 30 | 485
1 | 31 | 11 | 485 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 104 | 0 | 73 | 0 | -3 | 24 | 485
1 | 31 | 12 | 472 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 105 | 0 | 72 | 0 | -2 | 10 | 472
1 | 31 | 13 | 474 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 93 | 0 | 70 | 0 | -24 | 48 | 474
1 | 31 | 14 | 474 | 168 | 60 | 28 | 5 | 34 | 66 | 0 | 77 | 0 | 2 | 34 | 474
1 | 31 | 15 | 479 | 168 | 116 | 60 | 5 | 34 | 28 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 31 | 16 | 482 | 168 | 137 | 71 | 5 | 34 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 482
1 | 31 | 17 | 487 | 168 | 145 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 487
1 | 31 | 18 | 483 | 168 | 141 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 31 | 19 | 476 | 168 | 141 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 31 | 20 | 471 | 168 | 147 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 31 | 21 | 470 | 168 | 120 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 30 | 0 | 470
1 | 31 | 22 | 462 | 168 | 152 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 31 | 23 | 463 | 168 | 156 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 | -1 | 463
2 | 1 | 0 | 449 | 168 | 149 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 449
2 | 1 | 1 | 451 | 168 | 152 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 451
2 | 1 | 2 | 456 | 168 | 153 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 456
2 | 1 | 3 | 463 | 168 | 151 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 1 | 4 | 467 | 168 | 150 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 467
2 | 1 | 5 | 465 | 168 | 151 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 465
2 | 1 | 6 | 461 | 168 | 153 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 461
2 | 1 | 7 | 459 | 168 | 138 | 40 | 5 | 34 | 28 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 459
2 | 1 | 8 | 456 | 168 | 100 | 24 | 5 | 34 | 78 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 456
2 | 1 | 9 | 456 | 168 | 58 | 24 | 5 | 34 | 124 | 0 | 47 | 0 | 0 | -4 | 456
2 | 1 | 10 | 446 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 157 | 0 | 39 | 0 | -69 | 33 | 446
2 | 1 | 11 | 442 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 154 | 0 | 36 | 0 | -69 | 35 | 442
2 | 1 | 12 | 432 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 140 | 0 | 38 | 0 | -69 | 36 | 432
2 | 1 | 13 | 427 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 113 | 0 | 42 | 0 | -2 | -13 | 427
2 | 1 | 14 | 420 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 78 | 0 | 39 | 0 | 0 | 16 | 420
2 | 1 | 15 | 431 | 168 | 120 | 28 | 5 | 34 | 39 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 431
2 | 1 | 16 | 443 | 168 | 140 | 58 | 5 | 34 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 443
2 | 1 | 17 | 463 | 168 | 154 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 463
2 | 1 | 18 | 465 | 168 | 158 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 465
2 | 1 | 19 | 460 | 168 | 158 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | -1 | 460
2 | 1 | 20 | 455 | 168 | 158 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 455
2 | 1 | 21 | 448 | 168 | 159 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 448
2 | 1 | 22 | 436 | 168 | 156 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 436
2 | 1 | 23 | 450 | 168 | 158 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | -1 | 450
2 | 2 | 0 | 448 | 168 | 168 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 448
2 | 2 | 1 | 460 | 168 | 166 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 460
2 | 2 | 2 | 466 | 168 | 164 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 466
2 | 2 | 3 | 476 | 168 | 162 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 476
2 | 2 | 4 | 480 | 168 | 161 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 480
2 | 2 | 5 | 477 | 168 | 162 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 477
2 | 2 | 6 | 465 | 168 | 164 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 465
2 | 2 | 7 | 458 | 168 | 154 | 55 | 5 | 34 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 458
2 | 2 | 8 | 458 | 168 | 125 | 24 | 5 | 34 | 94 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 458
2 | 2 | 9 | 447 | 168 | 68 | 24 | 5 | 34 | 139 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 447
2 | 2 | 10 | 438 | 168 | 57 | 24 | 5 | 34 | 172 | 0 | 7 | 0 | 0 | -29 | 438
2 | 2 | 11 | 433 | 168 | 56 | 24 | 5 | 34 | 180 | 0 | 7 | 0 | 0 | -41 | 433
2 | 2 | 12 | 419 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 157 | 0 | 9 | 0 | 0 | -33 | 419
2 | 2 | 13 | 402 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 124 | 0 | 11 | 0 | 0 | -19 | 402
2 | 2 | 14 | 398 | 168 | 73 | 28 | 5 | 34 | 83 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 398
2 | 2 | 15 | 417 | 168 | 134 | 31 | 5 | 34 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 417
2 | 2 | 16 | 435 | 168 | 168 | 47 | 5 | 34 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 435
2 | 2 | 17 | 460 | 168 | 166 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 460
2 | 2 | 18 | 463 | 168 | 164 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 2 | 19 | 458 | 168 | 167 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 458
2 | 2 | 20 | 452 | 168 | 168 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 452
2 | 2 | 21 | 444 | 168 | 169 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 444
2 | 2 | 22 | 429 | 168 | 169 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 429
2 | 2 | 23 | 439 | 168 | 167 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 439
2 | 3 | 0 | 438 | 168 | 160 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | -1 | 438
2 | 3 | 1 | 449 | 168 | 154 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 449
2 | 3 | 2 | 461 | 168 | 153 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 461
2 | 3 | 3 | 471 | 168 | 155 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 471
2 | 3 | 4 | 482 | 168 | 157 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 482
2 | 3 | 5 | 486 | 168 | 156 | 85 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 486
2 | 3 | 6 | 490 | 168 | 156 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 490
2 | 3 | 7 | 500 | 168 | 149 | 71 | 5 | 34 | 34 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 500
2 | 3 | 8 | 520 | 168 | 71 | 59 | 5 | 34 | 79 | 0 | 43 | 0 | 62 | -1 | 520
2 | 3 | 9 | 517 | 168 | 115 | 28 | 5 | 34 | 121 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 517
2 | 3 | 10 | 503 | 168 | 87 | 24 | 5 | 34 | 144 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 503
2 | 3 | 11 | 505 | 168 | 93 | 24 | 5 | 34 | 136 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 505
2 | 3 | 12 | 490 | 168 | 94 | 26 | 5 | 34 | 117 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 490
2 | 3 | 13 | 487 | 168 | 117 | 28 | 5 | 34 | 87 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 487
2 | 3 | 14 | 488 | 168 | 146 | 44 | 5 | 34 | 50 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 488
2 | 3 | 15 | 487 | 168 | 145 | 54 | 5 | 34 | 17 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4 | 487
2 | 3 | 16 | 488 | 168 | 148 | 59 | 5 | 34 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 488
2 | 3 | 17 | 495 | 168 | 145 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 495
2 | 3 | 18 | 492 | 168 | 138 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 492
2 | 3 | 19 | 489 | 168 | 122 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 3 | 20 | 483 | 168 | 112 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -1 | 483
2 | 3 | 21 | 473 | 168 | 103 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 473
2 | 3 | 22 | 457 | 168 | 88 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 457
2 | 3 | 23 | 460 | 168 | 91 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 460
2 | 4 | 0 | 459 | 168 | 81 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 459
2 | 4 | 1 | 464 | 168 | 88 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -1 | 464
2 | 4 | 2 | 473 | 168 | 96 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 473
2 | 4 | 3 | 485 | 168 | 93 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 485
2 | 4 | 4 | 491 | 168 | 92 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 491
2 | 4 | 5 | 490 | 168 | 91 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 490
2 | 4 | 6 | 490 | 168 | 94 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 490
2 | 4 | 7 | 485 | 168 | 94 | 52 | 5 | 34 | 5 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 485
2 | 4 | 8 | 499 | 168 | 91 | 49 | 5 | 34 | 12 | 0 | 141 | 0 | 0 | -1 | 499
2 | 4 | 9 | 508 | 168 | 63 | 48 | 5 | 34 | 23 | 0 | 140 | 0 | 0 | 27 | 508
2 | 4 | 10 | 485 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 34 | 0 | 145 | 0 | -3 | 9 | 485
2 | 4 | 11 | 472 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 55 | 0 | 139 | 0 | -53 | 45 | 472
2 | 4 | 12 | 458 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 57 | 0 | 138 | 0 | -67 | 44 | 458
2 | 4 | 13 | 461 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 47 | 0 | 144 | 0 | -12 | -4 | 461
2 | 4 | 14 | 472 | 168 | 60 | 24 | 5 | 34 | 29 | 0 | 154 | 0 | 0 | -2 | 472
2 | 4 | 15 | 476 | 168 | 81 | 31 | 5 | 34 | 11 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 476
2 | 4 | 16 | 479 | 168 | 90 | 45 | 5 | 34 | 1 | 0 | 135 | 0 | 2 | -1 | 479
2 | 4 | 17 | 493 | 168 | 92 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 493
2 | 4 | 18 | 490 | 168 | 92 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 490
2 | 4 | 19 | 480 | 168 | 78 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 480
2 | 4 | 20 | 471 | 168 | 90 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 471
2 | 4 | 21 | 460 | 168 | 59 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | 0 | 37 | -1 | 460
2 | 4 | 22 | 443 | 168 | 94 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 443
2 | 4 | 23 | 448 | 168 | 107 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 448
2 | 5 | 0 | 441 | 168 | 141 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 441
2 | 5 | 1 | 448 | 168 | 140 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 448
2 | 5 | 2 | 459 | 168 | 145 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 5 | 3 | 468 | 168 | 144 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 468
2 | 5 | 4 | 474 | 168 | 143 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 474
2 | 5 | 5 | 476 | 168 | 137 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -2 | 476
2 | 5 | 6 | 481 | 168 | 143 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 5 | 7 | 486 | 168 | 139 | 55 | 5 | 34 | 21 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 486
2 | 5 | 8 | 508 | 168 | 139 | 55 | 5 | 34 | 43 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 508
2 | 5 | 9 | 516 | 168 | 139 | 49 | 5 | 34 | 56 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 516
2 | 5 | 10 | 502 | 168 | 79 | 39 | 5 | 34 | 74 | 0 | 57 | 0 | 0 | 46 | 502
2 | 5 | 11 | 491 | 168 | 71 | 30 | 5 | 34 | 83 | 0 | 54 | 0 | 1 | 45 | 491
2 | 5 | 12 | 477 | 168 | 65 | 27 | 5 | 34 | 79 | 0 | 54 | 0 | 0 | 45 | 477
2 | 5 | 13 | 482 | 168 | 129 | 30 | 5 | 34 | 63 | 0 | 55 | 0 | 0 | -2 | 482
2 | 5 | 14 | 483 | 168 | 128 | 49 | 5 | 34 | 41 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 483
2 | 5 | 15 | 489 | 168 | 138 | 62 | 5 | 34 | 19 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 5 | 16 | 494 | 168 | 150 | 72 | 5 | 34 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 494
2 | 5 | 17 | 507 | 168 | 151 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 507
2 | 5 | 18 | 501 | 168 | 138 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 501
2 | 5 | 19 | 489 | 168 | 131 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 5 | 20 | 481 | 168 | 141 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 5 | 21 | 472 | 168 | 143 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 472
2 | 5 | 22 | 456 | 168 | 136 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 456
2 | 5 | 23 | 459 | 168 | 141 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 459
2 | 6 | 0 | 450 | 168 | 99 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 450
2 | 6 | 1 | 456 | 168 | 95 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 456
2 | 6 | 2 | 468 | 168 | 97 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 468
2 | 6 | 3 | 485 | 168 | 106 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 485
2 | 6 | 4 | 499 | 168 | 83 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 499
2 | 6 | 5 | 500 | 168 | 68 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -1 | 500
2 | 6 | 6 | 497 | 168 | 82 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 497
2 | 6 | 7 | 494 | 168 | 79 | 37 | 5 | 34 | 21 | 0 | 151 | 0 | 0 | -1 | 494
2 | 6 | 8 | 505 | 168 | 63 | 24 | 5 | 34 | 48 | 0 | 151 | 0 | 62 | -50 | 505
2 | 6 | 9 | 504 | 168 | 63 | 24 | 5 | 34 | 80 | 0 | 156 | 0 | 0 | -26 | 504
2 | 6 | 10 | 491 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 104 | 0 | 161 | 0 | -2 | -58 | 491
2 | 6 | 11 | 483 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 112 | 0 | 152 | 0 | -3 | -64 | 483
2 | 6 | 12 | 458 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 112 | 0 | 153 | 0 | -2 | -91 | 458
2 | 6 | 13 | 459 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 101 | 0 | 156 | 0 | -2 | -82 | 459
2 | 6 | 14 | 459 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 77 | 0 | 166 | 0 | -2 | -68 | 459
2 | 6 | 15 | 470 | 168 | 60 | 31 | 5 | 34 | 38 | 0 | 156 | 0 | 0 | -22 | 470
2 | 6 | 16 | 486 | 168 | 76 | 55 | 5 | 34 | 5 | 0 | 144 | 0 | 0 | -1 | 486
2 | 6 | 17 | 501 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 28 | 0 | 501
2 | 6 | 18 | 500 | 168 | 84 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 500
2 | 6 | 19 | 489 | 168 | 78 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 6 | 20 | 478 | 168 | 86 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 478
2 | 6 | 21 | 466 | 168 | 90 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 466
2 | 6 | 22 | 449 | 168 | 87 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -1 | 449
2 | 6 | 23 | 455 | 168 | 92 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 455
2 | 7 | 0 | 453 | 168 | 86 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 453
2 | 7 | 1 | 457 | 168 | 96 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 457
2 | 7 | 2 | 463 | 168 | 103 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 7 | 3 | 473 | 168 | 112 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 473
2 | 7 | 4 | 479 | 168 | 114 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 479
2 | 7 | 5 | 482 | 168 | 121 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 482
2 | 7 | 6 | 487 | 168 | 97 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 23 | 0 | 487
2 | 7 | 7 | 489 | 168 | 98 | 31 | 5 | 34 | 43 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 489
2 | 7 | 8 | 502 | 168 | 68 | 24 | 5 | 34 | 96 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 502
2 | 7 | 9 | 504 | 168 | 63 | 24 | 5 | 34 | 138 | 0 | 104 | 0 | 0 | -32 | 504
2 | 7 | 10 | 492 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 159 | 0 | 104 | 0 | 1 | -59 | 492
2 | 7 | 11 | 489 | 168 | 56 | 25 | 5 | 34 | 162 | 0 | 95 | 0 | 1 | -57 | 489
2 | 7 | 12 | 475 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 147 | 0 | 95 | 0 | 3 | -57 | 475
2 | 7 | 13 | 483 | 168 | 61 | 25 | 5 | 34 | 108 | 0 | 100 | 0 | 0 | -18 | 483
2 | 7 | 14 | 478 | 168 | 80 | 34 | 5 | 34 | 76 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 478
2 | 7 | 15 | 482 | 168 | 108 | 64 | 5 | 34 | 36 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 482
2 | 7 | 16 | 488 | 168 | 130 | 88 | 5 | 34 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 488
2 | 7 | 17 | 502 | 168 | 130 | 110 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 502
2 | 7 | 18 | 498 | 168 | 133 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -2 | 498
2 | 7 | 19 | 487 | 168 | 143 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 487
2 | 7 | 20 | 478 | 168 | 80 | 114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 62 | -1 | 478
2 | 7 | 21 | 467 | 168 | 139 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 467
2 | 7 | 22 | 452 | 168 | 144 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 452
2 | 7 | 23 | 458 | 168 | 142 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 458
2 | 8 | 0 | 453 | 168 | 143 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 453
2 | 8 | 1 | 460 | 168 | 140 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 460
2 | 8 | 2 | 467 | 168 | 135 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | -2 | 467
2 | 8 | 3 | 478 | 168 | 134 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 478
2 | 8 | 4 | 481 | 168 | 133 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 8 | 5 | 479 | 168 | 132 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 479
2 | 8 | 6 | 474 | 168 | 133 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 474
2 | 8 | 7 | 480 | 168 | 117 | 63 | 5 | 34 | 29 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 480
2 | 8 | 8 | 480 | 168 | 101 | 36 | 5 | 34 | 72 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 480
2 | 8 | 9 | 476 | 168 | 65 | 24 | 5 | 34 | 115 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 476
2 | 8 | 10 | 462 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 138 | 0 | 58 | 0 | 0 | -24 | 462
2 | 8 | 11 | 451 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 145 | 0 | 44 | 0 | 1 | -26 | 451
2 | 8 | 12 | 430 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 140 | 0 | 42 | 0 | -69 | 30 | 430
2 | 8 | 13 | 413 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 123 | 0 | 47 | 0 | -40 | -4 | 413
2 | 8 | 14 | 409 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 92 | 0 | 56 | 0 | 0 | -26 | 409
2 | 8 | 15 | 421 | 168 | 84 | 28 | 5 | 34 | 42 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 421
2 | 8 | 16 | 441 | 168 | 129 | 47 | 5 | 34 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 441
2 | 8 | 17 | 465 | 168 | 134 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 465
2 | 8 | 18 | 468 | 168 | 126 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 468
2 | 8 | 19 | 465 | 168 | 79 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 49 | -1 | 465
2 | 8 | 20 | 463 | 168 | 114 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 8 | 21 | 460 | 168 | 107 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 2 | -1 | 460
2 | 8 | 22 | 448 | 168 | 96 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 448
2 | 8 | 23 | 455 | 168 | 90 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 455
2 | 9 | 0 | 450 | 168 | 70 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -2 | 450
2 | 9 | 1 | 457 | 168 | 74 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 457
2 | 9 | 2 | 463 | 168 | 71 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 9 | 3 | 470 | 168 | 68 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -2 | 470
2 | 9 | 4 | 473 | 168 | 68 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -1 | 473
2 | 9 | 5 | 466 | 168 | 69 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -1 | 466
2 | 9 | 6 | 456 | 168 | 75 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 456
2 | 9 | 7 | 448 | 168 | 58 | 24 | 5 | 34 | 23 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 448
2 | 9 | 8 | 444 | 168 | 57 | 24 | 5 | 34 | 53 | 0 | 147 | 0 | 0 | -44 | 444
2 | 9 | 9 | 435 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 77 | 0 | 155 | 0 | -26 | -57 | 435
2 | 9 | 10 | 427 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 105 | 0 | 160 | 0 | -69 | -55 | 427
2 | 9 | 11 | 431 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 115 | 0 | 144 | 0 | -69 | -45 | 431
2 | 9 | 12 | 429 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 111 | 0 | 148 | 0 | -69 | -47 | 429
2 | 9 | 13 | 421 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 94 | 0 | 154 | 0 | -56 | -57 | 421
2 | 9 | 14 | 417 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 60 | 0 | 146 | 0 | -18 | -57 | 417
2 | 9 | 15 | 435 | 168 | 56 | 34 | 5 | 34 | 30 | 0 | 128 | 0 | 0 | -20 | 435
2 | 9 | 16 | 446 | 168 | 66 | 57 | 5 | 34 | 2 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 446
2 | 9 | 17 | 474 | 168 | 88 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 474
2 | 9 | 18 | 481 | 168 | 93 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 481
2 | 9 | 19 | 473 | 168 | 93 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 473
2 | 9 | 20 | 466 | 168 | 97 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 466
2 | 9 | 21 | 462 | 168 | 98 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 462
2 | 9 | 22 | 448 | 168 | 58 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 2 | 29 | 448
2 | 9 | 23 | 451 | 168 | 58 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 62 | -37 | 451
2 | 10 | 0 | 445 | 168 | 57 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2 | 34 | 445
2 | 10 | 1 | 451 | 168 | 58 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 2 | 31 | 451
2 | 10 | 2 | 460 | 168 | 92 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 460
2 | 10 | 3 | 471 | 168 | 60 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 39 | 471
2 | 10 | 4 | 476 | 168 | 112 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 476
2 | 10 | 5 | 479 | 168 | 119 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 479
2 | 10 | 6 | 483 | 168 | 129 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 483
2 | 10 | 7 | 486 | 168 | 116 | 65 | 5 | 34 | 31 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 486
2 | 10 | 8 | 500 | 168 | 97 | 53 | 5 | 34 | 69 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 500
2 | 10 | 9 | 498 | 168 | 76 | 24 | 5 | 34 | 97 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 498
2 | 10 | 10 | 482 | 168 | 61 | 24 | 5 | 34 | 123 | 0 | 96 | 0 | 0 | -29 | 482
2 | 10 | 11 | 477 | 168 | 60 | 24 | 5 | 34 | 138 | 0 | 92 | 0 | 0 | -44 | 477
2 | 10 | 12 | 461 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 117 | 0 | 96 | 0 | 1 | -39 | 461
2 | 10 | 13 | 461 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 89 | 0 | 99 | 0 | 0 | -17 | 461
2 | 10 | 14 | 461 | 168 | 59 | 28 | 5 | 34 | 62 | 0 | 103 | 0 | 0 | 2 | 461
2 | 10 | 15 | 470 | 168 | 92 | 48 | 5 | 34 | 32 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 470
2 | 10 | 16 | 479 | 168 | 113 | 62 | 5 | 34 | 5 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 479
2 | 10 | 17 | 495 | 168 | 123 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 495
2 | 10 | 18 | 492 | 168 | 118 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 492
2 | 10 | 19 | 481 | 168 | 116 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 10 | 20 | 471 | 168 | 113 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 471
2 | 10 | 21 | 462 | 168 | 117 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 462
2 | 10 | 22 | 447 | 168 | 115 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 447
2 | 10 | 23 | 453 | 168 | 113 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 453
2 | 11 | 0 | 447 | 168 | 94 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 447
2 | 11 | 1 | 456 | 168 | 101 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 456
2 | 11 | 2 | 464 | 168 | 111 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 464
2 | 11 | 3 | 470 | 168 | 111 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 470
2 | 11 | 4 | 475 | 168 | 112 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 475
2 | 11 | 5 | 476 | 168 | 112 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 476
2 | 11 | 6 | 465 | 168 | 113 | 60 | 5 | 34 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 465
2 | 11 | 7 | 463 | 168 | 88 | 42 | 5 | 34 | 40 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 11 | 8 | 465 | 168 | 59 | 22 | 5 | 34 | 93 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 465
2 | 11 | 9 | 466 | 168 | 59 | 22 | 5 | 34 | 137 | 0 | 93 | 0 | 0 | -52 | 466
2 | 11 | 10 | 459 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 166 | 0 | 87 | 0 | -68 | -10 | 459
2 | 11 | 11 | 465 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 165 | 0 | 83 | 0 | -68 | 1 | 465
2 | 11 | 12 | 467 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 138 | 0 | 82 | 0 | -67 | 30 | 467
2 | 11 | 13 | 471 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 97 | 0 | 87 | 0 | -41 | 44 | 471
2 | 11 | 14 | 466 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 56 | 0 | 93 | 0 | -14 | 44 | 466
2 | 11 | 15 | 469 | 168 | 107 | 30 | 5 | 34 | 24 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 469
2 | 11 | 16 | 470 | 168 | 98 | 52 | 5 | 34 | 3 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 470
2 | 11 | 17 | 490 | 168 | 105 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 490
2 | 11 | 18 | 492 | 168 | 105 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -2 | 492
2 | 11 | 19 | 482 | 168 | 107 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 482
2 | 11 | 20 | 475 | 168 | 108 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 475
2 | 11 | 21 | 468 | 168 | 110 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -2 | 468
2 | 11 | 22 | 453 | 168 | 104 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 453
2 | 11 | 23 | 459 | 168 | 100 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 12 | 0 | 457 | 168 | 90 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 457
2 | 12 | 1 | 464 | 168 | 88 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 464
2 | 12 | 2 | 476 | 168 | 95 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 476
2 | 12 | 3 | 481 | 168 | 93 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 12 | 4 | 489 | 168 | 91 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 489
2 | 12 | 5 | 493 | 168 | 90 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 493
2 | 12 | 6 | 494 | 168 | 62 | 54 | 5 | 34 | 1 | 0 | 142 | 0 | 0 | 28 | 494
2 | 12 | 7 | 495 | 168 | 80 | 39 | 5 | 34 | 36 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 495
2 | 12 | 8 | 517 | 168 | 64 | 24 | 5 | 34 | 76 | 0 | 130 | 0 | 0 | 16 | 517
2 | 12 | 9 | 530 | 168 | 66 | 24 | 5 | 34 | 105 | 0 | 129 | 0 | 0 | -1 | 530
2 | 12 | 10 | 512 | 168 | 63 | 24 | 5 | 34 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | -40 | 512
2 | 12 | 11 | 502 | 168 | 62 | 24 | 5 | 34 | 134 | 0 | 125 | 0 | 0 | -50 | 502
2 | 12 | 12 | 481 | 168 | 61 | 24 | 5 | 34 | 120 | 0 | 124 | 0 | 0 | -55 | 481
2 | 12 | 13 | 488 | 168 | 61 | 24 | 5 | 34 | 98 | 0 | 129 | 0 | 0 | -31 | 488
2 | 12 | 14 | 485 | 168 | 69 | 24 | 5 | 34 | 59 | 0 | 128 | 0 | 0 | -2 | 485
2 | 12 | 15 | 486 | 168 | 78 | 50 | 5 | 34 | 24 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 486
2 | 12 | 16 | 486 | 168 | 95 | 62 | 5 | 34 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 486
2 | 12 | 17 | 494 | 168 | 100 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 494
2 | 12 | 18 | 491 | 168 | 93 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 491
2 | 12 | 19 | 481 | 168 | 84 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 481
2 | 12 | 20 | 472 | 168 | 98 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 472
2 | 12 | 21 | 465 | 168 | 98 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 465
2 | 12 | 22 | 457 | 168 | 106 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 457
2 | 12 | 23 | 462 | 168 | 104 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -2 | 462
2 | 13 | 0 | 451 | 168 | 111 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 2 | -2 | 451
2 | 13 | 1 | 456 | 168 | 112 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -2 | 456
2 | 13 | 2 | 464 | 168 | 121 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 464
2 | 13 | 3 | 474 | 168 | 141 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 474
2 | 13 | 4 | 479 | 168 | 75 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 60 | 0 | 479
2 | 13 | 5 | 479 | 168 | 105 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 12 | 479
2 | 13 | 6 | 487 | 168 | 105 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | 0 | 2 | -1 | 487
2 | 13 | 7 | 505 | 168 | 87 | 58 | 5 | 34 | 22 | 0 | 131 | 0 | 1 | -1 | 505
2 | 13 | 8 | 535 | 168 | 65 | 42 | 5 | 34 | 47 | 0 | 144 | 0 | 60 | -30 | 535
2 | 13 | 9 | 542 | 168 | 66 | 26 | 5 | 34 | 64 | 0 | 160 | 0 | 62 | -43 | 542
2 | 13 | 10 | 525 | 168 | 65 | 24 | 5 | 34 | 95 | 0 | 169 | 0 | 0 | -35 | 525
2 | 13 | 11 | 520 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 114 | 0 | 154 | 0 | -3 | -31 | 520
2 | 13 | 12 | 494 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 112 | 0 | 151 | 0 | -55 | 0 | 494
2 | 13 | 13 | 492 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 101 | 0 | 162 | 0 | -68 | 11 | 492
2 | 13 | 14 | 491 | 168 | 56 | 24 | 5 | 34 | 80 | 0 | 184 | 0 | -1 | -59 | 491
2 | 13 | 15 | 502 | 168 | 62 | 26 | 5 | 34 | 41 | 0 | 170 | 0 | 2 | -6 | 502
2 | 13 | 16 | 507 | 168 | 88 | 45 | 5 | 34 | 6 | 0 | 162 | 0 | 0 | -1 | 507
2 | 13 | 17 | 522 | 168 | 96 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 13 | 18 | 517 | 168 | 64 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 168 | 0 | 60 | -30 | 517
2 | 13 | 19 | 498 | 168 | 89 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 164 | 0 | 2 | -2 | 498
2 | 13 | 20 | 485 | 168 | 98 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -1 | 485
2 | 13 | 21 | 477 | 168 | 92 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 477
2 | 13 | 22 | 460 | 168 | 82 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 460
2 | 13 | 23 | 463 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 9 | 463
2 | 14 | 0 | 459 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -6 | 459
2 | 14 | 1 | 465 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -1 | 465
2 | 14 | 2 | 474 | 168 | 62 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 474
2 | 14 | 3 | 485 | 168 | 63 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 175 | 0 | 2 | -1 | 485
2 | 14 | 4 | 489 | 168 | 64 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 14 | 5 | 490 | 168 | 61 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -6 | 490
2 | 14 | 6 | 493 | 168 | 64 | 59 | 5 | 34 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | -1 | 493
2 | 14 | 7 | 499 | 168 | 64 | 49 | 5 | 34 | 37 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 499
2 | 14 | 8 | 514 | 168 | 64 | 39 | 5 | 34 | 91 | 0 | 140 | 0 | 0 | -27 | 514
2 | 14 | 9 | 532 | 168 | 65 | 24 | 5 | 34 | 118 | 0 | 139 | 0 | 0 | -21 | 532
2 | 14 | 10 | 517 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 131 | 0 | 138 | 0 | -67 | 29 | 517
2 | 14 | 11 | 505 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 137 | 0 | 121 | 0 | -11 | -28 | 505
2 | 14 | 12 | 478 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 115 | 0 | 117 | 0 | -68 | 28 | 478
2 | 14 | 13 | 483 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 92 | 0 | 121 | 0 | -3 | -13 | 483
2 | 14 | 14 | 477 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 78 | 0 | 131 | 0 | -63 | 45 | 477
2 | 14 | 15 | 481 | 168 | 60 | 54 | 5 | 34 | 37 | 0 | 136 | 0 | 43 | -56 | 481
2 | 14 | 16 | 489 | 168 | 76 | 67 | 5 | 34 | 5 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 14 | 17 | 504 | 168 | 83 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 504
2 | 14 | 18 | 502 | 168 | 80 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -1 | 502
2 | 14 | 19 | 494 | 168 | 62 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 162 | 0 | 60 | -58 | 494
2 | 14 | 20 | 491 | 168 | 61 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 171 | 0 | 59 | -58 | 491
2 | 14 | 21 | 485 | 168 | 61 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 176 | 0 | 58 | -58 | 485
2 | 14 | 22 | 467 | 168 | 59 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 179 | 0 | 52 | -58 | 467
2 | 14 | 23 | 472 | 168 | 60 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -3 | 472
2 | 15 | 0 | 466 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -10 | 466
2 | 15 | 1 | 466 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -8 | 466
2 | 15 | 2 | 474 | 168 | 60 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 186 | 0 | 56 | -59 | 474
2 | 15 | 3 | 481 | 168 | 61 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 184 | 0 | 20 | -25 | 481
2 | 15 | 4 | 484 | 168 | 61 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -5 | 484
2 | 15 | 5 | 483 | 168 | 61 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -4 | 483
2 | 15 | 6 | 473 | 168 | 60 | 38 | 5 | 34 | 1 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 473
2 | 15 | 7 | 464 | 168 | 59 | 28 | 5 | 34 | 42 | 0 | 161 | 0 | 0 | -33 | 464
2 | 15 | 8 | 472 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 98 | 0 | 162 | 0 | -1 | -73 | 472
2 | 15 | 9 | 468 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 152 | 0 | 164 | 0 | -67 | -67 | 468
2 | 15 | 10 | 462 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 179 | 0 | 172 | -50 | -68 | -57 | 462
2 | 15 | 11 | 459 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 183 | 0 | 162 | -46 | -68 | -58 | 459
2 | 15 | 12 | 438 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 168 | 0 | 160 | -50 | -69 | -57 | 438
2 | 15 | 13 | 424 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 152 | 0 | 162 | -49 | -69 | -58 | 424
2 | 15 | 14 | 414 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 119 | 0 | 168 | -34 | -68 | -57 | 414
2 | 15 | 15 | 416 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 63 | 0 | 153 | 0 | -68 | -18 | 416
2 | 15 | 16 | 434 | 168 | 56 | 54 | 5 | 34 | 12 | 0 | 122 | 0 | 0 | -17 | 434
2 | 15 | 17 | 461 | 168 | 76 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 461
2 | 15 | 18 | 465 | 168 | 89 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 465
2 | 15 | 19 | 459 | 168 | 110 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 15 | 20 | 453 | 168 | 144 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 453
2 | 15 | 21 | 446 | 168 | 146 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 446
2 | 15 | 22 | 432 | 168 | 138 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 432
2 | 15 | 23 | 442 | 168 | 90 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 | -1 | 442
2 | 16 | 0 | 441 | 168 | 92 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 62 | -2 | 441
2 | 16 | 1 | 450 | 168 | 152 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 450
2 | 16 | 2 | 461 | 168 | 88 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 62 | -2 | 461
2 | 16 | 3 | 471 | 168 | 145 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 471
2 | 16 | 4 | 479 | 168 | 82 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 62 | -1 | 479
2 | 16 | 5 | 472 | 168 | 145 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 472
2 | 16 | 6 | 458 | 168 | 148 | 68 | 5 | 34 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 458
2 | 16 | 7 | 449 | 168 | 113 | 50 | 5 | 34 | 41 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 449
2 | 16 | 8 | 449 | 168 | 79 | 23 | 5 | 34 | 94 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 449
2 | 16 | 9 | 445 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 135 | 0 | 51 | 0 | -26 | 0 | 445
2 | 16 | 10 | 438 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 165 | 0 | 42 | 0 | -69 | 15 | 438
2 | 16 | 11 | 439 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 162 | 0 | 32 | 0 | -69 | 29 | 439
2 | 16 | 12 | 431 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 149 | 0 | 29 | 0 | -69 | 36 | 431
2 | 16 | 13 | 415 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 122 | 0 | 35 | 0 | -69 | 41 | 415
2 | 16 | 14 | 409 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 80 | 0 | 49 | 0 | 0 | -6 | 409
2 | 16 | 15 | 408 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 36 | 0 | 48 | 0 | 0 | 35 | 408
2 | 16 | 16 | 414 | 168 | 124 | 30 | 5 | 34 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 414
2 | 16 | 17 | 448 | 168 | 149 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 448
2 | 16 | 18 | 456 | 168 | 147 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 456
2 | 16 | 19 | 450 | 168 | 149 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 450
2 | 16 | 20 | 444 | 168 | 151 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 444
2 | 16 | 21 | 437 | 168 | 151 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 437
2 | 16 | 22 | 419 | 168 | 87 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 62 | -1 | 419
2 | 16 | 23 | 427 | 168 | 89 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 62 | -1 | 427
2 | 17 | 0 | 420 | 168 | 147 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | -1 | 420
2 | 17 | 1 | 429 | 168 | 149 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 429
2 | 17 | 2 | 443 | 168 | 148 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 443
2 | 17 | 3 | 451 | 168 | 144 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 451
2 | 17 | 4 | 456 | 168 | 147 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 456
2 | 17 | 5 | 462 | 168 | 143 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | -1 | 462
2 | 17 | 6 | 468 | 168 | 144 | 72 | 5 | 34 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 468
2 | 17 | 7 | 477 | 168 | 130 | 58 | 5 | 34 | 37 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 477
2 | 17 | 8 | 494 | 168 | 126 | 38 | 5 | 34 | 78 | 0 | 47 | 0 | 0 | -2 | 494
2 | 17 | 9 | 501 | 168 | 65 | 29 | 5 | 34 | 109 | 0 | 56 | 0 | 0 | 35 | 501
2 | 17 | 10 | 491 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 136 | 0 | 64 | 0 | -3 | 8 | 491
2 | 17 | 11 | 491 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 145 | 0 | 64 | 0 | -50 | 46 | 491
2 | 17 | 12 | 476 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 121 | 0 | 69 | 0 | -45 | 45 | 476
2 | 17 | 13 | 476 | 168 | 60 | 27 | 5 | 34 | 88 | 0 | 70 | 0 | 0 | 24 | 476
2 | 17 | 14 | 475 | 168 | 71 | 30 | 5 | 34 | 60 | 0 | 70 | 0 | 0 | 37 | 475
2 | 17 | 15 | 474 | 168 | 124 | 55 | 5 | 34 | 28 | 0 | 62 | 0 | 0 | -2 | 474
2 | 17 | 16 | 472 | 168 | 140 | 66 | 5 | 34 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 472
2 | 17 | 17 | 481 | 168 | 137 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 17 | 18 | 479 | 168 | 136 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 479
2 | 17 | 19 | 470 | 168 | 139 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -2 | 470
2 | 17 | 20 | 461 | 168 | 141 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 461
2 | 17 | 21 | 453 | 168 | 144 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 453
2 | 17 | 22 | 441 | 168 | 143 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 441
2 | 17 | 23 | 450 | 168 | 129 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 450
2 | 18 | 0 | 453 | 168 | 132 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 453
2 | 18 | 1 | 459 | 168 | 72 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 62 | -2 | 459
2 | 18 | 2 | 471 | 168 | 136 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 471
2 | 18 | 3 | 475 | 168 | 134 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 475
2 | 18 | 4 | 476 | 168 | 133 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 476
2 | 18 | 5 | 479 | 168 | 133 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 479
2 | 18 | 6 | 483 | 168 | 136 | 71 | 5 | 34 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 483
2 | 18 | 7 | 485 | 168 | 123 | 59 | 5 | 34 | 30 | 0 | 68 | 0 | 0 | -2 | 485
2 | 18 | 8 | 508 | 168 | 128 | 40 | 5 | 34 | 61 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 508
2 | 18 | 9 | 515 | 168 | 93 | 29 | 5 | 34 | 96 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 515
2 | 18 | 10 | 506 | 168 | 63 | 24 | 5 | 34 | 126 | 0 | 107 | 0 | 0 | -21 | 506
2 | 18 | 11 | 488 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 139 | 0 | 94 | 0 | 3 | -34 | 488
2 | 18 | 12 | 464 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 136 | 0 | 92 | 0 | -68 | 18 | 464
2 | 18 | 13 | 466 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 116 | 0 | 89 | 0 | 0 | -29 | 466
2 | 18 | 14 | 466 | 168 | 74 | 27 | 5 | 34 | 88 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 466
2 | 18 | 15 | 472 | 168 | 97 | 56 | 5 | 34 | 47 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 472
2 | 18 | 16 | 479 | 168 | 135 | 66 | 5 | 34 | 8 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 479
2 | 18 | 17 | 494 | 168 | 136 | 81 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 494
2 | 18 | 18 | 496 | 168 | 135 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 496
2 | 18 | 19 | 485 | 168 | 121 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 485
2 | 18 | 20 | 474 | 168 | 120 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 474
2 | 18 | 21 | 470 | 168 | 124 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 470
2 | 18 | 22 | 462 | 168 | 114 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 462
2 | 18 | 23 | 467 | 168 | 106 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 467
2 | 19 | 0 | 455 | 168 | 91 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -1 | 455
2 | 19 | 1 | 459 | 168 | 116 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 19 | 2 | 470 | 168 | 140 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 470
2 | 19 | 3 | 485 | 168 | 139 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 485
2 | 19 | 4 | 493 | 168 | 138 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 493
2 | 19 | 5 | 494 | 168 | 138 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 494
2 | 19 | 6 | 494 | 168 | 76 | 87 | 5 | 34 | 3 | 0 | 61 | 0 | 62 | -2 | 494
2 | 19 | 7 | 488 | 168 | 133 | 55 | 5 | 34 | 29 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 488
2 | 19 | 8 | 498 | 168 | 114 | 29 | 5 | 34 | 81 | 0 | 69 | 0 | 0 | -2 | 498
2 | 19 | 9 | 495 | 168 | 66 | 24 | 5 | 34 | 123 | 0 | 77 | 0 | 0 | -2 | 495
2 | 19 | 10 | 488 | 168 | 61 | 24 | 5 | 34 | 153 | 0 | 76 | 0 | 0 | -33 | 488
2 | 19 | 11 | 482 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 159 | 0 | 80 | 0 | 1 | -44 | 482
2 | 19 | 12 | 463 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 154 | 0 | 78 | 0 | -68 | 13 | 463
2 | 19 | 13 | 462 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 138 | 0 | 72 | 0 | -2 | -32 | 462
2 | 19 | 14 | 458 | 168 | 58 | 27 | 5 | 34 | 102 | 0 | 67 | 0 | 0 | -3 | 458
2 | 19 | 15 | 466 | 168 | 114 | 30 | 5 | 34 | 53 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 466
2 | 19 | 16 | 479 | 168 | 139 | 62 | 5 | 34 | 12 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 479
2 | 19 | 17 | 495 | 168 | 137 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 495
2 | 19 | 18 | 501 | 168 | 137 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 501
2 | 19 | 19 | 490 | 168 | 139 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 490
2 | 19 | 20 | 481 | 168 | 140 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 481
2 | 19 | 21 | 474 | 168 | 141 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 474
2 | 19 | 22 | 459 | 168 | 146 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 19 | 23 | 462 | 168 | 145 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 462
2 | 20 | 0 | 454 | 168 | 168 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 454
2 | 20 | 1 | 457 | 168 | 168 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 457
2 | 20 | 2 | 467 | 168 | 165 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 467
2 | 20 | 3 | 477 | 168 | 162 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 477
2 | 20 | 4 | 485 | 168 | 162 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 485
2 | 20 | 5 | 490 | 168 | 161 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 490
2 | 20 | 6 | 490 | 168 | 161 | 96 | 5 | 34 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 490
2 | 20 | 7 | 490 | 168 | 159 | 64 | 5 | 34 | 38 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 490
2 | 20 | 8 | 499 | 168 | 151 | 41 | 5 | 34 | 81 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 499
2 | 20 | 9 | 497 | 168 | 122 | 28 | 5 | 34 | 123 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 497
2 | 20 | 10 | 482 | 168 | 61 | 22 | 5 | 34 | 156 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 482
2 | 20 | 11 | 473 | 168 | 60 | 22 | 5 | 34 | 163 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 473
2 | 20 | 12 | 454 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 156 | 0 | 18 | 0 | 1 | -6 | 454
2 | 20 | 13 | 457 | 168 | 58 | 23 | 5 | 34 | 134 | 0 | 22 | 0 | 0 | 13 | 457
2 | 20 | 14 | 456 | 168 | 83 | 26 | 5 | 34 | 96 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 456
2 | 20 | 15 | 462 | 168 | 122 | 29 | 5 | 34 | 48 | 0 | 58 | 0 | 0 | -2 | 462
2 | 20 | 16 | 472 | 168 | 154 | 46 | 5 | 34 | 10 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 472
2 | 20 | 17 | 489 | 168 | 158 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 489
2 | 20 | 18 | 494 | 168 | 157 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 494
2 | 20 | 19 | 485 | 168 | 159 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 485
2 | 20 | 20 | 478 | 168 | 161 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 478
2 | 20 | 21 | 467 | 168 | 163 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 467
2 | 20 | 22 | 462 | 168 | 165 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 462
2 | 20 | 23 | 459 | 168 | 166 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 21 | 0 | 452 | 168 | 168 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 452
2 | 21 | 1 | 454 | 168 | 168 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 454
2 | 21 | 2 | 465 | 168 | 164 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 465
2 | 21 | 3 | 477 | 168 | 160 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 477
2 | 21 | 4 | 485 | 168 | 158 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 485
2 | 21 | 5 | 491 | 168 | 157 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 491
2 | 21 | 6 | 497 | 168 | 157 | 76 | 5 | 34 | 5 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 497
2 | 21 | 7 | 491 | 168 | 128 | 58 | 5 | 34 | 52 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 491
2 | 21 | 8 | 505 | 168 | 106 | 29 | 5 | 34 | 120 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 505
2 | 21 | 9 | 522 | 168 | 74 | 24 | 5 | 34 | 170 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 522
2 | 21 | 10 | 506 | 168 | 63 | 24 | 5 | 34 | 193 | 0 | 38 | 0 | 0 | -19 | 506
2 | 21 | 11 | 496 | 168 | 62 | 24 | 5 | 34 | 191 | 0 | 43 | 0 | 0 | -31 | 496
2 | 21 | 12 | 473 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 172 | 0 | 40 | 0 | -2 | -23 | 473
2 | 21 | 13 | 476 | 168 | 60 | 27 | 5 | 34 | 129 | 0 | 46 | 0 | 0 | 7 | 476
2 | 21 | 14 | 472 | 168 | 92 | 29 | 5 | 34 | 88 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 472
2 | 21 | 15 | 469 | 168 | 125 | 30 | 5 | 34 | 48 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 469
2 | 21 | 16 | 474 | 168 | 143 | 57 | 5 | 34 | 11 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 474
2 | 21 | 17 | 491 | 168 | 157 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 491
2 | 21 | 18 | 492 | 168 | 157 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 492
2 | 21 | 19 | 483 | 168 | 159 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 483
2 | 21 | 20 | 472 | 168 | 162 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 472
2 | 21 | 21 | 465 | 168 | 165 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 465
2 | 21 | 22 | 454 | 168 | 108 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 62 | -2 | 454
2 | 21 | 23 | 458 | 168 | 105 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 62 | -2 | 458
2 | 22 | 0 | 457 | 168 | 159 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 457
2 | 22 | 1 | 466 | 168 | 156 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 466
2 | 22 | 2 | 476 | 168 | 163 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 476
2 | 22 | 3 | 483 | 168 | 163 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 483
2 | 22 | 4 | 488 | 168 | 161 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | -1 | 488
2 | 22 | 5 | 483 | 168 | 162 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 483
2 | 22 | 6 | 472 | 168 | 164 | 64 | 5 | 34 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 472
2 | 22 | 7 | 456 | 168 | 120 | 42 | 5 | 34 | 55 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 456
2 | 22 | 8 | 460 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 130 | 0 | 31 | 0 | 0 | 9 | 460
2 | 22 | 9 | 459 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 185 | 0 | 31 | 0 | 0 | -47 | 459
2 | 22 | 10 | 446 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 211 | 0 | 27 | 0 | -69 | -9 | 446
2 | 22 | 11 | 439 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 214 | 0 | 33 | 0 | -69 | -25 | 439
2 | 22 | 12 | 417 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 200 | 0 | 38 | 0 | -50 | -57 | 417
2 | 22 | 13 | 405 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 172 | 0 | 45 | 0 | -69 | -29 | 405
2 | 22 | 14 | 394 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 132 | 0 | 46 | 0 | -13 | -57 | 394
2 | 22 | 15 | 398 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 71 | 0 | 44 | 0 | 0 | -6 | 398
2 | 22 | 16 | 423 | 168 | 130 | 30 | 5 | 34 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 423
2 | 22 | 17 | 459 | 168 | 106 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 62 | -1 | 459
2 | 22 | 18 | 469 | 168 | 164 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 469
2 | 22 | 19 | 464 | 168 | 106 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 62 | -2 | 464
2 | 22 | 20 | 461 | 168 | 169 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 461
2 | 22 | 21 | 456 | 168 | 170 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 456
2 | 22 | 22 | 447 | 168 | 107 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 62 | 2 | 447
2 | 22 | 23 | 456 | 168 | 108 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 62 | -2 | 456
2 | 23 | 0 | 458 | 168 | 163 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 458
2 | 23 | 1 | 464 | 168 | 167 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 464
2 | 23 | 2 | 472 | 168 | 161 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 472
2 | 23 | 3 | 481 | 168 | 162 | 78 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 23 | 4 | 482 | 168 | 161 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 482
2 | 23 | 5 | 475 | 168 | 162 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 475
2 | 23 | 6 | 466 | 168 | 161 | 69 | 5 | 34 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 466
2 | 23 | 7 | 449 | 168 | 116 | 57 | 5 | 34 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 449
2 | 23 | 8 | 441 | 168 | 77 | 22 | 5 | 34 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 441
2 | 23 | 9 | 440 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 167 | 0 | 23 | 0 | -67 | 33 | 440
2 | 23 | 10 | 425 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 186 | 0 | 22 | 0 | -69 | 2 | 425
2 | 23 | 11 | 421 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 187 | 0 | 26 | 0 | -69 | -7 | 421
2 | 23 | 12 | 412 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 172 | 0 | 29 | 0 | -69 | -4 | 412
2 | 23 | 13 | 394 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 143 | 0 | 43 | 0 | -69 | -7 | 394
2 | 23 | 14 | 387 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 115 | 0 | 55 | 0 | -10 | -57 | 387
2 | 23 | 15 | 396 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 58 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 396
2 | 23 | 16 | 417 | 168 | 117 | 27 | 5 | 34 | 12 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 417
2 | 23 | 17 | 451 | 168 | 161 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 451
2 | 23 | 18 | 463 | 168 | 158 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 463
2 | 23 | 19 | 459 | 168 | 161 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 23 | 20 | 453 | 168 | 163 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 453
2 | 23 | 21 | 448 | 168 | 103 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 62 | -2 | 448
2 | 23 | 22 | 436 | 168 | 162 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 436
2 | 23 | 23 | 442 | 168 | 120 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 45 | -1 | 442
2 | 24 | 0 | 436 | 168 | 124 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | -1 | 436
2 | 24 | 1 | 444 | 168 | 77 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 62 | -2 | 444
2 | 24 | 2 | 457 | 168 | 150 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 457
2 | 24 | 3 | 465 | 168 | 161 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 465
2 | 24 | 4 | 468 | 168 | 105 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 60 | -1 | 468
2 | 24 | 5 | 467 | 168 | 164 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 467
2 | 24 | 6 | 459 | 168 | 148 | 67 | 5 | 34 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 24 | 7 | 446 | 168 | 87 | 52 | 5 | 34 | 63 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 446
2 | 24 | 8 | 454 | 168 | 58 | 31 | 5 | 34 | 142 | 0 | 48 | 0 | 0 | -32 | 454
2 | 24 | 9 | 448 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 191 | 0 | 61 | 0 | 0 | -88 | 448
2 | 24 | 10 | 448 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 217 | 0 | 83 | -10 | -69 | -57 | 448
2 | 24 | 11 | 443 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 215 | 0 | 89 | 0 | -69 | -76 | 443
2 | 24 | 12 | 426 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 204 | 0 | 94 | 0 | -69 | -87 | 426
2 | 24 | 13 | 412 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 183 | 0 | 106 | 0 | -68 | -93 | 412
2 | 24 | 14 | 401 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 142 | 0 | 121 | 0 | -69 | -77 | 401
2 | 24 | 15 | 397 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 78 | 0 | 112 | 0 | 0 | -77 | 397
2 | 24 | 16 | 419 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 19 | 0 | 116 | 0 | 53 | -58 | 419
2 | 24 | 17 | 456 | 168 | 90 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 456
2 | 24 | 18 | 466 | 168 | 86 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 466
2 | 24 | 19 | 463 | 168 | 59 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 26 | 463
2 | 24 | 20 | 457 | 168 | 58 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 135 | 0 | 60 | -31 | 457
2 | 24 | 21 | 448 | 168 | 89 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 448
2 | 24 | 22 | 429 | 168 | 56 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0 | 62 | -43 | 429
2 | 24 | 23 | 433 | 168 | 94 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 433
2 | 25 | 0 | 425 | 168 | 82 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 425
2 | 25 | 1 | 432 | 168 | 76 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 432
2 | 25 | 2 | 444 | 168 | 57 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 60 | -42 | 444
2 | 25 | 3 | 454 | 168 | 58 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 62 | -40 | 454
2 | 25 | 4 | 460 | 168 | 88 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 460
2 | 25 | 5 | 462 | 168 | 100 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 462
2 | 25 | 6 | 462 | 168 | 60 | 67 | 5 | 34 | 9 | 0 | 74 | 0 | 0 | 45 | 462
2 | 25 | 7 | 450 | 168 | 58 | 52 | 5 | 34 | 72 | 0 | 64 | 0 | 0 | -3 | 450
2 | 25 | 8 | 462 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 156 | 0 | 65 | 0 | 2 | -45 | 462
2 | 25 | 9 | 472 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 214 | 0 | 71 | 0 | -67 | -30 | 472
2 | 25 | 10 | 467 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 239 | -8 | 77 | 0 | -68 | -57 | 467
2 | 25 | 11 | 463 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 244 | -23 | 83 | 0 | -68 | -57 | 463
2 | 25 | 12 | 440 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 238 | 0 | 94 | -50 | -69 | -57 | 440
2 | 25 | 13 | 437 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 213 | 0 | 104 | -38 | -69 | -57 | 437
2 | 25 | 14 | 427 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 162 | 0 | 129 | 0 | -67 | -81 | 427
2 | 25 | 15 | 419 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 83 | 0 | 125 | 0 | 0 | -73 | 419
2 | 25 | 16 | 440 | 168 | 57 | 51 | 5 | 34 | 19 | 0 | 121 | 0 | 0 | -15 | 440
2 | 25 | 17 | 463 | 168 | 76 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 463
2 | 25 | 18 | 466 | 168 | 72 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0 | 61 | -59 | 466
2 | 25 | 19 | 459 | 168 | 66 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 25 | 20 | 446 | 168 | 68 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | 0 | 61 | -58 | 446
2 | 25 | 21 | 432 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 61 | -46 | 432
2 | 25 | 22 | 417 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -3 | 417
2 | 25 | 23 | 420 | 168 | 57 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 420
2 | 26 | 0 | 417 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -9 | 417
2 | 26 | 1 | 425 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -2 | 425
2 | 26 | 2 | 435 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 131 | 0 | 54 | -58 | 435
2 | 26 | 3 | 448 | 168 | 58 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -3 | 448
2 | 26 | 4 | 455 | 168 | 58 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -4 | 455
2 | 26 | 5 | 458 | 168 | 58 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -6 | 458
2 | 26 | 6 | 458 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 6 | 0 | 133 | 0 | 20 | -23 | 458
2 | 26 | 7 | 463 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 47 | 0 | 136 | 0 | 26 | -58 | 463
2 | 26 | 8 | 479 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 104 | 0 | 143 | 0 | 4 | -57 | 479
2 | 26 | 9 | 490 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 149 | 0 | 156 | 0 | -33 | -67 | 490
2 | 26 | 10 | 486 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 161 | 0 | 170 | -5 | -68 | -57 | 486
2 | 26 | 11 | 474 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 155 | 0 | 170 | -11 | -68 | -57 | 474
2 | 26 | 12 | 445 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 147 | 0 | 168 | -30 | -69 | -56 | 445
2 | 26 | 13 | 447 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 143 | 0 | 175 | -30 | -69 | -57 | 447
2 | 26 | 14 | 445 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 118 | 0 | 184 | 0 | -68 | -74 | 445
2 | 26 | 15 | 450 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 65 | 0 | 172 | 0 | -15 | -57 | 450
2 | 26 | 16 | 463 | 168 | 59 | 53 | 5 | 34 | 16 | 0 | 164 | 0 | 0 | -36 | 463
2 | 26 | 17 | 482 | 168 | 61 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -17 | 482
2 | 26 | 18 | 485 | 168 | 61 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -18 | 485
2 | 26 | 19 | 476 | 168 | 60 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 178 | 0 | 36 | -58 | 476
2 | 26 | 20 | 465 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 169 | 0 | 49 | -57 | 465
2 | 26 | 21 | 455 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 165 | 0 | 53 | -57 | 455
2 | 26 | 22 | 434 | 168 | 56 | 23 | 5 | 34 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -19 | 434
2 | 26 | 23 | 439 | 168 | 57 | 23 | 5 | 34 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -17 | 439
2 | 27 | 0 | 431 | 168 | 56 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -22 | 431
2 | 27 | 1 | 438 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 156 | 0 | 6 | -8 | 438
2 | 27 | 2 | 449 | 168 | 58 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 24 | 449
2 | 27 | 3 | 459 | 168 | 59 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 44 | 459
2 | 27 | 4 | 465 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 59 | -11 | 465
2 | 27 | 5 | 468 | 168 | 59 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 45 | 468
2 | 27 | 6 | 473 | 168 | 60 | 39 | 5 | 34 | 11 | 0 | 114 | 0 | 0 | 42 | 473
2 | 27 | 7 | 468 | 168 | 59 | 24 | 5 | 34 | 59 | 0 | 111 | 0 | 0 | 8 | 468
2 | 27 | 8 | 467 | 168 | 59 | 22 | 5 | 34 | 110 | 0 | 113 | 0 | 0 | -44 | 467
2 | 27 | 9 | 473 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 145 | 0 | 110 | 0 | -67 | 1 | 473
2 | 27 | 10 | 465 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 151 | 0 | 101 | 0 | -68 | -3 | 465
2 | 27 | 11 | 459 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 153 | 0 | 90 | 0 | -67 | -1 | 459
2 | 27 | 12 | 448 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 142 | 0 | 88 | 0 | -69 | 3 | 448
2 | 27 | 13 | 448 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 126 | 0 | 88 | 0 | -69 | 19 | 448
2 | 27 | 14 | 445 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 91 | 0 | 100 | 0 | -69 | 39 | 445
2 | 27 | 15 | 451 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 47 | 0 | 77 | 0 | -1 | 17 | 451
2 | 27 | 16 | 459 | 168 | 168 | 62 | 5 | 34 | 11 | 0 | 69 | 0 | 0 | -58 | 459
2 | 27 | 17 | 472 | 168 | 125 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 472
2 | 27 | 18 | 477 | 168 | 128 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 477
2 | 27 | 19 | 468 | 168 | 59 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 10 | 468
2 | 27 | 20 | 458 | 168 | 73 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 62 | -1 | 458
2 | 27 | 21 | 445 | 168 | 65 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 | 0 | 445
2 | 27 | 22 | 426 | 168 | 118 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 426
2 | 27 | 23 | 432 | 168 | 122 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 432
2 | 28 | 0 | 427 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 42 | 18 | 427
2 | 28 | 1 | 436 | 168 | 117 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 436
2 | 28 | 2 | 448 | 168 | 69 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 60 | 0 | 448
2 | 28 | 3 | 455 | 168 | 69 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 60 | -1 | 455
2 | 28 | 4 | 463 | 168 | 133 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 28 | 5 | 464 | 168 | 124 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 464
2 | 28 | 6 | 464 | 168 | 103 | 63 | 5 | 34 | 15 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 464
2 | 28 | 7 | 451 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 79 | 0 | 92 | 0 | 2 | -37 | 451
2 | 28 | 8 | 464 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 161 | 0 | 100 | 0 | -1 | -80 | 464
2 | 28 | 9 | 466 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 213 | 0 | 108 | 0 | -36 | -103 | 466
2 | 28 | 10 | 460 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 238 | 0 | 118 | -8 | -68 | -104 | 460
2 | 28 | 11 | 453 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 242 | 0 | 113 | -60 | -68 | -58 | 453
2 | 28 | 12 | 430 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 231 | 0 | 117 | -63 | -69 | -70 | 430
2 | 28 | 13 | 430 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 204 | 0 | 122 | -8 | -69 | -103 | 430
2 | 28 | 14 | 422 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 155 | 0 | 137 | 0 | -68 | -86 | 422
2 | 28 | 15 | 422 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 82 | 0 | 128 | 0 | 0 | -72 | 422
2 | 28 | 16 | 427 | 168 | 56 | 33 | 5 | 34 | 23 | 0 | 120 | 0 | 0 | -12 | 427
2 | 28 | 17 | 447 | 168 | 72 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 447
2 | 28 | 18 | 454 | 168 | 58 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 11 | 454
2 | 28 | 19 | 447 | 168 | 57 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 141 | 0 | 62 | -54 | 447
2 | 28 | 20 | 434 | 168 | 61 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 434
2 | 28 | 21 | 421 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 145 | 0 | 49 | -57 | 421
2 | 28 | 22 | 406 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -24 | 406
2 | 28 | 23 | 406 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 148 | 0 | 2 | -28 | 406
3 | 1 | 0 | 390 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 139 | 0 | 25 | -58 | 390
3 | 1 | 1 | 395 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 20 | -24 | 395
3 | 1 | 2 | 404 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -6 | 404
3 | 1 | 3 | 413 | 168 | 55 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 60 | -51 | 413
3 | 1 | 4 | 417 | 168 | 131 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -58 | 417
3 | 1 | 5 | 416 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 62 | -42 | 416
3 | 1 | 6 | 409 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 15 | 0 | 77 | 0 | 0 | 15 | 409
3 | 1 | 7 | 396 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 77 | 0 | 83 | 0 | 0 | -50 | 396
3 | 1 | 8 | 394 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 152 | 0 | 102 | 0 | -59 | -85 | 394
3 | 1 | 9 | 389 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 207 | 0 | 124 | -100 | -68 | -58 | 389
3 | 1 | 10 | 386 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 239 | -30 | 142 | -122 | -69 | -58 | 386
3 | 1 | 11 | 385 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 242 | -33 | 127 | -109 | -68 | -58 | 385
3 | 1 | 12 | 370 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 233 | -36 | 117 | -100 | -69 | -59 | 370
3 | 1 | 13 | 355 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 204 | -22 | 117 | -100 | -69 | -59 | 355
3 | 1 | 14 | 343 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 148 | 0 | 116 | -78 | -69 | -58 | 343
3 | 1 | 15 | 353 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 81 | 0 | 84 | 0 | -39 | -57 | 353
3 | 1 | 16 | 377 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 21 | 0 | 66 | 0 | 0 | -16 | 377
3 | 1 | 17 | 406 | 168 | 81 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 406
3 | 1 | 18 | 416 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 52 | -22 | 416
3 | 1 | 19 | 412 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 60 | -17 | 412
3 | 1 | 20 | 406 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 62 | -7 | 406
3 | 1 | 21 | 396 | 168 | 103 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 396
3 | 1 | 22 | 388 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 62 | -29 | 388
3 | 1 | 23 | 393 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 26 | 393
3 | 2 | 0 | 392 | 168 | 61 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 392
3 | 2 | 1 | 398 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 11 | 398
3 | 2 | 2 | 405 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 62 | -36 | 405
3 | 2 | 3 | 412 | 168 | 85 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 412
3 | 2 | 4 | 415 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 60 | -29 | 415
3 | 2 | 5 | 411 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 22 | 411
3 | 2 | 6 | 402 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 11 | 0 | 83 | 0 | 0 | -13 | 402
3 | 2 | 7 | 399 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 51 | 0 | 94 | 0 | 0 | -57 | 399
3 | 2 | 8 | 390 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 91 | 0 | 125 | 0 | -30 | -80 | 390
3 | 2 | 9 | 379 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 141 | 0 | 146 | -66 | -69 | -57 | 379
3 | 2 | 10 | 383 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 184 | 0 | 163 | -123 | -68 | -57 | 383
3 | 2 | 11 | 396 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 187 | 0 | 161 | -110 | -68 | -58 | 396
3 | 2 | 12 | 380 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 184 | 0 | 162 | -122 | -69 | -59 | 380
3 | 2 | 13 | 362 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 169 | 0 | 167 | -131 | -69 | -58 | 362
3 | 2 | 14 | 354 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 127 | 0 | 180 | -110 | -68 | -59 | 354
3 | 2 | 15 | 362 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 78 | 0 | 176 | -14 | -69 | -93 | 362
3 | 2 | 16 | 386 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 26 | 0 | 168 | 0 | 0 | -92 | 386
3 | 2 | 17 | 419 | 168 | 55 | 30 | 5 | 34 | 1 | 0 | 170 | 0 | 14 | -58 | 419
3 | 2 | 18 | 435 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 175 | 0 | 16 | -58 | 435
3 | 2 | 19 | 434 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 182 | 0 | 51 | -93 | 434
3 | 2 | 20 | 431 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 179 | 0 | 37 | -79 | 431
3 | 2 | 21 | 421 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 173 | 0 | 18 | -57 | 421
3 | 2 | 22 | 408 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 162 | 0 | 20 | -58 | 408
3 | 2 | 23 | 412 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 153 | 0 | 23 | -58 | 412
3 | 3 | 0 | 409 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | 2 | -23 | 409
3 | 3 | 1 | 417 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | 0 | 51 | -58 | 417
3 | 3 | 2 | 427 | 168 | 56 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -2 | 427
3 | 3 | 3 | 440 | 168 | 81 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -1 | 440
3 | 3 | 4 | 451 | 168 | 87 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 451
3 | 3 | 5 | 464 | 168 | 98 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 464
3 | 3 | 6 | 473 | 168 | 98 | 47 | 5 | 34 | 11 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 473
3 | 3 | 7 | 468 | 168 | 69 | 32 | 5 | 34 | 55 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 468
3 | 3 | 8 | 482 | 168 | 61 | 22 | 5 | 34 | 101 | 0 | 100 | 0 | 0 | -9 | 482
3 | 3 | 9 | 488 | 168 | 61 | 22 | 5 | 34 | 133 | 0 | 104 | 0 | 0 | -39 | 488
3 | 3 | 10 | 480 | 168 | 60 | 22 | 5 | 34 | 151 | 0 | 95 | 0 | 0 | -55 | 480
3 | 3 | 11 | 465 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 158 | 0 | 98 | 0 | -2 | -73 | 465
3 | 3 | 12 | 432 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 158 | 0 | 100 | 0 | -13 | -97 | 432
3 | 3 | 13 | 438 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 150 | 0 | 100 | 0 | -2 | -94 | 438
3 | 3 | 14 | 432 | 168 | 56 | 22 | 5 | 34 | 116 | 0 | 89 | 0 | 0 | -58 | 432
3 | 3 | 15 | 438 | 168 | 57 | 27 | 5 | 34 | 69 | 0 | 87 | 0 | 0 | -9 | 438
3 | 3 | 16 | 452 | 168 | 87 | 52 | 5 | 34 | 22 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 452
3 | 3 | 17 | 473 | 168 | 116 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 473
3 | 3 | 18 | 482 | 168 | 128 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 482
3 | 3 | 19 | 474 | 168 | 133 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 474
3 | 3 | 20 | 467 | 168 | 131 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 467
3 | 3 | 21 | 456 | 168 | 124 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 456
3 | 3 | 22 | 440 | 168 | 57 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 57 | -1 | 440
3 | 3 | 23 | 445 | 168 | 112 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | -1 | 445
3 | 4 | 0 | 436 | 168 | 135 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 436
3 | 4 | 1 | 441 | 168 | 134 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 441
3 | 4 | 2 | 458 | 168 | 134 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 458
3 | 4 | 3 | 467 | 168 | 132 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 467
3 | 4 | 4 | 481 | 168 | 132 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 481
3 | 4 | 5 | 485 | 168 | 133 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 485
3 | 4 | 6 | 485 | 168 | 134 | 74 | 5 | 34 | 14 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 485
3 | 4 | 7 | 475 | 168 | 112 | 43 | 5 | 34 | 63 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 475
3 | 4 | 8 | 481 | 168 | 80 | 22 | 5 | 34 | 114 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 481
3 | 4 | 9 | 487 | 168 | 61 | 22 | 5 | 34 | 148 | 0 | 74 | 0 | 0 | -25 | 487
3 | 4 | 10 | 473 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 166 | 0 | 80 | 0 | 1 | -58 | 473
3 | 4 | 11 | 459 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 176 | 0 | 69 | 0 | -2 | -68 | 459
3 | 4 | 12 | 430 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 172 | 0 | 63 | 0 | -2 | -87 | 430
3 | 4 | 13 | 427 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 156 | 0 | 57 | 0 | -2 | -68 | 427
3 | 4 | 14 | 424 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 126 | 0 | 37 | 0 | 0 | -24 | 424
3 | 4 | 15 | 430 | 168 | 87 | 34 | 5 | 34 | 73 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 430
3 | 4 | 16 | 447 | 168 | 138 | 67 | 5 | 34 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 447
3 | 4 | 17 | 464 | 168 | 139 | 103 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 464
3 | 4 | 18 | 470 | 168 | 141 | 107 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 470
3 | 4 | 19 | 459 | 168 | 140 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 459
3 | 4 | 20 | 447 | 168 | 140 | 92 | 5 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 447
3 | 4 | 21 | 434 | 168 | 140 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 434
3 | 4 | 22 | 422 | 168 | 121 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 21 | -1 | 422
3 | 4 | 23 | 428 | 168 | 140 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 428
3 | 5 | 0 | 423 | 168 | 138 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 423
3 | 5 | 1 | 433 | 168 | 136 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 433
3 | 5 | 2 | 445 | 168 | 137 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 445
3 | 5 | 3 | 456 | 168 | 135 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 456
3 | 5 | 4 | 461 | 168 | 131 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 461
3 | 5 | 5 | 463 | 168 | 129 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 463
3 | 5 | 6 | 464 | 168 | 129 | 36 | 5 | 34 | 10 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 464
3 | 5 | 7 | 473 | 168 | 95 | 27 | 5 | 34 | 43 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 473
3 | 5 | 8 | 487 | 168 | 77 | 22 | 5 | 34 | 66 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 487
3 | 5 | 9 | 496 | 168 | 72 | 22 | 5 | 34 | 74 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 496
3 | 5 | 10 | 492 | 168 | 61 | 25 | 5 | 34 | 87 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 492
3 | 5 | 11 | 494 | 168 | 84 | 26 | 5 | 34 | 81 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 494
3 | 5 | 12 | 466 | 168 | 72 | 25 | 5 | 34 | 69 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 466
3 | 5 | 13 | 471 | 168 | 90 | 28 | 5 | 34 | 54 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 471
3 | 5 | 14 | 470 | 168 | 107 | 32 | 5 | 34 | 32 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 470
3 | 5 | 15 | 479 | 168 | 128 | 43 | 5 | 34 | 12 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 479
3 | 5 | 16 | 476 | 168 | 128 | 53 | 5 | 34 | 3 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 476
3 | 5 | 17 | 485 | 168 | 129 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 485
3 | 5 | 18 | 488 | 168 | 129 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 488
3 | 5 | 19 | 475 | 168 | 123 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 475
3 | 5 | 20 | 461 | 168 | 129 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 461
3 | 5 | 21 | 450 | 168 | 130 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -2 | 450
3 | 5 | 22 | 439 | 168 | 128 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 439
3 | 5 | 23 | 445 | 168 | 130 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -2 | 445
3 | 6 | 0 | 438 | 168 | 132 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 438
3 | 6 | 1 | 450 | 168 | 149 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 450
3 | 6 | 2 | 461 | 168 | 148 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 2 | -2 | 461
3 | 6 | 3 | 472 | 168 | 150 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 472
3 | 6 | 4 | 480 | 168 | 152 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 480
3 | 6 | 5 | 475 | 168 | 152 | 82 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 475
3 | 6 | 6 | 474 | 168 | 152 | 82 | 5 | 34 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 474
3 | 6 | 7 | 472 | 168 | 153 | 85 | 5 | 34 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 472
3 | 6 | 8 | 483 | 168 | 153 | 96 | 5 | 34 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 483
3 | 6 | 9 | 484 | 168 | 153 | 94 | 5 | 34 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 484
3 | 6 | 10 | 459 | 168 | 110 | 72 | 5 | 34 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 43 | 459
3 | 6 | 11 | 438 | 168 | 111 | 46 | 5 | 34 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 438
3 | 6 | 12 | 408 | 168 | 96 | 22 | 5 | 34 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42 | 408
3 | 6 | 13 | 414 | 168 | 89 | 23 | 5 | 34 | 38 | 0 | 14 | 0 | 0 | 43 | 414
3 | 6 | 14 | 424 | 168 | 133 | 25 | 5 | 34 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 424
3 | 6 | 15 | 432 | 168 | 142 | 28 | 5 | 34 | 21 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 432
3 | 6 | 16 | 441 | 168 | 150 | 32 | 5 | 34 | 9 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 441
3 | 6 | 17 | 457 | 168 | 150 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 457
3 | 6 | 18 | 464 | 168 | 149 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 464
3 | 6 | 19 | 457 | 168 | 150 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 457
3 | 6 | 20 | 445 | 168 | 150 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 445
3 | 6 | 21 | 436 | 168 | 150 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 436
3 | 6 | 22 | 430 | 168 | 142 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 430
3 | 6 | 23 | 432 | 168 | 144 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -2 | 432
3 | 7 | 0 | 425 | 168 | 131 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 425
3 | 7 | 1 | 432 | 168 | 139 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 432
3 | 7 | 2 | 441 | 168 | 130 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 441
3 | 7 | 3 | 456 | 168 | 138 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 456
3 | 7 | 4 | 469 | 168 | 149 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 469
3 | 7 | 5 | 470 | 168 | 80 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 62 | 0 | 470
3 | 7 | 6 | 465 | 168 | 121 | 48 | 5 | 34 | 7 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 465
3 | 7 | 7 | 458 | 168 | 114 | 22 | 5 | 34 | 26 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 458
3 | 7 | 8 | 478 | 168 | 66 | 22 | 5 | 34 | 51 | 0 | 90 | 0 | 0 | 42 | 478
3 | 7 | 9 | 473 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 69 | 0 | 91 | 0 | -14 | 43 | 473
3 | 7 | 10 | 450 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 100 | 0 | 85 | 0 | -62 | 43 | 450
3 | 7 | 11 | 454 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 122 | 0 | 79 | 0 | -68 | 37 | 454
3 | 7 | 12 | 419 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 122 | 0 | 81 | 0 | -69 | 1 | 419
3 | 7 | 13 | 422 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 121 | 0 | 78 | 0 | -69 | 8 | 422
3 | 7 | 14 | 427 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 94 | 0 | 72 | 0 | -66 | 43 | 427
3 | 7 | 15 | 431 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 60 | 0 | 77 | 0 | 0 | 10 | 431
3 | 7 | 16 | 443 | 168 | 105 | 31 | 5 | 34 | 23 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 443
3 | 7 | 17 | 462 | 168 | 133 | 46 | 5 | 34 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 462
3 | 7 | 18 | 473 | 168 | 136 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 473
3 | 7 | 19 | 460 | 168 | 137 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 460
3 | 7 | 20 | 451 | 168 | 138 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 451
3 | 7 | 21 | 441 | 168 | 138 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 441
3 | 7 | 22 | 441 | 168 | 77 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 62 | -1 | 441
3 | 7 | 23 | 449 | 168 | 139 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 449
3 | 8 | 0 | 440 | 168 | 148 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 440
3 | 8 | 1 | 444 | 168 | 150 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | -1 | 444
3 | 8 | 2 | 455 | 168 | 154 | 80 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 455
3 | 8 | 3 | 464 | 168 | 154 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 464
3 | 8 | 4 | 467 | 168 | 92 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 62 | -1 | 467
3 | 8 | 5 | 460 | 168 | 110 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 42 | 0 | 460
3 | 8 | 6 | 446 | 168 | 134 | 53 | 5 | 34 | 15 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 446
3 | 8 | 7 | 431 | 168 | 109 | 21 | 5 | 34 | 59 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 431
3 | 8 | 8 | 430 | 168 | 60 | 21 | 5 | 34 | 109 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 430
3 | 8 | 9 | 418 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 148 | 0 | 36 | 0 | 0 | -49 | 418
3 | 8 | 10 | 406 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 190 | 0 | 25 | 0 | -69 | -23 | 406
3 | 8 | 11 | 396 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 200 | 0 | 36 | 0 | -69 | -54 | 396
3 | 8 | 12 | 382 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 194 | -13 | 44 | 0 | -69 | -57 | 382
3 | 8 | 13 | 371 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 174 | 0 | 42 | 0 | -56 | -72 | 371
3 | 8 | 14 | 363 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 135 | 0 | 41 | 0 | -3 | -93 | 363
3 | 8 | 15 | 375 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 76 | 0 | 39 | 0 | 0 | -23 | 375
3 | 8 | 16 | 394 | 168 | 105 | 24 | 5 | 34 | 26 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 394
3 | 8 | 17 | 419 | 168 | 147 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 419
3 | 8 | 18 | 434 | 168 | 153 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 434
3 | 8 | 19 | 427 | 168 | 156 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 427
3 | 8 | 20 | 420 | 168 | 97 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62 | -2 | 420
3 | 8 | 21 | 411 | 168 | 98 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62 | -2 | 411
3 | 8 | 22 | 403 | 168 | 160 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -1 | 403
3 | 8 | 23 | 410 | 168 | 99 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 | -1 | 410
3 | 9 | 0 | 408 | 168 | 142 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 408
3 | 9 | 1 | 417 | 168 | 139 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 417
3 | 9 | 2 | 423 | 168 | 135 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 423
3 | 9 | 3 | 429 | 168 | 133 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 429
3 | 9 | 4 | 432 | 168 | 132 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 432
3 | 9 | 5 | 429 | 168 | 133 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 429
3 | 9 | 6 | 417 | 168 | 108 | 34 | 5 | 34 | 19 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 417
3 | 9 | 7 | 402 | 168 | 60 | 22 | 5 | 34 | 72 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 402
3 | 9 | 8 | 396 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 124 | 0 | 42 | 0 | 0 | -54 | 396
3 | 9 | 9 | 392 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 170 | 0 | 48 | 0 | -52 | -58 | 392
3 | 9 | 10 | 386 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 201 | -15 | 42 | 0 | -69 | -57 | 386
3 | 9 | 11 | 392 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 205 | -17 | 47 | 0 | -69 | -58 | 392
3 | 9 | 12 | 388 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 193 | -11 | 49 | 0 | -69 | -58 | 388
3 | 9 | 13 | 380 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 153 | 0 | 54 | 0 | -68 | -43 | 380
3 | 9 | 14 | 371 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 114 | 0 | 56 | 0 | -69 | -14 | 371
3 | 9 | 15 | 385 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 61 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 385
3 | 9 | 16 | 396 | 168 | 62 | 30 | 5 | 34 | 18 | 0 | 37 | 0 | 0 | 42 | 396
3 | 9 | 17 | 422 | 168 | 88 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 42 | 422
3 | 9 | 18 | 434 | 168 | 115 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 434
3 | 9 | 19 | 428 | 168 | 134 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 428
3 | 9 | 20 | 422 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 56 | 24 | 422
3 | 9 | 21 | 417 | 168 | 136 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 417
3 | 9 | 22 | 401 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 62 | 14 | 401
3 | 9 | 23 | 408 | 168 | 55 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 62 | 21 | 408
3 | 10 | 0 | 406 | 168 | 106 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 62 | -58 | 406
3 | 10 | 1 | 413 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 57 | 3 | 413
3 | 10 | 2 | 424 | 168 | 78 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 60 | -1 | 424
3 | 10 | 3 | 436 | 168 | 155 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 436
3 | 10 | 4 | 444 | 168 | 155 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 444
3 | 10 | 5 | 445 | 168 | 154 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 445
3 | 10 | 6 | 445 | 168 | 139 | 64 | 5 | 34 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 445
3 | 10 | 7 | 434 | 168 | 84 | 49 | 5 | 34 | 84 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 434
3 | 10 | 8 | 445 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 158 | 0 | 11 | 0 | 0 | -8 | 445
3 | 10 | 9 | 447 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 219 | 0 | 10 | 0 | -67 | 1 | 447
3 | 10 | 10 | 443 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 248 | 0 | 8 | 0 | -69 | -28 | 443
3 | 10 | 11 | 431 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 246 | 0 | 14 | 0 | -69 | -44 | 431
3 | 10 | 12 | 408 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 243 | -10 | 18 | 0 | -69 | -58 | 408
3 | 10 | 13 | 406 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 221 | 0 | 28 | 0 | -69 | -58 | 406
3 | 10 | 14 | 396 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 177 | 0 | 64 | 0 | -68 | -61 | 396
3 | 10 | 15 | 393 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 107 | 0 | 80 | 0 | -68 | -10 | 393
3 | 10 | 16 | 408 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 38 | 0 | 80 | 0 | 62 | -57 | 408
3 | 10 | 17 | 426 | 168 | 96 | 37 | 5 | 34 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 426
3 | 10 | 18 | 440 | 168 | 98 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 440
3 | 10 | 19 | 432 | 168 | 99 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 432
3 | 10 | 20 | 422 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 62 | -20 | 422
3 | 10 | 21 | 412 | 168 | 91 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -2 | 412
3 | 10 | 22 | 401 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 60 | -37 | 401
3 | 10 | 23 | 405 | 168 | 62 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 20 | -2 | 405
3 | 11 | 0 | 403 | 168 | 69 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 403
3 | 11 | 1 | 409 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 62 | -50 | 409
3 | 11 | 2 | 417 | 168 | 66 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 417
3 | 11 | 3 | 424 | 168 | 63 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 424
3 | 11 | 4 | 432 | 168 | 62 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 432
3 | 11 | 5 | 433 | 168 | 62 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 433
3 | 11 | 6 | 428 | 168 | 56 | 44 | 5 | 34 | 22 | 0 | 103 | 0 | 0 | -4 | 428
3 | 11 | 7 | 417 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 88 | 0 | 97 | 0 | 2 | -57 | 417
3 | 11 | 8 | 432 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 158 | 0 | 101 | 0 | -16 | -95 | 432
3 | 11 | 9 | 434 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 205 | 0 | 103 | 0 | -68 | -90 | 434
3 | 11 | 10 | 424 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 220 | 0 | 109 | -63 | -69 | -57 | 424
3 | 11 | 11 | 413 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 211 | 0 | 97 | -52 | -69 | -58 | 413
3 | 11 | 12 | 388 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 202 | 0 | 96 | -69 | -69 | -56 | 388
3 | 11 | 13 | 390 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 184 | 0 | 99 | -51 | -69 | -57 | 390
3 | 11 | 14 | 391 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 143 | 0 | 111 | 0 | -51 | -96 | 391
3 | 11 | 15 | 402 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 73 | 0 | 101 | 0 | 1 | -57 | 402
3 | 11 | 16 | 411 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 21 | 0 | 100 | 0 | 0 | -17 | 411
3 | 11 | 17 | 424 | 168 | 65 | 55 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 424
3 | 11 | 18 | 432 | 168 | 66 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 432
3 | 11 | 19 | 425 | 168 | 61 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 425
3 | 11 | 20 | 414 | 168 | 66 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 414
3 | 11 | 21 | 402 | 168 | 66 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 402
3 | 11 | 22 | 393 | 168 | 63 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 393
3 | 11 | 23 | 396 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 62 | -44 | 396
3 | 12 | 0 | 391 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | -1 | 391
3 | 12 | 1 | 396 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 49 | 0 | 396
3 | 12 | 2 | 407 | 168 | 118 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 407
3 | 12 | 3 | 416 | 168 | 65 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62 | 0 | 416
3 | 12 | 4 | 421 | 168 | 71 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 62 | -2 | 421
3 | 12 | 5 | 425 | 168 | 136 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 425
3 | 12 | 6 | 423 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 26 | 0 | 21 | 0 | 60 | -2 | 423
3 | 12 | 7 | 412 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | -5 | 412
3 | 12 | 8 | 424 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 165 | 0 | 13 | 0 | 0 | -38 | 424
3 | 12 | 9 | 429 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 214 | 0 | 11 | 0 | -22 | -58 | 429
3 | 12 | 10 | 424 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 243 | 0 | 10 | 0 | -69 | -44 | 424
3 | 12 | 11 | 420 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 245 | 0 | 10 | 0 | -69 | -50 | 420
3 | 12 | 12 | 400 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 228 | 0 | 11 | 0 | -69 | -54 | 400
3 | 12 | 13 | 397 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 193 | 0 | 12 | 0 | -1 | -91 | 397
3 | 12 | 14 | 398 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 143 | 0 | 19 | 0 | 0 | -48 | 398
3 | 12 | 15 | 400 | 168 | 71 | 32 | 5 | 34 | 77 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 400
3 | 12 | 16 | 405 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 21 | 0 | 17 | 0 | 62 | -5 | 405
3 | 12 | 17 | 416 | 168 | 76 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | 416
3 | 12 | 18 | 422 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 62 | -6 | 422
3 | 12 | 19 | 414 | 168 | 80 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -2 | 414
3 | 12 | 20 | 403 | 168 | 69 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 403
3 | 12 | 21 | 390 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -7 | 390
3 | 12 | 22 | 380 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -22 | 380
3 | 12 | 23 | 384 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -37 | 384
3 | 13 | 0 | 378 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -49 | 378
3 | 13 | 1 | 384 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -48 | 384
3 | 13 | 2 | 398 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -42 | 398
3 | 13 | 3 | 405 | 168 | 69 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -58 | 405
3 | 13 | 4 | 411 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -45 | 411
3 | 13 | 5 | 412 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -46 | 412
3 | 13 | 6 | 417 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 17 | 0 | 134 | 0 | 0 | -46 | 417
3 | 13 | 7 | 420 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 51 | 0 | 120 | 0 | 4 | -57 | 420
3 | 13 | 8 | 425 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 90 | 0 | 121 | 0 | -28 | -44 | 425
3 | 13 | 9 | 431 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 139 | 0 | 115 | 0 | -67 | -40 | 431
3 | 13 | 10 | 427 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 175 | 0 | 102 | -8 | -69 | -57 | 427
3 | 13 | 11 | 422 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 170 | 0 | 90 | 0 | -68 | -54 | 422
3 | 13 | 12 | 400 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 169 | 0 | 92 | -19 | -69 | -57 | 400
3 | 13 | 13 | 405 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 160 | 0 | 100 | -12 | -69 | -58 | 405
3 | 13 | 14 | 402 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 124 | 0 | 129 | -8 | -69 | -58 | 402
3 | 13 | 15 | 400 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 74 | 0 | 126 | 0 | -68 | -31 | 400
3 | 13 | 16 | 411 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 24 | 0 | 121 | 0 | 12 | -57 | 411
3 | 13 | 17 | 424 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 1 | 0 | 137 | 0 | 60 | -95 | 424
3 | 13 | 18 | 430 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 153 | 0 | 13 | -57 | 430
3 | 13 | 19 | 422 | 168 | 55 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 167 | 0 | 2 | -58 | 422
3 | 13 | 20 | 410 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 172 | 0 | 15 | -72 | 410
3 | 13 | 21 | 402 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -58 | 402
3 | 13 | 22 | 392 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -62 | 392
3 | 13 | 23 | 398 | 168 | 55 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | 0 | 16 | -57 | 398
3 | 14 | 0 | 395 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | 0 | 37 | -57 | 395
3 | 14 | 1 | 400 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | 0 | 36 | -57 | 400
3 | 14 | 2 | 411 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 149 | 0 | 32 | -57 | 411
3 | 14 | 3 | 422 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 166 | 0 | 60 | -90 | 422
3 | 14 | 4 | 431 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 0 | 0 | 168 | 0 | 23 | -57 | 431
3 | 14 | 5 | 437 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 161 | 0 | 26 | -57 | 437
3 | 14 | 6 | 439 | 168 | 55 | 35 | 5 | 34 | 22 | 0 | 155 | 0 | 23 | -58 | 439
3 | 14 | 7 | 438 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 67 | 0 | 152 | 0 | -67 | 1 | 438
3 | 14 | 8 | 458 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 109 | 0 | 155 | 0 | -67 | -22 | 458
3 | 14 | 9 | 467 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 130 | 0 | 154 | 0 | -68 | -32 | 467
3 | 14 | 10 | 462 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 141 | 0 | 140 | 0 | -45 | -57 | 462
3 | 14 | 11 | 456 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 144 | 0 | 130 | 0 | -44 | -57 | 456
3 | 14 | 12 | 438 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 138 | 0 | 131 | 0 | -69 | -45 | 438
3 | 14 | 13 | 443 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 119 | 0 | 143 | 0 | -61 | -41 | 443
3 | 14 | 14 | 444 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 85 | 0 | 164 | 0 | -31 | -57 | 444
3 | 14 | 15 | 445 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 47 | 0 | 155 | 0 | -57 | 0 | 445
3 | 14 | 16 | 440 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 14 | 0 | 148 | 0 | 0 | -32 | 440
3 | 14 | 17 | 449 | 168 | 58 | 57 | 5 | 34 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | -23 | 449
3 | 14 | 18 | 456 | 168 | 58 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 146 | 0 | 16 | -28 | 456
3 | 14 | 19 | 449 | 168 | 58 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -11 | 449
3 | 14 | 20 | 438 | 168 | 57 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 140 | 0 | 2 | -25 | 438
3 | 14 | 21 | 427 | 168 | 56 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -28 | 427
3 | 14 | 22 | 421 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 137 | 0 | 31 | -57 | 421
3 | 14 | 23 | 425 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -27 | 425
3 | 15 | 0 | 416 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 0 | 0 | 147 | 0 | 43 | -57 | 416
3 | 15 | 1 | 424 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -11 | 424
3 | 15 | 2 | 432 | 168 | 56 | 21 | 5 | 34 | 0 | 0 | 155 | 0 | 50 | -57 | 432
3 | 15 | 3 | 437 | 168 | 56 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 437
3 | 15 | 4 | 439 | 168 | 59 | 40 | 5 | 34 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 439
3 | 15 | 5 | 430 | 168 | 56 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 4 | 430
3 | 15 | 6 | 416 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 14 | 0 | 125 | 0 | 0 | -12 | 416
3 | 15 | 7 | 402 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 49 | 0 | 113 | 0 | 14 | -57 | 402
3 | 15 | 8 | 404 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 95 | 0 | 105 | 0 | -2 | -77 | 404
3 | 15 | 9 | 410 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 135 | 0 | 104 | 0 | -56 | -56 | 410
3 | 15 | 10 | 398 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 154 | 0 | 89 | 0 | -69 | -59 | 398
3 | 15 | 11 | 392 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 156 | 0 | 75 | 0 | -29 | -93 | 392
3 | 15 | 12 | 378 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 158 | 0 | 72 | 0 | -42 | -93 | 378
3 | 15 | 13 | 375 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 137 | 0 | 65 | 0 | -18 | -92 | 375
3 | 15 | 14 | 367 | 168 | 55 | 21 | 5 | 34 | 107 | 0 | 50 | 0 | 0 | -73 | 367
3 | 15 | 15 | 374 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 63 | 0 | 46 | 0 | 0 | -29 | 374
3 | 15 | 16 | 392 | 168 | 71 | 47 | 5 | 34 | 19 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 392
3 | 15 | 17 | 416 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 42 | 1 | 416
3 | 15 | 18 | 426 | 168 | 104 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 426
3 | 15 | 19 | 419 | 168 | 104 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 419
3 | 15 | 20 | 412 | 168 | 104 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 412
3 | 15 | 21 | 404 | 168 | 101 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 404
3 | 15 | 22 | 395 | 168 | 99 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 395
3 | 15 | 23 | 401 | 168 | 113 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 401
3 | 16 | 0 | 396 | 168 | 115 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 396
3 | 16 | 1 | 407 | 168 | 131 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 407
3 | 16 | 2 | 413 | 168 | 137 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 413
3 | 16 | 3 | 422 | 168 | 144 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 422
3 | 16 | 4 | 426 | 168 | 143 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 426
3 | 16 | 5 | 417 | 168 | 71 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 62 | 0 | 417
3 | 16 | 6 | 402 | 168 | 93 | 48 | 5 | 34 | 26 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 402
3 | 16 | 7 | 386 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 71 | 0 | 33 | 0 | 55 | -57 | 386
3 | 16 | 8 | 392 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 110 | 0 | 38 | 0 | 18 | -58 | 392
3 | 16 | 9 | 394 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 135 | 0 | 39 | 0 | -2 | -62 | 394
3 | 16 | 10 | 382 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 143 | 0 | 31 | 0 | -2 | -74 | 382
3 | 16 | 11 | 384 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 140 | 0 | 31 | 0 | -2 | -69 | 384
3 | 16 | 12 | 385 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 124 | 0 | 31 | 0 | 0 | -54 | 385
3 | 16 | 13 | 385 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 92 | 0 | 33 | 0 | 0 | -24 | 385
3 | 16 | 14 | 383 | 168 | 65 | 22 | 5 | 34 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 383
3 | 16 | 15 | 386 | 168 | 94 | 22 | 5 | 34 | 28 | 0 | 37 | 0 | 0 | -2 | 386
3 | 16 | 16 | 393 | 168 | 104 | 38 | 5 | 34 | 7 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 393
3 | 16 | 17 | 412 | 168 | 108 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 412
3 | 16 | 18 | 427 | 168 | 102 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 427
3 | 16 | 19 | 430 | 168 | 101 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 430
3 | 16 | 20 | 427 | 168 | 101 | 37 | 5 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 427
3 | 16 | 21 | 422 | 168 | 100 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 2 | -2 | 422
3 | 16 | 22 | 409 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 35 | 409
3 | 16 | 23 | 415 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 26 | 415
3 | 17 | 0 | 416 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 20 | 416
3 | 17 | 1 | 422 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 27 | 422
3 | 17 | 2 | 430 | 168 | 86 | 23 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 62 | -58 | 430
3 | 17 | 3 | 438 | 168 | 97 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 438
3 | 17 | 4 | 447 | 168 | 62 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 43 | 447
3 | 17 | 5 | 451 | 168 | 62 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 43 | 451
3 | 17 | 6 | 455 | 168 | 64 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 42 | 455
3 | 17 | 7 | 457 | 168 | 59 | 55 | 5 | 34 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 43 | 457
3 | 17 | 8 | 482 | 168 | 70 | 65 | 5 | 34 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 43 | 482
3 | 17 | 9 | 492 | 168 | 76 | 65 | 5 | 34 | 6 | 0 | 96 | 0 | 0 | 42 | 492
3 | 17 | 10 | 481 | 168 | 64 | 61 | 5 | 34 | 10 | 0 | 96 | 0 | 0 | 43 | 481
3 | 17 | 11 | 474 | 168 | 64 | 55 | 5 | 34 | 14 | 0 | 91 | 0 | 0 | 43 | 474
3 | 17 | 12 | 454 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 15 | 0 | 96 | 0 | -4 | 42 | 454
3 | 17 | 13 | 463 | 168 | 63 | 34 | 5 | 34 | 15 | 0 | 102 | 0 | 0 | 42 | 463
3 | 17 | 14 | 453 | 168 | 56 | 27 | 5 | 34 | 12 | 0 | 109 | 0 | 0 | 42 | 453
3 | 17 | 15 | 453 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 8 | 0 | 112 | 0 | 2 | 42 | 453
3 | 17 | 16 | 448 | 168 | 58 | 32 | 5 | 34 | 3 | 0 | 110 | 0 | 0 | 38 | 448
3 | 17 | 17 | 459 | 168 | 58 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 61 | -13 | 459
3 | 17 | 18 | 470 | 168 | 63 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 43 | 470
3 | 17 | 19 | 454 | 168 | 58 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 39 | 454
3 | 17 | 20 | 441 | 168 | 166 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -58 | 441
3 | 17 | 21 | 429 | 168 | 169 | 50 | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -58 | 429
3 | 17 | 22 | 417 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 57 | 3 | 417
3 | 17 | 23 | 421 | 168 | 71 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 43 | 421
3 | 18 | 0 | 414 | 168 | 142 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 414
3 | 18 | 1 | 422 | 168 | 142 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 422
3 | 18 | 2 | 432 | 168 | 141 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 432
3 | 18 | 3 | 441 | 168 | 140 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 441
3 | 18 | 4 | 452 | 168 | 106 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 | 452
3 | 18 | 5 | 453 | 168 | 197 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 453
3 | 18 | 6 | 452 | 168 | 139 | 80 | 5 | 34 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 452
3 | 18 | 7 | 447 | 168 | 132 | 47 | 5 | 34 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 447
3 | 18 | 8 | 455 | 168 | 73 | 27 | 5 | 34 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 455
3 | 18 | 9 | 454 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 144 | 0 | 3 | 0 | -2 | 25 | 454
3 | 18 | 10 | 441 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 179 | 0 | 1 | 0 | -66 | 43 | 441
3 | 18 | 11 | 432 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 195 | 0 | 1 | 0 | -69 | 21 | 432
3 | 18 | 12 | 410 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 191 | 0 | 1 | 0 | -69 | 2 | 410
3 | 18 | 13 | 419 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 178 | 0 | 3 | 0 | -69 | 22 | 419
3 | 18 | 14 | 413 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 142 | 0 | 4 | 0 | -60 | 42 | 413
3 | 18 | 15 | 409 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 409
3 | 18 | 16 | 418 | 168 | 68 | 48 | 5 | 34 | 31 | 0 | 2 | 0 | 62 | 0 | 418
3 | 18 | 17 | 433 | 168 | 142 | 81 | 5 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 433
3 | 18 | 18 | 448 | 168 | 141 | 99 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 448
3 | 18 | 19 | 440 | 168 | 196 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -58 | 440
3 | 18 | 20 | 429 | 168 | 143 | 77 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 429
3 | 18 | 21 | 417 | 168 | 145 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 417
3 | 18 | 22 | 406 | 168 | 148 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 406
3 | 18 | 23 | 412 | 168 | 146 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 412
3 | 19 | 0 | 409 | 168 | 147 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 409
3 | 19 | 1 | 419 | 168 | 144 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 419
3 | 19 | 2 | 426 | 168 | 143 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 426
3 | 19 | 3 | 438 | 168 | 142 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 438
3 | 19 | 4 | 448 | 168 | 196 | 96 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | -58 | 448
3 | 19 | 5 | 449 | 168 | 141 | 98 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 449
3 | 19 | 6 | 445 | 168 | 134 | 60 | 5 | 34 | 37 | 0 | 6 | 0 | 2 | -1 | 445
3 | 19 | 7 | 433 | 168 | 140 | 33 | 5 | 34 | 105 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 433
3 | 19 | 8 | 445 | 168 | 57 | 24 | 5 | 34 | 180 | 0 | 6 | 0 | 0 | -29 | 445
3 | 19 | 9 | 448 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 226 | 0 | 6 | 0 | 0 | -70 | 448
3 | 19 | 10 | 445 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 246 | 0 | 5 | 0 | 0 | -92 | 445
3 | 19 | 11 | 441 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 247 | 0 | 11 | 0 | -6 | -97 | 441
3 | 19 | 12 | 422 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 234 | 0 | 14 | 0 | -16 | -96 | 422
3 | 19 | 13 | 420 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 206 | 0 | 15 | 0 | -2 | -85 | 420
3 | 19 | 14 | 412 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 158 | 0 | 16 | 0 | 0 | -48 | 412
3 | 19 | 15 | 411 | 168 | 58 | 27 | 5 | 34 | 92 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 411
3 | 19 | 16 | 420 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 30 | 0 | 26 | 0 | 62 | -3 | 420
3 | 19 | 17 | 436 | 168 | 56 | 60 | 5 | 34 | 2 | 0 | 28 | 0 | 62 | 21 | 436
3 | 19 | 18 | 446 | 168 | 77 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 61 | 0 | 446
3 | 19 | 19 | 435 | 168 | 140 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 435
3 | 19 | 20 | 425 | 168 | 141 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 425
3 | 19 | 21 | 414 | 168 | 98 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 42 | 414
3 | 19 | 22 | 404 | 168 | 92 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 41 | 404
3 | 19 | 23 | 412 | 168 | 91 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 42 | 412
3 | 20 | 0 | 409 | 168 | 55 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 20 | 409
3 | 20 | 1 | 417 | 168 | 55 | 86 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 20 | 417
3 | 20 | 2 | 424 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 18 | 424
3 | 20 | 3 | 435 | 168 | 56 | 108 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 15 | 435
3 | 20 | 4 | 436 | 168 | 56 | 107 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 16 | 436
3 | 20 | 5 | 432 | 168 | 128 | 104 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | -57 | 432
3 | 20 | 6 | 420 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 25 | 0 | 51 | 0 | 0 | 15 | 420
3 | 20 | 7 | 413 | 168 | 55 | 52 | 5 | 34 | 71 | 0 | 51 | 0 | 0 | -23 | 413
3 | 20 | 8 | 416 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 116 | 0 | 50 | 0 | -22 | -12 | 416
3 | 20 | 9 | 414 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 158 | 0 | 52 | 0 | -69 | -11 | 414
3 | 20 | 10 | 413 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 182 | 0 | 61 | 0 | -68 | -46 | 413
3 | 20 | 11 | 416 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 192 | 0 | 76 | -11 | -69 | -56 | 416
3 | 20 | 12 | 412 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 174 | 0 | 76 | 0 | -69 | -53 | 412
3 | 20 | 13 | 406 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 144 | 0 | 86 | 0 | -69 | -39 | 406
3 | 20 | 14 | 394 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 120 | 0 | 102 | 0 | -68 | -44 | 394
3 | 20 | 15 | 391 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 78 | 0 | 105 | 0 | -68 | -8 | 391
3 | 20 | 16 | 394 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 31 | 0 | 100 | 0 | 31 | -58 | 394
3 | 20 | 17 | 413 | 168 | 66 | 43 | 5 | 34 | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 413
3 | 20 | 18 | 428 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 60 | -50 | 428
3 | 20 | 19 | 424 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 60 | -53 | 424
3 | 20 | 20 | 415 | 168 | 65 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 415
3 | 20 | 21 | 407 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 3 | 407
3 | 20 | 22 | 392 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -10 | 392
3 | 20 | 23 | 394 | 168 | 55 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0 | 42 | -57 | 394
3 | 21 | 0 | 391 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 0 | 0 | 127 | 0 | 36 | -57 | 391
3 | 21 | 1 | 396 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 35 | -57 | 396
3 | 21 | 2 | 405 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 31 | -57 | 405
3 | 21 | 3 | 414 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 25 | -50 | 414
3 | 21 | 4 | 421 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -26 | 421
3 | 21 | 5 | 421 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 31 | -56 | 421
3 | 21 | 6 | 422 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 29 | 0 | 114 | 0 | 0 | -31 | 422
3 | 21 | 7 | 425 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 72 | 0 | 112 | 0 | 0 | -54 | 425
3 | 21 | 8 | 439 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 98 | 0 | 125 | 0 | -32 | -37 | 439
3 | 21 | 9 | 454 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 124 | 0 | 137 | 0 | -68 | -24 | 454
3 | 21 | 10 | 457 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 128 | 0 | 140 | 0 | -68 | -28 | 457
3 | 21 | 11 | 440 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 121 | 0 | 135 | 0 | -69 | -32 | 440
3 | 21 | 12 | 424 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 115 | 0 | 128 | 0 | -69 | -35 | 424
3 | 21 | 13 | 422 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 106 | 0 | 126 | 0 | -68 | -27 | 422
3 | 21 | 14 | 408 | 168 | 55 | 23 | 5 | 34 | 87 | 0 | 127 | 0 | -69 | -22 | 408
3 | 21 | 15 | 403 | 168 | 55 | 40 | 5 | 34 | 66 | 0 | 98 | 0 | -68 | 5 | 403
3 | 21 | 16 | 407 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 27 | 0 | 88 | 0 | 32 | -56 | 407
3 | 21 | 17 | 419 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 419
3 | 21 | 18 | 427 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 61 | -56 | 427
3 | 21 | 19 | 421 | 168 | 55 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -17 | 421
3 | 21 | 20 | 411 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 132 | 0 | 24 | -58 | 411
3 | 21 | 21 | 399 | 168 | 55 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 34 | -58 | 399
3 | 21 | 22 | 389 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 2 | -22 | 389
3 | 21 | 23 | 392 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0 | 37 | -58 | 392
3 | 22 | 0 | 389 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 10 | -58 | 389
3 | 22 | 1 | 390 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 122 | 0 | 10 | -58 | 390
3 | 22 | 2 | 400 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | 0 | 15 | -58 | 400
3 | 22 | 3 | 406 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 26 | -57 | 406
3 | 22 | 4 | 407 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 50 | -57 | 407
3 | 22 | 5 | 404 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 1 | 0 | 66 | 0 | 21 | -15 | 404
3 | 22 | 6 | 398 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 27 | 0 | 66 | 0 | 37 | -58 | 398
3 | 22 | 7 | 400 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 68 | 0 | 71 | 0 | -15 | -40 | 400
3 | 22 | 8 | 409 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 100 | 0 | 83 | 0 | -17 | -56 | 409
3 | 22 | 9 | 408 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 130 | 0 | 93 | 0 | -68 | -33 | 408
3 | 22 | 10 | 396 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 164 | 0 | 93 | -21 | -68 | -58 | 396
3 | 22 | 11 | 393 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 194 | 0 | 110 | -71 | -69 | -57 | 393
3 | 22 | 12 | 381 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 201 | 0 | 112 | -92 | -69 | -57 | 381
3 | 22 | 13 | 369 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 179 | 0 | 120 | -90 | -69 | -57 | 369
3 | 22 | 14 | 364 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 139 | 0 | 151 | -85 | -69 | -58 | 364
3 | 22 | 15 | 361 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 86 | 0 | 149 | 0 | -66 | -94 | 361
3 | 22 | 16 | 371 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 38 | 0 | 138 | 0 | 0 | -93 | 371
3 | 22 | 17 | 394 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 3 | 0 | 144 | 0 | 36 | -92 | 394
3 | 22 | 18 | 412 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 154 | 0 | 38 | -93 | 412
3 | 22 | 19 | 408 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 0 | 0 | 165 | 0 | 33 | -93 | 408
3 | 22 | 20 | 400 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 0 | 0 | 167 | 0 | 38 | -93 | 400
3 | 22 | 21 | 393 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 170 | 0 | 30 | -93 | 393
3 | 22 | 22 | 390 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 172 | 0 | 14 | -82 | 390
3 | 22 | 23 | 394 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 172 | 0 | 32 | -96 | 394
3 | 23 | 0 | 384 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 173 | 0 | 21 | -96 | 384
3 | 23 | 1 | 389 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 176 | 0 | 23 | -96 | 389
3 | 23 | 2 | 398 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 181 | 0 | 28 | -97 | 398
3 | 23 | 3 | 406 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 179 | 0 | 29 | -96 | 406
3 | 23 | 4 | 411 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 0 | 0 | 173 | 0 | 31 | -97 | 411
3 | 23 | 5 | 402 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 1 | 0 | 165 | 0 | 0 | -63 | 402
3 | 23 | 6 | 388 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 33 | 0 | 158 | 0 | 4 | -96 | 388
3 | 23 | 7 | 380 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 84 | 0 | 146 | -38 | -2 | -96 | 380
3 | 23 | 8 | 390 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 125 | 0 | 152 | -49 | -68 | -56 | 390
3 | 23 | 9 | 390 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 163 | 0 | 150 | -84 | -68 | -57 | 390
3 | 23 | 10 | 395 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 183 | 0 | 151 | -98 | -69 | -58 | 395
3 | 23 | 11 | 394 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 182 | 0 | 134 | -81 | -69 | -58 | 394
3 | 23 | 12 | 396 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 173 | 0 | 127 | -65 | -68 | -57 | 396
3 | 23 | 13 | 382 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 150 | 0 | 127 | -70 | -53 | -58 | 382
3 | 23 | 14 | 371 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 112 | 0 | 118 | -21 | -68 | -56 | 371
3 | 23 | 15 | 364 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 70 | 0 | 97 | 0 | -46 | -64 | 364
3 | 23 | 16 | 373 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 28 | 0 | 81 | 0 | 0 | -54 | 373
3 | 23 | 17 | 397 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | -5 | 397
3 | 23 | 18 | 413 | 168 | 55 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 15 | 413
3 | 23 | 19 | 411 | 168 | 55 | 84 | 5 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 56 | -35 | 411
3 | 23 | 20 | 405 | 168 | 78 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 60 | -58 | 405
3 | 23 | 21 | 393 | 168 | 55 | 89 | 5 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 29 | 393
3 | 23 | 22 | 379 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 62 | -32 | 379
3 | 23 | 23 | 386 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 27 | 386
3 | 24 | 0 | 383 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 17 | 383
3 | 24 | 1 | 391 | 168 | 55 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 42 | -30 | 391
3 | 24 | 2 | 402 | 168 | 73 | 69 | 5 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 402
3 | 24 | 3 | 410 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 21 | 0 | 410
3 | 24 | 4 | 416 | 168 | 73 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 416
3 | 24 | 5 | 417 | 168 | 55 | 78 | 5 | 34 | 2 | 0 | 56 | 0 | 62 | -43 | 417
3 | 24 | 6 | 412 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 47 | 0 | 60 | 0 | 46 | -57 | 412
3 | 24 | 7 | 399 | 168 | 55 | 44 | 5 | 34 | 124 | 0 | 66 | 0 | -2 | -95 | 399
3 | 24 | 8 | 417 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 198 | 0 | 79 | 0 | -49 | -97 | 417
3 | 24 | 9 | 431 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 245 | 0 | 86 | -22 | -67 | -97 | 431
3 | 24 | 10 | 428 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 261 | -6 | 102 | -88 | -69 | -58 | 428
3 | 24 | 11 | 426 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 261 | 0 | 105 | -62 | -68 | -96 | 426
3 | 24 | 12 | 410 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 252 | 0 | 117 | -91 | -69 | -85 | 410
3 | 24 | 13 | 410 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 225 | 0 | 126 | -61 | -69 | -97 | 410
3 | 24 | 14 | 408 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 170 | 0 | 138 | -21 | -69 | -96 | 408
3 | 24 | 15 | 406 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 90 | 0 | 134 | 0 | -7 | -97 | 406
3 | 24 | 16 | 409 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 28 | 0 | 131 | 0 | 0 | -39 | 409
3 | 24 | 17 | 416 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 2 | 0 | 133 | 0 | 0 | -18 | 416
3 | 24 | 18 | 426 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 137 | 0 | 38 | -58 | 426
3 | 24 | 19 | 419 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -17 | 419
3 | 24 | 20 | 406 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 120 | 0 | 44 | -58 | 406
3 | 24 | 21 | 390 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -13 | 390
3 | 24 | 22 | 378 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -11 | 378
3 | 24 | 23 | 379 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -17 | 379
3 | 25 | 0 | 371 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 116 | 0 | 27 | -58 | 371
3 | 25 | 1 | 378 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 121 | 0 | 26 | -58 | 378
3 | 25 | 2 | 384 | 168 | 55 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -6 | 384
3 | 25 | 3 | 393 | 168 | 67 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 393
3 | 25 | 4 | 398 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 62 | -44 | 398
3 | 25 | 5 | 399 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 1 | 0 | 38 | 0 | 62 | -38 | 399
3 | 25 | 6 | 402 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 27 | 0 | 33 | 0 | 60 | -38 | 402
3 | 25 | 7 | 408 | 168 | 55 | 42 | 5 | 34 | 75 | 0 | 29 | 0 | 22 | -22 | 408
3 | 25 | 8 | 422 | 168 | 55 | 29 | 5 | 34 | 110 | 0 | 23 | 0 | -32 | 30 | 422
3 | 25 | 9 | 430 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 152 | 0 | 22 | 0 | -69 | 39 | 430
3 | 25 | 10 | 417 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 186 | 0 | 10 | 0 | -68 | 3 | 417
3 | 25 | 11 | 410 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 214 | 0 | 11 | 0 | -69 | -32 | 410
3 | 25 | 12 | 392 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 216 | 0 | 12 | 0 | -69 | -53 | 392
3 | 25 | 13 | 393 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 186 | 0 | 10 | 0 | -69 | -20 | 393
3 | 25 | 14 | 382 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 148 | 0 | 7 | 0 | -68 | 9 | 382
3 | 25 | 15 | 380 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 93 | 0 | 2 | 0 | -66 | 43 | 380
3 | 25 | 16 | 388 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 35 | 0 | 1 | 0 | 62 | -34 | 388
3 | 25 | 17 | 400 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 400
3 | 25 | 18 | 413 | 168 | 55 | 112 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | -27 | 413
3 | 25 | 19 | 406 | 168 | 55 | 106 | 5 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 62 | -35 | 406
3 | 25 | 20 | 393 | 168 | 55 | 76 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 62 | -36 | 393
3 | 25 | 21 | 379 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 51 | -24 | 379
3 | 25 | 22 | 363 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 60 | -33 | 363
3 | 25 | 23 | 362 | 168 | 55 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 21 | 362
3 | 26 | 0 | 356 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -6 | 356
3 | 26 | 1 | 366 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -14 | 366
3 | 26 | 2 | 373 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -11 | 373
3 | 26 | 3 | 382 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -11 | 382
3 | 26 | 4 | 391 | 168 | 55 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -6 | 391
3 | 26 | 5 | 397 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | -7 | 397
3 | 26 | 6 | 407 | 168 | 55 | 46 | 5 | 34 | 17 | 0 | 91 | 0 | 0 | -9 | 407
3 | 26 | 7 | 418 | 168 | 55 | 30 | 5 | 34 | 36 | 0 | 110 | 0 | 0 | -20 | 418
3 | 26 | 8 | 445 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 46 | 0 | 135 | 0 | -65 | 43 | 445
3 | 26 | 9 | 464 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 72 | 0 | 150 | 0 | -48 | 4 | 464
3 | 26 | 10 | 447 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 100 | 0 | 165 | 0 | -69 | -35 | 447
3 | 26 | 11 | 447 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 115 | 0 | 161 | 0 | -58 | -57 | 447
3 | 26 | 12 | 424 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 123 | 0 | 156 | -16 | -69 | -56 | 424
3 | 26 | 13 | 421 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 119 | 0 | 153 | -11 | -69 | -58 | 421
3 | 26 | 14 | 408 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 104 | 0 | 139 | 0 | -64 | -58 | 408
3 | 26 | 15 | 402 | 168 | 55 | 41 | 5 | 34 | 69 | 0 | 103 | 0 | -68 | -5 | 402
3 | 26 | 16 | 409 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 29 | 0 | 70 | 0 | 0 | -10 | 409
3 | 26 | 17 | 418 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 3 | 0 | 61 | 0 | 62 | -44 | 418
3 | 26 | 18 | 429 | 168 | 55 | 97 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 15 | 429
3 | 26 | 19 | 421 | 168 | 55 | 95 | 5 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 | -41 | 421
3 | 26 | 20 | 411 | 168 | 78 | 93 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 411
3 | 26 | 21 | 400 | 168 | 55 | 90 | 5 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 | -33 | 400
3 | 26 | 22 | 391 | 168 | 55 | 88 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 391
3 | 26 | 23 | 391 | 168 | 84 | 83 | 5 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 391
3 | 27 | 0 | 385 | 168 | 62 | 79 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 385
3 | 27 | 1 | 392 | 168 | 87 | 91 | 5 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 392
3 | 27 | 2 | 400 | 168 | 55 | 102 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | -30 | 400
3 | 27 | 3 | 412 | 168 | 68 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 412
3 | 27 | 4 | 416 | 168 | 55 | 111 | 5 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 62 | -36 | 416
3 | 27 | 5 | 414 | 168 | 55 | 93 | 5 | 34 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 24 | 414
3 | 27 | 6 | 413 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 27 | 0 | 56 | 0 | 0 | 9 | 413
3 | 27 | 7 | 412 | 168 | 55 | 29 | 5 | 34 | 69 | 0 | 64 | 0 | 0 | -12 | 412
3 | 27 | 8 | 431 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 91 | 0 | 74 | 0 | -14 | -6 | 431
3 | 27 | 9 | 438 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 122 | 0 | 97 | 0 | -47 | -20 | 438
3 | 27 | 10 | 445 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 133 | 0 | 99 | 0 | -69 | -4 | 445
3 | 27 | 11 | 451 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 133 | 0 | 104 | 0 | -68 | -4 | 451
3 | 27 | 12 | 434 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 99 | 0 | 108 | 0 | -69 | 10 | 434
3 | 27 | 13 | 453 | 168 | 55 | 26 | 5 | 34 | 69 | 0 | 112 | 0 | -59 | 43 | 453
3 | 27 | 14 | 455 | 168 | 55 | 37 | 5 | 34 | 38 | 0 | 119 | 0 | -44 | 43 | 455
3 | 27 | 15 | 456 | 168 | 58 | 52 | 5 | 34 | 16 | 0 | 117 | 0 | 0 | 6 | 456
3 | 27 | 16 | 451 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 4 | 0 | 115 | 0 | 2 | 8 | 451
3 | 27 | 17 | 446 | 168 | 57 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 8 | 446
3 | 27 | 18 | 445 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 10 | -1 | 445
3 | 27 | 19 | 434 | 168 | 57 | 33 | 5 | 34 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -1 | 434
3 | 27 | 20 | 421 | 168 | 57 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 421
3 | 27 | 21 | 403 | 168 | 55 | 24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -6 | 403
3 | 27 | 22 | 393 | 168 | 55 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -14 | 393
3 | 27 | 23 | 396 | 168 | 62 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 396
3 | 28 | 0 | 392 | 168 | 79 | 31 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 392
3 | 28 | 1 | 400 | 168 | 55 | 51 | 5 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 24 | 400
3 | 28 | 2 | 405 | 168 | 79 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -2 | 405
3 | 28 | 3 | 413 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 20 | 413
3 | 28 | 4 | 416 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 19 | 416
3 | 28 | 5 | 416 | 168 | 107 | 65 | 5 | 34 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | -32 | 416
3 | 28 | 6 | 417 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 10 | 0 | 64 | 0 | 62 | -43 | 417
3 | 28 | 7 | 426 | 168 | 129 | 64 | 5 | 34 | 21 | 0 | 61 | 0 | 2 | -58 | 426
3 | 28 | 8 | 447 | 168 | 71 | 79 | 5 | 34 | 30 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 447
3 | 28 | 9 | 468 | 168 | 69 | 83 | 5 | 34 | 45 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 468
3 | 28 | 10 | 467 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 60 | 0 | 72 | 0 | -2 | 13 | 467
3 | 28 | 11 | 472 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 58 | 0 | 76 | 0 | -2 | 13 | 472
3 | 28 | 12 | 449 | 168 | 55 | 53 | 5 | 34 | 47 | 0 | 75 | 0 | -30 | 42 | 449
3 | 28 | 13 | 453 | 168 | 55 | 64 | 5 | 34 | 42 | 0 | 72 | 0 | -30 | 43 | 453
3 | 28 | 14 | 443 | 168 | 57 | 68 | 5 | 34 | 32 | 0 | 66 | 0 | 0 | 13 | 443
3 | 28 | 15 | 433 | 168 | 71 | 64 | 5 | 34 | 18 | 0 | 75 | 0 | 0 | -2 | 433
3 | 28 | 16 | 427 | 168 | 72 | 66 | 5 | 34 | 7 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 427
3 | 28 | 17 | 426 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 1 | 0 | 75 | 0 | 62 | -44 | 426
3 | 28 | 18 | 430 | 168 | 72 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 430
3 | 28 | 19 | 422 | 168 | 74 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 422
3 | 28 | 20 | 410 | 168 | 77 | 53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 410
3 | 28 | 21 | 396 | 168 | 55 | 30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 62 | -39 | 396
3 | 28 | 22 | 385 | 168 | 55 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 10 | 0 | 385
3 | 28 | 23 | 390 | 168 | 55 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 9 | 390
3 | 29 | 0 | 385 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -5 | 385
3 | 29 | 1 | 393 | 168 | 55 | 28 | 5 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -9 | 393
3 | 29 | 2 | 408 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -9 | 408
3 | 29 | 3 | 419 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -2 | 419
3 | 29 | 4 | 424 | 168 | 55 | 67 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 55 | -57 | 424
3 | 29 | 5 | 417 | 168 | 55 | 57 | 5 | 34 | 2 | 0 | 96 | 0 | 57 | -57 | 417
3 | 29 | 6 | 409 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 32 | 0 | 91 | 0 | 0 | -23 | 409
3 | 29 | 7 | 387 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 98 | 0 | 87 | 0 | 0 | -85 | 387
3 | 29 | 8 | 382 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 152 | 0 | 90 | 0 | -54 | -93 | 382
3 | 29 | 9 | 375 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 197 | 0 | 93 | -39 | -69 | -94 | 375
3 | 29 | 10 | 374 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 229 | 0 | 95 | -76 | -68 | -93 | 374
3 | 29 | 11 | 386 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 246 | 0 | 97 | -82 | -68 | -94 | 386
3 | 29 | 12 | 376 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 233 | -32 | 100 | -86 | -69 | -57 | 376
3 | 29 | 13 | 376 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 200 | 0 | 98 | -47 | -69 | -93 | 376
3 | 29 | 14 | 365 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 158 | 0 | 108 | -25 | -69 | -94 | 365
3 | 29 | 15 | 352 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 104 | 0 | 76 | 0 | -21 | -94 | 352
3 | 29 | 16 | 363 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 46 | 0 | 81 | 0 | 7 | -58 | 363
3 | 29 | 17 | 390 | 168 | 95 | 44 | 5 | 34 | 5 | 0 | 97 | 0 | 0 | -58 | 390
3 | 29 | 18 | 410 | 168 | 112 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 2 | -58 | 410
3 | 29 | 19 | 409 | 168 | 56 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 60 | -59 | 409
3 | 29 | 20 | 399 | 168 | 55 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 6 | 0 | 399
3 | 29 | 21 | 389 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 60 | -52 | 389
3 | 29 | 22 | 381 | 168 | 55 | 70 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 62 | -52 | 381
3 | 29 | 23 | 387 | 168 | 73 | 72 | 5 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 60 | -57 | 387
3 | 30 | 0 | 381 | 168 | 55 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 42 | -34 | 381
3 | 30 | 1 | 387 | 168 | 55 | 68 | 5 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 | -53 | 387
3 | 30 | 2 | 396 | 168 | 59 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -2 | 396
3 | 30 | 3 | 404 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 404
3 | 30 | 4 | 409 | 168 | 55 | 45 | 5 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -8 | 409
3 | 30 | 5 | 401 | 168 | 55 | 32 | 5 | 34 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | -18 | 401
3 | 30 | 6 | 382 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 47 | 0 | 112 | 0 | 0 | -64 | 382
3 | 30 | 7 | 373 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 90 | 0 | 98 | 0 | -6 | -96 | 373
3 | 30 | 8 | 378 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 122 | 0 | 105 | -7 | -69 | -60 | 378
3 | 30 | 9 | 397 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 137 | 0 | 129 | -30 | -69 | -57 | 397
3 | 30 | 10 | 410 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 138 | 0 | 132 | -22 | -69 | -56 | 410
3 | 30 | 11 | 415 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 139 | 0 | 100 | 0 | -68 | -43 | 415
3 | 30 | 12 | 409 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 124 | 0 | 110 | 0 | -69 | -43 | 409
3 | 30 | 13 | 396 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 102 | 0 | 115 | 0 | -68 | -40 | 396
3 | 30 | 14 | 388 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 73 | 0 | 98 | 0 | -68 | -2 | 388
3 | 30 | 15 | 380 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 47 | 0 | 92 | 0 | -25 | -21 | 380
3 | 30 | 16 | 381 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 17 | 0 | 114 | 0 | 0 | -37 | 381
3 | 30 | 17 | 402 | 168 | 55 | 38 | 5 | 34 | 2 | 0 | 126 | 0 | 0 | -26 | 402
3 | 30 | 18 | 422 | 168 | 55 | 48 | 5 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 50 | -57 | 422
3 | 30 | 19 | 422 | 168 | 55 | 54 | 5 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -7 | 422
3 | 30 | 20 | 417 | 168 | 55 | 65 | 5 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 48 | -58 | 417
3 | 30 | 21 | 409 | 168 | 57 | 75 | 5 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 409
3 | 30 | 22 | 396 | 168 | 55 | 66 | 5 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 39 | -35 | 396
3 | 30 | 23 | 407 | 168 | 55 | 58 | 5 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 56 | -57 | 407
3 | 31 | 0 | 401 | 168 | 62 | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 401
3 | 31 | 1 | 407 | 168 | 55 | 47 | 5 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 5 | 407
3 | 31 | 2 | 417 | 168 | 57 | 44 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 417
3 | 31 | 3 | 426 | 168 | 55 | 56 | 5 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 57 | -58 | 426
3 | 31 | 4 | 427 | 168 | 56 | 52 | 5 | 34 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -2 | 427
3 | 31 | 5 | 430 | 168 | 55 | 43 | 5 | 34 | 6 | 0 | 122 | 0 | 54 | -57 | 430
3 | 31 | 6 | 423 | 168 | 55 | 30 | 5 | 34 | 38 | 0 | 101 | 0 | 0 | -8 | 423
3 | 31 | 7 | 417 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 99 | 0 | 89 | 0 | 0 | -58 | 417
3 | 31 | 8 | 426 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 157 | 0 | 99 | 0 | -22 | -95 | 426
3 | 31 | 9 | 435 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 190 | 0 | 105 | 0 | -69 | -78 | 435
3 | 31 | 10 | 436 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 199 | 0 | 108 | 0 | -69 | -89 | 436
3 | 31 | 11 | 429 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 186 | 0 | 107 | 0 | -68 | -83 | 429
3 | 31 | 12 | 409 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 178 | 0 | 110 | -10 | -69 | -87 | 409
3 | 31 | 13 | 415 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 158 | 0 | 115 | -19 | -69 | -57 | 415
3 | 31 | 14 | 409 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 123 | 0 | 129 | 0 | -67 | -63 | 409
3 | 31 | 15 | 402 | 168 | 55 | 25 | 5 | 34 | 83 | 0 | 116 | 0 | 0 | -84 | 402
3 | 31 | 16 | 409 | 168 | 55 | 34 | 5 | 34 | 34 | 0 | 107 | 0 | 30 | -58 | 409
3 | 31 | 17 | 419 | 168 | 55 | 60 | 5 | 34 | 4 | 0 | 106 | 0 | 0 | -13 | 419
3 | 31 | 18 | 430 | 168 | 56 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 430
3 | 31 | 19 | 426 | 168 | 57 | 73 | 5 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 426
3 | 31 | 20 | 415 | 168 | 61 | 71 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 415
3 | 31 | 21 | 400 | 168 | 55 | 74 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 27 | -16 | 400
3 | 31 | 22 | 388 | 168 | 55 | 62 | 5 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 62 | -49 | 388
3 | 31 | 23 | 391 | 168 | 55 | 63 | 5 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 60 | -47 | 391
合計（百万kWh） |  |  | 32837.66 | 14716.8 | 5983.22 | 5406.76 | 438 | 2978.4 | 4319.66 | -1084.02 | 6032.85 | -1450.1 | -86.61 | -4159.45 | 33095.51